## Лист1
Кошкинский участок - 2024г. Январь
| Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП ЕРМ-101/250 | 250 | с. Ермаково, Школа | 54 | 28 | 41 | 26.9534 | 10.7814
2 | КТП ЕРМ-617/250 | 250 | с. Романовка, Школа | 30 | 34 | 34 | 21.4751 | 8.59
3 | КТП КРМ-109/160 | 160 | с. Старое Фейзуллово, Школа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | КТП КРМ-121/100 | 100 | с. Степная Шентала, Больница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | КТП КРМ-304/100 | 100 | с. Новая Кармала Быт | 57 | 49 | 55 | 35.2805 | 35.2805
6 | КТП КРМ-408/160 | 160 | с. Новая Кармала Быт | 66 | 54 | 83 | 44.4841 | 27.8025
7 | ЗТП КРМ-410/250 | 250 | с. Новая Кармала Школа | 33 | 30 | 29 | 20.1603 | 8.0641
8 | КТП КРМ-411/250 | 250 | с. Новая Кармала Быт | 140 | 99 | 154 | 86.1194 | 34.4478
9 | КТП КРМ-502/63 | 63 | с. Малое Максимкино СДК | 12 | 11 | 10 | 7.2314 | 11.4784
10 | ЗТП КШК-102/400 | 400 | с. Кошки, Губернский техникум | 163 | 152 | 147 | 101.2396 | 25.3099
11 | ЗТП КШК-109/160 | 160 | ст. Погрузная Школа | 88 | 69 | 63 | 48.2093 | 30.1308
12 | КТП КШК-110/250 | 250 | ст. Погрузная Быт | 129 | 147 | 163 | 96.1995 | 38.4798
13 | КТП КШК-111/160 | 160 | ст. Погрузная Быт | 99 | 106 | 115 | 70.1227 | 43.8267
14 | КТП КШК-1102/250 | 250 | с. Кошки Быт | 129 | 118 | 153 | 87.6533 | 35.0613
15 | КТП КШК-1103/400 | 400 | с. Кошки Быт, Водозабор | 141 | 152 | 116 | 89.6255 | 22.4064
16 | КТП КШК-1107/250 | 250 | с. Кошки средняя Школа | 89 | 56 | 92 | 51.9346 | 20.7738
17 | КТП КШК-1108/160 | 160 | с. Кошки Быт, | 94 | 80 | 87 | 57.1938 | 35.7461
18 | КТП КШК-1109/400 | 400 | с. Кошки Быт, Дет. сад | 139 | 171 | 162 | 103.4309 | 25.8577
19 | КТП КШК-1110/400 | 400 | с. Кошки Быт, Котельная | 141 | 150 | 161 | 99.0483 | 24.7621
20 | КТП КШК-1111/250 | 250 | с. Кошки Быт | 104 | 98 | 123 | 71.2183 | 28.4873
21 | КТП КШК-1112/160 | 160 | с. Кошки Быт | 53 | 62 | 54 | 37.0335 | 23.146
22 | КТП КШК-1113/250 | 250 | с. Кошки Быт | 148 | 109 | 111 | 80.6411 | 32.2564
23 | ЗТП КШК-1114/250 | 250 | с. Кошки Детский сад | 43 | 59 | 46 | 32.4317 | 12.9727
24 | КТП КШК-1115/250 | 250 | с. Кошки Быт | 133 | 108 | 114 | 77.7923 | 31.1169
25 | КТП КШК-1116/400 | 400 | с. Кошки Быт, Очистные | 201 | 197 | 180 | 126.6591 | 31.6648
26 | КТП КШК-1117/250 | 250 | с. Кошки Быт | 98 | 116 | 119 | 72.9714 | 29.1886
27 | КТП КШК-1203/160 | 160 | с. Кошки Быт | 85 | 93 | 86 | 57.8512 | 36.157
28 | КТП КШК-1204/63 | 63 | д. Долиновка, Водозабор | 11 | 11 | 11 | 7.2314 | 11.4784
29 | КТП КШК-1215/160 | 160 | с. Залесье, Школа | 12 | 29 | 18 | 12.9289 | 8.0805
30 | ЗТП КШК-1301/400*2 | 400 | с. Кошки, Больница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 400 |  | 115 | 132 | 118 | 79.9837 | 19.9959
31 | КТП КШК-503/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 124 | 109 | 125 | 78.4497 | 31.3799
32 | КТП КШК-504/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 119 | 132 | 118 | 80.8602 | 32.3441
33 | КТП КШК-505/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 116 | 101 | 103 | 70.1227 | 28.0491
34 | КТП КШК-506/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 96 | 85 | 102 | 62.0147 | 24.8059
35 | КТП КШК-509/100 | 100 | ст. Погрузная, Быт | 65 | 104 | 83 | 55.2216 | 55.2216
36 | КТП КШК-510/250 | 250 | ст. Погрузная, Быт | 88 | 74 | 66 | 49.9624 | 19.985
37 | КТП КШК-511/160 | 160 | ст. Погрузная, Быт | 73 | 82 | 79 | 51.2772 | 32.0483
38 | КТП КШК-526/160*2 | 160 | с. Кошки очистные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 160 |  | 33 | 24 | 18 | 16.435 | 10.2719
39 | КТП КШК-528/160 | 160 | с. Кошки Быт | 76 | 85 | 72 | 51.0581 | 31.9113
40 | КТП КШК-529/250 | 250 | с. Кошки школа, котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | КТП КШК-533/1000*2 | 1000 | с. Кошки, ФОК, дет.сад "Сказка" | 297 | 305 | 297 | 197.0009 | 19.7001
|  | 1000 |  | 320 | 315 | 306 | 206.2045 | 20.6204
42 | КТП КШК 531/160 | 160 | с. Кошки, Быт | 36 | 25 | 39 | 21.9133 | 13.6958
43 | КТП КШК 532/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 34 | 29 | 31 | 20.5985 | 8.2394
44 | КТП КШК-701/250 | 250 | с. Кошки,хлебозавод | 130 | 129 | 117 | 82.3941 | 32.9577
45 | КТП КШК-704/250 | 250 | с. Кошки, молочный цех | 32 | 18 | 24 | 16.2159 | 6.4863
46 | КТП КШК-702/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 129 | 131 | 140 | 87.6533 | 35.0613
47 | КТП КШК-703/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 118 | 101 | 102 | 70.3418 | 28.1367
48 | ЗТП КШК-706/400 | 400 | РДК, Администрация района, Быт | 175 | 189 | 170 | 117.0172 | 29.2543
49 | КТП КШК-709/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 83 | 97 | 102 | 61.7956 | 24.7182
50 | КТП КШК-710/400 | 400 | с. Кошки, Быт | 109 | 97 | 113 | 69.9035 | 17.4759
51 | КТП КШК-711/630 | 630 | с. Кошки, Быт | 201 | 134 | 176 | 111.9771 | 17.7741
52 | КТП КШК-712/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 105 | 98 | 130 | 72.9714 | 29.1886
53 | КТП КШК-713/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 97 | 104 | 114 | 69.027 | 27.6108
54 | КТП КШК-714/400 | 400 | с. Кошки, Быт | 132 | 101 | 117 | 76.6967 | 19.1742
55 | КТП КШК-715/160 | 160 | с. Кошки, Быт | 99 | 86 | 94 | 61.1382 | 38.2114
56 | КТП КШК-716/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 24 | 16 | 22 | 13.5863 | 5.4345
57 | КТП КШК-818/160 | 160 | с. Большая Константиновка, Школа | 51 | 40 | 41 | 28.9256 | 18.0785
58 | КТП КШК-908/250 | 250 | с. Кошки, Ветлечебница | 41 | 36 | 37 | 24.9812 | 9.9925
59 | КТП НАД-1001/250 | 250 | с. Надеждино, Школа | 34 | 29 | 42 | 23.009 | 9.2036
60 | КТП НАД-1010/160 | 160 | с. Надеждино, Губернский техникум | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | КТП НАД-1101/100 | 100 | с. Надеждино, Быт | 34 | 53 | 69 | 34.1848 | 34.1848
62 | КТП НАД-1102/400 | 400 | с. Надеждино, Губернский техникум, Быт ул. Центральная | 25 | 36 | 37 | 21.4751 | 5.3688
63 | КТП НБК-117/100 | 100 | с. Рахмановка, Школа | 0 | 3 | 9 | 2.6296 | 2.6296
64 | КТП НБК-218/160 | 160 | с. Шпановка, Школа | 19 | 36 | 27 | 17.9689 | 11.2306
65 | КТП НБК-528/160 | 160 | с. Нижняя Быковка, Школа | 24 | 22 | 30 | 16.6541 | 10.4088
66 | КТП РВС-102/250 | 250 | с. Новое Фейзуллово, Школа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | КТП РВС-319/160 | 160 | с. Мамыково, Школа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | КТП РВС-611/250 | 250 | с. Тенеево, Школа | 24 | 19 | 23 | 14.4628 | 5.7851
69 | ЗТП САД-703/400 | 400 | с. Орловка, Школа | 47 | 50 | 57 | 33.7465 | 8.4366
70 | КТП САД-709/250 | 250 | с. Орловка, Быт | 87 | 46 | 80 | 46.6754 | 18.6702
|  | 19096 |  | 5904 | 5661 | 5957 | 3839.6543 | 20.1071