## Лист1
Приложение №2 - таблица для ввода данных по загруженности ТП (КТП) 10(6)/0,4 кВ АО "ССК"
Камышлинский участок Северных ЭС 2024
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП | Мощность ТП ( КТП)ква | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А ток |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП УС 205/400 | 400 | население,детсад | 112 | 125 | 129 | 80.2028 | 20.0507
2 | КТП УС 211/250 | 250 | население, водозабор | 45 | 45 | 50 | 30.6787 | 12.2715
3 | КТП УС 212/160 | 160 | население | 84 | 59 | 54 | 43.1693 | 26.9808
4 | КТП УС 213/250 | 250 | население | 18 | 70 | 7.5 | 20.9272 | 8.3709
5 | КТП КМШ 207/400 | 400 | МТМ отключен
6 | КТП КМШ 208/160 | 160 | МТФ | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.24105 | 0.15065
7 | КТП КМШ 210/160 | 160 | население | 21 | 8 | 12 | 8.9845 | 5.6153
8 | КТП КМШ 212/160 | 160 | население | 41 | 17 | 32 | 19.722 | 12.3263
9 | КТП КМШ 221/250 | 250 | СОШ | 2.5 | 18 | 13 | 7.341 | 2.9364
10 | КТП КМШ 225/25 | 25 | Водозабор | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.48209 | 1.9284
11 | КТП КМШ 501/160 | 160 | База ССК,ДЭУ, население | 41 | 34 | 53 | 28.0491 | 17.5307
12 | КТП КМШ 502/400 | 400 | население,СУД,УИН,военком. | 185 | 149 | 154 | 106.9371 | 26.7343
13 | КТП КМШ 503/250 | 400 | насел,связь,почта,ЖКХ,банк,прокур | 146 | 149 | 231 | 115.2641 | 28.816
14 | КТП КМШ 504/400 | 400 | население | 93 | 118 | 137 | 76.2584 | 19.0646
15 | КТП КМШ 505/630 | 630 | Насель,ЦРБ,Котельн,(резерв) | 183 | 243 | 251 | 148.3533 | 23.5481
16 | КТП КМШ 506/250 | 250 | население | 61.3 | 79 | 91 | 50.6855 | 20.2742
17 | КТП КМШ 507/160 | 250 | Детсад,Спортшкола,Магнит. | 84 | 70 | 68 | 48.6476 | 19.459
18 | КТП КМШ 508/160 | 160 | Население,МКД | 39 | 50 | 28 | 25.6386 | 16.0241
19 | КТП КМШ 510/160 | 160 | Полиция МВД | 16 | 17.5 | 8 | 9.094 | 5.6838
20 | КТП КМШ 512/100 | 250 | Пож.часть, Лесхоз. | 29 | 35 | 31 | 20.8177 | 8.3271
21 | КТП КМШ 513/160 | 160 | население,МКД | 40 | 19 | 20 | 17.3115 | 10.8197
22 | КТП КМШ 514/250 | 250 | Насел,МКД,Школа интернат | 38 | 95 | 31 | 35.9379 | 14.3751
23 | КТП КМШ 516/250 | 250 | Население,МКД,Детсад. | 120 | 121 | 175 | 91.1595 | 36.4638
24 | КТП КМШ 517/160 | 160 | Детсад,магазин,ЦСО, пятерочка | 14.6 | 30 | 38 | 18.1004 | 11.3128
25 | КТП КМШ 523/63 | 63 | Соц.баня. Отключен
26 | КТП КМШ 518/630 | 630 | Учеб.комплекс,котель (резерв) | 15.8 | 17 | 21.2 | 11.8332 | 1.8783
27 | КТП КМШ 519/160 | 250 | Население, МКД | 53.2 | 48.3 | 71.8 | 37.9758 | 15.1903
28 | КТП КМШ 704/250 | 250 | население | 48.7 | 84.8 | 44 | 38.8962 | 15.5585
29 | КТП КМШ 708/160 | 160 | население | 56.3 | 34.2 | 36.6 | 27.8518 | 17.4074
30 | КТП КМШ 912/25 | 25 | Водозабор (ЖКХ) | 5 | 6 | 3 | 3.0679 | 12.2715
31 | КТП КМШ 913/63 | 250 | Площадь масс.мероприятий (АСП) | 4 | 1.5 | 0 | 1.2052 | 0.48209
32 | КТП КМШ 1505/250 | 250 | СОШ,детсад,минкотельн | 28 | 32 | 27 | 19.0646 | 7.6258
33 | КТП КМШ 1521/250 | 250 | с/совет,дом культуры,миникот,ЦСО | 15 | 10 | 5 | 6.574 | 2.6296
34 | КТП КМШ 1601/160 | 250 | МКД,миникот,магазины,гостиница | 24 | 6 | 25 | 12.0523 | 4.8209
35 | КТП КМШ 1617/100 | 160 | население,база МТС | 5 | 5 | 8 | 3.9444 | 2.4653
36 | КТП РАС 912/160 | 160 | СОШ,детсад,ФАП | 0.6 | 0.5 | 2.5 | 0.78888 | 0.49305
37 | КТП КМШ 2201/630 | 630 | ЦРБ, Котельн,(основ. питание) | 100 | 93 | 78 | 59.3851 | 9.4262
38 | КТП КМШ 2202/630 | 630 | Учеб.комплекс,котель (основн.) | 40 | 35 | 99 | 38.1292 | 6.0523
39 | КТП КМШ 1528/63 | 63 | Самарский ОРТПЦ | 15 | 17 | 23 | 12.0523 | 19.1307
40 | КТП КМШ 1632/63 | 63 | Самараский ОРТПЦ | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 0.59166 | 0.93914
| Итого общее | [5 empty] | 1205.3867
| Всего по КУМИ | [5 empty] | 1240.6674
| Исполнитель : Начальник участка Яруллин Р.Р. | 68-40