## Лист1
Клявлинский участок 2024 январь
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА |  | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП) |  |  |  |  | Примечание
|  |  | Потребители | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП КЛВ 201/250 | 160 | котельная № 3,Ростелеком,Почта России,юрлица,быт | 50 | 71 | 61 | 39.8823 | 24.9264
2 | КТП КЛВ 202/100 | 160 | котельная № 4,юрлица,быт | 43 | 31 | 25 | 21.6942 | 13.5589
3 | КТП КЛВ 205/315 | 160 | Скважина | 33 | 35 | 38.5 | 23.3377 | 14.5861
4 | КТП КЛВ 206/100 | 100 | юрлица,быт | 7 | 9 | 6 | 4.8209 | 4.8209
5 | КТП КЛВ 211/400 | 400 | Школа | 177 | 177 | 119 | 103.6501 | 25.9125
6 | КТП КЛВ 401/250 | 250 | База АО "ССК" Клявлинский участок,быт | 41 | 82 | 64 | 40.9779 | 16.3912
7 | КТП КЛВ 402/100 | 100 | котельная № 2,юрлица,быт | 50 | 60 | 54 | 35.9379 | 35.9379
8 | КТП КЛВ 404/100 | 160 | юрлица,быт | 37 | 18 | 34 | 19.5029 | 12.1893
9 | КТП КЛВ 406/160 | 250 | котельная № 1,юрлица,быт | 59 | 41 | 58 | 34.6231 | 13.8492
10 | КТП КЛВ 407/160 | 160 | скважина,юрлица,быт | 101 | 107 | 76 | 62.2339 | 38.8962
11 | КТП КЛВ 409/250 | 250 | Прокуратура,РОВД,Котельные №12,13,14,скважина,юрлица | 173 | 66 | 90 | 72.0949 | 28.8379
12 | КТП КЛВ 411/250 | 250 | СЭС,котельная № 25,юрлица,быт | 98 | 72.5 | 86 | 56.2077 | 22.4831
13 | КТП КЛВ 412/160 | 160 | военкомат,Ростелеком,юрлица,быт | 129 | 152 | 183 | 101.6779 | 63.5487
14 | КТП КЛВ 413/160 | 160 | юрлица,быт | 77 | 60 | 52 | 41.4162 | 25.8851
15 | КТП КЛВ 414/250 | 250 | юрлица,быт | 32 | 33 | 46 | 24.3238 | 9.7295
16 | КТП КЛВ 416/100 | 100 | скважина,юрлица,быт | 11 | 23 | 34 | 14.9011 | 14.9011
17 | КТП КЛВ 418/250 | 250 | быт | 20 | 30 | 32 | 17.9689 | 7.1876
18 | КТП КЛВ 419/100 | 160 | быт | 24 | 32 | 40 | 21.0368 | 13.148
19 | КТП КЛВ 420/100 | 160 | юрлица | 0.3 | 4.2 | 0 | 0.9861 | 0.61631
20 | КТП КЛВ 421/160 | 160 | быт | 3.8 | 3 | 12 | 4.1197 | 2.5748
21 | КТП КЛВ 422/160 | 160 | юрлица,быт | 5.3 | 3.5 | 28.6 | 8.1956 | 5.1222
22 | КТП КЛВ 423/160 | 160 | Очистные | 21 | 19 | 21 | 13.3671 | 8.3545
23 | КТП КЛВ 424/100 | 160 | быт | 31 | 38 | 49 | 25.8577 | 16.1611
24 | КТП КЛВ 425/400 | 400 | Школа №2 | 7 | 14 | 16 | 8.1079 | 2.027
25 | КТП КЛВ 426/250 | 250 | быт | 27 | 10 | 14 | 11.1758 | 4.4703
26 | КТП КЛВ 427/250 | 250 | быт | 15 | 25 | 8 | 10.5184 | 4.2074
27 | КТП КЛВ 501/400 | 400 | Котельная №5,Мегафон,Смартс,Билайн,ОРТПЦ,ВК ПТУС,Артскважина,ПЧ-119,юрлица,быт | 1 | 4 | 3 | 1.7531 | 0.43827
28 | КТП КЛВ 502/60 | 63 | быт | 1.9 | 1.2 | 2.2 | 1.1614 | 1.8435
29 | КТП КЛВ 503/40 | 40 | быт | 0.5 | 10.5 | 4 | 3.287 | 8.2175
30 | КТП КЛВ 504/100 | 100 | быт | 1 | 0 | 0 | 0.21913 | 0.21913
31 | КТП КЛВ 506/100 | 100 | быт | 0 | 1 | 0 | 0.21913 | 0.21913
32 | КТП КЛВ 507/100 | 100 | юрлица,быт | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 0.6574 | 0.6574
33 | КТП КЛВ 508/100 | 160 | Ростелеком,юрлица,быт | 6.8 | 3.8 | 0.8 | 2.4981 | 1.5613
34 | КТП КЛВ 511/100 | 100 | быт | 0.5 | 1 | 2 | 0.76697 | 0.76697
35 | КТП КЛВ 513/160 | 100 | быт | 0 | 1 | 0 | 0.21913 | 0.21913
36 | КТП КЛВ 516/60 | 63 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | КТП КЛВ 523/100 | 100 | Водозабор,быт | 7.5 | 7.2 | 7.7 | 4.9086 | 4.9086
38 | КТП КЛВ 524/100 | 100 | ОРТПЦ,юрлица,быт | 25.3 | 36.2 | 29.4 | 19.9192 | 19.9192
39 | КТП КЛВ 525/400 | 400 | быт | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.54783 | 0.13696
40 | КТП КЛВ 732/100 | 100 | школа,ОС.быт | 43 | 40 | 28 | 24.3238 | 24.3238
41 | КТП КЛВ 815/160 | 160 | СВГК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | КТП КЛВ 818/100 | 160 | ОРПЦ,юрлица,быт | 6 | 22.2 | 17.3 | 9.9706 | 6.2316
43 | КТП КЛВ 1003/100 | 250 | ГРП,юрлица,быт | 15 | 11 | 5.9 | 6.9904 | 2.7961
44 | КТП КЛВ 1007/400 | 400 | юрлица,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | КТП КЛВ 1014/100 | 100 | ЦСО,быт | 6 | 9.6 | 19.5 | 7.6916 | 7.6916
46 | КТП КЛВ 1015/160 | 250 | Ростелеком,О.С,школа,ФАП | 20 | 20 | 14 | 11.8332 | 4.7333
47 | КТП КЛВ 1017/30 | 40 | Родник,быт | 10 | 9 | 9 | 6.1357 | 15.3393
48 | КТП КЛВ 1018/160 | 160 | быт | 34 | 48 | 45 | 27.8299 | 17.3937
49 | КТП КЛВ 1020/250 | 250 | быт | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.19722 | 0.078888
50 | КТП КЛВ 1023/100 | 100 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | КТП КЛВ 1027/100 | 100 | быт | 15 | 17 | 21 | 11.6141 | 11.6141
52 | КТП КЛВ 1030/100 | 100 | Родник | 8 | 8.1 | 7.9 | 5.2592 | 5.2592
53 | КТП КЛВ 1201/160 | 160 | юрлица | 4.7 | 7.2 | 1.5 | 2.9364 | 1.8352
54 | КТП КЛВ 1202/250 | 250 | д/с,юрлица,быт | 70 | 168 | 146 | 84.1472 | 33.6589
55 | КТП КЛВ 1203/250 | 400 | Сбербанк,суд, Упрвл. Культуры , Типография, Адм. Района,Котельная №1,казначейство, юрлица,быт | 108.5 | 190 | 205.6 | 110.4651 | 27.6163
56 | КТП КЛВ 1206/400 | 400 | юрлица,быт | 149 | 105 | 97 | 76.9158 | 19.229
57 | КТП КЛВ 1207/160 | 160 | Котельная №3,быт | 24 | 40 | 24 | 19.2837 | 12.0523
58 | КТП КЛВ 1209/250 | 250 | Казначейство,Пенсионный,юрлица,быт | 53 | 50 | 54 | 34.4039 | 13.7616
59 | КТП КЛВ 1211/100 | 100 | юрлица,быт | 23 | 45 | 33 | 22.1325 | 22.1325
60 | КТП КЛВ 1214/400 | 400 | Школа | 25 | 37 | 69 | 28.7065 | 7.1766
61 | КТП КЛВ 1215/160 | 160 | быт | 10 | 5.5 | 6.3 | 4.7771 | 2.9857
62 | КТП КЛВ 1402/160 | 160 | быт | 36 | 11 | 30 | 16.8733 | 10.5458
63 | КТП КЛВ 1403/630 | 630 | Котельная №5,Мегафон,Смартс,Билайн,ОРТПЦ,ВК ПТУС,Артскважина,ПЧ-119,юрлица,быт | 82 | 75 | 70 | 49.7433 | 7.8958
64 | КТП КЛВ 1404/160 | 100 | быт | 10 | 24 | 26 | 13.148 | 13.148
65 | КТП КЛВ 1405/160 | 160 | быт | 13 | 21 | 28 | 13.5863 | 8.4914
66 | КТП КЛВ 1406/250 | 250 | юрлица,быт | 50 | 38 | 30 | 25.8577 | 10.3431
67 | КТП КЛВ 1407/250 | 250 | 2 Артскважины,быт | 29 | 37 | 39 | 23.009 | 9.2036
68 | КТП КЛВ 1408/160 | 160 | ПЧ 119,Ветлечебница, ЦРБ,юрлица,быт | 54 | 22 | 18 | 20.5985 | 12.8741
69 | КТП КЛВ 1411/160 | 160 | Артскважина,,юрлица,быт | 46 | 50 | 60 | 34.1848 | 21.3655
70 | КТП КЛВ 1412/160 | 100 | юрлица,быт | 10 | 21 | 33 | 14.0245 | 14.0245
71 | КТП КЛВ 1413/160 | 160 | д/с,Интернат,быт | 3 | 6 | 2.2 | 2.4543 | 1.5339
72 | КТП КЛВ 1415/250 | 250 | 2 Артскважины,Котельная,быт | 13 | 18 | 3.2 | 7.4944 | 2.9977
73 | КТП КЛВ 1701/250 | 250 | юрлица,быт | 0 | 0 | 0 | - | - | Отключен
74 | КТП КЛВ 1702/250 | 250 | Скважина №6,юрлица,быт | 56 | 81 | 70 | 45.3606 | 18.1442
75 | КТП РД 111/160 | 160 | быт | 29 | 22 | 12 | 13.8054 | 8.6284
76 | КТП РД 112/250 | 250 | ОРТПЦ,быт | 13 | 13 | 7 | 7.2314 | 2.8926
77 | КТП РД 114/100 | 100 | быт | 4 | 3.7 | 17 | 5.4126 | 5.4126
78 | КТП РД 115/250 | 250 | быт | 15 | 9 | 25.7 | 10.8909 | 4.3564
79 | КТП РД 408/160 | 160 | Школа,ФАП, ОРТПЦ,юрлица,быт | 14.4 | 4.8 | 24.7 | 9.62 | 6.0125
80 | КТП РД 615/400 | 250 | Артскважина,юрлица,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | КТП РД 616/400 | 400 | юрлица,быт | 9.8 | 16.8 | 2.8 | 6.4425 | 1.6106
82 | КТП РД 620/100 | 100 | Родник №24,юрлица,быт | 1.8 | 5.3 | 2.4 | 2.0818 | 2.0818
83 | КТП ЧКЛ 204/160 | 160 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | КТП ЧКЛ 208/250 | 250 | юрлица,быт | 10 | 9.7 | 3.3 | 5.0401 | 2.016
85 | КТП ЧКЛ 210/160 | 400 | Школа,д/с,юрлица,быт | 8.6 | 35.9 | 17.8 | 13.652 | 3.413
86 | КТП ЧКЛ 213/250 | 250 | быт | 35 | 18.5 | 25.3 | 17.2677 | 6.9071
87 | КТП ЧКЛ 615/250 | 250 | Школа,Пансионат ,юрлица,быт | 50.3 | 36 | 1.4 | 19.218 | 7.6872
88 | КТП ЧКЛ 617/250 | 100 | быт | 13.8 | 6.4 | 7.2 | 6.0043 | 6.0043
89 | КТП ЧКЛ 620/63 | 63 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отключен
90 | КТП ЧКЛ 624/160 | 160 | быт | 16.4 | 16.3 | 0.6 | 7.2971 | 4.5607
91 | КТП ЧКЛ 702/160 | 160 | водозабор | 13 | 10 | 9 | 7.0123 | 4.3827
92 | КТП ЧКЛ 703/100 | 160 | Артскважина №20,ЦСО,почта,ФАП,юрлица,быт | 54.7 | 40.3 | 62.2 | 34.4478 | 21.5298
93 | КТП ЧКЛ 704/250 | 250 | ГРП | 0 | 0 | 0 | - | - | Отключен
94 | КТП ЧКЛ 705/160 | 160 | быт,Школа | 54.2 | 59.2 | 50 | 35.8064 | 22.379
95 | КТП ЧКЛ 707/160 | 160 | быт | 26 | 0.5 | 5.3 | 6.9684 | 4.3553
96 | КТП ЧКЛ 708/100 | 100 | Школа,ФАП, | 23.2 | 21.8 | 7.9 | 11.5922 | 11.5922
97 | КТП ЧКЛ 710/160 | 160 | Реаб. Центр. | 13.7 | 52.8 | 27.1 | 20.5109 | 12.8193
98 | КТП ЧКЛ 711/250 | 250 | быт | 142.1 | 151.6 | 120.5 | 90.765 | 36.306
99 | ЕЛЗ 401/100 | 100 | Очистные,Котельная №6,ГРП-11,юрлица,быт | 34 | 44 | 23.4 | 22.2201 | 22.2201
100 | ЕЛЗ 302/100 | 63 | водозабор | 12 | 10 | 12 | 7.4505 | 11.8262