## 2016
Большеглушицкий участок ЮЭС- 2024 июнь
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | Фаза |  |  | кВА | %
|  |  |  | А | В | С
1 | КТП МОР 108/160 | 160 | с.Морша юр.лица , быт | 34 | 42 | 36 | 24.5429 | 15.3393
2 | КТП АЛР 125/250 | 250 | с.Александровка быт, юр.лица | 15 | 21 | 19 | 12.0523 | 4.8209
3 | КТП АЛР 128/250 | 250 | с.Александровка быт. | 21 | 32 | 32 | 18.6263 | 7.4505
4 | КТП БГЛ 101/250 | 250 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 92 | 130 | 105 | 71.6566 | 28.6626
5 | КТП БГЛ 102/400 | 400 | с.Б.Глушица юр.лица, быт | 305 | 238 | 260 | 175.9641 | 43.991
6 | КТП БГЛ 103/250 | 250 | с.Б.Глушица быт | 36 | 25 | 27 | 19.2837 | 7.7135
7 | КТП БГЛ 104/250 | 250 | с.Б.Глушица быт, юр.лица) | 58 | 67 | 64 | 41.4162 | 16.5665
8 | КТП ПАВ 208/100 | 100 | с.Н.Павловка юр.лица | 1 | 4 | 0 | 1.0957 | 1.0957
9 | КТП АЛР 208/250 | 250 | с.Александровка юр.лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | КТП БГЛ 201/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 44 | 36 | 55 | 29.583 | 18.4894
11 | КТП БГЛ 202/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 150 | 175 | 180 | 110.6623 | 69.164
12 | КТП БГЛ 203/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 105 | 69 | 93 | 58.5086 | 36.5679
13 | КТП БГЛ 204/100 | 100 | с.Б.Глушица юр.лица | 29 | 25 | 20 | 16.2159 | 16.2159
14 | ЗТП БГЛ 206/400 | 400 | с.Б.Глушица (школа) | 15 | 17 | 21 | 11.6141 | 2.9035
15 | КТП БГЛ 207/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 145 | 120 | 118 | 83.9281 | 52.455
16 | КТП БГЛ 212/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 74 | 89 | 96 | 56.7555 | 35.4722
17 | ЗТП БГЛ 213/400 | 400 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 233 | 280 | 230 | 162.8161 | 40.704
18 | КТП БГЛ 214/250 | 250 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 163 | 211 | 164 | 117.8937 | 47.1575
19 | КТП БГЛ 218/400 | 250 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 180 | 194 | 172 | 119.6468 | 47.8587
20 | КТП БГЛ 215/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 149 | 139 | 112 | 87.6533 | 54.7833
21 | КТП БГЛ 209/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица) | 105 | 142 | 97 | 75.3819 | 47.1137
22 | КТП АЛР 326/63 | 63 | с.Мокша быт | 17 | 21 | 20 | 12.7097 | 20.1742
23 | КТП АЛР 327/400 | 400 | с.Мокша быт | 20 | 28 | 19 | 14.6819 | 3.6705
24 | КТП БГЛ 327/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 60 | 70 | 70 | 43.8267 | 27.3917
25 | КТП БГЛ 222/2х630 | 630 | с.Б.Глушица КОЦ | 180 | 165 | 164 | 111.5389 | 17.7046
26 | КТП БГЛ 313/250 | 250 | с.Б.Глушица очистные | 30 | 38 | 25 | 20.3794 | 8.1518
27 | КТП БГЛ 408/250 | 250 | с.Б.Глушица быт | 63 | 73 | 87 | 48.8667 | 19.5467
28 | КТП ПАВ 517/160 | 160 | Н.Павловка быт, юр.лица | 62 | 67 | 59 | 41.1971 | 25.7482
29 | КТП ПАВ 518/400 | 400 | с.Н.Павловка быт | 18 | 15 | 14 | 10.2993 | 2.5748
30 | ЗТП БГЛ 621/2х160 | 160 | с.Б.Глушица НФС | 74 | 72 | 84 | 50.4007 | 31.5004
31 | ЗТП БГЛ 620/(100+250) | 100 | с.Б.Глушица НФС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 250 | с.Б.Глушица НФС | 12 | 12 | 19 | 9.4227 | 3.7691
32 | КТП БГЛ 601/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 75 | 44 | 49 | 36.8144 | 23.009
33 | ЗТП БГЛ 605/2х630 | 630 | с.Б.Глушица котельная, ЦМРБ | 48 | 63 | 46 | 34.4039 | 5.4609
|  | 630 | с.Б.Глушица котельная, ЦМРБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | КТП БГЛ 606/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 140 | 145 | 128 | 90.5021 | 56.5638
35 | КТП БГЛ 607/250 | 250 | с.Б.Глушица быт | 146 | 142 | 100 | 85.0237 | 34.0095
36 | КТП БГЛ 608/400 | 400 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 159 | 157 | 215 | 116.3598 | 29.09
37 | КТП БГЛ 609/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 21 | 16 | 10 | 10.2993 | 6.437
38 | КТП БГЛ 611/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 68 | 79 | 94 | 52.8111 | 33.007
39 | КТП БГЛ 612/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 62 | 64 | 52 | 39.0057 | 24.3786
40 | КТП БГЛ 613/400 | 400 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 317 | 345 | 356 | 223.0777 | 55.7694
41 | КТП БГЛ 614/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 157 | 148 | 137 | 96.8569 | 60.5356
42 | КТП БГЛ 615/250 | 250 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 230 | 245 | 237 | 156.0229 | 62.4092
43 | КТП БГЛ 617/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 28 | 25 | 25 | 17.0924 | 10.6828
44 | КТП БГЛ 616/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 36 | 45 | 42 | 26.9534 | 16.8459
45 | КТП БГЛ 624/40 | 40 | с.Б.Глушица очистные | 6 | 7 | 2 | 3.287 | 8.2175
46 | КТП БГЛ 623/250 | 250 | с.Б.Глушица очистные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | КТП МРЦ 816/160 | 160 | с.Константиновка юр.лица | 0 | 10 | 2 | 2.6296 | 1.6435
48 | КТП БГЛ 1313/160 | 160 | с.Б.Глушица котельная резерв | 0 | 0 | 2 | 0.43827 | 0.27392
49 | КТП БГЛ 1309/160 | 160 | с.Б.Глушица водокачка, АГЗС | 14 | 18 | 12 | 9.6419 | 6.0262
50 | КТП БГЛ 1312/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 88 | 62 | 69 | 47.9902 | 29.9939
51 | КТП БГЛ 1303/160 | 250 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 114 | 1345 | 130 | 348.2029 | 139.2811
52 | КТП БГЛ 1121/250 | 250 | с.Тамбовка ДК, больница | 10 | 10 | 14 | 7.4505 | 2.9802
53 | КТП БГЛ 1126/160 | 160 | с.Тамбовка котельная, школа | 12 | 8 | 7 | 5.9166 | 3.6979
54 | КТП БГЛ 1919/100 | 100 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 18 | 11 | 19 | 10.5184 | 10.5184
55 | КТП БГЛ 1917/250 | 250 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 22 | 19 | 15 | 12.2715 | 4.9086
56 | КТП МОР 617/100 | 100 | с.Каралык ( скважина) | 15 | 15 | 16 | 10.0801 | 10.0801
57 | КТП БГЛ 205/400 | 400 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 230 | 259 | 233 | 158.2143 | 39.5536
58 | КТП БГЛ 326/400 | 400 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 62 | 50 | 54 | 36.3761 | 9.094
59 | КТПБГЛ 217/160 | 160 | с. Б-Глушица быт, юр. лица | 102 | 88 | 95 | 62.453 | 39.0331
60 | КТПБГЛ 625/160 | 160 | с. Б-Глушица НИКА | 30 | 27 | 31 | 19.2837 | 12.0523
61 | КТПБГЛ 222/2х630 | 630 | с. Б-Глушица КОЦ | 160 | 185 | 170 | 112.8537 | 17.9133
62 | КТПБГЛ 622/160 | 160 | с. Б-Глушица Пансионат | 28 | 30 | 31 | 19.5029 | 12.1893
63 | КТПДер 1106/25 | 25 | п.Ледяйка "Мегафон" | 3 | 3 | 3 | 1.9722 | 7.8888
64 | КТПМОР 702/25 | 160 | п.Фрунзенский "Мегафон" | 2 | 3 | 3 | 1.7531 | 1.0957