## январь
Пестравский участок ЮЭС замеры нагрузок Июнь 2024 г.
№п/п | Диспетчерское наименование ТП(КТП) | Мощность ТП(КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С
1 | 101 Пд | 25 | Быт | 2.2 | 14.9 | 2.9 | 4.3827 | 17.5307
2 | 104 Пд | 100 | Водозабор | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.21913 | 0.21913
3 | 204 Мр | 40 | Быт | 2.3 | 0.2 | 0.1 | 0.56975 | 1.4244
4 | 512 Мр | 100 | Быт | 1 | 8.4 | 0.2 | 2.1037 | 2.1037
5 | 402 Пс | 250 | Быт | 60.5 | 51.5 | 43.6 | 34.0971 | 13.6389
6 | 412 Пс | 400 | Быт, Банк, ЖКХ, Почта | 115.8 | 95 | 90.8 | 66.0906 | 16.5227
7 | 414 Пс | 160 | Д/сад | 91.7 | 61.3 | 73.2 | 49.568 | 30.98
8 | 417 Пс | 400 | Быт, Д/сад | 70.3 | 95.7 | 42.1 | 45.6016 | 11.4004
9 | 110 Мск | 160 | Гост., водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 220 Мск | 100 | СДК, АТС | 2.9 | 3.5 | 2.8 | 2.016 | 2.016
11 | 205 Пд | 160 | Водозабор | 10.3 | 10.9 | 9.9 | 6.815 | 4.2594
12 | 206 Пс | 63 | Быт | 0.5 | 9.9 | 4.2 | 3.1993 | 5.0783
13 | 308 Пс | 100 | Освещение | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.17531 | 0.17531
14 | 303 Пс | 100 | Быт | 28.5 | 12.7 | 20.9 | 13.6082 | 13.6082
15 | 401 Пс | 250 | Быт, СВГК | 86.7 | 27.1 | 80.5 | 42.5776 | 17.031
16 | 405 Пс | 250 | Кафе, магазин | 72.5 | 44.3 | 52.8 | 37.165 | 14.866
17 | 406 Пс | 250 | Быт | 47.3 | 54.8 | 79.5 | 39.7946 | 15.9178
18 | 408 Пс | 400 | Быт | 195.5 | 122.6 | 150.6 | 102.7078 | 25.6769
19 | 410 Пс | 250 | Быт | 69.2 | 73.4 | 65.1 | 45.514 | 18.2056
20 | 411 Пс | 400 | Быт, ЖКХ | 100.5 | 55 | 98.8 | 55.7256 | 13.9314
21 | 413 Пс | 250 | Быт, Банк | 178 | 194.5 | 174.1 | 119.7783 | 47.9113
22 | 416 Пс | 160 | Быт | 106 | 78 | 73 | 56.3173 | 35.1983
23 | 418 Пс | 250 | Быт | 41.5 | 46.2 | 29.5 | 25.6824 | 10.273
24 | 420 Пс | 160 | Быт | 50.5 | 79.4 | 33.7 | 35.8502 | 22.4064
25 | 421 Пс | 160 | Быт | 38.7 | 18.6 | 36.3 | 20.5109 | 12.8193
26 | 507 Пс | 160 | Быт | 68.7 | 47.6 | 47.2 | 35.8283 | 22.3927
27 | 508 Пс | 160 | Быт | 22.7 | 17.9 | 58.4 | 21.6942 | 13.5589
28 | 509 Пс | 160 | Быт | 78.4 | 70.8 | 68.5 | 47.7053 | 29.8158
29 | 516 Мт | 160 | Быт, Школа, СДК | 20.5 | 29.6 | 8.7 | 12.885 | 8.0531
30 | 111 Пс | 160 | Быт | 24.1 | 32.4 | 27.3 | 18.3634 | 11.4771
31 | 112 Пс | 160 | Д/сад | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.17531 | 0.10957
32 | 113 Мт | 160 | Магазин | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 0.9861 | 0.61631
33 | 409Мск | 160 | Д/сад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 415 Пс | 250 | Быт | 120.7 | 124.5 | 165.3 | 89.9542 | 35.9817
35 | 110 Пс | 160 | Быт | 64.3 | 66.7 | 61 | 42.0736 | 26.296
36 | 102 Мт | 250 | Быт | 3.5 | 1 | 6.1 | 2.3228 | 0.92913
37 | 510 Мр | 250 | Школа, Быт | 31.1 | 16.1 | 26.6 | 16.172 | 6.4688
38 | 705 Пс | 565 | Больница | 76.3 | 97.5 | 113.5 | 62.957 | 11.1428
39 | 516 Мр | 250 | Водозабор | 14.8 | 151.1 | 15.3 | 39.707 | 15.8828
40 | 506 Мр | 100 | Водозабор | 5.6 | 11.7 | 6.8 | 5.2811 | 5.2811
41 | 502 Мр | 160 | Хлебопекарня | 17.9 | 9.8 | 10.2 | 8.3052 | 5.1907
42 | 527 Мр | 100 | Лаптев В.И., Шандаков И.И., ИП Уколов Н.М. | 0.8 | 32.7 | 0.6 | 7.4724 | 7.4724
43 | 501 Мр | 63 | Комплекс придорожный | 0.7 | 0.6 | 2.6 | 0.85462 | 1.3565
44 | 103 Пд | 160 | Школа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 604 Пс | 250 | Водозабор | 34.3 | 34.7 | 34.7 | 22.7241 | 9.0897
46 | 227 Пс | 160 | КФХ Демидов С.В. | 11.1 | 30 | 9.2 | 11.0224 | 6.889
47 | 711 Пд | 100 | Пилорама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 712 Пд | 160 | Хлебопекарня | 19.3 | 8.5 | 9.6 | 8.1956 | 5.1222
49 | 505 Пс | 400 | ЖКХ, ФЛ Абсалеев М.Ж. | 0.8 | 0.4 | 6.5 | 1.6873 | 0.42183
50 | 510 Пс | 250 | НФС | 67.2 | 61 | 59.1 | 41.0437 | 16.4175
51 | 511 Пс | 160 | Скважина | 60.2 | 60.8 | 57.9 | 39.203 | 24.5018
52 | 101 Пс | 250 | МУП "Пестравкаавтотранс" | 2 | 0.3 | 0.2 | 0.54783 | 0.21913
53 | 323 Пс | 160 | Водозабор | 35.7 | 35 | 37.4 | 23.6883 | 14.8052
54 | 201 ПС | 63 | ПАО Мегафон | 10.6 | 4.4 | 6.2 | 4.6456 | 7.374
55 | 801 Пс | 400 | Групповой водопровод | 52.4 | 58.6 | 74.6 | 40.6711 | 10.1678
56 | 802 Пс | 100 | Скважина | 29.4 | 30 | 30.1 | 19.6124 | 19.6124
57 | 803 Пс | 160 | Скважина | 33.4 | 33.7 | 31.1 | 21.5189 | 13.4493
58 | 804 Пс | 160 | Очистные сооружения | 15 | 39.3 | 31.6 | 18.8236 | 11.7647
59 | 805 Пс | 100 | Скважина | 26.3 | 27.4 | 27.6 | 17.8155 | 17.8155
60 | 326 Пс | 100 | Очистные сооружения | 40.7 | 30.3 | 32.6 | 22.7022 | 22.7022
61 | 425 Пс | 100 | Очистные сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 423 Пс | 320 | Центр по делам ГО, ПБ и ЧС | 4.8 | 1.9 | 1.5 | 1.7969 | 0.56153
63 | 403 Пс | 160 | Детский сад | 31 | 2.3 | 6.5 | 8.7215 | 5.4509
64 | 407 Пс | 100 | Школа | 29.3 | 25.4 | 28.3 | 18.1881 | 18.1881
65 | 426 Пс | 160 | АО "ССК" | 21.5 | 11.6 | 16.5 | 10.869 | 6.7931
66 | 1402 Пс | 400 | ООО "Мехмонтаж", Экоресурс | 1.3 | 3.4 | 2.3 | 1.5339 | 0.38348