## Лист1
Отрадненский участок - 2024 июнь
№п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители |  |  | Загруженность ТП КТП
[5 empty] | А |  | кВА | %
|  |  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С
1 | ЗТП МУХ 214/2*400 | 400 Т-1 | Регистрационная палата, жилой фонд | 75 | 168 | 53 | 64.8635 | 16.2159
|  | 400 Т-2 |  | 7 | 12 | 8 | 5.9166 | 1.4791
2 | ЗТП МУХ 409/320+400 | 400 Т-1 | Школа, глав. почтамп, д/с, ДК «Россия», ТРК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 400 Т-2 |  | 55 | 61 | 84 | 43.8267 | 10.9567
3 | ЗТП МУХ 507/160 | 160 | Магазин, Энергосбыт, центр занятости, жилой фонд | 120 | 112 | 130 | 79.3263 | 49.5789
4 | ЗТП МУХ 508/2*250 | 250 Т-1 | Баня, магазин, д/с, жилой фонд | 140 | 156 | 123 | 91.8169 | 36.7267
|  | 250 Т-2 |  | 71 | 80 | 66 | 47.5519 | 19.0208
5 | ЗТП МУХ 410/400+315 | 400 Т-1 | ДМО, стоматология, поликлиника, магазины, жилой фонд | 122 | 93 | 130 | 75.601 | 18.9002
|  | 315 Т-2 |  | 97 | 86 | 83 | 58.2895 | 18.5046
6 | ЗТП МУХ 407/180 | 180 | Хлебозавод, ЖЭУ№4, пенсионный фонд, ж/д | 30 | 27 | 32 | 19.5029 | 10.8349
7 | ЗТП МУХ 405/500+320 | 500 Т-1 | Котельная, жилой фонд | 27 | 20 | 25 | 15.7776 | 3.1555
|  | 400 Т-2 |  | 18 | 48 | 12 | 17.0924 | 4.2731
8 | КТП МУХ 216/250 | 250 | Кафе, нар.суд, ЖЭУ№2, уголовная инспекция, ж/д | 71 | 44 | 53 | 36.8144 | 14.7258
9 | КТП МУХ 401/400 | 400 | ООО «КСК», ЖЭУ№8, жилой фонд | 185 | 232 | 210 | 137.3966 | 34.3492
10 | ЗТП МУХ 1110/315 | 315 | Школа, д/с, магазин | 15 | 35 | 22 | 15.7776 | 5.0088
11 | ЗТП МУХ 215/2*400 | 400 Т-1 | Д/с, школа, БТИ, Архитектура, Жилой фонд | 51 | 47 | 51 | 32.6509 | 8.1627
|  | 400 Т-2 |  | 43 | 58 | 40 | 30.8978 | 7.7245
12 | ЗТП МУХ КНС 512/2*400 | 400 | Котельная, магазин, детский сад, жилой фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 400 |  | 283 | 220 | 241 | 163.0352 | 40.7588
13 | ЗТП СОЛ 301/2*400 | 400 Т-1 | ЖЭУ№3, магазины, гос. жил. Инспекция, жилой фонд | 76 | 83 | 68 | 49.7433 | 12.4358
|  | 400 Т-2 |  | 70 | 76 | 99 | 53.6877 | 13.4219
14 | КТП МУХ 224/400 | 400 | ООО «БПО», тубдиспансер, садоводство, ж/д | 98 | 88 | 51 | 51.9346 | 12.9837
15 | ЗТП МУХ 217/2*400 | 400 Т-1 | Школа, военкомат, почта, магазины, жилой фонд, кафе | 123 | 140 | 120 | 83.9281 | 20.982
|  | 400 Т-2 |  | 80 | 71 | 93 | 53.4685 | 13.3671
16 | ЗТП СОЛ 302/2*400 | 400 Т-1 | ГПТУ, техникум, кафе, общежите | 15 | 32 | 40 | 19.0646 | 4.7661
|  | 400 Т-2 |  | 41 | 33 | 28 | 22.3516 | 5.5879
17 | КТП МУХ 408/400 | 400 | Магазины, ж/д, пенсионный фонд | 89 | 88 | 123 | 65.74 | 16.435
18 | ЗТП МУХ КНС 514/2*630 | 630 Т-1 | Больничный городок, мини котельная | 23 | 45 | 48 | 25.4195 | 4.0348
|  | 630 Т-2 |  | 93 | 87 | 98 | 60.9191 | 9.6697
19 | ЗТП СОЛ 901/2*630 | 630 Т-2 | Милиция, магазины, тюрьма, жилой фонд, следственный комитет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 630 Т-1 |  | 130 | 99 | 87 | 69.2461 | 53.2663
20 | ЗТП НО 1112/2*320 | 320 Т-2 | Аптека, стадион, издательство «Рабочая трибуна", ж/д, парикмахерская, магазины | 120 | 153 | 141 | 90.7212 | 28.3504
|  | 320 Т-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ЗТП НО 1113/2*630 | 630 Т-1 | Котельная (ввод 1) | 15 | 18 | 11 | 9.6419 | 1.5305
|  | 630 Т-2 | Котельная (ввод 2) | 16 | 11 | 18 | 9.861 | 1.5652
22 | ЗТП НО 1118/250 | 250 | Д/с, магазины, жилой фонд | 40 | 69 | 40 | 32.6509 | 13.0603
23 | ЗТП НО 1117/400 | 400 | Д/с, лаборатория, ЖЭУ№1, ж/д, магазины, архив | 90 | 93 | 87 | 59.166 | 14.7915
24 | КТП ПРОМ 1705/250 | 250 | Кафе, магазины, жилой фонд | 240 | 265 | 228 | 160.6247 | 64.2499
25 | ЗТП СОЛ 304/2*400 | 400 Т-1 | Администрация, молочная кухня, сбербанк, жилой фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 400 Т-2 |  | 180 | 175 | 130 | 106.2797 | 26.5699
26 | ЗТП СОЛ106/2*400 | 600 Т-1 | Магазины, организации | 187 | 191 | 196 | 125.7825 | 20.9638
|  | 600 Т-2 |  | 287 | 321 | 297 | 198.3157 | 33.0526
27 | ЗТП НО 1114/315 | 315 | Д/с, магазины, почта, ж/д | 167 | 145 | 120 | 94.6656 | 30.0526
28 | ЗТП НО 1116/315 | 315 | Д/с, магазины, кафе, ж/д | 222 | 231 | 228 | 149.2298 | 47.3745
29 | ЗТП НО 1109/250 | 250 | Казначейство, ресурсный центр | 39 | 51 | 50 | 30.6787 | 12.2715
30 | ЗТП НО 1107/250 | 250 | КНС№1, пож. депо, гаражные массивы, Гринтис | 181 | 265 | 257 | 154.0507 | 61.6203
31 | ЗТП НО 1108/160 | 160 | КНС№2, ретранслятор | 40 | 70 | 38 | 32.4317 | 20.2698
32 | ЗТП СОЛ 303/2*400 | 400 | НГДУ, Школа искусств, сбербанк, Гос. имущество, жилой фонд | 76 | 75 | 73 | 49.0859 | 12.2715
|  | 400 |  | 150 | 120 | 140 | 89.8447 | 22.4612
33 | ЗТП НО 1115/400 | 400 | Магазины, банки, аптеки, ж/д, библиотека | 264 | 193 | 253 | 155.5847 | 38.8962
34 | КТП МУХ КНС 506/400 | 400 | Школа – интернат, магазин, ж/д | 301 | 292 | 282 | 191.7417 | 47.9354
35 | КТП НО 1104/250 | 250 | Организации, гаражные массивы | 228 | 291 | 178 | 152.7359 | 61.0944
36 | КТП ПРОМ 1702/160 | 160 | Жилой фонд | 95 | 170 | 219 | 106.0605 | 66.2878
37 | ЗТП НО 1801/2*400 | 400 | КНС-5 |  |  |  | 0 | 0
|  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
38 | ЗТП СОЛ 104/250+400 | 250 | Д/С, магазины, аптека, лифтерная, миникотельная, ж/д,, парикмахерская, магазины | 125 | 171 | 169 | 101.897 | 40.7588
|  | 400 |  | 216 | 242 | 190 | 141.9984 | 35.4996
39 | ЗТП НО 1802/2*630 | 630 | Очистные сооружения, воздуходувка |  |  |  | 0 | 0
|  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
40 | ЗТП СОЛ 102/315+400 | 315 | Д/С, школа, банк, ж/д, магазины, военкомат | 135 | 148 | 182 | 101.897 | 32.3483
|  | 400 |  | 90 | 87 | 95 | 59.6043 | 14.9011
41 | КТП ПРОМ 1701/160 | 160 | Магазин, жилой фонд | 158 | 229 | 267 | 143.3132 | 89.5708
42 | КТП МУХ КНС 515/250 | 250 | Магазин, жилой фонд | 91 | 56 | 136 | 62.0147 | 24.8059
43 | ЗТП МУХ 208/2*250 | 250 | ДОСАФ, | 64 | 60 | 71 | 42.731 | 17.0924
|  | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | ЗТП СОЛ 103/2*400 | 400 | Организации, банк, общежитие, жилой фонд | 61 | 58 | 66 | 40.5397 | 10.1349
|  | 400 |  | 294 | 227 | 253 | 169.6092 | 42.4023
45 | ЗТП СОЛ 202/250 | 250 | ЖЭУ, магазины, РКЦ, ж/д, уч.центр | 125 | 137 | 148 | 89.8447 | 35.9379
46 | ЗТП СОЛ 201/2*400 | 400 | Магазины, почта, жилой фонд | 167 | 119 | 152 | 95.9804 | 23.9951
|  | 400 |  | 29 | 13 | 39 | 17.7498 | 4.4375
47 | ЗТП СОЛ 204/2*320 | 320 | Школа, амбулатория, магазины, жилой фонд | 2 | 28 | 9 | 8.5462 | 2.6707
|  | 320 |  | 50 | 59 | 65 | 38.1292 | 11.9154
48 | ЗТП СОЛ 105/250 | 250 | Миникотельная, банк, аптека, гостиница, ж/д | 192 | 287 | 236 | 156.6803 | 62.6721
49 | ЗТП СОЛ 203/ 150+250 | 150 | Магазины, жилой фонд | 67 | 56 | 71 | 42.5119 | 28.3412
|  | 250 |  | 123 | 128 | 115 | 80.2028 | 32.0811
50 | ЗТП МУХ КНС 511/180 | 180 | Профилакторий | 34 | 31 | 16 | 17.7498 | 9.861
51 | ЗТП МУХ КНС 510/180+400 | 180 | Бассейн, почта, сбербанк, магазины, жилой фонд | 12 | 28 | 26 | 14.4628 | 8.0349
|  | 400 |  | 174 | 182 | 188 | 119.2085 | 29.8021
52 | ЗТП МУХ КНС 513/2*160 | 160 | Школа, НФЦ, ретранслятор, жилой фонд | 84 | 76 | 71 | 50.6198 | 31.6374
|  | 160 |  | 62 | 67 | 69 | 43.3884 | 27.1178
53 | ЗТП ЗАП 2901/400+800 | 400 | Тех. Водозабор, садоводство | 0 | 4 | 8 | 2.6296 | 0.6574
|  | 800 |  |  |  |  | 0 | 0
54 | ЗТП МУХ 223/2*400 | 400 | Котельная |  |  |  | 0 | 0
|  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
55 | ЗТП МУХ 207/2*400 | 400 | Магазины, стадион, аптека, почта, жилой фонд | 45 | 32 | 41 | 25.8577 | 6.4644
|  | 400 |  | 49 | 81 | 115 | 53.6877 | 13.4219
56 | ЗТП НО 1106/160 | 160 | Магазины, жилой фонд | 115 | 80 | 129 | 70.9992 | 44.3745
57 | ЗТП НО 3211/2*400 | 400 | ЖЭУ, банк, магазины, стоматологии, жилой фонд | 235 | 95 | 185 | 112.8537 | 28.2134
|  | 400 |  | 223 | 226 | 159 | 133.2331 | 33.3083
58 | ЗТП МУХ 411/150+100 | 100 | Д/с, магазины, жилой фонд | 95 | 158 | 120 | 81.7367 | 81.7367
|  | 150 |  | 30 | 38 | 41 | 23.8855 | 15.9237
59 | ЗТП МУХ 219/250 | 250 | ОВО, магазины, прачка, жилой фонд | 148 | 215 | 98 | 101.0205 | 40.4082
60 | КТП НО 1111/250 | 250 | Стадион, парк | 22 | 33 | 23 | 17.0924 | 6.837
61 | КТП ПРОМ 1703/400 | 400 | Жилой фонд | 325 | 420 | 320 | 233.377 | 58.3443
62 | ЗТП МУХ 212/400 | 400 | ФСБ, магазины, церковь, ж/д | 240 | 211 | 149 | 131.48 | 32.87
63 | КТП МУХ 201/63 | 63 | Медсклады | 17 | 18 | 20 | 12.0523 | 19.1307
64 | ЗТП МУХ 404/160 | 160 | Прокуратура, магазины, рынок, жилой фонд | 99 | 125 | 129 | 77.3541 | 48.3463
65 | ЗТП МУХ 206/2*250 | 250 | Церковь, магазины, стоматология, ОТР. ГЭС, жилой фонд | 199 | 203 | 225 | 137.3966 | 54.9586
|  | 250 |  | 115 | 105 | 140 | 78.888 | 31.5552
66 | ЗТП СОЛ 101/2*320 | 320 | Д/С, магазины, стоматология, жилой фонд |  |  |  | 0 | 0
|  | 320 |  | 175 | 270 | 195 | 140.2453 | 43.8267
67 | ЗТП МУХ 204/400 | 400 | Пож.депо, организации, АЗС, ж/д | 125 | 135 | 127 | 84.8046 | 21.2011
|  | 400 |  | 45 | 39 | 41 | 27.3917 | 6.8479
68 | КТП МУХ КНС 509/400 | 400 | Горгаз, дом.творчества, ж/д | 153 | 125 | 195 | 103.6501 | 25.9125
69 | ЗТП НО 3201/2*250 | 250 | Аптека, лифтерная, миникотельная, магазины, жилой фонд, УКС, банк, жилой фонд | 93 | 77 | 103 | 59.8234 | 23.9294
|  | 250 |  | 135 | 135 | 261 | 116.3598 | 46.5439
70 | ЗТП НО 3202/2*250 | 250 | ЗАГС, почта, сбербанк, АТС, жилой фонд | 52 | 57 | 82 | 41.8545 | 16.7418
|  | 250 |  | 64 | 93 | 75 | 50.8389 | 20.3356
71 | ЗТП НО 3203/2*400 | 400 | Д/С, клуб «Юность», магазины, жилой фонд | 167 | 161 | 167 | 108.471 | 27.1178
|  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | ЗТП НО 3204/2*250 | 250 | Школа, жилой фонд |  |  |  | 0 | 0
|  | 250 |  | 32 | 44 | 25 | 22.1325 | 8.853
73 | ЗТП НО 3205/2*400 | 400 | Д/С, миникотельная, лифтерная, магазины, жилой фонд | 280 | 231 | 225 | 161.2821 | 40.3205
|  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
74 | ЗТП НО 3206/2*160 | 160 | КНС, пож. депо, магазины | 28 | 34 | 47 | 23.8855 | 14.9285
|  | 160 |  | 165 | 155 | 161 | 105.4031 | 65.877
75 | ЗТП НО 3207/2*400 | 400 | Жилой фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 400 |  | 159 | 227 | 218 | 132.3565 | 33.0891
76 | ЗТП НО 3208/2*250 | 250 | Церковь, налоговая инспекция, аптека, магазины, рынок, ж/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 250 |  | 122 | 131 | 140 | 86.1194 | 34.4478
77 | КТП ПРОМ 1706/160 | 160 | Жилой фонд | 56 | 98 | 110 | 57.8512 | 36.157
78 | КТП МУХ КНС 505/250 | 250 | КНС, жилой фонд | 232 | 125 | 143 | 109.5667 | 43.8267
79 | ЗТП НО 3209/400+630 | 400 | ЖЭУ, аптека, кафе, магазины | 69 | 71 | 110 | 54.7833 | 13.6958
|  | 630 |  | 234 | 356 | 342 | 204.2323 | 32.4178
80 | ЗТП НО 3210/2*250 | 250 | ЖЭУ, магазины, мед. Страх, жилой фонд | 167 | 189 | 152 | 111.3197 | 44.5279
|  | 250 |  | 185 | 132 | 176 | 108.0327 | 43.2131
81 | КТП ПРОМ 1707/250 | 250 | Жилой фонд | 156 | 98 | 123 | 82.6133 | 33.0453
82 | КТП НО 3006/250 | 250 | Магазин, жилой фонд | 157 | 176 | 143 | 104.3075 | 41.723
83 | КТП НО 3007/250 | 250 | Жилой фонд | 98 | 174 | 231 | 110.2241 | 44.0896
84 | КТП НО 3005/160 | 250 | Жилой фонд | 89 | 124 | 110 | 70.7801 | 28.312
85 | КТП НО 3004/160 | 160 | Жилой фонд | 159 | 231 | 143 | 116.7981 | 72.9988
86 | КТП НО 1102/400 | 400 | Жилой фонд | 146 | 111 | 210 | 102.3353 | 25.5838
89 | КТП МУХ 218/100 | 100 | Магазины, гостиница | 132 | 145 | 148 | 93.1317 | 93.1317
90 | КТП МУХ КНС 523/160 | 250 | Жилой фонд | 267 | 279 | 289 | 182.9763 | 73.1905
91 | КТП МУХ КНС 524/250 | 250 | Жилой фонд | 78 | 154 | 126 | 78.4497 | 31.3799
92 | КТП ПРОМ 1704/250 | 250 | Жилой фонд | 187 | 254 | 213 | 143.3132 | 57.3253
93 | КТП ПРОМ 1708/250 | 250 | Жилой фонд | 137 | 185 | 190 | 112.1963 | 44.8785
94 | ЗТП НО 1105/630+400 | 630 | Организации, магазины | 146 | 189 | 175 | 111.758 | 17.7394
|  | 400 |  | 180 | 212 | 258 | 142.4367 | 35.6092
95 | ЗТП НО 1803/2*400 | 400 | Воздуходувка |  |  |  | 0 | 0
|  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
96 | КТП ПРОМ 1709/250 | 250 | Детский лагерь | 87 | 69 | 112 | 58.7277 | 23.4911
97 | ЦРП-1 –ЗТП 2*250 | 250 | Банк, казначейство, библиотека, жилой фонд | 175 | 125 | 138 | 95.9804 | 38.3922
|  | 250 |  | 98 | 126 | 132 | 78.0115 | 31.2046
98 | ЦРП-2 ЗТП 2*100 | 100 | Жилой фонд | 0 | 76 | 0 | 16.6541 | 16.6541
|  | 100 |  | 143 | 165 | 256 | 123.5912 | 123.5912
99 | ЦРП-3 ЗТП 2*400 | 400 | Магазины, лифтерная, миникотельная, жилой фонд | 123 | 179 | 198 | 109.5667 | 27.3917
|  | 400 |  | 178 | 179 | 189 | 119.6468 | 29.9117
100 | КТП МУХ КНС 504/160 | 160 | Жилой фонд | 143 | 147 | 163 | 99.2674 | 62.0421
101 | КТП СОЛ 1501/160 | 160 | Жилой фонд | 80 | 77 | 49 | 45.1415 | 28.2134
102 | КТП ПРОМ 1710/63 | 63 | Жилой фонд | 12 | 15 | 9 | 7.8888 | 12.5219
103 | КТП ПРОМ 1711/250 | 250 | Жилой фонд | 108 | 137 | 125 | 81.0793 | 32.4317
104 | КТП МУХ 225/100 | 100 | Жилой фонд | 29 | 3 | 7 | 8.5462 | 8.5462
105 | КТП МУХ 226/160 | 160 | Жилой фонд | 16 | 27 | 24 | 14.6819 | 9.1762
106 | КТП ОС 201/160 | 160 | Жилой фонд | 171 | 177 | 181 | 115.9215 | 72.451
107 | КТП НО 3212/160 | 160 | Торговый центр | 89 | 80 | 80 | 54.5642 | 34.1026
108 | КТП НО 3601/2*250 | 250 | Жилой фонд | 76 | 88 | 93 | 56.3173 | 22.5269
|  | 250 |  | 174 | 185 | 193 | 120.9616 | 48.3846
109 | КТП НО 601/250 | 250 | Жилой фонд | 94 | 154 | 172 | 92.036 | 36.8144
110 | КТП НО 602/400 | 400 | Жилой фонд | 89 | 178 | 169 | 95.5421 | 23.8855
111 | ЦРП-4 ЗТП 2*250 | 250 | Жилой фонд | 82 | 79 | 110 | 59.3851 | 23.7541
|  | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | ЗТП НО 1603/2*1600 | 1600 | Ледовый дворец | 150 | 90 | 167 | 89.1873 | 5.5742
|  | 1600 |  | 276 | 282 | 261 | 179.4702 | 11.2169
113 | КТП МУХ 412/250 | 250 | Жилой фонд | 39 | 28 | 36 | 22.5707 | 9.0283
114 | КТП НО 1122/250 | 250 | Жилой фонд |  |  |  | 0 | 0
115 | ЗТП НО 1601/2*400 | 400 | Водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 400 |  | 0 | 18 | 2 | 4.3827 | 1.0957
116 | ЗТП НО 1602/2*400 | 400 | Кательная БМК | 161 | 140 | 153 | 99.4865 | 24.8716
|  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | КТП НО 1119/250 | 250 | жилой фонд | 24 | 23 | 29 | 16.6541 | 6.6617
118 | КТП ОС 203/63 | 63 | ретронслятор | 37 | 47 | 33 | 25.6386 | 40.6962
119 | КТП ОС 101/400 | 400 | жилой фонд | 212 | 134 | 144 | 107.3753 | 26.8438
120 | КТП МУХ 227/160 | 160 | жилой фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | КТП НО 3602/1000 | 1000 | жилой фонд | 18 | 8 | 33 | 12.9289 | 1.2929
122 | КТП НО 3603/1000 | 1000 | жилой фонд | 79 | 138 | 174 | 85.6811 | 8.5681