## Лист1
Северный участок Замеры 06.2024г.
ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
ЦРП-2 | 315 | быт | 241 | 230 | 320 | 173.3345 | 55.0268
ЦРП-15 секция№1 | 630 | котельная,быт | 270 | 287 | 246 | 175.9641 | 27.9308
ЦРП-15 секция№2 | 630 | котельная, быт | 151 | 182 | 132 | 101.897 | 16.1741
ТП-8 секция№1 | 400 | школа-интернат,котельная,быт | 97 | 94 | 78 | 58.9469 | 14.7367
ТП-8 секция №2 | 400 | школа-интернат,котельная,быт | 101 | 110 | 85 | 64.8635 | 16.2159
КТП-15 | 250 | Пож.охрана,быт | 146 | 167 | 154 | 102.3353 | 40.9341
КТП-36 | 100 | быт | 100 | 120 | 90 | 67.9313 | 67.9313
ТП-39 секция№1 | 250 | быт | 50 | 99 | 29 | 39.0057 | 15.6023
ТП-39 секция№2 | 250 | быт | 165 | 75 | 95 | 73.4097 | 29.3639
КТП-42 | 400 | быт | 116 | 256 | 170 | 118.7703 | 29.6926
КТП-45 | 315 |  | 241 | 196 | 180 | 135.2053 | 42.9223
КТП-53 | 100 | быт | 45 | 56 | 48 | 32.6509 | 32.6509
КТП-59 | 320 | быт | 109 | 72 | 40 | 48.4285 | 15.1339
КТП-70 | 240 | быт | 90 | 110 | 97 | 65.0826 | 27.1178
КТП-71 | 180 | быт | 74 | 92 | 150 | 69.2461 | 38.4701
КТП-73 | 250 | быт | 212 | 203 | 210 | 136.9583 | 54.7833
КТП-76 | 250 | быт | 238 | 224 | 206 | 146.3811 | 58.5524
КТП-90 | 180 | быт,котельная | 120 | 115 | 106 | 74.7245 | 41.5136
КТП-91 | 160 | быт | 48 | 52 | 57 | 34.4039 | 21.5025
КТП-92 | 400 | быт | 78 | 38 | 40 | 34.1848 | 8.5462
КТП-96 | 180 | быт, быт | 186 | 154 | 169 | 111.5389 | 61.966
КТП-97 | 400 |  | 223 | 278 | 241 | 162.5969 | 40.6492
КТП-98 | 180 | быт быт | 103 | 111 | 108 | 70.5609 | 39.2005
КТП-99 | 200 |  | 40 | 85 | 50 | 38.3483 | 19.1742
ТП-104 | 180 | котельная,насосная.быт быт | 145 | 126 | 99 | 81.0793 | 45.0441
КТП-106 | 180 |  | 70 | 60 | 79 | 45.7989 | 25.4438
КТП-114 | 180 | АСАДО,быт | 56 | 81 | 54 | 41.8545 | 23.2525
КТП-116 | 200 | быт | 124 | 96 | 55 | 60.2617 | 30.1308
КТП-117 | 180 | быт,котельная | 78 | 84 | 56 | 47.7711 | 26.5395
КТП-118 | 160 | быт | 36 | 48 | 52 | 29.8021 | 18.6263
КТП-123 | 160 | быт | 107 | 157 | 139 | 88.3107 | 55.1942
ТП-124 | 315 | быт,школа | 108 | 153 | 182 | 97.0761 | 30.8178
КТП-125 | 200 | быт | 68 | 55 | 57 | 39.444 | 19.722
КТП-128 | 250 | быт | 145 | 132 | 147 | 92.9125 | 37.165
КТП-133 | 250 | быт | 101 | 106 | 99 | 67.0548 | 26.8219
ТП-136 | 630 | больница,опт.база | 85 | 39 | 56 | 39.444 | 6.261
ТП-136 | 630 | больница,опт.база,Кожно-венерологический диспансер | 111 | 107 | 98 | 69.2461 | 10.9914
КТП-138 | 100 | быт | 67 | 58 | 63 | 41.1971 | 41.1971
КТП-147 | 400 | быт | 70 | 68 | 56 | 42.5119 | 10.628
МТП-149 | 50 | быт | 24 | 18 | 14 | 12.2715 | 24.5429
ТП-150 | 400 | школа,быт | 82 | 198 | 115 | 86.5577 | 21.6394
КТП-155 | 100 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП 152 секция 1 | 250 | пансионат | 121 | 110 | 141 | 81.5176 | 32.607
ТП 152 секция 2 | 250 | пансионат | 70 | 83 | 91 | 53.4685 | 21.3874
ТП-157 секция№1 | 630 | СИЗО №2, насосная, быт | 56 | 55 | 79 | 41.6353 | 6.6088
ТП-157 секция№2 | 630 | СИЗО №2, насосная, быт | 34 | 45 | 41 | 26.296 | 4.174
ТП-158 секция№1 | 100 | котельная, дет.сад,быт | 17 | 17 | 17 | 11.1758 | 11.1758
ТП-158 секция№2 | 100 | котельная,дет.сад,быт | 12 | 12 | 10 | 7.4505 | 7.4505
ТП 160 | 630 | пансионат | 55 | 62 | 71 | 41.1971 | 6.5392
ТП-166 | 100 | школа,быт | 51 | 54 | 49 | 33.7465 | 33.7465
ТП-175 | 160 | Туберкулезный диспансер, быт | 51 | 69 | 105 | 49.305 | 30.8156
КТП-185 | 400 | школа,быт | 132 | 109 | 175 | 91.1595 | 22.7899
МТП-187 | 100 | быт | 47 | 64 | 74 | 40.5397 | 40.5397
КТП-197 | 250 | быт | 98 | 85 | 74 | 56.3173 | 22.5269
КТП-200 | 250 | быт | 72 | 93 | 81 | 53.9068 | 21.5627
КТП-235 | 250 | быт | 87 | 80 | 93 | 56.9747 | 22.7899
КТП-242 | 250 | быт | 183 | 109 | 167 | 100.5822 | 40.2329
КТП-246 | 180 | быт | 131 | 190 | 155 | 104.3075 | 57.9486
КТП-247 | 250 | школа,котельная.АЗС,быт | 117 | 153 | 180 | 98.61 | 39.444
ТП-248 | 400 | дет.сад,быт | 134 | 121 | 109 | 79.7645 | 19.9411
КТП-251 | 250 | быт | 172 | 166 | 136 | 103.8692 | 41.5477
ТП-252 секция№1 | 400 | школа,быт | 110 | 103 | 101 | 68.8079 | 17.202
ТП-252 секция№2 | 400 | школа,быт | 124 | 101 | 128 | 77.3541 | 19.3385
ТП-253 | 630 | дет.сад,2 котельные,быт | 437 | 423 | 389 | 273.6975 | 43.4441
ТП-254 секция№1 | 320 | Больница,быт | 198 | 148 | 114 | 100.8013 | 31.5004
ТП-254 секция№2 | 320 | больница,быт | 23 | 21 | 19 | 13.8054 | 4.3142
ТП-255 | 400 | дет.сад, быт | 85 | 73 | 76 | 51.2772 | 12.8193
ТП-256 секция№1 | 630 | Насосная,быт | 85 | 81 | 97 | 57.6321 | 9.1479
ТП-256 секция№2 | 630 | Насосная,быт | 73 | 91 | 85 | 54.5642 | 8.661
ТП-262 секция№1 | 400 | Дет.сад, областной сборный пункт,быт | 76 | 52 | 58 | 40.7588 | 10.1897
ТП-262 секция№2 | 320 | Дет.сад,областной сборный пункт,быт | 132 | 101 | 82 | 69.027 | 21.5709
ТП-270 | 320 | АТС, быт | 226 | 217 | 164 | 133.0139 | 41.5669
ТП-277 | 400 | Насосная, быт | 238 | 227 | 160 | 136.9583 | 34.2396
ТП-278 секция№1 | 400 | ЦТП,котельная, быт, дет.сад | 44 | 68 | 54 | 36.3761 | 9.094
ТП-278 секция№2 | 400 | ЦТП,котельная, быт, дет.сад | 271 | 265 | 218 | 165.2265 | 41.3066
ТП-279 секция№1 | 400 | быт | 171 | 84 | 124 | 83.0515 | 20.7629
ТП-279 секция№2 | 400 | быт | 74 | 71 | 84 | 50.1815 | 12.5454
КТП-306 | 160 | быт | 183 | 152 | 203 | 117.8937 | 73.6836
КТП-307 | 180 | быт | 92 | 103 | 93 | 63.1104 | 35.0613
КТП-308 | 180 | быт | 94 | 77 | 93 | 57.8512 | 32.1396
КТП-316 | 200 | быт (дачи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-323 | 250 | быт | 172 | 155 | 97 | 92.9125 | 37.165
КТП-328 | 250 | быт(дачи) | 305 | 266 | 295 | 189.7695 | 75.9078
ТП-329 | 400 | Инкассация, опт.базы | 121 | 119 | 105 | 75.601 | 18.9002
КТП-338 | 400 | быт | 98 | 87 | 79 | 57.8512 | 14.4628
КТП-340 секция№1 | 400 | дет.сад,быт | 45 | 35 | 19 | 21.6942 | 5.4236
КТП-340 секция№2 | 400 | дет.сад,быт | 29 | 36 | 41 | 23.2281 | 5.807
КТП-341 секция№1 | 400 | быт | 156 | 164 | 184 | 110.4432 | 27.6108
КТП-341секция№2 | 400 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МТП-342 | 250 | быт | 29 | 24 | 21 | 16.2159 | 6.4863
КТП-343 | 180 |  | 101 | 106 | 141 | 76.2584 | 42.3658
КТП-345 | 400 | быт | 105 | 100 | 79 | 62.2339 | 15.5585
КТП-346 | 250 | быт | 61 | 69 | 51 | 39.6631 | 15.8653
КТП-347 | 400 | быт,дет.сад,насосная,котельная | 162 | 224 | 134 | 113.9493 | 28.4873
КТП-348 | 400 | Школа,быт.котельная | 102 | 115 | 110 | 71.6566 | 17.9141
ТП-349 секция№1 | 320 | Колледж,быт | 105 | 83 | 79 | 58.5086 | 18.2839
ТП-349 секция№2 | 560 | Колледж,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-351 секция№1 | 400 | котельная,насосная.быт быт | 124 | 151 | 156 | 94.4465 | 23.6116
КТП-351 секция№2 | 400 | котельная,насосная.быт быт | 23 | 21 | 19 | 13.8054 | 3.4514
КТП-359 | 250 | быт | 145 | 144 | 119 | 89.4064 | 35.7626
КТП-363 секция№1 | 250 | дет.сад,быт | 56 | 121 | 58 | 51.4963 | 20.5985
КТП-363 секция№2 | 250 | дет.сад,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-373 | 180 | быт | 3 | 18 | 7 | 6.1357 | 3.4087
КТП-376 | 400 | быт | 121 | 100 | 92 | 68.5887 | 17.1472
КТП-379 | 250 | быт | 96 | 45 | 76 | 47.5519 | 19.0208
ТП-382 секция№1 | 630 | дет.сад,котельная,быт | 63 | 65 | 80 | 45.5797 | 7.2349
ТП-382 секция№2 | 630 | дет.сад,котельная,быт | 41 | 84 | 83 | 45.5797 | 7.2349
ТП-383 секция№1 | 400 | Хлебзавод,опт.базы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-383 секция№2 | 400 | Хлебзавод,опт.базы | 270 | 245 | 300 | 178.5937 | 44.6484
КТП-385 | 160 | быт | 61 | 84 | 69 | 46.8945 | 29.3091
МТП-388 | 60 | быт | 12 | 0 | 8 | 4.3827 | 7.3044
КТП-399 | 250 | быт | 49 | 89 | 154 | 63.9869 | 25.5948
МТП-415 | 63 | быт | 21 | 25 | 24 | 15.3393 | 24.3481
КТП-499 | 400 | быт | 110 | 97 | 112 | 69.9035 | 17.4759
ТП-502 секция№1 | 630 | СВВАУЛ, быт | 75 | 80 | 87 | 53.0303 | 8.4175
ТП-502 секция№2 | 630 | СВВАУЛ, быт | 142 | 135 | 101 | 82.8324 | 13.148
ТП-506 секция№1 | 630 | котельная, СВВАУЛ.быт | 277 | 259 | 272 | 177.0597 | 28.1047
ТП-506 секция№2 | 630 | котельная,СВВАУЛ,быт | 80 | 77 | 54 | 46.2371 | 7.3392
ТП 507 секция№1 | 400 | СВВАУЛ,котельная,быт,школа,насосная | 130 | 97 | 99 | 71.4375 | 17.8594
ТП-507 секция№2 | 400 | СВВАУЛ,Котельная,быт,школа,насосная | 41 | 18 | 10 | 50 | 12.5
ТП-508 секция№1 | 400 | СВВАУЛ,быт,насосная | 145 | 147 | 142 | 95.1039 | 23.776
ТП-508 секция№2 | 400 | СВВАУЛ,быт,насосная | 144 | 166 | 168 | 104.7457 | 26.1864
ТП-509 секция№1 | 400 | СВВАУЛ,котельная,быт | 36 | 31 | 25 | 20.1603 | 5.0401
ТП-509 секция№2 | 400 | СВВАУЛ,котельная,быт | 179 | 167 | 155 | 109.7858 | 27.4464
ТП-510 секция№1 | 250 | быт | 61 | 58 | 45 | 35.9379 | 14.3751
ТП-510 секция№1 | 250 | быт | 221 | 212 | 208 | 140.4645 | 56.1858
ТП-516 секция№1 | 400 | быт | 103 | 90 | 110 | 66.3974 | 16.5994
ТП-516 секция№2 | 400 | быт | 89 | 70 | 75 | 51.2772 | 12.8193
КТП-517 | 630 | быт | 184 | 249 | 230 | 145.2854 | 23.0612
КТП-519 | 100 | быт | 29 | 31 | 11 | 15.5585 | 15.5585
КТП-520 | 100 | быт | 3 | 3 | 9 | 3.287 | 3.287
ТП-521 секция№1 | 400 | Проф.училище, быт | 68 | 101 | 98 | 58.5086 | 14.6272
ТП-521 секция№2 | 400 | Проф.училище, быт | 260 | 280 | 210 | 164.35 | 41.0875
ТП-523 секция№1 | 400 | РУ-0,4кВ не обслуживается АО "ССК" | 29 | 22 | 31 | 17.9689 | 4.4922
ТП-523 секция№2 | 400 | РУ-0,4кВ не обслуживается АО "ССК" | 33 | 28 | 9 | 15.3393 | 3.8348
ТП-525 секция№1 | 400 | дет.сад,быт | 87 | 60 | 43 | 41.6353 | 10.4088
ТП-525 секция№2 | 400 | дет.сад,быт | 76 | 92 | 130 | 65.3017 | 16.3254
ТП-526 секция№1 | 320 | Насосная,быт | 73 | 76 | 70 | 47.9902 | 14.9969
ТП-526 секция№2 | 400 | Котельная,быт | 209 | 185 | 178 | 125.3443 | 31.3361
ТП-527 секция№1 | 630 | Школа,быт | 215 | 224 | 204 | 140.9027 | 22.3655
ТП-527 секция№2 | 400 | быт | 179 | 149 | 114 | 96.8569 | 24.2142
ТП-529 секция№1 | 320 | дет.сад,быт | 87 | 140 | 106 | 72.9714 | 22.8036
ТП-529 секция№2 | 250 | дет.сад,быт | 16 | 20 | 17 | 11.6141 | 4.6456
ТП-101 ЖД | 630 | Котельная,быт | 83 | 95 | 74 | 55.2216 | 8.7653
ТП-102 ЖД секция№1 | 320 | быт | 151 | 152 | 112 | 90.9403 | 28.4189
ТП-102 ЖД секция№2 | 400 | насосная.быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-533 секция№1 | 400 | котельная.быт | 53 | 67 | 49 | 37.0335 | 9.2584
ТП-533 секция№2 | 250 | быт | 47 | 50 | 53 | 32.87 | 13.148
ТП-33 ЖД секция№1 | 400 | дет.сад,быт | 128 | 89 | 148 | 79.9837 | 19.9959
ТП-33 ЖД секция№2 | 400 | дет.сад,быт,насосная | 21 | 18 | 23 | 13.5863 | 3.3966
ТП-135 ЖД | 320 | Центр соц.помощи,АТС | 42 | 30 | 55 | 27.8299 | 8.6969
ТП-138 ЖД секция№1 | 630 | Котельная.насоная,ребил.центр, быт | 223 | 224 | 265 | 156.0229 | 24.7655
ТП-138 ЖД секция№2 | 630 | Котельная,насосная,быт | 89 | 109 | 142 | 74.5053 | 11.8262
КТП-14 ЖД | 400 | быт | 101 | 95 | 112 | 67.4931 | 16.8733
КТП-Мк 68 | 160 | быт | 43 | 37 | 51 | 28.7065 | 17.9415
КТП-СПЕКТР 21.01 | 200 | пром.зона | 36 | 45 | 30 | 24.3238 | 12.1619
ТП-545 секция№1 | 250 | быт | 56 | 47 | 52 | 33.9657 | 13.5863
ТП-545 секция№2 | 250 | быт | 42 | 36 | 43 | 26.5151 | 10.6061
ТП-548 | 630 | пром.зона | 109 | 98 | 84 | 63.7678 | 10.1219
ТП-548 | 1000 | пром.зона | 53 | 42 | 95 | 41.6353 | 4.1635
ТП-ЛПДС 19.01секция№1 | 630 | быт | 41 | 56 | 39 | 29.8021 | 4.7305
ТП-ЛПДС 19.01секция№2 | 630 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-ЗБ 5.03 | 250 | 2 котельные,дет.сад,быт | 72 | 81 | 68 | 48.4285 | 19.3714
КТП-Зб 5.04 | 100 | быт | 30 | 37 | 28 | 20.8177 | 20.8177
СТП-571 | 25 | дачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СТП-572 | 25 | дачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СТП-578 | 40 | дачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0