## Лист1
Юго-Западный участок Замеры 06.2024
ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
ЦРП-1 секция№1 | 400 | быт | 231 | 199 | 208 | 139.8071 | 34.9518
ЦРП-1 секция№2 | 400 | быт | 79 | 82 | 72 | 51.0581 | 12.7645
ЦРП-8 | 400 | дет.сад,быт | 204 | 279 | 226 | 155.3655 | 38.8414
ЦРП-9 секция№1 | 400 | быт | 101 | 89 | 96 | 62.6721 | 15.668
ЦРП-9 секция№2 | 400 | быт | 70 | 75 | 96 | 52.8111 | 13.2028
ЦРП-10 секция№1 | 630 | АТС,быт | 234 | 201 | 207 | 140.6836 | 22.3307
ЦРП-10 | 630 | АТС,быт | 178 | 168 | 159 | 110.6623 | 17.5654
ЦРП-11 секция№1 | 250 | быт | 109 | 98 | 97 | 66.6165 | 26.6466
ЦРП-11 секция№2 | 250 | быт | 36 | 29 | 47 | 24.5429 | 9.8172
ЦРП-12 секция №1 | 630 | Школа-интернат, дет.сад, отделение полиции, быт | 210 | 211 | 198 | 135.6435 | 21.5307
ЦРП-12 секция№2 | 630 | Школа-интернат, ЦТП, быт | 120 | 117 | 109 | 75.8201 | 12.0349
ЦРП-13 | 4000 | хол.ход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦРП-13 | 4000 | хол.ход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦРП-13 | 250 | собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-25 секция №1 | 250 | филиал СамГТУ, дет.сад, быт | 70 | 60 | 89 | 47.9902 | 19.1961
ТП-25 секция №2 | 200 | филиал СамГТУ, дет.сад, быт | 168 | 165 | 164 | 108.9093 | 54.4546
КТП-54 | 250 | быт | 215 | 234 | 220 | 146.6002 | 58.6401
КТП-66 | 250 |  | 237 | 240 | 235 | 156.0229 | 62.4092
ТП-80 секция№1 | 200 | котельная, быт | 35 | 50 | 29 | 24.9812 | 12.4906
ТП-80 | 100 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-88 | 180 |  | 103 | 99 | 127 | 72.0949 | 40.0527
ТП-120 секция№1 | 400 | школа, муз.школа, быт | 195 | 156 | 151 | 110.0049 | 27.5012
ТП-120 секция№2 | 630 |  | 137 | 185 | 191 | 181 | 172
КТП-132 | 250 | быт | 125 | 109 | 117 | 76.9158 | 30.7663
КТП-143 | 180 |  | 112 | 65 | 59 | 51.7155 | 28.7308
КТП-146 | 100 | быт | 105 | 102 | 98 | 66.8357 | 66.8357
КТП-148 | 250 | быт | 216 | 218 | 199 | 138.7114 | 55.4846
ТП-164 секция№1 | 250 | ЦГБ | 25 | 28 | 30 | 18.1881 | 7.2752
ТП-164 секция№1 | 250 | ЦГБ | 10 | 20 | 8 | 8.3271 | 3.3308
ТП-165 секция №1 | 400 | школа,быт,АТС | 102 | 98 | 131 | 72.5331 | 18.1333
ТП-165 секция№2 | 400 | школа,быт,АТС | 116 | 175 | 87 | 82.8324 | 20.7081
ТП-167 секция№1 | 400 | ЦТП,быт | 129 | 141 | 98 | 80.6411 | 20.1603
ТП-167 секция№2 | 315 | ЦТП,быт | 19 | 23 | 10 | 11.3949 | 3.6174
ТП-168 секция №1 | 400 | быт | 311 | 307 | 300 | 201.1644 | 50.2911
ТП-168 секция№2 | 400 | быт | 190 | 173 | 195 | 122.2764 | 30.5691
ТП-174 секция№1 | 400 | ЦТП,быт | 161 | 132 | 110 | 88.3107 | 22.0777
ТП-174 секция№2 | 400 | ЦТП,быт | 148 | 151 | 175 | 103.8692 | 25.9673
ТП-176 секция №1 | 320 | школа,быт | 35 | 70 | 81 | 40.7588 | 12.7371
ТП-176 секция№2 | 315 | школа,быт | 66 | 41 | 26 | 29.1447 | 9.2523
ТП-179 секция№1 | 320 | ЦТП,быт | 122 | 160 | 111 | 86.1194 | 26.9123
ТП-179 секция№2 | 400 | ЦТП,быт | 19 | 20 | 18 | 12.4906 | 3.1226
ТП-180 секция№1 | 400 | Колледж | 55 | 54 | 42 | 33.0891 | 8.2723
ТП-180 секция№1 | 400 | Колледж | 19 | 12 | 17 | 10.5184 | 2.6296
ТП-181 | 160 | быт | 102 | 67 | 83 | 55.2216 | 34.5135
ТП-182 секция№1 | 400 | ЦТП,дет.сад,быт | 195 | 177 | 183 | 121.619 | 30.4048
ТП-182 секция№2 | 400 | ЦТП,дет.сад,быт | 168 | 162 | 141 | 103.2118 | 25.803
ТП-183 секция№1 | 400 | АТС,ЦТП,быт | 56 | 52 | 61 | 37.0335 | 9.2584
ТП-183 секция№2 | 400 | АТС,ЦТП,быт | 96 | 101 | 139 | 73.6288 | 18.4072
ТП-184 секция№1 | 400 | дет.сад,быт | 148 | 108 | 96 | 77.1349 | 19.2837
ТП-184 секция№1 | 400 | дет.сад,быт | 135 | 149 | 150 | 95.1039 | 23.776
ТП-188 секция№1 | 400 | ЦТП,колледж | 17 | 11 | 14 | 9.2036 | 2.3009
ТП-188 секция№2 | 250 | ЦТП,колледж | 63 | 98 | 69 | 50.4007 | 20.1603
ТП-189 секция№1 | 400 | ЦТП,отделение МФЦ, АТС,быт | 101 | 89 | 77 | 58.5086 | 14.6272
ТП-189 секция№2 | 400 | ЦТП,отделение МФЦ, АИС, быт | 155 | 135 | 147 | 95.7613 | 23.9403
ТП-196 секция№1 | 630 | ЦТП,дет.сад,быт | 226 | 254 | 241 | 157.9951 | 25.0786
ТП-196 секция№2 | 630 | ЦТП,дет.сад,быт | 245 | 265 | 247 | 165.8839 | 26.3308
КТП-198 | 160 | быт | 126 | 145 | 112 | 83.9281 | 52.455
КТП-202 | 100 | быт | 53 | 46 | 57 | 34.1848 | 34.1848
КТП-203 | 250 | АЗС,быт | 236 | 260 | 239 | 161.063 | 64.4252
КТП-204 | 250 | быт | 80 | 72 | 69 | 48.4285 | 19.3714
ТП-205 | 315 | быт | 112 | 112 | 109 | 72.9714 | 23.1655
ТП-208 | 250 | быт | 227 | 240 | 235 | 153.8316 | 61.5326
КТП-209 | 180 | быт | 38 | 29 | 26 | 20.3794 | 11.3219
КТП-210 | 63 | быт | 12 | 14 | 23 | 10.7375 | 17.0437
КТП-211 | 100 | быт | 105 | 72 | 46 | 48.8667 | 48.8667
КТП-212 | 180 | быт | 87 | 102 | 77 | 58.2895 | 32.383
ТП-215 секция№1 | 630 | Школа,быт | 132 | 110 | 124 | 80.2028 | 12.7306
ТП-215 секция№2 | 400 | Школа,быт | 85 | 95 | 96 | 60.4808 | 15.1202
ТП-216 секция№1 | 400 | быт | 67 | 52 | 63 | 39.8823 | 9.9706
ТП-216 секция№2 | 250 | быт | 69 | 82 | 78 | 91 | 84
ТП-217 секция№1 | 630 | быт | 209 | 123 | 166 | 109.1284 | 17.322
ТП-217 секция№2 | 400 | быт | 219 | 150 | 171 | 118.332 | 29.583
ТП-218 секция№1 | 160 | Школа, быт | 62 | 47 | 39 | 32.4317 | 20.2698
ТП-218 секция№2 | 250 | Школа,быт | 56 | 71 | 63 | 41.6353 | 16.6541
ТП-220 секция№1 | 400 | быт | 208 | 190 | 133 | 116.3598 | 29.09
ТП-220 секция№2 | 400 | быт | 14 | 17 | 23 | 11.8332 | 2.9583
КТП-221 | 320 | быт | 225 | 241 | 254 | 157.776 | 49.305
ТП-222 секция№1 | 630 | дет.сад,быт | 140 | 114 | 150 | 88.5299 | 14.0524
ТП-222 секция№2 | 400 | дет.сад,быт | 145 | 169 | 163 | 104.5266 | 26.1317
ТП-223 | 180 | быт | 55 | 94 | 88 | 51.9346 | 28.8526
ТП-224 | 250 | поликлиника,быт | 94 | 145 | 110 | 76.4775 | 30.591
ТП-225 | 250 | поликлиника,быт | 107 | 98 | 86 | 63.7678 | 25.5071
ТП-226 быт | 180 |  | Исполнение не позволяет выполнить замеры |  |  | #VALUE! | #VALUE!
ТП-227 секция№1 | 630 | поликлиника,быт | 102 | 111 | 134 | 76.0393 | 12.0697
ТП-227 секция№2 | 630 | поликлиника,быт | 172 | 137 | 161 | 102.9927 | 16.348
ТП-228 секция№1 | 400 | ЦТП,дет.сад,быт | 138 | 110 | 132 | 83.2707 | 20.8177
ТП-228 секция№2 | 400 | ЦТП,дет.сад,быт | 147 | 168 | 163 | 104.7457 | 26.1864
ТП-229 секция№1 | 400 | ЦТП,быт | 108 | 118 | 101 | 71.6566 | 17.9141
ТП-229 секция№2 | 630 | ЦТП,быт | 142 | 114 | 101 | 78.2306 | 12.4176
ТП-230 секция№1 | 630 | ЦТП,быт | 146 | 129 | 152 | 93.5699 | 14.8524
ТП-230 секция№2 | 630 | ЦТП,быт | 154 | 187 | 135 | 104.3075 | 16.5567
ТП-231 секция №1 | 320 | станция скорой помощи, школа, быт | 98 | 85 | 94 | 60.6999 | 18.9687
ТП-231 секция№2 | 320 | станция скорой помощи, школа, быт | 36 | 29 | 24 | 19.5029 | 6.0946
ТП-232 секция№1 | 630 | дет.сад,школа,быт | 65 | 54 | 55 | 38.1292 | 6.0523
ТП-232 секция№2 | 630 | дет.сад,школа,быт | 146 | 121 | 117 | 84.1472 | 13.3567
ТП-234 секция№1 | 630 | поликлиника,ЦТП,быт | 165 | 154 | 168 | 106.7179 | 16.9394
ТП-234 секция№2 | 630 | поликлиника,ЦТП,быт | 195 | 201 | 205 | 131.6991 | 20.9046
ТП-236 секция№1 | 250 | Школа,отделение полиции,быт | 12 | 18 | 21 | 11.1758 | 4.4703
ТП-236 секция№1 | 180 | Школа,отделение полиции,быт | 54 | 29 | 43 | 27.6108 | 15.3393
ТП-237 секция №1 | 630 | Насосная,почта,школа,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-237 секция №2 | 630 | Насосная,почта,школа,быт | 258 | 245 | 299 | 175.7449 | 27.896
ТП-240 секция №1 | 320 | Дом ребенка, дет.дом | 35 | 42 | 41 | 25.8577 | 8.0805
ТП-240 секция №1 | 320 | Дом ребенка,дет.дом | 19 | 42 | 38 | 21.6942 | 6.7794
ТП-290 секция №1 | 630 | ЦТП,дет.сад,быт | 110 | 101 | 95 | 67.0548 | 10.6436
ТП-290 секция №2 | 630 | ЦТП,дет.сад,быт | 65 | 73 | 67 | 44.9223 | 7.1305
ТП-291 секция №1 | 250 | быт | 60 | 77 | 59 | 42.9501 | 17.1801
ТП-291 секция №2 | 250 | быт | 53 | 70 | 65 | 41.1971 | 16.4788
КТП-292 | 100 | быт | 53 | 46 | 55 | 33.7465 | 33.7465
ТП-293 секция№1 | 400 | СТО "Автоваз" | 101 | 68 | 69 | 52.1537 | 13.0384
ТП-293 секция№2 | 400 | СТО"Автоваз" | 10 | 10 | 12 | 7.0123 | 1.7531
КТП-305 | 100 | быт | 88 | 39 | 45 | 37.6909 | 37.6909
КТП-311 секция №1 | 630 | быт | 54 | 38 | 29 | 26.5151 | 4.2088
КТП-311 секция №2 | 630 | быт | 48 | 42 | 44 | 29.3639 | 4.6609
ТП-312 | 320 | Котельная,школа,быт | 162 | 109 | 141 | 90.2829 | 28.2134
ТП-313 | 180 | дет.сад,быт | 14 | 55 | 58 | 27.8299 | 15.4611
ТП-313 | 160 | дет.сад,быт | 17 | 32 | 16 | 14.2437 | 8.9023
КТП-314 | 250 | быт | 178 | 165 | 155 | 109.1284 | 43.6514
ТП-319 секция №1 | 630 | Насосная,быт,ЦТП | 52 | 56 | 120 | 49.9624 | 7.9305
ТП-319 секция №2 | 630 | Насосная,быт,ЦТП | 145 | 80 | 119 | 75.3819 | 11.9654
ТП-321 секция №1 | 400 | Профилакторий | 19 | 21 | 28 | 14.9011 | 3.7253
ТП-321 секция №2 | 400 | Профилакторий | 1 | 1 | 15 | 3.7253 | 0.93132
КТП-324 | 250 | Котельная,быт | 108 | 148 | 152 | 89.4064 | 35.7626
СТП-325 | 25 | хол.ход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-326 | 250 | Котельная,школа,быт | 55 | 62 | 31 | 32.4317 | 12.9727
КТП-327 | 160 | быт | 14 | 12 | 19 | 9.861 | 6.1631
КТП-335 | 160 | СТО | 18 | 25 | 39 | 17.9689 | 11.2306
КТП-352 | 250 | быт | 51 | 49 | 57 | 34.4039 | 13.7616
КТП-355 | 100 | дачи | 100 | 101 | 109 | 67.9313 | 67.9313
ТП-357 секция №1 | 135 | склад ЗАО "ССК",быт | 61 | 30 | 39 | 28.4873 | 21.1017
ТП-357 секция №2 | 160 | склад ЗАО "ССК" | 49 | 53 | 17 | 26.0769 | 16.298
ТП-377 секция №1 | 400 | ЦГБ | 168 | 141 | 150 | 100.5822 | 25.1456
ТП-377 секция №2 | 400 | ЦГБ | 24 | 32 | 24 | 17.5307 | 4.3827
ТП-378 секция №1 | 180 | ЦГБ | 24 | 37 | 28 | 19.5029 | 10.8349
ТП-378 секция №2 | 180 | ЦГБ | 172 | 121 | 121 | 90.7212 | 50.4007
ТП-403 секция 31 | 630 | быт | 146 | 153 | 142 | 96.6378 | 15.3393
ТП-403 секция 32 | 630 | быт | 70 | 75 | 66 | 46.2371 | 7.3392
ТП-404 секция №1 | 160 | Пож.часть,дет.сад,быт | 27 | 30 | 32 | 19.5029 | 12.1893
ТП-404 секция №2 | 160 | Пож.часть,дет.сад,быт | 10 | 15 | 8 | 7.2314 | 4.5196
ТП-405 секция №1 | 400 | быт | 14 | 20 | 28 | 13.5863 | 3.3966
ТП-405 секция №2 | 400 | быт | 46 | 42 | 54 | 31.1169 | 7.7792
ТП-411 секция №1 | 630 | ЦТП,быт | 210 | 136 | 101 | 97.9526 | 15.548
ТП-411 секция №2 | 630 | ЦТП,быт | 100 | 101 | 86 | 62.8913 | 9.9827
ТП-412 секция №1 | 630 | школа,быт | 200 | 183 | 190 | 125.5634 | 19.9307
ТП-412 секция №2 | 630 | школа,быт | 101 | 97 | 103 | 65.9591 | 10.4697
КТП-414 | 250 | опт.база | 11 | 12 | 19 | 9.2036 | 3.6814
КТП-416 | 63 | АЗС | 6 | 8 | 9 | 5.0401 | 8.0001
ТП-433 секция №1 | 400 | ЦТП,быт | 135 | 118 | 109 | 79.3263 | 19.8316
ТП-433 секция №2 | 400 | ЦТП,быт | 256 | 241 | 235 | 160.4056 | 40.1014
ТП-438 секция №1 | 400 | ЦТП,дет.сад,быт | 309 | 321 | 300 | 203.794 | 50.9485
ТП-438 секция №2 | 400 | ЦТП,дет.сад,быт | 129 | 124 | 154 | 89.1873 | 22.2968
ТП-439 секция №1 | 630 | быт | 39 | 29 | 37 | 23.009 | 3.6522
ТП-439 секция №2 | 630 | быт | 185 | 202 | 187 | 125.7825 | 19.9655
ТП-539 секция№1 | 320 | школа,быт | 130 | 164 | 139 | 94.8847 | 29.6515
ТП-539 секция №2 | 320 | школа,быт | 57 | 33 | 67 | 34.4039 | 10.7512
ТП-540 | 250 | дет.сад,быт | 114 | 124 | 130 | 80.6411 | 32.2564
ТП-ОБР 01 секция№1 | 400 | ЦТП,быт | 74 | 68 | 74 | 47.3328 | 11.8332
ТП-ОБР 01 секция №2 | 400 | ЦТП,быт | 69 | 85 | 65 | 47.9902 | 11.9976
ТП-ОБР 02 | 400 | школа,АТС,быт | 89 | 142 | 112 | 75.1627 | 18.7907
ТП-ОБР 03 секция №1 | 630 | дет.сад,школа-интернат,быт | 98 | 102 | 78 | 60.9191 | 9.6697
ТП-ОБР 03 секция№2 | 630 | дет.сад,школа-интернат,быт | 208 | 156 | 213 | 126.4399 | 20.0698
ТП-ОБР 05 секция №1 | 630 | детская больница | 65 | 65 | 74 | 44.7032 | 7.0957
ТП-ОБР 05 секция №2 | 630 | детская больница | 38 | 56 | 45 | 30.4595 | 4.8348
ТП-СНПЗ 29.02 | 400 | ЦТП, быт | 87 | 68 | 42 | 43.1693 | 10.7923
ТП-СНПЗ 3.01 | 400 | быт | 28 | 68 | 35 | 28.7065 | 7.1766
КТП-573 | 250 | Центр трудовой адаптации, быт | 47 | 56 | 48 | 33.0891 | 13.2357
КТП-574 | 400 | Насосная, быт | 74 | 65 | 120 | 56.7555 | 14.1889
СТП-575 | 25 | дачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СТП-576 | 25 | ферма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СТП-577 | 63 | пром.зона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Бл 101 | 250 | быт | 15 | 47 | 19 | 17.7498 | 7.0999
КТП-Бл1.06 | 160 | быт | 119 | 123 | 97 | 74.2862 | 46.4289
КТП-Бл 1.07 | 250 | дет.сад,быт | 126 | 120 | 127 | 81.7367 | 32.6947
КТП-Бл1.08 | 160 | быт | 205 | 200 | 219 | 136.7392 | 85.462
ТП-НФМ 35.01 | 320 | быт | 60 | 72 | 67 | 43.6075 | 13.6274
ТП-НФМ 35.03 | 320 | Школа,быт | 73 | 70 | 85 | 49.9624 | 15.6132
ТП-НФМ 35.04 | 180 | Псих.интернат, туб.диспансер | 36 | 42 | 28 | 23.2281 | 12.9045
ТП-НФМ 35.05 | 180 | быт | 53 | 65 | 55 | 37.9101 | 21.0611
ТП-НФМ 35.06 | 250 | Насосная, быт | 70 | 82 | 61 | 46.6754 | 18.6702
КТП-Нк 4.01 (26.03) | 180 | быт | 32 | 52 | 39 | 26.9534 | 14.9741
ТП-Нк 4.02 | 250 | быт | 120 | 124 | 82 | 71.4375 | 28.575
ТП-Нк 4.03 | 250 | Больница,быт | 107 | 86 | 112 | 66.8357 | 26.7343
ТП-Нк 4.04 секция №1 | 400 | быт | 190 | 103 | 123 | 91.1595 | 22.7899
ТП-Нк 4.04 секция №1 | 400 | быт | 128 | 123 | 119 | 81.0793 | 20.2698
КТП-Нк 4.05 | 250 | быт | 107 | 82 | 118 | 67.2739 | 26.9096
КТП-Нк 4.06 | 250 | быт | 58 | 51 | 54 | 35.7187 | 14.2875
КТП 4.07 | 160 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Нк 10.01 | 400 | станция обезжелезования ("заморожена") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-Нк 16.02 | 400 | Пансионат , пож.часть,Администрация, быт | 220 | 193 | 238 | 142.6558 | 35.6639
КТП-Нк 16.04 | 180 | быт | 107 | 118 | 44 | 58.9469 | 32.7483
КТП-Нк 16.05 | 250 | быт | 48 | 106 | 132 | 62.6721 | 25.0689
ТП-Нк 23.01 | 400 | Котельная,дет.сад,быт | 52 | 65 | 52 | 37.0335 | 9.2584
МТП-Нк 24.02 | 100 | быт | 4 | 12 | 31 | 10.2993 | 10.2993
КТП-Нк 24.03 | 160 | Котельная,быт | 24 | 75 | 54 | 33.5274 | 20.9546
КТП-Нк 26.01 | 160 | быт | 15 | 19 | 29 | 13.8054 | 8.6284
КТП-Нк 26.02 | 400 | дет.сад,быт,школа | 224 | 256 | 174 | 143.3132 | 35.8283
КТП-Нк 5.01 | 250 | быт | 42 | 26 | 28 | 21.0368 | 8.4147
КТП-Плотины | 400 | собственные нужды ГЭС ЗАО "ССК" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0