## Лист1
Центральный участок замеры 2024 июнь
ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
ЦРП-3 секция№1 | 180 | театр, ГОиЧС | 5 | 5 | 9 | 4.1635 | 2.3131
ЦРП-3 секция №2 | 180 | театр, ГОиЧС | 80 | 82 | 70 | 50.8389 | 28.2439
КТП-1 | 250 | быт | 110 | 100 | 80 | 63.5487 | 25.4195
ТП-2 | 400 | быт | 50 | 75 | 87 | 46.4563 | 11.6141
ТП 3 секция №1 | 400 | дет.сад, колледж, быт | 87 | 112 | 110 | 67.7122 | 16.928
ТП 3 секция №2 | 400 | котельная, колледж,быт, Горгаз | 78 | 100 | 83 | 57.1938 | 14.2985
КТП - 4 | 250 | быт | 83 | 88 | 106 | 60.6999 | 24.28
ТП - 5 секция № 1 | 400 | быт, стадион | 55 | 78 | 70 | 44.4841 | 11.121
ТП-5 секция № 2 | 315 | быт, стадион | 55 | 86 | 93 | 51.2772 | 16.2785
ТП-7 секция №1 | 400 | быт, дворец творчества для детей | 54 | 55 | 93 | 44.2649 | 11.0662
ТП-7 секция №2 | 400 | быт, дворец творчества для детей | 100 | 65 | 72 | 51.9346 | 12.9836
ТП-9 секция № 1 | 400 | быт, отделение СГЭУ | 4 | 50 | 49 | 22.5707 | 5.6427
ТП-9 секция №2 | 400 | быт, скорая помощь | 141 | 130 | 110 | 83.4898 | 20.8725
ТП-11 секция №1 | 400 | быт | 29 | 23 | 30 | 17.9689 | 4.4922
ТП-11 секция №2 | 400 | быт | 150 | 91 | 136 | 82.6133 | 30
ТП-12 секция №1 | 400 | быт, поликлиника,ЦТП | 53 | 41 | 62 | 34.1848 | 8.5462
ТП-12 секция №2 | 400 | быт, КЭЧ | 31 | 25 | 34 | 19.722 | 4.9305
ТП-13 секция №1 | 400 | быт, Сбербанк (центр.офис),РКЦ ЦБ, городской суд | 100 | 98 | 80 | 60.9191 | 15.2298
ТП -13 секция №2 | 400 | быт,сбербанк(центр.офис), РКЦ ЦБ, ОВО | 150 | 125 | 164 | 96.1995 | 24.0499
ТП -16 секция №1 | 400 | быт, КБО | 89 | 100 | 89 | 60.9191 | 15.2298
ТП-16 секция №2 | 400 | быт,КБО | 55 | 65 | 42 | 35.4996 | 8.8749
ТП - 17 | 400 | быт, поликлиника | 61 | 26 | 49 | 29.8021 | 7.4505
ТП-18 | 400 | быт, филиал института им.Татищева | 112 | 104 | 83 | 65.5209 | 16.3802
ТП - 20 секция №1 | 1000 | хлебзавод, пенс.фонд,рынок,быт | 97 | 189 | 88 | 81.9559 | 8.1956
ТП-20 секция №2 | 1000 | хлебзавод, пенс.фонд,рынок,быт, собор | 315 | 333 | 301 | 207.9575 | 20.7958
ТП-21 секция №1 | 400 | быт, музей, мед.училище | 135 | 141 | 168 | 97.2952 | 24.3238
ТП-21 секция №2 | 320 | быт,музей,мед.училище | 143 | 150 | 103 | 86.7768 | 27.1178
КТП-22 | 400 | колледж искусств, рынок, быт | 261 | 191 | 188 | 140.2453 | 35.0613
ТП-28 секция №1 | 400 | школа,, спортшкола,быт | 75 | 45 | 56 | 38.5675 | 9.6419
ТП-28 секция №2 | 400 | школа,ЦТП,быт | 112 | 88 | 114 | 68.8079 | 17.202
КТП-33 | 400 | реч.порт | 6 | 6 | 4 | 3.5061 | 0.87653
КТП-34 | 400 | быт | 145 | 187 | 156 | 106.9371 | 26.7343
КТП-35 | 250 | быт | 191 | 165 | 178 | 117.0172 | 46.8069
ТП-37 секция №1 | 630 | гор.дума,население,торг.центр | 36 | 27 | 22 | 18.6263 | 2.9566
ТП-37 секция №2 | 630 | гор.дума,население,торг.центр | 110 | 160 | 118 | 85.0237 | 13.4958
ТП-41 | 400 | быт | 230 | 172 | 241 | 140.9027 | 35.2257
ТП-43 | 180 | школа,быт | 55 | 56 | 41 | 33.3083 | 18.5046
ТП-44 секция №1 | 400 | реч.порт, котельная, | 141 | 120 | 143 | 88.5299 | 22.1325
ТП-44 секция №2 | 400 | реч.порт,котельная | 58 | 56 | 52 | 36.3761 | 9.094
ТП-46 секция №1 | 400 | прокуратура,налоговая инспекция, налоговая полуция, управление казначейства, военкоммат, быт,РОВД | 80 | 120 | 101 | 65.9591 | 16.4898
ТП-46 секция №2 | 400 | прокуратура,налоговая инспекция, налоговая полуция, управление казначейства, военкоммат, быт, РОВД | 223 | 200 | 230 | 143.0941 | 35.7735
ТП-48 секция№1 | 400 | ФСБ.ФСО,РОВД, УВД, быт | 125 | 80 | 79 | 62.2339 | 15.5585
ТП-48 секция№2 | 400 | ФСБ.ФСО,РОВД, УВД, быт | 55 | 56 | 45 | 34.1848 | 8.5462
ТП-50 секция №1 | 630 | быт | 101 | 139 | 101 | 74.7245 | 11.861
ТП-50секция№2 | 630 | ЦТП,быт | 111 | 144 | 103 | 78.4497 | 12.4523
ТП -51 | 400 | быт | 255 | 323 | 270 | 185.8251 | 46.4563
КТП-52 | 315 | госпиталь,быт | 102 | 96 | 58 | 56.0981 | 17.8089
ТП-55 | 400 | быт,котельная | 276 | 300 | 274 | 186.2633 | 46.5658
КТП-56 | 180 | быт | 56 | 99 | 75 | 37.2527 | 20.6959
ТП-58 секция №1 | 400 | мировой суд,котельная, баня, быт | 17 | 23 | 15 | 12.0523 | 3.0131
ТП-58секция №2 | 400 | СамГТУ,рег.палата,котельная, военная коммендатура, быт | 117 | 99 | 91 | 67.2739 | 16.8185
КТП-60 | 250 | быт | 203 | 196 | 148 | 119.8659 | 47.9464
ТП-62секция №1 | 250 | быт | 45 | 72 | 52 | 37.0335 | 14.8134
ТП-62секция №2 | 250 | быт | 75 | 113 | 77 | 58.0703 | 23.2281
ТП - 64 | 400 | школа,быт, СЭС | 205 | 212 | 254 | 147.0385 | 36.7596
ТП-67 | 250 | трансп.прокуратура, быт | 159 | 141 | 159 | 100.5822 | 40.2329
ТП-68 | 250 | гимназия, Администрация,быт | 98 | 101 | 87 | 62.6721 | 25.0689
КТП-72 | 180 | быт | 79 | 83 | 95 | 56.3173 | 31.2874
КТП-74 | 250 | быт | 150 | 167 | 148 | 101.897 | 40.7588
ТП-75 секция №1 | 320 | дет.сад,быт | 61 | 38 | 27 | 27.6108 | 8.6284
ТП-75 секция №2 | 320 | дет.сад,быт | 88 | 98 | 97 | 62.0147 | 19.3796
ТП-78 | 400 | быт | 152 | 240 | 198 | 129.2887 | 32.3222
ТП-79 | 250 | дет.сад,быт | 59 | 42 | 41 | 31.1169 | 12.4468
КТП-81 | 200 | быт | 93 | 111 | 91 | 64.6443 | 32.3222
ТП-83 | 320 | школа, дет.сад, быт | 152 | 111 | 139 | 88.0916 | 27.5286
ТП-84 секция №1 | 400 | наркодиспансер, быт | 38 | 46 | 45 | 28.2682 | 7.0671
ТП-84 секция№2 | 400 | техникум,быт | 162 | 142 | 131 | 95.323 | 23.8308
ТП-86 секция №1 | 320 | быт,АЗС | 35 | 35 | 42 | 24.5429 | 7.6697
ТП-86 секция №2 | 400 | быт,АЗС | 212 | 251 | 203 | 145.9428 | 36.4857
ТП-89 | 160 | быт | 105 | 98 | 65 | 58.7277 | 36.7048
ТП-94 | 180 | быт | 57 | 56 | 87 | 43.8267 | 24.3481
ТП-95 секция №1 | 400 | автовозал,рынок | 55 | 79 | 45 | 39.2249 | 9.8062
ТП-95секция№2 | 400 | автовокзал,рынок | 56 | 54 | 39 | 32.6509 | 8.1627
ТП-100секция №1 | 250 | дет.сад,быт | 54 | 43 | 39 | 29.8021 | 11.9209
ТП-100 секция №2 | 250 | дет.сад,быт | 85 | 70 | 130 | 62.453 | 24.9812
ТП-103 | 180 | быт | 65 | 42 | 51 | 34.6231 | 19.235
ТП-107 | 320 | быт | 172 | 63 | 84 | 69.9035 | 21.8449
КТП-111 | 160 | быт | 56 | 33 | 11 | 21.9133 | 13.6958
ТП-113 | 400 | поликлиника,госпиталь,быт | 121 | 140 | 191 | 99.0483 | 24.7621
ТП-129 | 180 | школа,быт | 33 | 47 | 26 | 23.2281 | 12.9045
КТП-130 | 400 | школа,быт | 146 | 139 | 125 | 89.8447 | 22.4612
ТП-131 | 400 | "Транс-нефть" (центр.офис), быт | 289 | 359 | 401 | 229.8709 | 57.4677
ТП-139 | 320 | рынок, быт | 75 | 40 | 51 | 36.3761 | 11.3675
КТП-140 | 180 | быт | 28 | 51 | 40 | 26.0769 | 14.4871
КТП-141 | 200 | госпиталь,быт | 66 | 85 | 72 | 48.8667 | 24.4334
ТП-145 | 400 | школа, диспансер, быт | 311 | 298 | 343 | 208.6149 | 52.1537
КТП-154 | 180 | быт | 102 | 132 | 122 | 78.0115 | 43.3397
ТП-156 | 400 | СамГТУ, Администрация, быт | 56 | 76 | 45 | 38.7866 | 9.6966
ТП-159 | 400 | быт | 88 | 86 | 48 | 48.6476 | 12.1619
ТП-162секция №1 | 400 | КЖКХ,быт | 114 | 154 | 165 | 94.8847 | 23.7212
ТП-162секция №2 | 400 | КЖКХ,быт | 59 | 43 | 45 | 32.2126 | 8.0532
ТП-163секция №1 | 630 | ЦТП,пенс.фонд,быт.дет.сад | 75 | 68 | 59 | 44.2649 | 7.0262
ТП-163секция№2 | 630 | ЦТП,пенс.фонд,быт,дет.сад | 38 | 50 | 49 | 30.0213 | 4.7653
КТП-169 | 400 | быт | 67 | 55 | 87 | 45.7989 | 11.4497
ТП-171секция№1 | 630 | ЦТП,быт | 11 | 8 | 5 | 5.2592 | 0.83479
ТП-171секция№2 | 630 | быт,ЦТП | 63 | 46 | 68 | 38.7866 | 6.1566
КТП-330 | 180 | быт | 156 | 141 | 121 | 91.5977 | 50.8876
КТП-333 | 250 | быт | 154 | 123 | 129 | 88.9681 | 35.5873
ТП-336секция№1 | 630 | ЗАО "ССК", почтамт, Соц.защита, АТС, быт | 90 | 78 | 87 | 55.879 | 8.8697
ТП-336секция№2 | 630 | ЗАО "ССК", почтамт, Соц.защита, АТС, быт | 222 | 218 | 189 | 137.8349 | 21.8786
КТП-337 | 250 | быт | 214 | 203 | 145 | 123.1529 | 49.2612
ТП-344секция№1 | 400 | ЦТП,быт | 15 | 18 | 23 | 12.2715 | 3.0679
ТП-344секция№2 | 400 | ЦТП,быт | 143 | 123 | 115 | 83.4898 | 20.8725
ТП-353 | 630 | наркодиспансер, быт | 243 | 213 | 201 | 143.9706 | 22.8525
ТП-369 | 400 | быт | 54 | 122 | 74 | 54.7833 | 13.6958
ТП-387секция№1 | 630 | колледж,быт,начальная школа | 14 | 21 | 24 | 12.9289 | 2.0522
ТП387секция№2 | 630 | колледж,быт,начальная школа | 102 | 98 | 167 | 80.4219 | 12.7654
КТП 391 | 630 | насосная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП 392 | 400 | насосная | 12 | 12 | 14 | 8.3271 | 2.0818
КТП 394 | 400 | насосная | 13 | 18 | 18 | 10.7375 | 2.6844
КТП-393секция№1 | 180 | Администрация,гимназия,СЭС | 90 | 82 | 70 | 53.0303 | 29.4613
КТП-393секция№2 | 180 | Администрация,гимназия,СЭС | 80 | 65 | 40 | 40.5397 | 22.522
КТП -396 | 250 | быт | 167 | 132 | 112 | 90.0638 | 36.0255
КТП-397 | 250 | быт | 61 | 59 | 98 | 47.7711 | 19.1084
КТП 395 | 250 | реч.порт | 50 | 20 | 24 | 20.5985 | 8.2394
КТП-530 | 250 | быт | 45 | 20 | 23 | 19.2837 | 7.7135