## Лист1
Сызранский участок |  |  | Замеры 06.2024
ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
ЗТП-Зб 304 | 560 | п. Варламово д/сад "Радуга", магазин, СКЗ, быт | 560 | 284 | 320 | 255 | 188.2355 | 33.6135
КТП-Зб 310 | 250 | п. Варламово, КНС | 250 | 10 | 10 | 7 | 5.9166 | 2.3666
КТП-Зб 307 | 160 | п. Варламово, быт, СКЗ, прачечная | 160 | 97 | 85 | 77 | 56.7555 | 35.4722
КТП-Зб 308 | 250 | п. Варламово, школа, АТС | 250 | 110 | 125 | 101 | 73.6288 | 29.4515
КТП-Зб 306 | 250 | п. Варламово, д/сад, газовый модуль, быт | 250 | 94 | 90 | 85 | 58.9469 | 23.5787
КТП-Тш 205 | 63 | с. Ивашевка, школа, быт | 63 | 35 | 29 | 36 | 21.9133 | 34.7831
КТП-Зб 111 | 160 | п. Новозаборовский, быт, магазин | 160 | 39 | 24 | 39 | 22.3516 | 13.9697
КТП-Бш 102 | 400 | п. Варламово, котельная МУП "Райжилкомхоз" | 400 | 24 | 30 | 30 | 18.4072 | 4.6018
КТП-Зб 912 | 160 | с. Майорское, быт | 160 | 94 | 97 | 87 | 60.9191 | 38.0744
КТП-Зб 915 | 320 | с. Майорское, быт | 320 | 63 | 97 | 54 | 46.8945 | 14.6545
КТП-Зб 914 | 100 | с. Майорское, быт | 100 | 19 | 48 | 55 | 26.7343 | 26.7343
КТП-Р 302 | 100 | п. Лесная Поляна, быт, производ. База ООО "Садовод" | 100 | 105 | 103 | 89 | 65.0826 | 65.0826
КТП-Ус 316 | 400 | с. Усинское, пекарня, быт | 400 | 48 | 52 | 57 | 34.4039 | 8.601
КТП-Дз 601 | 400 | с. Новогубино, мед. Пункт, быт | 400 | 39 | 58 | 44 | 30.8978 | 7.7244
КТП-П 911 | 250 | п. Сборный, амбулатория, газовый модуль, узел связи, магазин, СДК, быт | 250 | 87 | 88 | 91 | 58.2895 | 23.3158
КТП-П 919 | 100 | п. Сборный, очистные сооружения | 100 | 7.5 | 7.5 | 20 | 7.6697 | 7.6697
КТП-П 912 | 160 | п. Сборный, быт | 160 | 24 | 29 | 42 | 20.8177 | 13.011
КТП-Ф 406 | 100 | п. Балашейка, КНС | 100 | 24 | 24 | 26 | 16.2159 | 16.2159
КТП-Ф 412 | 100 | п. Балашейка, водозабор | 100 | 10 | 10 | 8.5 | 6.2453 | 6.2453
КТП-Б 203 | 630 | п. Балашейка, пожарная часть, аптека, магазин, контора балашейского ЖКХ, СДК, пекарня, кафе, филиал "Сызраньгрузавто", быт | 630 | 256 | 237 | 297 | 173.1153 | 27.4786
КТП-Б 208, тр 1 | 400 | п. Балашейка, ФАП, столовая, магазин, деревообраб. Цех, быт | 400 | 109 | 89 | 117 | 69.027 | 17.2568
КТП-Б 208, тр 2 | 400 |  | 400 | 231 | 175 | 196 | 131.9183 | 32.9796
КТП-Ф 3110, тр 1 | 400 | п. Балашейка, дет. Сад, администрация, газовый модуль, почта, магазин, быт | 400 | 200 | 199 | 187 | 128.4121 | 32.103
КТП-Ф 3110, тр 2 | 250 |  | 250 | 196 | 192 | 205 | 129.9461 | 51.9784
КТП- 3109, тр 1 | 160 | п. Балашейка, водозабор, школа, магазин, быт | 160 | 47 | 49 | 38 | 29.3639 | 18.3524
КТП- 3109, тр 2 | 160 |  | 160 | 125 | 154 | 119 | 87.2151 | 54.5094
КТП-Б 304 | 100 | п. Балашейка, быт | 100 | 47 | 56 | 57 | 35.0613 | 35.0613
КТП-Б 420 | 400 | с. Жемковка, МТС, зерноток | 400 | 38 | 43 | 39 | 26.296 | 6.574
КТП-Б 419 | 100 | с. Заборовка, быт | 100 | 37 | 38 | 42 | 25.6386 | 25.6386
КТП-Б 418 | 100 | с. Заборовка, быт | 100 | 47 | 49 | 34 | 28.4873 | 28.4873
КТП-Зб 315 | 315 | п. Варламово, котельная МУП "Райжилкомхоз" | 315 | 68 | 74 | 55 | 43.1693 | 13.7045
КТП-Зб 313 | 100 | п. Варламово, ЦРБ, газовый модуль | 100 | 87 | 89 | 94 | 59.166 | 59.166
КТП-Зб 326 | 160 | п. Варламово, быт, магазин | 160 | 87 | 86 | 84 | 56.3173 | 35.1983
КТП-Зб 316 | 250 | п. Варламово, быт, магазин | 250 | 93 | 96 | 89 | 60.9191 | 24.3676
КТП-Зб 314 | 63 | п. Варламово, ДЮСШ, быт | 63 | 27 | 19 | 24 | 15.3393 | 24.3481
КТП-Зб 322 | 100 | п. Варламово, водозабор | 100 | 12.5 | 12.5 | 12.8 | 8.2832 | 8.2832
КТП-Зб 302 | 160 | п. Варламово, быт, магазин | 160 | 76 | 69 | 64 | 45.7989 | 28.6243
КТП-Зб 303 | 250 | п. Варламово, быт, магазин, СКЗ | 250 | 151 | 159 | 154 | 101.6779 | 40.6711
КТП-Тш 509 | 160 | с. Рамено, дет. Сад, быт | 160 | 53 | 42 | 39 | 29.3639 | 18.3524
КТП-Б 421 | 250 | с. Заборовка, школа, газовый модуль, вышка сотовой связи, администрация | 250 | 43 | 47 | 51 | 30.8978 | 12.3591
КТП-Б 405 | 400 | с. Заборовка, пилорама | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Рч 1013 | 100 | с. Ст. Рачейка, быт | 100 | 54 | 56 | 59 | 37.0335 | 37.0335
КТП-Рч 612, тр. 1 | 630 | с. Ст. Рачейка, противотуберкулез. Санаторий | 630 | 231 | 215 | 214 | 144.628 | 22.9568
КТП-Рч 612, тр.2 | 630 | с. Ст. Рачейка, противотуберкулез. Санаторий | 630 | отключен
КТП-Рч 613 | 100 | с. Ст. Рачейка, дет. Сад | 100 | 57 | 59 | 56 | 37.6909 | 37.6909
КТП-Бл 111 | 100 | с. Уваровка, быт | 100 | 76 | 82 | 79 | 51.9346 | 51.9346
КТП-Нр 205 | 160 | с. Новая Рачейка, пекарня, киоск, быт | 160 | 53 | 57 | 61 | 37.4718 | 23.4199
КТП-Нр 104 | 100 | с. Новая Рачейка, водозабор | 100 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 8.9406 | 8.9406
КТП-Тр 105 | 160 | с. Чекалино, газовый модуль, дет. Сад, быт | 160 | 27 | 29 | 27 | 18.1881 | 11.3675
КТП-Тш 608 | 100 | с. Чекалино, быт | 100 | 49 | 47 | 55 | 33.0891 | 33.0891
КТП-Тр 206 | 250 | с. Троицкое, котельная, быт | 250 | 56 | 42 | 37 | 29.583 | 11.8332
КТП-Тр 207 | 250 | с. Троицкое, поликлиника, быт | 250 | 12 | 14 | 16 | 9.2036 | 3.6814
КТП-Тш 202 | 180 | с. Ивашевка, котельная | 180 | 18 | 18 | 18 | 11.8332 | 6.574
КТП-Тр 402 | 400 | с. Троицкое, вышка сотовой связи | 400 | 3 | 4 | 3 | 2.1913 | 0.54783
КТП-Ус 205 | 160 | с. Усинское, дет. Сад, газовый модуль, быт | 160 | 67 | 56 | 52 | 38.3483 | 23.9677
КТП-Кс 806 | 160 | с. Демидовка, быт | 160 | 9 | 13 | 11 | 7.2314 | 4.5196
КТП-Зб 112 | 160 | п. Новозаборовский, АТС, администрация, СДК, быт | 160 | 67 | 76 | 77 | 48.2093 | 30.1308
КТП-Б 711, тр 1 | 160 | п. Балашейка, водозабор | 160 | 28 | 28 | 28 | 18.4072 | 11.5045
КТП-Б 711, тр 2 (резерв) | 160 | п. Балашейка, водозабор | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Ф 3915 | 250 | с. Ст. Балашейка, церковь, быт | 250 | 131 | 119 | 128 | 82.8324 | 33.133
КТП-Б 214 | 400 | п. Балашейка, произв. База (не работает) | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Б 410 | 250 | с. Заборовка, водозабор, ферма, быт | 250 | 29 | 42 | 39 | 24.1047 | 9.6419
КТП-Б 425 | 180 | с. Заборовка, быт | 180 | 8 | 9 | 9 | 5.6975 | 3.1653
КТП-Рч 1017 | 100 | с. Ст. Рачейка (Ясная Поляна), водозабор | 100 | 14 | 14 | 14 | 9.2036 | 9.2036
КТП-Рч 1018 | 100 | с. Смолькино, водозабор | 100 | 14 | 14 | 14 | 9.2036 | 9.2036
КТП-Б 108 | 160 | п. Береговой, быт | 100 | 27 | 26 | 18 | 15.5585 | 15.5585
КТП-Б 203 | 100 | п. Золотой, животноводческая ферма | 100 | 0 | 12 | 0 | 2.6296 | 2.6296
КТП-Б 405 | 250 | с. Старый Тукшум, быт | 250 | 19 | 19 | 26 | 14.0245 | 5.6098
КТП-К 205 | 100 | с. Кузькино, школа | 100 | 28 | 31 | 18 | 16.8733 | 16.8733
КТП-Л 402 | 400 | с. Львовка, быт | 400 | 36 | 28 | 36 | 21.9133 | 5.4783
КТП-М 206 | 250 | с. Муранка, быт | 250 | 104 | 113 | 117 | 73.1905 | 29.2762
КТП-М 501 | 100 | с. Муранка, водозабор | 100 | 15 | 15 | 16 | 10.0801 | 10.0801
КТП-Н 117 | 160 | п. Луговской, школа, отопительный модуль | 160 | 31 | 37 | 33 | 22.1325 | 13.8328
КТП-Н 203 | 100 | с. Новодевичье, дет. Сад | 100 | 34 | 36 | 34 | 22.7899 | 22.7899
КТП-Н 205 | 100 | с. Новодевичье, быт | 100 | 17 | 19 | 13 | 10.7375 | 10.7375
КТП-Н 302 | 100 | с. Новодевичье, быт | 100 | 44 | 34 | 31 | 23.8855 | 23.8855
КТП-Н 304 | 100 | с. Новодевичье, молокоприемный пункт | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Н 307 | 250 | с. Новодевичье, быт | 250 | 46 | 59 | 61 | 36.3761 | 14.5505
КТП-Н 308 | 60 | с. Новодевичье, швейная фабрика | 60 | 23 | 29 | 31 | 18.1881 | 30.3134
КТП-Н 412 | 250 | с. Климовка, быт | 260 | 51 | 59 | 54 | 35.9379 | 13.8223
КТП-Н 501 | 63 | с. Подвалье, водозабор | 63 | 6 | 6 | 6 | 3.9444 | 6.261
КТП-Н 502 | 63 | с. Подвалье, быт(дачи) | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-С 201, тр. 1 | 400 | п. Волжский Утес, быт | 400 | 119 | 117 | 109 | 75.601 | 18.9002
ТП-С 201, тр. 2 | 400 |  | 400 | 59 | 65 | 64 | 41.1971 | 10.2993
ТП-С 201, тр. 3 | 250 |  | 250 | 42 | 54 | 46 | 31.1169 | 12.4468
ТП-С 201, тр. 4 | 250 |  | 250 | 18 | 17 | 26 | 13.3671 | 5.3469
ТП-С 301, тр. 1 | 630 | п. Волжский Утес, школа, дет. Сад, администрация, офис врача ОП, магазин, быт | 630 | 154 | 136 | 126 | 91.1595 | 14.4698
ТП-С 301, тр. 2 | 630 |  | 630 | 63 | 61 | 57 | 39.6631 | 6.2957
КТП-С 302, тр. 1 | 250 | п. Волжский Утес, быт | 250 | 42 | 48 | 41 | 28.7065 | 11.4826
КТП-С 302, тр. 2 | 250 |  | 250 | 55 | 77 | 79 | 46.2371 | 18.4949
КТП-С 1012 | 100 | с. Комаровка, садовое товарищ. "Лешев Овраг" | 100 | 6 | 9 | 4 | 4.1635 | 4.1635
КТП-У 204, тр 1 | 160 | с. Усолье, школа, офис врача ОП, магазин, быт | 160 | 41 | 38 | 45 | 27.1725 | 16.9828
КТП-У 204, тр 2 | 100 |  | 100 | 49 | 52 | 44 | 31.7743 | 31.7743
КТП-У 1001 | 250 | с. Усолье, быт | 250 | 19 | 26 | 24 | 15.1202 | 6.0481
КТП-У 1202 | 160 | с. Усолье, учебное хозяйство УСХК | 160 | 5 | 1 | 17 | 5.0401 | 3.15
КТП-У 202 | 250 | с. Усолье, Пансионат ветеранов труда | 250 | 69 | 58 | 79 | 45.1415 | 18.0566
КТП-У 203 | 100 | с. Усолье, быт | 100 | 17 | 18 | 21 | 12.2715 | 12.2715
КТП-У 407 | 63 | п. Ульяновец, фермерское хозяйство | 63 | 5 | 6 | 5 | 3.5061 | 5.5653
КТП-У 601, тр. 1 | 250 | с. Ольгино, водозабор | 250 | 34 | 34 | 34 | 22.3516 | 8.9406
КТП-У 601, тр. 2 (резерв) | 250 | с. Ольгино, водозабор | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Ш 115 | 250 | с. Бичевная, быт, магазин, офис врача ОП | 250 | 38 | 48 | 41 | 27.8299 | 11.132
КТП-Ш 310 | 250 | п. Пионер, водозабор | 250 | 25 | 25 | 25 | 16.435 | 6.574
КТП-Ш 407 | 100 | с. Шигоны, призывной пункт, редакция газеты "Время" | 100 | 19 | 18 | 11 | 10.5184 | 10.5184
КТП-Ш 415 | 250 | с. Шигоны, быт, магазин, сельхозтехника, отопительный модуль | 250 | 47 | 41 | 39 | 27.8299 | 11.132
КТП-Ш 418 | 250 | с. Шигоны, быт | 250 | 89 | 88 | 97 | 60.0425 | 24.017
КТП-Ш 419 | 160 | с. Шигоны, быт | 160 | 57 | 63 | 69 | 41.4162 | 25.8851
КТП-Ш 420 | 250 | с. Шигоны, быт | 250 | 69 | 54 | 58 | 39.6631 | 15.8653
КТП-Ш 506 | 250 | с. Шигоны, быт, зерноток | 250 | 9 | 9 | 9 | 5.9166 | 2.3666
КТП-Ш 508 | 560 | с. Шигоны, база Шигонского у-ка АО"ССК", столярный цех, нежил.помещения РТП | 560 | 121 | 119 | 124 | 79.7645 | 14.2437
КТП-Ш 509 | 560 | с. Шигоны, пилорама | 560 | 18 | 21 | 20 | 12.9289 | 2.3087
КТП-Ш 520 | 100 | с. Шигоны, быт, отопительный модуль | 100 | 37 | 48 | 44 | 28.2682 | 28.2682
КТП-Ш 521 | 100 | с. Шигоны, быт, отопительный модуль | 100 | 39 | 31 | 29 | 21.6942 | 21.6942
КТП-Ш 615 | 100 | с. Малячкино, водозабор | 100 | 11 | 11 | 11 | 7.2314 | 7.2314
КТП-Ш 616 |  | отключен | отключен
КТП-Ш 709 | 250 | с. Шигоны, быт | 250 | 63 | 59 | 51 | 37.9101 | 15.164
КТП-Ш 911 | 250 | с. Шигоны, Шигонская ЦРБ | 250 | 99 | 106 | 104 | 67.7122 | 27.0849
КТП-Пер 1303 | 400 | п. Междуреченск, больница, насосная, школа, дет. Сад, газовый модуль, кафе, магазин, рынок, церковь, быт | 400 | 165 | 156 | 157 | 104.7457 | 26.1864
КТП-Пер 1302 | 250 | п. Междуреченск, очистные сооружения, магазин, быт | 250 | 47 | 72 | 56 | 38.3483 | 15.3393
КТП-Пер 1304 | 320 | п. Междуреченск, пожарная часть, водокомплекс, администрация, СДК, муз. Школа, магазин, быт | 320 | 224 | 176 | 194 | 130.1652 | 40.6766
КТП-Пер 1305 | 400 | п. Междуреченск, магазин, быт | 400 | 251 | 264 | 248 | 167.1987 | 41.7997
КТП-Пер 1307 | 100 | п. Междуреченск, быт | 100 | 59 | 46 | 57 | 35.4996 | 35.4996
КТП-Пер 1308 | 250 | п. Междуреченск, быт | 250 | 73 | 97 | 85 | 55.879 | 22.3516
КТП-Пер 1306 | 400 | п. Междуреченск, магазин, почта, аптека, сбербанк, быт | 400 | 198 | 176 | 164 | 117.8937 | 29.4734
КТП-Пер 1301 | 180 | п. Междуреченск, ООО "Быткомфорт" | 180 | 63 | 48 | 57 | 36.8144 | 20.4524
КТП-Пер 801 | 400 | ЖБК, котельная, водокомплекс, дет. Сад, СДК, быт | 400 | 294 | 284 | 273 | 186.4825 | 46.6206
КТП-Пер 802 | 250 | с. Переволоки, скважина №1, СТО, магазин, пилорама, кафе, рынок, АЗС, быт | 250 | 211 | 231 | 189 | 138.2731 | 55.3093
КТП-Пер 803 | 400 | с. Переволоки, скважина №2, церковь, кафе, быт | 400 | 189 | 187 | 205 | 127.3165 | 31.8291
КТП-Пб 510 | 250 | с. Печерское, быт | 250 | 132 | 118 | 124 | 81.9559 | 32.7823
КТП-Пб 507 | 250 | с. Печерское, водозабор, магазин, быт | 250 | 156 | 145 | 123 | 92.9125 | 37.165
КТП-Пб 501 | 400 | с. Печерское, водозабор, амбулатория, магазин, быт | 400 | 155 | 158 | 143 | 99.9248 | 24.9812
КТП-Пб 503 | 180 | с. Печерское, администрация, быт | 180 | 152 | 153 | 142 | 97.9526 | 54.4181
КТП-Пб 505 | 250 | с. Печерское, школа, аптека, почта, магазин, церковь, быт | 250 | 124 | 136 | 142 | 88.0916 | 35.2366
КТП-Пб 509 | 250 | с. Печерское, водозабор, АЗС, быт | 250 | 124 | 150 | 141 | 90.9403 | 36.3761
КТП-Пб 506 | 250 | с. Печерское, дет. Сад, СДК | 250 | 18 | 21 | 21 | 13.148 | 5.2592
КТП-Пб404 | 250 | с. Печерское, быт | 250 | 58 | 66 | 61 | 40.5397 | 16.2159
КТП-Пб 610 | 250 | с. Кр. Мироново, турбаза | 250 | 12 | 18 | 18 | 10.5184 | 4.2074
КТП-Пер701 | 160 | с. Образцово, дачи, быт | 160 | 59 | 64 | 54 | 38.7866 | 24.2416
КТП-Пер 1001 | 160 | п. Междуреченск, котельная | 160 | 47 | 42 | 49 | 30.2404 | 18.9003
КТП-Пб 513 | 100 | с. Печерское, СДК | 100 | 7 | 7 | 9 | 5.0401 | 5.0401
КТП-Пб 604 | 630 | б/о "Усинская" | 630 | 146 | 147 | 153 | 97.7335 | 15.5132
КТП-Ш 806 | 40 | с. Шигоны, быт | 40 | 18 | 19 | 11 | 10.5184 | 26.296
КТП-М 107 | 630 | б/о " Золотые пески" | 630 | 19 | 24 | 19 | 13.5863 | 2.1566
ЗТП-У 107 | 630 | б/о " Голубая гавань" | 630 | 14 | 29 | 23 | 14.4628 | 2.2957
КТП-М 110 | 400 | б/о "Сосновый бор" | 400 | 117 | 111 | 141 | 80.8602 | 20.2151
КТП-М 111 | 100 | ГООХ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-С 1002 | 100 | СНТ "Дубрава" | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-М 112 |  |  | 250 | 36 | 24 | 38 | 21.4751 | 8.59
КТП-М 113 |  |  | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Пер 702 | 100 | с. Образцово, дачи | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Пер704 | 250 | с. Образцово, дачи | 250 | 2 | 18 | 0 | 4.3827 | 1.7531
КТП-Пер 705 | 250 | с. Образцово, дачи | 250 | 10 | 0 | 25 | 7.6697 | 3.0679
КТП-Пер 706 | 320 | с. Образцово, дачи | 320 | 0 | 20 | 17 | 8.1079 | 2.5337
КТП-Пер708 | 160 | с. Образцово, дачи | 160 | 1 | 0 | 3 | 0.87653 | 0.54783
КТП-Пер 709 | 400 | с. Образцово, дачи | 320 | 0 | 4 | 0 | 0.87653 | 0.27392
КТП-Пер 710 | 250 | с. Образцово, дачи | 250 | 16 | 0 | 2 | 3.9444 | 1.5778
КТП-Пер 711 | 160 | с. Образцово, дачи | 160 | 0 | 9 | 5 | 3.0679 | 1.9174
КТП-Пер 712 | 320 | с. Образцово, дачи | 320 | 2 | 15 | 0 | 3.7253 | 1.1641
КТП-Пер 713 | 320 | с. Образцово, дачи | 320 | 0 | 6 | 2 | 1.7531 | 0.54783
КТП-Пер 714 | 25 | с. Образцово, дачи | 25 | 4 | 0 | 0 | 0.87653 | 3.5061
КТП-Пер 715 | 160 | с. Образцово, дачи | 160 | 13 | 11 | 4 | 6.1357 | 3.8348
КТП-Пер 716 | 100 | с. Образцово, дачи | 100 | 10 | 0 | 22 | 7.0123 | 7.0123
КТП-Пер 717 | 100 | с. Образцово, дачи | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Пер 718 | 250 | с. Образцово, дачи | 250 | 12 | 10 | 2 | 5.2592 | 2.1037
КТП-Пер 719 | 320 | с. Образцово, дачи | 320 | 11 | 18 | 8 | 8.1079 | 2.5337
КТП-Пер 720 | 630 | с. Образцово, дачи | 630 | 55 | 10 | 10 | 16.435 | 2.6087
КТП-Пер 721 | 400 | с. Образцово, дачи | 320 | 16 | 0 | 9 | 5.4783 | 1.712
КТП-Пер 726 | 250 | с. Образцово, дачи | 250 | 0 | 12 | 2 | 3.0679 | 1.2271
КТП-Н 210, тр. 1 | 400 | с. Новодевичье, школа | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Н 210, тр. 2 | 400 | с. Новодевичье, школа | 400 | 37 | 34 | 31 | 22.3516 | 5.5879
КТП-Пб 301 | 100 | с. Печерское, б/о "Турист" СамГТУ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0