## Лист1
Сергиевский участок 2023 лето | [7 empty] | Загрузка-2023-2024 зима |  |  |  |  | Загрузка-2024 Лето
Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП) |  |  |  |  | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП) |  |  |  |  | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
[6 empty] | кВА | % |  |  |  | кВА | % |  |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
СРГ204/160 | 160 | КНС, быт | 70 | 42 | 48 | 35.0613 | 21.9133 | 182 | 191 | 234 | 133.0139 | 83.1337 | 45 | 69 | 43 | 34.4039 | 21.5025
СРГ205/250 | 250 | быт | 54 | 62 | 62 | 39.0057 | 15.6023 | 103 | 119 | 119 | 74.7245 | 29.8898 | 38 | 43 | 76 | 34.4039 | 13.7616
СРГ208/250 | 250 | кафе, магазин быт | 103 | 83 | 71 | 56.3173 | 22.5269 | 230 | 142 | 87 | 100.5822 | 40.2329 | 100 | 49 | 89 | 52.1537 | 20.8615
СРГ209/250 | 250 | аптека, типография,редакция,Казначейство , Банк,маг-ны,быт | 98 | 94 | 82 | 60.0425 | 24.017 | 93 | 138 | 165 | 86.7768 | 34.7107 | 78 | 107 | 109 | 64.4252 | 25.7701
СРГ210/400 | 400 | котельная,администрация, налоговая, храм,нарсуд,магазины. |  |  |  | 0 | 0 | 116 | 129 | 84 | 72.0949 | 18.0237 | 259 | 246 | 209 | 156.4612 | 39.1153
СРГ 211/2х400 | 400 | КНС, баня, быт,котельная |  |  |  | 0 | 0 | 101 | 97 | 71 | 58.9469 | 14.7367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 400 | ЦСО, гараж ЦРБ |  |  |  | 0 | 0 | 60 | 52 | 61 | 37.9101 | 9.4775 | 43 | 41 | 39 | 26.9534 | 6.7383
СРГ212/100 | 100 | РОВД | 9 | 23 | 13 | 9.861 | 9.861 | 55 | 54 | 52 | 35.2805 | 35.2805 | 47 | 29 | 19 | 20.8177 | 20.8177
СРГ213/100 | 100 | Пенсионный фонд |  |  |  | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2.4105 | 2.4105 | 7 | 4 | 8 | 4.1635 | 4.1635
СРГ301/400 | 400 | Мегофон,магазин,быт | 114 | 147 | 122 | 83.9281 | 20.982 | 259 | 207 | 154 | 135.8627 | 33.9657 | 110 | 147 | 122 | 83.0515 | 20.7629
СРГ302/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 155 | 233 | 254 | 140.6836 | 56.2734 | 68.4 | 104.4 | 71.7 | 53.5781 | 21.4312
СРГ303/400 | 400 | быт | 36 | 55 | 28 | 26.0769 | 6.5192 | 62 | 88 | 106 | 56.0981 | 14.0245 | 39 | 54 | 28 | 26.5151 | 6.6288
СРГ304/250 | 250 | Военкомат, маг-ны,быт, гараж | 149 | 97 | 126 | 81.5176 | 32.607 | 226 | 207 | 153 | 128.4121 | 51.3649 | 139 | 98 | 129 | 80.2028 | 32.0811
СРГ305/400 | 400 | быт, магазин | 84 | 83 | 95 | 57.4129 | 14.3532 | 227 | 261 | 175 | 145.2854 | 36.3214 | 90 | 87 | 97 | 60.0425 | 15.0106
СРГ310/400 | 400 | РУЭС, ГО ЧС, быт |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 19 | 71 | 23.2281 | 5.807 | 18.7 | 8 | 12.8 | 8.6558 | 2.1639
СРГ311/250 | 250 | быт | 109 | 81 | 93 | 62.0147 | 24.8059 | 171 | 167 | 161 | 109.3475 | 43.739 | 117 | 82 | 97 | 64.8635 | 25.9454
СРГ405/160 | 160 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 41 | 53 | 59 | 33.5274 | 20.9546 | 58.9 | 71 | 64.9 | 42.6872 | 26.6795
СРГ406/250 | 250 | ,АТС,маг-ны, Супермаркет,ав/вокзал, | 41 | 14 | 57 | 24.5429 | 9.8172 | 35.8 | 14.1 | 32 | 17.947 | 7.1788 | 43 | 19 | 59 | 26.5151 | 10.6061
СРГ407/400 СРГ 1410/400 | 400 | Больница | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| 400 | Больница |  |  |  | 0 | 0 | 215 | 189 | 248 | 142.8749 | 35.7187 | 220 | 198 | 248 | 145.9428 | 36.4857
СРГ408/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 60 | 76 | 59 | 42.731 | 17.0924 | 54 | 23 | 27 | 22.7899 | 9.1159
СРГ409/250 | 250 | быт | 103 | 112 | 139 | 77.5732 | 31.0293 | 142 | 155 | 143 | 96.4187 | 38.5675 | 101 | 114 | 140 | 77.7923 | 31.1169
СРГ410/100 | 100 | Ветлечебница, быт | 16 | 9 | 0 | 5.4783 | 5.4783 | 10 | 5 | 0 | 3.287 | 3.287 | 18 | 9 | 0 | 5.9166 | 5.9166
СРГ411/400 | 400 | БЫТ |  |  |  | 0 | 0 | 97 | 59 | 97 | 55.4407 | 13.8602 | 69.47 | 83.3 | 96.4 | 54.6015 | 13.6504
СРГ413/2х400 | 400 | школа |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 21 | 42 | 15.9967 | 3.9992 | 10 | 15 | 38 | 13.8054 | 3.4514
| 400 | школа |  |  |  | 0 | 0 | 130 | 141 | 98 | 80.8602 | 20.2151 | 130 | 90 | 79 | 65.5209 | 16.3802
СРГ414/250 | 250 | Судебные приставы,Энергосбыт,маг-ны, |  |  |  | 0 | 0 | 30 | 65 | 72 | 36.5953 | 14.6381 | 58.5 | 66 | 75.5 | 43.8267 | 17.5307
СРГ419/250 | 250 | АТС,котел-ная,школа |  |  |  | 0 | 0 | 174 | 145 | 155 | 103.8692 | 41.5477 | 170 | 140 | 150 | 100.8013 | 40.3205
СРГ423/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 195 | 171 | 145 | 111.9771 | 44.7909 | 190 | 175 | 140 | 110.6623 | 44.2649
СРГ424/630 | 630 | быт | 161 | 124 | 99 | 84.1472 | 13.3567 | 170 | 110 | 87 | 80.4219 | 12.7654 | 54 | 56.7 | 72.6 | 40.1671 | 6.3757
СРГ906/100 | 100 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 89 | 76 | 50 | 47.1137 | 47.1137 | 85 | 70 | 45 | 43.8267 | 43.8267
СРГ1401/400 | 400 | д/сад, Пельменный цех, быт | 63 | 89 | 50 | 44.2649 | 11.0662 | 78 | 107 | 79 | 57.8512 | 14.4628 | 70 | 89 | 55 | 46.8945 | 11.7236
СРГ1404/160 | 160 | ,,Самарский учебный центр,,Энергетик,, СТО, МЖФ | 64 | 67 | 32 | 35.7187 | 22.3242 | 69 | 67 | 35 | 37.4718 | 23.4199 | 59 | 62 | 32 | 33.5274 | 20.9546
СРГ1405/250 | 250 | ГИБДД, АЗС, магазины, МУП гараж | 41 | 21 | 11 | 15.9967 | 6.3987 | 47 | 28 | 17 | 20.1603 | 8.0641 | 40 | 25 | 17 | 17.9689 | 7.1876
СРГ1406/250 | 250 | быт | 84 | 77 | 68 | 50.1815 | 20.0726 | 99 | 92 | 85 | 60.4808 | 24.1923 | 87 | 70 | 69 | 49.5241 | 19.8097
СРГ1408/400 | 400 | СКК-вод.скважина, маг-ны, Рем.завод,котельная, быт. | 175 | 160 | 140 | 104.0883 | 26.0221 | 190 | 175 | 155 | 113.9493 | 28.4873 | 170 | 155 | 145 | 102.9927 | 25.7482
СРГ1409/250 | 250 | быт | 17 | 39 | 36 | 20.1603 | 8.0641 | 32 | 54 | 51 | 30.0213 | 12.0085 | 19 | 45 | 37 | 22.1325 | 8.853
СРГ1412/400 | 400 | д/сад, магазины, быт | 113 | 67 | 79 | 56.7555 | 14.1889 | 223 | 125 | 88 | 95.5421 | 23.8855 | 117 | 69 | 78 | 57.8512 | 14.4628
СРГ1413/100 | 100 | Пельменный цех, мед. склады, зооветснаб | 30 | 27 | 50 | 23.4473 | 23.4473 | 32 | 27 | 53 | 24.5429 | 24.5429 | 25 | 27 | 50 | 22.3516 | 22.3516
СРГ1418/160 | 160 | быт | 60 | 52 | 78 | 41.6353 | 26.0221 | 75 | 67 | 93 | 51.4963 | 32.1852 | 55 | 51 | 79 | 40.5397 | 25.3373
ТП14/250 | 250 | быт | 70 | 65 | 90 | 49.305 | 19.722 | 85 | 80 | 63 | 49.9624 | 19.985 | 71 | 65 | 91 | 49.7433 | 19.8973
СРГ2103/160 | 160 | быт,магазины | 55 | 85 | 48 | 41.1971 | 25.7482 | 132 | 152 | 152 | 95.5421 | 59.7138 | 57 | 85 | 47 | 41.4162 | 25.8851
СРГ2104/250 | 250 | быт | 18 | 35 | 13 | 14.4628 | 5.7851 | 44 | 71 | 30 | 31.7743 | 12.7097 | 19 | 37 | 15 | 15.5585 | 6.2234
СРГ2105/400 | 400 | школа, быт, магазины | 47 | 75 | 69 | 41.8545 | 10.4636 | 81 | 116 | 66 | 57.6321 | 14.408 | 49 | 77 | 69 | 42.731 | 10.6828
СРГ2106/250 | 250 | быт, магазины | 21 | 22 | 27 | 15.3393 | 6.1357 | 34 | 30 | 21 | 18.6263 | 7.4505 | 21 | 21 | 25 | 14.6819 | 5.8728
СРГ2108/400 | 400 | АТС,адм-ция д/сад, почта, маг-ны,быт | 139 | 103 | 86 | 71.8757 | 17.9689 | 101 | 137 | 112 | 76.6967 | 19.1742 | 140 | 105 | 89 | 73.1905 | 18.2976
СРГ2109/250 | 250 | АТС,адм-ция д/сад,почта,быт | 27 | 42 | 33 | 22.3516 | 8.9406 | 29 | 24 | 9 | 13.5863 | 5.4345 | 25 | 43 | 33 | 22.1325 | 8.853
СРГ 2110/250 | 250 | Автотранссервис с 2016г. | 9 | 11 | 11 | 6.7931 | 2.7173 | 34 | 11 | 18 | 13.8054 | 5.5222 | 11 | 15 | 15 | 8.9845 | 3.5938
СРГ2111/250 | 250 | поликлиника, быт, | 96 | 90 | 156 | 74.9436 | 29.9774 | 188 | 137 | 151 | 104.3075 | 41.723 | 97 | 90 | 159 | 75.8201 | 30.3281
СРГ2112/630+400 | 630 | Сельхозтехника | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 400 | котельная | 23 | 16 | 7 | 10.0801 | 2.52 | 60 | 63 | 101 | 49.0859 | 12.2715 | 21 | 15 | 7 | 9.4227 | 2.3557
СРГ2115/400 | 400 | быт | 70 | 43 | 24 | 30.0213 | 7.5053 | 259 | 186 | 297 | 162.5969 | 40.6492 | 65 | 41 | 22 | 28.0491 | 7.0123
СРГ2116/400 | 400 | быт | 99 | 32 | 50 | 39.6631 | 9.9158 | 109 | 97 | 87 | 64.2061 | 16.0515 | 80 | 34 | 48 | 35.4996 | 8.8749
СРГ2117/630 | 630 | быт | 44 | 37 | 52 | 29.1447 | 4.6261 | 78 | 150 | 109 | 73.8479 | 11.7219 | 47 | 39 | 57 | 31.3361 | 4.974
СРГ2118/160 | 160 | КНС |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 7 | 9 | 5.9166 | 3.6979 | 12 | 10 | 15 | 8.1079 | 5.0675
СРГ2119/160 | 160 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 18 | 18 | 24 | 13.148 | 8.2175 | 25 | 25 | 30 | 17.5307 | 10.9567
СВ902/630 | 630 | быт, боулинг,магазины. | 174 | 127 | 173 | 103.8692 | 16.4872 | 101 | 98 | 126 | 71.2183 | 11.3045 | 170 | 120 | 160 | 98.61 | 15.6524
СВ906/250 | 250 | быт , магазины. | 34 | 48 | 30 | 24.5429 | 9.8172 | 152 | 120 | 153 | 93.1317 | 37.2527 | 32 | 45 | 25 | 22.3516 | 8.9406
СВ907/400 | 400 | быт,магазины,сбербанк,ЦСО. | 166 | 163 | 119 | 98.1717 | 24.5429 | 118 | 141 | 108 | 80.4219 | 20.1055 | 162 | 167 | 115 | 97.2952 | 24.3238
СВ909/250 | 250 | быт,магазины, пельменный цэх. | 76 | 42 | 86 | 44.7032 | 17.8813 | 58 | 28 | 38 | 27.1725 | 10.869 | 73 | 42 | 88 | 44.4841 | 17.7936
СВ910/250 | 250 | быт,магазин. | 44 | 65 | 29 | 30.2404 | 12.0962 | 34 | 63 | 29 | 27.6108 | 11.0443 | 42 | 67 | 27 | 29.8021 | 11.9209
СВ911/630 | 630 | быт,магазин |  |  |  | 0 | 0 | 98 | 101 | 67 | 58.2895 | 9.2523 | 90 | 95 | 60 | 53.6877 | 8.5219
СВ 912/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 41 | 67 | 56 | 35.9379 | 14.3751 | 40 | 65 | 50 | 33.9657 | 13.5863
СВД708/160 | 160 | быт,строй-сервис, | 20 | 18.2 | 25.5 | 13.9588 | 8.7242 | 71 | 24 | 86 | 39.6631 | 24.7895 | 13 | 9 | 21 | 9.4227 | 5.8892
СВД714/400 | 400 | магазины. пож.часть , быт |  |  |  | 0 | 0 | 122 | 130 | 102 | 77.5732 | 19.3933 | 80 | 43 | 61 | 40.3205 | 10.0801
СВД717/400 | 400 | РУЭС,ГО ЧС,почта |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 43 | 26 | 23.009 | 5.7523 | 49.3 | 36.1 | 24.2 | 24.017 | 6.0043
СВД718/100 | 100 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 84 | 43 | 47 | 38.1292 | 38.1292 | 72 | 102 | 94 | 58.7277 | 58.7277
СВД719/160 | 160 | школа |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 12 | 9 | 6.7931 | 4.2457 | 2 | 10 | 5 | 3.7253 | 2.3283
СВД721/250 | 250 | д/с , быт |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 18 | 26 | 14.6819 | 5.8728 | 24 | 8 | 32 | 14.0245 | 5.6098
СВД722/400 | 400 | адм-ия рай-на, котельная , быт |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 37.7 | 37.5 | 25.4852 | 6.3713
СВД723/250 | 250 | МЦДО, РДК,быт, д/сад |  |  |  | 0 | 0 | 131 | 134 | 134 | 87.4342 | 34.9737 | 79.3 | 80 | 65 | 49.1516 | 19.6606
СВД725/160 | 160 | РАЙПО, кафе, быт | 25 | 18 | 39 | 17.9689 | 11.2306 | 18 | 3 | 7 | 6.1357 | 3.8348 | 59 | 41 | 41 | 30.8978 | 19.3111
СВД726/160 | 160 | быт | 36 | 55 | 28 | 26.0769 | 16.298 | 5 | 8 | 10 | 5.0401 | 3.15 | 5 | 3 | 7 | 3.287 | 2.0544
СВД729/200 | 200 | ЧП Дурников. ЧП Резяпкин |  |  |  | 0 | 0 | 43 | 55 | 71 | 37.0335 | 18.5168 | 2 | 1 | 1 | 0.87653 | 0.43827
СВД730/63 | 63 | Склады ГО, быт | 4 | 0 | 2 | 1.3148 | 2.087 | 4 | 3 | 7 | 3.0679 | 4.8696 | 2 | 0 | 2.3 | 0.94227 | 1.4957
СВД731/400 | 400 | Рай.газ,база АО ,,ССК,, |  |  |  | 0 | 0 | 190 | 200 | 175 | 123.8103 | 30.9526 | 42 | 43 | 45 | 28.4873 | 7.1218
СВД733/400 | 400 | быт | 269 | 224 | 240 | 160.6247 | 40.1562 | 404 | 281 | 325 | 221.3247 | 55.3312 | 181 | 194 | 191 | 124.0295 | 31.0074
СВД734/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 66 | 121 | 109 | 64.8635 | 25.9454 | 92.8 | 62.9 | 127.7 | 62.1024 | 24.841
СРН 1601/250 | 250 | быт | 160 | 142 | 149 | 98.8291 | 39.5317 | 293 | 195 | 188 | 148.1341 | 59.2537 | 155 | 142 | 147 | 97.2952 | 38.9181
СРН 1602/160 | 160 | Баня, поликлиника, быт | 107 | 86 | 110 | 66.3974 | 41.4984 | 107 | 85 | 104 | 64.8635 | 40.5397 | 105 | 85 | 109 | 65.5209 | 40.9505
| 160 | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СРН 1604/630 | 630 | Котельная |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СРН 1605/400 | 400 | торговый центр, магазины, ПЧ, быт | 48 | 48 | 58 | 33.7465 | 8.4366 | 139 | 166 | 100 | 88.749 | 22.1872 | 48 | 48 | 65 | 35.2805 | 8.8201
СРН 1608/160 | 160 | магазины, НГДУ | 105 | 105 | 143 | 77.3541 | 48.3463 | 148 | 105 | 230 | 105.8414 | 66.1509 | 100 | 105 | 141 | 75.8201 | 47.3876
СРН 1609/400 | 400 | ДК «Нефтяник», магазины,быт, офис Трансервис | 187 | 167 | 193 | 119.8659 | 29.9665 | 192 | 172 | 198 | 123.1529 | 30.7882 | 185 | 165 | 191 | 118.5511 | 29.6378
СРН 1610/400 | 400 | Пекарня | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СРН 1611/250 | 250 | быт, магазины,кафе,гостинница. | 73 | 106 | 69 | 54.3451 | 21.738 | 152 | 245 | 174 | 125.1251 | 50.0501 | 75 | 104 | 69 | 54.3451 | 21.738
СРН 1612/250 | 250 | быт, магазины, д/сад. | 120 | 134 | 100 | 77.5732 | 31.0293 | 134 | 142 | 117 | 86.1194 | 34.4478 | 122 | 129 | 98 | 76.4775 | 30.591
СРН 1613/250 | 250 | НИЛ, быт | 22 | 22 | 22 | 14.4628 | 5.7851 | 18 | 37 | 34 | 19.5029 | 7.8011 | 20 | 24 | 22 | 14.4628 | 5.7851
СРН 1614/315 | 315 | д/с , быт, магазин. | 71 | 60 | 52 | 40.1014 | 12.7306 | 78 | 94 | 69 | 52.8111 | 16.7654 | 70 | 58 | 52 | 39.444 | 12.5219
СРН 1615/250 | 250 | школа №1 , кафе, парк | 24 | 22 | 13 | 12.9289 | 5.1715 | 38 | 12 | 5 | 12.0523 | 4.8209 | 20 | 28 | 15 | 13.8054 | 5.5222
СРН 2101/160 | 160 | быт, |  |  |  | 0 | 0 | 34 | 51 | 49 | 29.3639 | 18.3524 | 40 | 50 | 45 | 29.583 | 18.4894
СРН 2102/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 91 | 124 | 101 | 69.2461 | 27.6985 | 100 | 130 | 100 | 72.314 | 28.9256
СРН 2201/630 | 630 | Котельная |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 66 | 61 | 38.7866 | 6.1566 | 45 | 60 | 55 | 35.0613 | 5.5653
СРН 2202/250 | 250 | рынок,УРС цех 1,быт | 77 | 62 | 29 | 36.8144 | 14.7258 | 179 | 141 | 215 | 117.2363 | 46.8945 | 87 | 119 | 83 | 63.3295 | 25.3318
СРН 2203/400х250 | 250 | финансовая компания"Финка",Альянс-дымок,, маг-ны,стоматология, быт. | 173 | 214 | 229 | 134.9861 | 53.9945 | 71 | 88 | 74 | 51.0581 | 20.4232 | 78 | 102 | 121 | 65.9591 | 26.3837
| 400 | Адм-ция, д/с, Евросеть, парикмахерская, аптека, |  |  |  | 0 | 0 | 91 | 90 | 102 | 62.0147 | 15.5037 | 50 | 73 | 54 | 38.7866 | 9.6966
СРН 2204/100 | 100 | Россельбанк, маг-ны, автовокзал, рынок. | 17 | 32 | 47 | 21.0368 | 21.0368 | 74 | 92 | 88 | 55.6599 | 55.6599 | 21 | 14 | 11 | 10.0801 | 10.0801
СРН 2205/250 | 250 | КНС магазин | 54 | 58 | 57 | 37.0335 | 14.8134 | 75 | 47 | 128 | 54.7833 | 21.9133 |  |  |  | 0 | 0
СРН 402/100 | 250 | Кафе, быт |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
СРН 1101/250 | 250 | Быт ООО ,,Нефтеавтоматика,, | 60 | 32 | 125 | 47.5519 | 19.0208 | 39 | 37 | 13 | 19.5029 | 7.8011 | 40 | 32 | 121 | 42.2927 | 16.9171
СРН 1302/250 | 250 | ДК, котельная ,Вет.лечебница, быт | 116 | 90 | 75 | 61.5765 | 24.6306 | 188 | 103 | 194 | 106.2797 | 42.5119 | 98 | 85 | 75 | 56.5364 | 22.6146
СРН 1303/160 | 160 | быт | 25 | 42 | 54 | 26.5151 | 16.572 | 38 | 49 | 59 | 31.9935 | 19.9959 | 23 | 40 | 55 | 25.8577 | 16.1611
СРН 1305/250 | 250 | Баня, | 45 | 32 | 31 | 0 | 0 | 50 | 37 | 38 | 27.3917 | 10.9567 | 47 | 37 | 37 | 26.5151 | 10.6061
СРН 1308/100 | 100 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 38 | 27 | 19.9411 | 19.9411 | 24 | 29 | 29 | 17.9689 | 17.9689
СРН1316/250 | 250 | магазины, быт | 114 | 19 | 39 | 16.8733 | 6.7493 | 95 | 49 | 52 | 42.9501 | 17.1801 | 112 | 17 | 39 | 36.8144 | 14.7258
СРН 801/160 | 160 | КНС |  |  |  | 0 | 0 | 18 | 10 | 15 | 9.4227 | 5.8892 | 15 | 10 | 16 | 8.9845 | 5.6153
СРН 802/400+315 | 400 | УРС, общежитие,касса ЖКХ,муз.школа,быт. |  |  |  | 0 | 0 | 122 | 123 | 88 | 72.9714 | 18.2429 | 130 | 120 | 90 | 74.5053 | 18.6263
| 315 | быт, цент спорта и туризма, Трассервис |  |  |  | 0 | 0 | 43 | 41 | 67 | 33.0891 | 10.5045 | 50 | 40 | 70 | 35.0613 | 11.1306
СРН 803/160 | 160 | быт, магазины. | 51 | 35 | 92 | 39.0057 | 24.3786 | 90 | 34 | 55 | 39.2249 | 24.5155 | 45 | 33 | 92 | 37.2527 | 23.2829
СРН 804/160 | 160 | быт, магазины,АЗС. | 82 | 98 | 70 | 54.7833 | 34.2396 | 126 | 134 | 144 | 88.5299 | 55.3312 | 81 | 97 | 65 | 53.2494 | 33.2809
СРН 805/250 | 250 | быт, магазины. | 61 | 64 | 67 | 42.0736 | 16.8294 | 75 | 68 | 56 | 43.6075 | 17.443 | 56 | 59 | 53 | 36.8144 | 14.7258
СРН 806/630 | 630 | быт, магазины. | 13 | 28 | 16 | 12.4906 | 1.9826 | 28 | 35 | 13 | 16.6541 | 2.6435 | 13 | 26 | 14 | 11.6141 | 1.8435
СРН 807/250 | 250 | быт. |  |  |  | 0 | 0 | 127 | 122 | 142 | 85.6811 | 34.2725 | 119 | 117 | 137 | 81.7367 | 32.6947
СРН 809/250 | 250 | быт. Магазины.д/сад |  |  |  | 0 | 0 | 146 | 123 | 87 | 78.0115 | 31.2046 | 141 | 118 | 82 | 74.7245 | 29.8898
СРН 810/250 | 250 | быт, магазины, АТС | 115 | 100 | 104 | 69.9035 | 27.9614 | 152 | 88 | 162 | 88.0916 | 35.2366 | 111 | 97 | 99 | 67.2739 | 26.9096
СРН 811/250 | 250 | быт, спорткомплекс |  |  |  | 0 | 0 | 72 | 62 | 84 | 47.7711 | 19.1084 | 74 | 59 | 82 | 47.1137 | 18.8455
СРН 812/160 | 160 | быт. | 65 | 44 | 57 | 36.3761 | 22.7351 | 139 | 79 | 129 | 76.0393 | 47.5245 | 65 | 45 | 59 | 37.0335 | 23.146
СВД 4201/250 | 250 | быт. |  |  |  | 0 | 0 | 70 | 30 | 140 | 52.592 | 21.0368 | 65 | 25 | 140 | 50.4007 | 20.1603
СВД 4202/250 | 250 | быт. |  |  |  | 0 | 0 | 69 | 91 | 83 | 53.2494 | 21.2998 | 64 | 87 | 80 | 50.6198 | 20.2479
СВД 4203/400 | 400 | быт | 132 | 79 | 77 | 63.1104 | 15.7776 | 179 | 126 | 171 | 104.3075 | 26.0769 | 123 | 74 | 72 | 58.9469 | 14.7367
СВД 4204/160 | 160 | быт,магазин. | 29 | 45 | 35 | 23.8855 | 14.9285 | 41 | 103 | 40 | 40.3205 | 25.2003 | 29 | 43 | 37 | 23.8855 | 14.9285
СВД 4205/400 | 400 | быт. | 108 | 102 | 130 | 74.5053 | 18.6263 | 127 | 92 | 134 | 77.3541 | 19.3385 | 103 | 97 | 131 | 72.5331 | 18.1333
СВД 4207/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 118 | 102 | 75 | 64.6443 | 25.8577 | 113 | 97 | 70 | 61.3573 | 24.5429
СВД 4208/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 129 | 116 | 182 | 93.5699 | 37.428 | 124 | 111 | 177 | 90.2829 | 36.1132
СВД 4211/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 155 | 138 | 148 | 96.6378 | 38.6551 | 150 | 133 | 143 | 93.3508 | 37.3403
СВД 2006/100 | 100 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 14 | 12 | 3 | 6.3549 | 6.3549 | 8 | 10 | 1 | 4.1635 | 4.1635
СВД 2005/250 | 250 | быт. Водяная скважина |  |  |  | 0 | 0 | 51 | 19 | 32 | 22.3516 | 8.9406 | 2.4 | 2.8 | 3 | 1.7969 | 0.71876
СВ 1/2х630 | 630 | быт, магазины, парикмахерская |  |  |  | 0 | 0 | 189 | 185 | 176 | 120.5233 | 19.1307 | 150 | 165 | 170 | 106.2797 | 16.8698
| 630 | быт, магазины |  |  |  | 0 | 0 | 210 | 256 | 201 | 146.1619 | 23.2003 | 200 | 230 | 200 | 138.054 | 21.9133
СВ2/2х630 | 630 | школа, быт, магазины |  |  |  | 0 | 0 | 200 | 175 | 170 | 119.4277 | 18.9568 | 190 | 175 | 170 | 117.2363 | 18.6089
| 630 | школа, быт |  |  |  | 0 | 0 | 43 | 65 | 44 | 33.3083 | 5.287 | 40 | 60 | 45 | 31.7743 | 5.0435
СВ3/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 132 | 174 | 119 | 93.1317 | 37.2527 | 130 | 150 | 120 | 87.6533 | 35.0613
СВД 2601/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 12 | 8 | 6.574 | 2.6296 | 60 | 79 | 61 | 43.8267 | 17.5307
ФНС701/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 141 | 134 | 177 | 99.0483 | 39.6193 | 140 | 135 | 160 | 95.323 | 38.1292
ФНС702/400 | 400 | быт,почта,АТС,аптека,магазины, быт, ЦСО. |  |  |  | 0 | 0 | 317 | 270 | 325 | 199.8496 | 49.9624 | 250 | 270 | 190 | 155.5847 | 38.8962
ФНС703/400 | 400 | адм-ция, д/сад,быт. |  |  |  | 0 | 0 | 90 | 136 | 138 | 79.7645 | 19.9411 | 90 | 120 | 130 | 74.5053 | 18.6263
ФНС706/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 127 | 79 | 165 | 81.2985 | 32.5194 | 125 | 75 | 150 | 76.6967 | 30.6787
ФНС707/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 122 | 120 | 152 | 86.3385 | 34.5354 | 120 | 115 | 140 | 82.175 | 32.87
ФНС708/400 | 400 | больница, быт, магазины. |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 105 | 37 | 34.6231 | 8.6558 | 20 | 100 | 35 | 33.9657 | 8.4914
ФНС709/400 | 400 | школа, быт |  |  |  | 0 | 0 | 194 | 211 | 181 | 128.4121 | 32.103 | 200 | 200 | 190 | 129.2887 | 32.3222
ФНС710/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 18 | 25 | 42 | 18.6263 | 7.4505 | 20 | 20 | 45 | 18.6263 | 7.4505
ФНС711/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 77 | 115 | 59 | 55.0025 | 22.001 | 80 | 120 | 70 | 59.166 | 23.6664
ФНС401/180 | 180 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 79 | 141 | 140 | 78.888 | 43.8267 | 70 | 150 | 130 | 76.6967 | 42.6093
СРН 1404/250 | 250 | школа,интернат. |  |  |  | 0 | 0 | 28 | 28 | 34 | 19.722 | 7.8888 | 30 | 25 | 30 | 18.6263 | 7.4505
СРН 3002/63 | 63 | вод- скважина |  |  |  | 0 | 0 | 29 | 30 | 34 | 20.3794 | 32.3483 | 29 | 26 | 25 | 17.5307 | 27.8265
СРН 402/250 | 250 | кафе, быт. | 107 | 130 | 127 | 79.7645 | 31.9058 | 98 | 123 | 95 | 69.2461 | 27.6985 | 90 | 130 | 85 | 66.8357 | 26.7343
СРН 3009/63 | 63 | быт. |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 15 | 12 | 6.1357 | 9.7393 | 2 | 13 | 4 | 4.1635 | 6.6088
ОБШ 101/180 | 180 | быт, школа, ДК,почта. |  |  |  | 0 | 0 | 86 | 82 | 74 | 53.0303 | 29.4613 | 80 | 70 | 75 | 49.305 | 27.3917
ОБШ 102/400 | 400 | быт. |  |  |  | 0 | 0 | 151 | 88 | 95 | 73.1905 | 18.2976 | 150 | 85 | 96 | 72.5331 | 18.1333
ОБШ 103/2*100 | 100 | водозабор. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | водозабор. |  |  |  | 0 | 0 | 39 | 47 | 49 | 29.583 | 29.583 | 40 | 45 | 48 | 29.1447 | 29.1447
ОБШ 104/250 | 250 | мастерские,ГРП |  |  |  | 0 | 0 | 131 | 88 | 95 | 68.8079 | 27.5231 | 130 | 80 | 90 | 65.74 | 26.296
ОБШ 106/160 | 160 | зерноток |  |  |  | 0 | 0 | 58 | 26 | 52 | 29.8021 | 18.6263 | 55 | 25 | 50 | 28.4873 | 17.8046
ОБШ 107/250 | 250 | котельная абон. |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1.9722 | 0.78888 | 5 | 5 | 5 | 3.287 | 1.3148
ОБШ 108/250 | 250 | котельная |  |  |  | 0 | 0 | 24 | 25 | 23 | 15.7776 | 6.311 | 20 | 23 | 25 | 14.9011 | 5.9604
КР 104/160 | 160 | школа Липовка |  |  |  | 0 | 0 | 31.3 | 0.4 | 0 | 6.9465 | 4.3416 | 25 | 1 | 2 | 6.1357 | 3.8348
КР 312/400 | 400 | школа, пекарня,быт. | 10.6 | 14.5 | 11.5 | 8.0203 | 2.0051 | 20.9 | 24.9 | 24.1 | 15.3174 | 3.8294 | 25 | 26 | 24 | 16.435 | 4.1087
КР 704/63 | 63 | быт. Спасск | 5 | 5 | 3 | 2.8487 | 4.5218 | 30 | 4 | 8 | 9.2036 | 14.6089 | 25 | 5 | 10 | 8.7653 | 13.9132
КР 709/100 | 100 | водозабор. Спасск |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КР 1211/160 | 160 | (школа ) Быт ст Дмитриевка |  |  |  | 0 | 0 | 118 | 176 | 94 | 85.0237 | 53.1398 | 110 | 160 | 100 | 81.0793 | 50.6746
КР 1236/250 | 250 | котельная Красносельское | 0.2 | 0 | 1.5 | 0.37253 | 0.14901 | 114.7 | 108.9 | 120.2 | 75.338 | 30.1352 | 110 | 110 | 115 | 73.4097 | 29.3639
КР 1202/250 | 250 | быт Водозабор .ст Дмитриевка |  |  |  | 0 | 0 | 1.6 | 3.5 | 3.7 | 1.9284 | 0.77135 | 2 | 4 | 4 | 2.1913 | 0.87653
КР 1302/63 | 63 | быт. Мамыково водозабор |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 12 | 14 | 6.574 | 10.4349 | 5 | 15 | 20 | 8.7653 | 13.9132
КР 1305/400 | 400 | мастерские,ферма | 10 | 4 | 9 | 5.0401 | 1.26 | 27 | 8 | 12 | 10.2993 | 2.5748 | 30 | 10 | 15 | 12.0523 | 3.0131
КР 1308/250 | 250 | кательная,школа Кандыбулак |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 5 | 130 | 31.7743 | 12.7097 | 13 | 10 | 120 | 31.3361 | 12.5344
КР 1310/160 | 160 | ферма | 16 | 12 | 15 | 9.4227 | 5.8892 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.19722 | 0.12326 | 1 | 1 | 1 | 0.6574 | 0.41087
СИД107/63 | 63 | кательная,школа , быт. | 3 | 5 | 9 | 3.7253 | 5.9131 | 1 | 13 | 11 | 5.4783 | 8.6958 | 3 | 15 | 15 | 7.2314 | 11.4784
СИД216/160 | 160 | водозабор. | 3 | 5 | 9 | 3.7253 | 2.3283 | 11.7 | 11.2 | 9 | 6.9904 | 4.369 | 10 | 10 | 10 | 6.574 | 4.1087
СИД401/100 | 100 | быт | 30 | 31 | 33 | 20.5985 | 20.5985 | 35 | 37 | 38 | 24.1047 | 24.1047 | 40 | 40 | 45 | 27.3917 | 27.3917
РАД 701/100 | 100 | рыбопитомник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 27 | 19 | 14.4628 | 14.4628 | 19 | 25 | 20 | 14.0245 | 14.0245
КК 2204/250 | 250 | откл |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КК 2206/250 | 250 | школа, быт | 52 | 41 | 65 | 34.6231 | 13.8492 | 68 | 64 | 54 | 40.7588 | 16.3035 | 70 | 65 | 54 | 41.4162 | 16.5665
КК 2212/250 | 250 | администрация, быт,клуб, АТС. | 108 | 53 | 73 | 51.2772 | 20.5109 | 117 | 79 | 69 | 58.0703 | 23.2281 | 110 | 60 | 60 | 50.4007 | 20.1603
КК 2213/250 | 250 | быт. | 14 | 14 | 12 | 8.7653 | 3.5061 | 36 | 13 | 35 | 18.4072 | 7.3629 | 20 | 5 | 20 | 9.861 | 3.9444
КК 2210/160 | 160 | котельная. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | 25 | 15.3393 | 9.5871 | 15 | 15 | 20 | 10.9567 | 6.8479
КК 2303/160 | 160 | баня,карабаевка |  |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.21913 | 0.13696 | 1 | 1 | 1 | 0.6574 | 0.41087
КК 4313/250 | 250 | быт | 8 | 16 | 2 | 5.6975 | 2.279 | 12 | 28 | 6 | 10.0801 | 4.0321 | 10 | 15 | 10 | 7.6697 | 3.0679
КК 3101/400 | 400 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 36 | 28 | 19.0646 | 4.7661 | 15 | 15 | 20 | 10.9567 | 2.7392
АД 108/100 | 100 | школа |  |  |  | 0 | 0 | 16.6 | 5.7 | 15 | 8.1737 | 8.1737 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 0.94227 | 0.94227
АД 207/160 | 160 | мастерские, ферма |  |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.21913 | 0.13696 | 1.2 | 3.2 | 2.8 | 1.5778 | 0.9861
ЧРН109/160 | 160 | школа | 7 | 7 | 9 | 5.0401 | 3.15 | 12 | 12 | 14 | 8.3271 | 5.2044 | 5 | 5 | 5 | 3.287 | 2.0544
ЧРН201/160 | 160 | школа | 34 | 24 | 26 | 18.4072 | 11.5045 | 192 | 152 | 151 | 108.471 | 67.7944 | 180 | 120 | 130 | 94.2273 | 58.8921
ЧРН202/160 | 160 | быт. | 32 | 24 | 34 | 19.722 | 12.3263 | 39 | 29 | 39 | 23.4473 | 14.6545 | 25 | 19 | 25 | 15.1202 | 9.4501
ЧРН203/160 | 160 | быт | 42 | 54 | 39 | 29.583 | 18.4894 | 17 | 33 | 46 | 21.0368 | 13.148 | 12 | 20 | 36 | 14.9011 | 9.3132
ЧРН602/250 | 250 | котельная. Быт, "Биотон" |  |  |  | 0 | 0 | 202 | 267 | 165 | 138.9305 | 55.5722 | 180 | 200 | 180 | 122.7147 | 49.0859
ЧРН804/100 | 100 | водозабор. |  |  |  | 0 | 0 | 12 | 28 | 6 | 10.0801 | 10.0801 | 5 | 15 | 6 | 5.6975 | 5.6975
ЧРН806/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 12 | 23 | 8.3271 | 3.3308 | 4 | 10 | 20 | 7.4505 | 2.9802
КЛ 103/250 | 250 | водозабор. |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 20 | 13 | 8.5462 | 3.4185 | 8 | 7.8 | 8 | 5.2154 | 2.0861
КЛ 108/160 | 160 | школа |  |  |  | 0 | 0 | 37.5 | 17.3 | 32.1 | 19.0427 | 11.9017 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 0.72314 | 0.45196
КУТ707/160 | 160 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 22 | 32 | 29 | 18.1881 | 11.3675 | 15 | 20 | 20 | 12.0523 | 7.5327
КУТ708/100 | 100 | быт. Лесопилка |  |  |  | 0 | 0 | 22 | 24 | 29 | 16.435 | 16.435 | 15 | 14 | 18 | 10.2993 | 10.2993
КУТ711/100 | 100 | интернат.водозабор |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 41 | 42 | 26.0769 | 26.0769 | 23 | 33 | 35 | 19.9411 | 19.9411
ОРЛ 302/250 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 | 30 | 29 | 29 | 19.2837 | 7.7135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ОРЛ 306/250 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1.7531 | 0.70123
ОРЛ 307/100 | 100 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 29.7 | 27 | 70 | 27.7642 | 27.7642 | 7 | 8 | 4 | 4.1635 | 4.1635
ЕЛШ 101/100 | 100 | школа | 5 | 5 | 7 | 3.7253 | 3.7253 | 10 | 10 | 12 | 7.0123 | 7.0123 | 12 | 14 | 12 | 8.3271 | 8.3271
ЕЛШ 505/100 | 100 | школа,быт, АТС | 35 | 39 | 71 | 31.7743 | 31.7743 | 40 | 44 | 77 | 35.2805 | 35.2805 | 35 | 20 | 50 | 23.009 | 23.009
СРГ 2008/160 | 160 | Вод Скваж | 42 | 42 | 42 | 27.6108 | 17.2568 | 47 | 47 | 47 | 30.8978 | 19.3111 | 35 | 36 | 30 | 22.1325 | 13.8328
СРН 801/250 | 250 | КНС |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 20 | 4 | 7.0123 | 2.8049 | 10 | 13 | 10 | 7.2314 | 2.8926
СВД 31 ТП7 | 2*250 | [6 empty] | 87 | 81 | 74 | 53.0303 |  | 79 | 49 | 111 | 52.3729