## Лист1
Алексеевский участок - июнь 2024
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ТП А 108/400 | 400 | с. Патровка Быт. | 24 | 21 | 23 | 14.9011 | 3.7253
2 | ТП А 110/160 | 160 | с. Патровка Быт. | 92 | 96 | 96 | 62.2339 | 38.8962
3 | ТП А 115/160 | 160 | водозабор | 19 | 19 | 18 | 12.2715 | 7.6697
4 | ТП А 203/250 | 250 | с. Алексеевка Быт. | 218 | 224 | 221 | 145.2854 | 58.1142
5 | ТП А 205/160 | 160 | с. Алексеевка Водозабор, телеретранслятор ОРТПЦ | 52 | 51 | 54 | 34.4039 | 21.5025
6 | ТП А 207/250 | 250 | с. Алексеевка Быт, пенсионный, | 216 | 221 | 208 | 141.341 | 56.5364
7 | ТП А 209/160 | 160 | с. Алексеевка Д.сад, магазины | 112 | 101 | 104 | 69.4653 | 43.4158
8 | ТП А 213/160 | 160 | с. Алексеевка Быт, госстрах | 87 | 88 | 92 | 58.5086 | 36.5679
9 | ТП А 216/250 | 250 | с. Алексеевка Быт. | 195 | 204 | 201 | 131.48 | 52.592
10 | ТП А 217/400 | 400 | с. Алексеевка Быт, водозабор | 198 | 201 | 203 | 131.9183 | 32.9796
11 | ТП А 219/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 124 | 136 | 128 | 85.0237 | 53.1398
12 | ТП А 220/100 | 100 | с. Алексеевка Быт. | 87 | 91 | 88 | 58.2895 | 58.2895
13 | ТП А 303/100 | 100 | с. Алексеевка Быт. | 75 | 76 | 79 | 50.4007 | 50.4007
14 | ТП А 704/100 | 100 | п. Субботинский Быт. Почта | 72 | 69 | 71 | 46.4563 | 46.4563
15 | ТП А 705/250 | 250 | п. Субботинский Быт. Школа | 124 | 136 | 134 | 86.3385 | 34.5354
16 | ТП А 706/100 | 100 | п. Субботинский Быт. | 71 | 68 | 69 | 45.5797 | 45.5797
17 | ТП А 1009/160 | 160 | п. Авангард Быт. Школа, Почта | 125 | 117 | 121 | 79.5454 | 49.7159
18 | ТП А 1010/160 | 160 | п. Авангард Котельная, водозабор | 19 | 19 | 18 | 12.2715 | 7.6697
19 | ТП А 1012/100 | 100 | п. Авангард Клуб, водозабор,быт | 68 | 68 | 71 | 45.3606 | 45.3606
20 | ТП А 1021/100 | 100 | п. Авангард Быт, сельсовет | 98 | 101 | 88 | 62.8913 | 62.8913
21 | ТП А 1706/100 | 100 | с. Антоновка Быт. | 85 | 81 | 84 | 54.7833 | 54.7833
22 | ТП А 1710/250 | 250 | с. Антоновка Быт. Школа, Почта, Пельменный цех | 111 | 108 | 104 | 70.7801 | 28.312
23 | ТП А 1721/63 | 63 | с. Павловка Водозаборы | 33 | 34 | 33 | 21.9133 | 34.7831
24 | ТП А 1917/250 | 250 | с. Алексеевка Быт, водозабор | 221 | 228 | 209 | 144.1897 | 57.6759
25 | ТП А 2003/400 | 400 | с. Алексеевка Больница , Водозабор, Стадион | 207 | 208 | 198 | 134.3287 | 33.5822
26 | ТП А 2004/160 | 160 | с. Алексеевка Быт, д/сад | 87 | 91 | 88 | 58.2895 | 36.4309
27 | ТП А 2006/250 | 250 | с. Алексеевка Котельная | 19 | 18 | 19 | 12.2715 | 4.9086
28 | ТП А 2007/400 | 400 | с. Алексеевка Быт, магазин | 291 | 282 | 275 | 185.8251 | 46.4563
29 | ТП А 2009/250 | 250 | с. Алексеевка Быт, военкомат | 168 | 172 | 171 | 111.9771 | 44.7909
30 | ТП А 2010/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 142 | 143 | 141 | 93.3508 | 58.3443
31 | ТП А 2012/100 | 100 | с. Алексеевка Быт. | 65 | 65 | 54 | 40.3205 | 40.3205
32 | ТП А 2014/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 104 | 102 | 93 | 65.5209 | 40.9505
33 | ТП А 2018/100 | 100 | с. Алексеевка База Алексеевского участка ССК | 26 | 32 | 28 | 18.8455 | 18.8455
34 | ТП А 2019/160 | 160 | с. Алексеевка Быт, хлебопекарня | 148 | 135 | 143 | 93.3508 | 58.3443
35 | ТП А 2020/400 | 400 | с. Алексеевка Школа | 45 | 52 | 48 | 31.7743 | 7.9436
36 | ТП А 2101/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 142 | 139 | 128 | 89.6255 | 56.016
37 | ТП А 2102/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. Очистная станция | 85 | 87 | 84 | 56.0981 | 35.0613
38 | ТП А 2108/160 | 160 | с. Алексеевка Быт, водозабор | 83 | 91 | 94 | 58.7277 | 36.7048
39 | ТП А 2109/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 128 | 124 | 132 | 84.1472 | 52.592
40 | ТП А 2110/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 118 | 121 | 119 | 78.4497 | 49.0311
41 | ТП А 2111/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. Школа | 124 | 126 | 124 | 81.9559 | 51.2224
42 | ТП А 2112/160 | 160 | с. Алексеевка Котельная, магазин | 35 | 31 | 32 | 21.4751 | 13.4219
43 | ТП ГВ 220/160 | 160 | с. Шариповка Быт. | 87 | 82 | 85 | 55.6599 | 34.7874
44 | ТП ГВ 226/160 | 160 | с. Шариповка Быт. | 84 | 81 | 76 | 52.8111 | 33.007
45 | ТП Гв230/25 | 25 | с. Шариповка вышка сот. связи Мегафон | 14 | 15 | 15 | 9.6419 | 38.5675
46 | ТП ГВ 1402/160 | 160 | с. Гавриловка Водозабор | 21 | 20 | 21 | 13.5863 | 8.4914
47 | ТП ГВ 1410/250 | 250 | с. Патровка Быт. Школа, Котельная | 175 | 169 | 172 | 113.0728 | 45.2291
48 | ТП ГЕР107/160 | 160 | с. Герасимовка Быт. | 68 | 65 | 72 | 44.9223 | 28.0765
49 | ТП ГЕР 310/160 | 160 | с. Корнеевка Быт. | 61 | 65 | 62 | 41.1971 | 25.7482
50 | ТП ГЕР 313/250 | 250 | с. Корнеевка Быт. Водозабор | 115 | 117 | 109 | 74.7245 | 29.8898
51 | ТП ГЕР 810/250 | 250 | с. Осиповка Быт. ФАП, Водозабор | 62 | 64 | 64 | 41.6353 | 16.6541
52 | ТП ГЕР 906/250 | 250 | п. Дальний Быт. | 112 | 104 | 113 | 72.0949 | 28.8379
53 | ТП ОР 109/250 | 250 | с. Летниково Фермерское хоз. | 42 | 47 | 45 | 29.3639 | 11.7455
54 | ТП ОР 110/100 | 100 | с. Летникова ФАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | ТП ОР 111/100 | 100 | с. Летниково Быт. Школа | 72 | 63 | 76 | 46.2371 | 46.2371
56 | ТП ОР 112/250 | 250 | с. Летниково Водозабор, Фермерское хоз. | 41 | 37 | 46 | 27.1725 | 10.869
57 | ТП ОР 115/160 | 160 | с. Летниково Быт. Клуб | 69 | 72 | 77 | 47.7711 | 29.8569
58 | ТП ОР 117/250 | 250 | с. Летниково Водозабор, Фермерское хоз. | 38 | 39 | 42 | 26.0769 | 10.4307
59 | ТП ОР 606/160 | 160 | с. Ореховка Быт. Клуб | 69 | 72 | 71 | 46.4563 | 29.0352
60 | ТП ОР 610/63 | 63 | с. Ореховка Быт. | 42 | 39 | 45 | 27.6108 | 43.8267
61 | ТП ОР 612/25 | 25 | с. Ореховка вышка сот. связи Мегафон | 15 | 16 | 16 | 10.2993 | 41.1971
62 | ТП ОР 702/250 | 250 | с. С-Ивановка Быт. Зерноток | 95 | 105 | 102 | 66.1783 | 26.4713
63 | ТП ОР 703/160 | 160 | с. С-Ивановка Быт. Школа | 124 | 128 | 128 | 83.2707 | 52.0442
64 | ТП ОР 706/630 | 630 | с. С-Ивановка Водозабор, Дробилка | 68 | 41 | 57 | 36.3761 | 5.774
65 | ТП ОР 707/400 | 400 | с. С-Ивановка Быт. Водозабор | 51 | 51 | 56 | 34.6231 | 8.6558
66 | ТП ОР 711/25 | 25 | с. С-Ивановка вышка сот. связи МТС | 17 | 17 | 18 | 11.3949 | 45.5797
67 | ТП ОР 806/100 | 100 | с. Калашиновка Быт. Водозабор, Сельсовет | 71 | 69 | 72 | 46.4563 | 46.4563
68 | ТП ОР 812/160 | 160 | п. Ленинградский Быт. АТС | 89 | 96 | 87 | 59.6043 | 37.2527
69 | ТП ОР 815/160 | 160 | п. Ленинградский Быт. | 48 | 38 | 45 | 28.7065 | 17.9415
70 | ТП ОР 816/160 | 160 | п. Ленинградский Быт. ФАП. | 51 | 53 | 57 | 35.2805 | 22.0503
71 | ТП ОР 901/63 | 63 | с. Ореховка Быт, водозабор, заправка | 42 | 44 | 45 | 28.7065 | 45.5658
72 | ТП ОР 907/160 | 160 | с. Славинка Быт. Водозабор | 116 | 108 | 112 | 73.6288 | 46.018
73 | ТП Ор922/25 | 25 | с. Славинка телеретранслятор ОРТПЦ | 6 | 4 | 5 | 3.287 | 13.148