## Лист1
Богатовский участок (Богатое) загрузка -на 17.06. 2024
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | М109/63 | 63 | 5 | 1 | 3 | 1.9722 | 3.1305
2 | Сев.Макс201/100 | 100 | 3 | 0 | 4 | 1.5339 | 1.5339
3 | Сев.Макс204/400 | 400 | 28 | 19 | 54 | 22.1325 | 5.5331
4 | БОГ303/250 | 250 | 30 | 52 | 68 | 32.87 | 13.148
5 | БОГ304/250 | 250 | 61 | 62 | 30 | 33.5274 | 13.411
6 | БОГ305/160 | 160 | 11 | 17 | 19 | 10.2993 | 6.437
7 | БОГ616/100 | 250 | 32 | 18 | 26 | 16.6541 | 6.6617
8 | БОГ617/160 | 160 | 24 | 31 | 22 | 16.8733 | 10.5458
9 | БОГ620/100 | 100 | 1 | 1.5 | 7 | 2.0818 | 2.0818
10 | БОГ1111/160 | 160 | 26 | 21 | 12 | 12.9289 | 8.0805
11 | БОГ1201/100 | 250 | 40 | 57 | 65 | 35.4996 | 14.1998
12 | БОГ1203/100 | 250 | 48 | 80 | 70 | 43.3884 | 17.3554
13 | БОГ1204/63 | 40 | 1 | 0 | 3 | 0.87653 | 2.1913
14 | БОГ1205/320 | 320 | 125 | 163 | 165 | 99.2674 | 31.0211
15 | БОГ1206/250 | 400 | 1 | 1 | 1 | 0.6574 | 0.16435
16 | БОГ1207/100 | 250 | 77 | 77 | 60 | 46.8945 | 18.7578
17 | БОГ1208/100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | БОГ1209/100 | 160 | 49 | 42 | 59 | 32.87 | 20.5437
19 | БОГ1212/250 | 250 | 124 | 113 | 160 | 86.9959 | 34.7984
20 | БОГ1213/250 | 250 | 146 | 138 | 165 | 98.3909 | 39.3563
21 | БОГ1214/320 | 630 | 263 | 270 | 271 | 176.1832 | 27.9656
22 | БОГ1215/100 | 400 | 229 | 215 | 200 | 141.1219 | 35.2805
23 | БОГ1217/160 | 160 | 29 | 59 | 31 | 26.0769 | 16.298
24 | БОГ1218/250 | 400 | 62 | 76 | 81 | 47.9902 | 11.9976
25 | БОГ1219/100 | 160 | 65 | 63 | 16 | 31.5552 | 19.722
26 | БОГ1220/250 | 250 | 104 | 88 | 55 | 54.1259 | 21.6504
27 | БОГ1222/63 | 63 | 19 | 12 | 55 | 18.8455 | 29.9134
28 | БОГ1223/160 | 160 | 27 | 18 | 6 | 11.1758 | 6.9849
29 | БОГ1404/250 | 250 | 75 | 86 | 99 | 56.9747 | 22.7899
30 | БОГ1405/315 | 315 | 144 | 146 | 142 | 94.6656 | 30.0526
31 | БОГ1501/250 | 250 | 20 | 25 | 25 | 15.3393 | 6.1357
32 | БОГ1502/160 | 160 | 24 | 24 | 20 | 14.9011 | 9.3132
33 | БОГ1503/100 | 100 | 50 | 44 | 61 | 33.9657 | 33.9657
34 | БОГ1505/160 | 160 | 25 | 30 | 25 | 17.5307 | 10.9567
35 | БОГ1508/100 | 100 | 9 | 12 | 1 | 4.8209 | 4.8209
36 | БОГ1524/400 | 400 | 123 | 93 | 105 | 70.3418 | 17.5855
37 | БОГ1526/250 | 250 | 28 | 36 | 27 | 19.9411 | 7.9765
38 | БОГ1528/250 | 250 | 30 | 40 | 67 | 30.0213 | 12.0085
39 | БОГ1529/250 | 250 | 48 | 50 | 55 | 33.5274 | 13.411
40 | БОГ1536/250 | 250 | 2 | 1 | 2 | 1.0957 | 0.43827
41 | БОГ1622/160 | 250 | 62 | 13 | 30 | 23.009 | 9.2036
42 | БОГ2105/250 | 250 | 15 | 33 | 21 | 15.1202 | 6.0481