## Лист1
Кинельский участок-1 замер июнь 2024
| Диспетчерское | Мощность | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
| Наименование ТП(КТП) | кВА
|  |  |  | А | В | С | кВА | %
1 | КТП -17 | 630 | Быт(КТП заменили) | 543 | 567 | 515 | 356.0917 | 56.5225
2 | КТП-30 | 400 | Быт | 332 | 301 | 315 | 207.7384 | 51.9346
3 | КТП-49 | 400 | Промышлен. | 30 | 25 | 23 | 17.0924 | 4.2731
4 | КТП-55 | 180 | быт | 84 | 86 | 78 | 54.3451 | 30.1917
5 | ЗТП-64 | 1000 | Котельная.быт | 420 | 432 | 471 | 289.9134 | 28.9913
|  | 1000 | Котелн.быт.пром | 298 | 328 | 311 | 205.3279 | 20.5328
6 | ЗТП-65 | 630 | Быт | 176 | 198 | 167 | 118.5511 | 18.8176
|  | 630 | д/с.быт | 223 | 198 | 187 | 133.2331 | 21.1481
7 | ЗТП-66 | 630 | Быт | 511 | 535 | 579 | 356.0917 | 56.5225
8 | ЗТП-67 | 250 | Быт | 280 | 330 | 275 | 193.933 | 77.5732
|  | 180 | д/с.быт | 224 | 234 | 235 | 151.8594 | 84.3663
9 | ЗТП-70 | 400 | Быт | 168 | 166 | 200 | 117.0172 | 29.2543
|  | 400 | быт | 78 | 65 | 76 | 47.9902 | 11.9976
10 | ЗТП-71 | 400 | Быт | 122 | 121 | 131 | 81.9559 | 20.489
|  | 630 | Быт | 82 | 88 | 89 | 56.7555 | 9.0088
11 | ЗТП-79 | 400 | Быт | 228 | 222 | 221 | 147.0385 | 36.7596
|  | 160 | Быт | 154 | 145 | 178 | 104.5266 | 65.3291
12 | ЗТП-86 | 250 | Быт | 173 | 166 | 222 | 122.9338 | 49.1735
|  | 250 | сберкасса.быт | 76 | 56 | 76 | 45.5797 | 18.2319
13 | КТП-90 | 630 | Быт (ктп заменена.) | 489 | 425 | 452 | 299.3361 | 47.5137
14 | КТП-93 | 100 | Не обслуж |  |  |  | 0 | 0
15 | КТП-102 | 160 | Быт.промышл. | 176 | 145 | 198 | 113.7302 | 71.0814
16 | ЗТП-103 | 630 | Быт | 178 | 176 | 223 | 126.4399 | 20.0698
|  | 560 | Быт | 176 | 189 | 221 | 128.4121 | 22.9307
17 | ЗТП-104 | 320 | Быт | 198 | 188 | 218 | 132.3565 | 41.3614
18 | ЗТП-105 | 400 | Быт | 156 | 145 | 156 | 100.1439 | 25.036
|  | 400 | Быт | 123 | 98 | 114 | 73.4097 | 18.3524
19 | ЗТП-106 | 630 | Быт | 298 | 278 | 234 | 177.498 | 28.1743
20 | ЗТП-107 | 400 | Быт | 156 | 134 | 176 | 102.1161 | 25.529
21 | ЗТП-108 | 400 | Быт | 321 | 388 | 309 | 223.0777 | 55.7694
22 | КТП-110 | 250 | Быт | 234 | 236 | 237 | 154.9273 | 61.9709
23 | КТП-111 | 400 | селекция | 150 | 144 | 167 | 101.0205 | 25.2551
24 | КТП-112 | 400 | Быт | 126 | 178 | 125 | 94.0082 | 23.5021
25 | КТП-113 | 400 | Быт | 234 | 267 | 245 | 163.4735 | 40.8684
26 | КТП-116 | 400 | Быт | 234 | 256 | 198 | 150.7637 | 37.6909
27 | КТП-117 | 400 | Быт (КТП заменили) | 313 | 305 | 276 | 195.9052 | 48.9763
28 | КТП-120 | 250 | Не обслуж |  |  |  | 0 | 0
29 | КТП-121 | 100 | Не обслуж |  |  |  | 0 | 0
30 | ЗТП-123 | 400 | Быт | 278 | 369 | 278 | 202.6983 | 50.6746
31 | Ктп-124 | 400 | Школа.Быт | 356 | 445 | 478 | 280.2715 | 70.0679
32 | ЗТП-126 | 400 | Котельная МИС | 233 | 214 | 255 | 153.8316 | 38.4579
33 | КТП-130 | 400 | Быт | 145 | 156 | 178 | 104.9649 | 26.2412
34 | КТП-131 | 160 | Быт | 145 | 156 | 134 | 95.323 | 59.5769
35 | КТП-140 | 100 | Не обслуж |  |  |  | 0 | 0
36 | КТП-143 | 630 | очистные сооружения | 138 | 143 | 162 | 97.0761 | 15.4089
|  | 630 | очистные сооружения | 245 | 267 | 289 | 175.5258 | 27.8612
37 | ЗТП-168 | 630 | Школа"лидер" | 234 | 199 | 215 | 141.9984 | 22.5394
38 | РП-3 | 630 | Быт | 215 | 205 | 245 | 145.7237 | 23.1307
39 |  | 630 | Быт | 256 | 234 | 246 | 161.2821 | 25.6003
40 | ЗТП-239 | 250 | водокачка | 233 | 245 | 236 | 156.4612 | 62.5845
|  | 250 | водокачка | 167 | 173 | 199 | 118.1129 | 47.2451
41 | ЗТП-201 | 250 | Быт | 34 | 57 | 45 | 29.8021 | 11.9209
|  | 400 | Быт | 178 | 145 | 156 | 104.9649 | 26.2412
42 | ЗТП-202 | 250 | Быт | 125 | 114 | 112 | 76.9158 | 30.7663
|  | 250 | Быт | 156 | 145 | 135 | 95.5421 | 38.2169
43 | ЗТП-203 | 250 | Быт | 97 | 87 | 89 | 59.8234 | 23.9294
|  | 250 | Быт | 75 | 72 | 83 | 50.4007 | 20.1603
44 | ЗТП-204 | 400 | Котельная.быт | 215 | 198 | 194 | 133.0139 | 33.2535
|  | 400 | котельная | 234 | 245 | 225 | 154.2699 | 38.5675
45 | ТП-35 | 250 | КНС .жд.больница,Котельная.быт | 278 | 310 | 265 | 186.9207 | 74.7683
46 | ЗТП-206 | 250 | быт | 215 | 199 | 204 | 135.4244 | 54.1698
|  | 250 | быт | 198 | 204 | 215 | 135.2053 | 54.0821
47 | ЗТП-212 | 630 | д/с,СТО | 194 | 226 | 198 | 135.4244 | 21.4959
48 | ЗТП-214 | 400 | Промышлен. | 178 | 198 | 156 | 116.5789 | 29.1447
49 | ЗТП-215 | 250 | кнс | 135 | 146 | 122 | 88.3107 | 35.3243
|  | 250 | кнс,гаражи | 134 | 167 | 178 | 104.9649 | 41.9859
50 | КТП-218 | 250 | промыш. | 145 | 123 | 145 | 90.5021 | 36.2008
|  | 250 | промыш. | 51 | 78 | 54 | 40.1014 | 16.0406
51 | КТП-227 | 250 | Не обслуж |  |  |  | 0 | 0
52 | КТП-232 | 160 | база.быт | 110 | 78 | 93 | 61.5765 | 38.4853
53 | КТП-234 | 100 | быт | 130 | 124 | 142 | 86.7768 | 86.7768
54 | КТП-253 | 100 | магазин | 28 | 37 | 23 | 19.2837 | 19.2837
55 | КТП-56 | 400 | Промыш. | 135 | 102 | 145 | 83.7089 | 20.9272
56 | КТП-57 | 250 | быт | 98 | 89 | 103 | 63.5487 | 25.4195
57 | КТП-60 | 250 | Не обслуж. |  |  |  | 0 | 0
58 | КТП-223 | 250 | быт | 224 | 233 | 253 | 155.5847 | 62.2339
59 | КТП-213 | 400 | пром.телевидение | 466 | 480 | 434 | 302.404 | 75.601
61 | ЗТП-1 | 400 | Школа.быт | 558 | 505 | 510 | 344.6967 | 86.1742
62 | ЗТП-58 | 160 | Не обслуж |  |  |  | 0 | 0
63 | ЗТП-9 | 400 | Быт, промышл | 110 | 75 | 115 | 65.74 | 16.435
64 | ЗТП-18 | 160 | Магазин |  |  |  | 0 | 0
65 | ЗТП-28 | 250 | Школа | 115 | 124 | 178 | 91.3786 | 36.5514
66 | ЗТП-37 | 400 | Хлебзавод (абонентская) | 149 | 155 | 137 | 96.6378 | 24.1594
67 | КТП-42 | 250 | Не обслуж |  |  |  | 0 | 0
68 | КТП-51 | 250 | Быт | 224 | 204 | 197 | 136.9583 | 54.7833
69 | КТП-38 | 250 | Быт | 146 | 226 | 205 | 126.4399 | 50.576
70 | КТП-16 | 250 | Быт | 257 | 238 | 241 | 161.2821 | 64.5129
71 | ЗТП-46 | 400 | Не обслуж. |  |  |  | 0 | 0
72 | ЗТП-68 | 160 | Быт,магаз | 145 | 142 | 138 | 93.1317 | 58.2073
73 | ЗТП-68 | 180 | промышл.быт | 67 | 72 | 78 | 47.5519 | 26.4177
74 | КТП-75 | 250 | быт | 120 | 15 | 26 | 35.2805 | 14.1122
75 | ЗТП-82 | 400 | Быт | 154 | 132 | 121 | 89.1873 | 22.2968
|  | 400 | быт.Почта. | 121 | 100 | 115 | 73.6288 | 18.4072
76 | КТП-94 | 250 | Не обслуж |  |  |  | 0 | 0
77 | ЗТП-101 | 630 | СГСХА.быт | 110 | 115 | 118 | 75.1627 | 11.9306
78 | КТП-109 | 320 | быт.маг. | 234 | 224 | 245 | 154.0507 | 48.1409
79 | КТП-114 | 320 | пром | 205 | 215 | 205 | 136.9583 | 42.7995
80 | КТП-122 | 400 | насосная.дачи. | 200 | 201 | 213 | 134.5479 | 33.637
81 | ЗТП-125 | 250 | Кнс.общежитие | 100 | 156 | 177 | 94.8847 | 37.9539
82 | ЗТП-127 | 250 | быт (абонентская) |  |  |  | 0 | 0
83 | КТП-132 | 400 | Промышлен.быт | 150 | 175 | 170 | 108.471 | 27.1178
84 | КТП-134 | 320 | быт | 114 | 115 | 124 | 77.3541 | 24.1731
85 | КТП-135 | 180 | быт | 178 | 198 | 205 | 127.3165 | 70.7314
86 | КТП-138 | 400 | Дк.баня. | 93 | 124 | 155 | 81.5176 | 20.3794
87 | КТП-145 | 320 | не обслуж. |  |  |  | 0 | 0
88 | КТП-147 2х250 | 250 | быт | 124 | 155 | 132 | 90.0638 | 36.0255
|  | 250 | спорткомпл.быт | 95 | 125 | 145 | 79.9837 | 31.9935
89 | ЗТП-164 | 630 | Промышлен. | 156 | 163 | 187 | 110.8815 | 17.6002
90 |  | 400 | промышл | 73 | 78 | 74 | 49.305 | 12.3262
91 | КТП-170 | 100 | нгч, дачные/жилые дома | 72 | 78 | 44 | 42.5119 | 42.5119
92 | КТП-171 | 630 | быт | 225 | 245 | 256 | 159.0908 | 25.2525
| КТП-171 | 630 | быт | 198 | 245 | 234 | 148.3533 | 23.5481
93 | ЗТП-217 | 400 | быт | 214 | 221 | 193 | 137.6157 | 34.4039
94 | КТП-220 | 400 | пекарня.быт | 172 | 200 | 221 | 129.9461 | 32.4865
95 | КТП-222 | 630 | азс.быт | 334 | 352 | 302 | 216.5037 | 34.3657
96 | Зтп-226 | 400 | промышл.(абонентская) |  |  |  | 0 | 0
|  | 400 | промышл(абонентская) |  |  |  | 0 | 0
97 | Зтп-228 | 400 | Прромышл(абонентская) |  |  |  | 0 | 0
98 | Ктп-229 | 250 | промышл(абонентская) |  |  |  | 0 | 0
100 | КТП-231 | 160 | быт | 204 | 206 | 199 | 133.4522 | 83.4076
101 | КТП-233 | 100 | АЗС.АТС.зеленхоз(абонентская) | 45 | 44 | 100 | 41.4162 | 41.4162
102 | ЗТП-235 | 250 | быт | 189 | 123 | 98 | 89.8447 | 35.9379
|  | 250 | быт | 118 | 102 | 78 | 65.3017 | 26.1207
103 | Ктп-238 | 160 | промышл.(абонентская) |  |  |  | 0 | 0
104 | Ктп-251 | 100 | быт , КНС | 27 | 57 | 41 | 27.3917 | 27.3917
105 | КТП-301 | 160 | быт | 165 | 139 | 178 | 105.6223 | 66.0139
106 | ЗТП-2 | 630 | Мол.з. (тр-р) абонентский |  |  |  | 0 | 0
|  | 250 | быт | 267 | 223 | 245 | 161.063 | 64.4252
107 | ЗТП-3 | 250 | Быт | 227 | 283 | 214 | 158.6525 | 63.461
108 | КТП-4 | 250 | Быт | 426 | 311 | 323 | 232.2813 | 92.9125
109 | ЗТП-5 | 630 | Быт | 533 | 545 | 505 | 346.8881 | 55.0616
110 | ЗТП-6 | 400 | Школа.быт | 323 | 311 | 299 | 204.4514 | 51.1129
|  | 400 | ДКЖ.быт. Администрация | 224 | 200 | 187 | 133.8905 | 33.4726
111 | ЗТП-7 | 400 | Адм.быт | 420 | 476 | 441 | 292.9813 | 73.2453
112 | ЗТП-8 | 250 | Быт | 269 | 377 | 278 | 202.4792 | 80.9917
113 | ЗТП-10 | 160 | Быт | 162 | 175 | 177 | 112.6345 | 70.3966
114 | ЗТП-11 | 320 | Быт | 205 | 265 | 251 | 157.9951 | 49.3735
115 | ЗТП-13 | 250 | промышленная(абонентская) |  |  |  | 0 | 0
116 | КТП-14 | 250 | Быт | 225 | 266 | 312 | 175.9641 | 70.3856
117 | ЗТП-15 | 400 | Быт | 265 | 244 | 324 | 182.5381 | 45.6345
118 | ЗТП-19 | 630 | д/с.школа(ктп заменили) | 305 | 256 | 289 | 186.2633 | 29.5656
119 | ЗТП-20 | 250 | Баня.меб.цех | 284 | 246 | 256 | 172.2388 | 68.8955
120 | ЗТП-21 | 630 | Быт | 462 | 435 | 478 | 301.3083 | 47.8267
121 | ЗТП-22 | 400 | Кнс.котельная | 217 | 204 | 224 | 141.341 | 35.3353
|  | 400 | промышлен.быт | 123 | 154 | 156 | 94.8847 | 23.7212
122 | КТП-23 | 400 | Быт | 446 | 427 | 432 | 285.969 | 71.4922
123 | ЗТП-24 | 400 | Котельная | 200 | 153 | 121 | 103.8692 | 25.9673
124 | ЗТП-25 | 630 | Быт | 675 | 583 | 611 | 409.5602 | 65.0096
125 | КТП-26 | 250 | Быт | 225 | 210 | 240 | 147.915 | 59.166
126 | ЗТП-27 | 250 | Промышлен. | 65 | 74 | 55 | 42.5119 | 17.0047
127 | ЗТП-29 | 250 | д/с.быт | 232 | 224 | 240 | 152.5168 | 61.0067
128 | ЗТП-31 | 160 | Быт | 166 | 180 | 204 | 120.5233 | 75.3271
129 | ЗТП-33 | 400 | быт | 67 | 76 | 65 | 45.5797 | 11.3949
130 |  | 400 | промышлен.быт | 134 | 123 | 98 | 77.7923 | 19.4481
131 | ЗТП-36 | 400 | Быт | 433 | 412 | 381 | 268.6575 | 67.1644
132 | ЗТП-50 | 400 | Быт | 400 | 353 | 301 | 230.9665 | 57.7416
133 | ЗТП-52 | 400 | Быт | 121 | 168 | 184 | 103.6501 | 25.9125
134 | КТП-56 | 400 | Профилакт. Абонентская | 145 | 124 | 112 | 83.4898 | 20.8725
135 | ЗТП-77 | 400 | Кнс | 228 | 264 | 278 | 168.7327 | 42.1832
|  | 400 | быт | 198 | 163 | 176 | 117.6746 | 29.4187
136 | КТП-81 | 250 | Промышл. | 145 | 149 | 145 | 96.1995 | 38.4798
137 | КТП-207 | 400 | быт (ктп заменили) | 255 | 256 | 212 | 158.4334 | 39.6084
138 | КТП-208 | 400 | быт | 365 | 334 | 338 | 227.2413 | 56.8103
139 | КТП-209 | 250 | быт | 154 | 196 | 156 | 110.8815 | 44.3526
140 | КТП-210 | 630 | НФС.ПЧ.Водокачка(Замена КТП) | 230 | 243 | 243 | 156.8995 | 24.9047
141 | КТП-211 | 250 | быт | 256 | 262 | 235 | 165.0074 | 66.003
142 | КТП-224 | 250 | быт | 205 | 234 | 191 | 138.054 | 55.2216
143 | ТП-149 | 160 | быт | 57 | 43 | 23 | 26.9534 | 16.8459
144 | ТП-92 | 63 | АЗС(абонентская) |  |  |  | 0 | 0
145 | ЗТП-6 | 400 | Школа.быт | 324 | 309 | 298 | 204.0131 | 51.0033
|  | 400 | быт | 198 | 176 | 209 | 127.7547 | 31.9387
146 | ТП-115 | 160 | быт.водокачка | 178 | 205 | 212 | 130.3843 | 81.4902
147 | ТП-119 | 160 | быт | 191 | 174 | 189 | 121.3999 | 75.8749
148 | КТП-45 | 250 | быт | 14 | 35 | 24 | 15.9967 | 6.3987
149 | ТП-43 | 250 | быт (Замена силового тр-ра) | 178 | 178 | 152 | 111.3197 | 44.5279
150 | КТП-175 | 250 | быт | 178 | 237 | 213 | 137.6157 | 55.0463
151 | КТП-12 | 250 | быт | 278 | 346 | 317 | 206.2045 | 82.4818
152 | КТП-34 | 400 | быт (ктп заменили) | 134 | 123 | 145 | 88.0916 | 22.0229
153 | ТП-133 | 250 | быт | 176 | 189 | 209 | 125.7825 | 50.313
154 | тп-62 | 630 | быт(заменен на 630кВА) | 512 | 420 | 418 | 295.83 | 46.9571
155 | КТП-221 | 250 | сбербанк | 134 | 117 | 149 | 87.6533 | 35.0613
156 | КТП-237 | 160 | быт | 148 | 123 | 135 | 88.9681 | 55.6051
157 | КТП-219 | 250 | Школа.быт | 205 | 198 | 211 | 134.5479 | 53.8191
158 | Ктп-236 | 100 | АЗС | 124 | 115 | 86 | 71.2183 | 71.2183
159 | КТП-181 | 400 | быт (Замена силового тр-ра) | 248 | 280 | 250 | 170.4857 | 42.6214
160 | КТП-61 | 250 | быт | 224 | 275 | 287 | 172.2388 | 68.8955
161 | КТПК-99 | 160 | быт | 125 | 118 | 121 | 79.7645 | 49.8528
162 | Тп-118 | 250 | быт | 178 | 198 | 151 | 115.4833 | 46.1933
163 | КТП-178 | 160 | быт | 283 | 207 | 180 | 146.8193 | 91.7621
164 | КТП-184 | 160 | быт | 121 | 136 | 124 | 83.4898 | 52.1811
165 | ТП-100 | 250 | быт | 123 | 132 | 87 | 74.9436 | 29.9774
166 | ТП-180 | 250 | быт | 165 | 178 | 223 | 124.0295 | 49.6118
167 | ТП-89 | 160 | быт,магаз | 168 | 164 | 231 | 123.3721 | 77.1075
168 | КТП-72 | 400 | быт (замена тр-ра) | 332 | 321 | 316 | 212.3402 | 53.0851
169 | КТП-87 | 400 | быт.авт.мойка | 167 | 328 | 356 | 186.4825 | 46.6206
170 | КТП-89А | 250 | быт | 123 | 111 | 167 | 87.8725 | 35.149
171 | КТП-169(абонентская) | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0
172 | ЗТП-73 | 180 | промышл.быт | 78 | 56 | 34 | 36.8144 | 20.4524
173 | РП-5 | 630 | Промышл. Быт | 114 | 109 | 123 | 75.8201 | 12.0349
174 | ТП-83 | 250 | быт | 254 | 275 | 238 | 168.0753 | 67.2301
175 | ТП-63 | 400 | училище. | 54 | 67 | 45 | 36.3761 | 9.094
|  | 400 | быт | 201 | 224 | 215 | 140.2453 | 35.0613
176 | ТП-35 | 250 | КНС .жд.больница,Котельная.быт | 248 | 264 | 221 | 160.6247 | 64.2499
177 | ЗТП-205 | 250 | больница | 145 | 98 | 78 | 70.3418 | 28.1367
|  | 250 | стационар | 55 | 20 | 34 | 23.8855 | 9.5542
178 | КТП-256 | 400 | дачи(заменен тр-р) | 300 | 215 | 205 | 157.776 | 39.444
179 | КТП-182 | 250 | быт | 95 | 123 | 134 | 77.1349 | 30.854
|  | 250 | быт | 45 | 34 | 25 | 22.7899 | 9.1159
180 | КТП-259 | 250 | дачи | 86 | 72 | 45 | 44.4841 | 17.7936
181 | КТП-260 | 250 | дачи | 89 | 76 | 72 | 51.9346 | 20.7738
182 | КТП-306 | 250 | дачи | 178 | 112 | 135 | 93.1317 | 37.2527
183 | КТП-257 | 160 | быт | 56 | 76 | 65 | 43.1693 | 26.9808
184 | КТП-183 | 100 | быт | 99 | 89 | 76 | 57.8512 | 57.8512
185 | КТП-185 | 250 | быт | 35 | 18 | 55 | 23.6664 | 9.4666
| КТП-185 | 250 | быт | 35 | 56 | 73 | 35.9379 | 14.3751
186 | КТП-142 | 100 | дачи | 14 | 15 | 11 | 8.7653 | 8.7653
187 | КТП-100А | 250 | дачи, быт | 178 | 145 | 139 | 101.2396 | 40.4958
188 | ТП-80 | 400 | КНС | 134 | 109 | 144 | 84.8046 | 21.2012
| ТП-80 | 400 | быт, КНС | 134 | 144 | 178 | 99.9248 | 24.9812
189 | КТП-193 | 400 | быт | 140 | 230 | 220 | 129.2887 | 32.3222
190 | КТП-195 | 400 | быт | 112 | 132 | 135 | 83.0515 | 20.7629
191 | КТП-194 | 400 | быт | 178 | 205 | 212 | 130.3843 | 32.5961
192 | КТП-191 | 25 | база | 14 | 19 | 25 | 12.7097 | 50.8389
193 | КТП-200 | 250 | быт | 32 | 22 | 28 | 17.9689 | 7.1876
194 | КТП-192 | 250 | быт | 145 | 145 | 132 | 92.4743 | 36.9897
195 | КТП-99 А | 400 | пром, магазины. | 210 | 198 | 201 | 133.4522 | 33.3631
196 | КТП-199 | 250 | быт, магазин | 87 | 83 | 54 | 49.0859 | 19.6343
197 | КТП-198 | 250 | пром., АЗС, Сервис | 123 | 109 | 134 | 80.2028 | 32.0811
198 | КТП-47А | 400 | быт | 98 | 88 | 84 | 59.166 | 14.7915
199 | КТП-404 | 250 | быт | 12 | 13 | 11 | 7.8888 | 3.1555
200 | КТП-405 | 630 | быт | 87 | 98 | 65 | 54.7833 | 8.6958
201 | КТП-309 | 400 | быт | 88 | 72 | 85 | 53.6877 | 13.4219
202 | КТП-310 | 160 | промышл. | 87 | 45 | 71 | 44.4841 | 27.8025
203 | КТП-187 | 400 | быт | 156 | 187 | 162 | 110.6623 | 27.6656
204 | КТП-402 | 400 | быт(локаторы) | 85 | 60 | 73 | 47.7711 | 11.9428
205 | КТП-401 | 400 | быт | 34 | 47 | 54 | 29.583 | 7.3958
206 | КТП-312 | 250 | быт | 4 | 6 | 8 | 3.9444 | 1.5778
207 | КТП-118А | 250 | быт | 7 | 14 | 12 | 7.2314 | 2.8926
208 | КТП-708 | 250 | быт | 340 | 346 | 380 | 233.5961 | 93.4385
209 | КТП-403 | 400 | быт | 20 | 2 | 2 | 5.2592 | 1.3148
210 | КТП-400 | 400 | быт | 24 | 53 | 21 | 21.4751 | 5.3688
211 | КТП-61 А | 630 | быт | 234 | 232 | 213 | 148.7915 | 23.6177
212 | КТП-197 | 270 | пром | 85 | 56 | 119 | 56.9747 | 21.1017
213 | КТП-240 | 160 | п. Бугры(водозабор) | 15 | 25 | 25 | 14.2437 | 8.9023
214 | КТП-241 | 160 | п. Бугры(водозабор) | 33 | 30 | 30 | 20.3794 | 12.7371
215 | КТП-242 | 160 | п. Бугры(водозабор) | 26 | 27 | 28 | 17.7498 | 11.0936
216 | КТП-243 | 100 | п. Бугры(водозабор) | 25 | 35 | 25 | 18.6263 | 18.6263
217 | КТП-244 | 100 | п. Бугры(водозабор) | 23 | 23 | 23 | 15.1202 | 15.1202
218 | КТП-247 | 100 | п. Бугры(водозабор) | 31 | 31 | 34 | 21.0368 | 21.0368
219 | КТП-248 | 100 | п. Бугры(водозабор) | 31 | 34 | 36 | 22.1325 | 22.1325
220 | КТП-249 | 100 | п. Бугры(водозабор) | 28 | 22 | 32 | 17.9689 | 17.9689
221 | КТП-302 | 100 | быт | 77 | 29 | 83 | 41.4162 | 41.4162
222 | КТП-254/2х630 | 630 | быт, магазин | 337 | 369 | 373 | 236.4449 | 37.5309
|  | 630 | быт, магазин | 337 | 326 | 333 | 218.2568 | 34.6439
223 | КТП-48 | 250 | быт | 225 | 315 | 234 | 169.6092 | 67.8437
224 | ТП-58/2х160кВА | 400 | очистные сооружения | 125 | 178 | 175 | 104.7457 | 26.1864
|  | 400 | очистные сооружения |  |  |  | 0 | 0
225 | ТП-59/2х400кВА | 400 | очистные сооружения | 399 | 375 | 356 | 247.6207 | 61.9052
|  | 400 | очистные сооружения |  |  |  | 0 | 0