## Лист1
Красноярский участок июнь 2024
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | Кяр 201 | 160 | Быт | 136 | 170 | 116 | 97.3413 | 60.8383
2 | Кяр206 | 400 |  | 90 | 207 | 283 | 133.7867 | 33.4467
3 | Кяр 216 | 250 | Быт, магазин | 116 | 124 | 146 | 89.0373 | 35.6149
|  | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Кяр 219 | 100 |  | 29 | 35 | 37 | 23.2973 | 23.2973
5 | Кяр 220 | 400 | Аскуэ, быт | 111 | 93 | 198 | 92.728 | 23.182
6 | Кяр 229 | 160 |  | 227 | 266 | 228 | 166.3107 | 103.9442
7 | Кяр 234 | 100 | Быт | 55 | 70 | 95 | 50.7467 | 50.7467
8 | Кяр 240 | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Кяр 303 | 160 | Водозабор, быт | 251 | 257 | 227 | 169.54 | 105.9625
10 | Кяр 310 | 250 | Быт | 113 | 158 | 140 | 94.804 | 37.9216
11 | Кяр 311 | 250 | Быт | 157 | 170 | 112 | 101.2627 | 40.5051
12 | Кяр 314 | 400 | Быт | 465 | 471 | 457 | 321.3187 | 80.3297
13 | Кяр 315 | 100 | Быт | 37 | 34 | 56 | 29.2947 | 29.2947
14 | Кяр 317 | 100 | Быт | 78 | 106 | 89 | 62.972 | 62.972
15 | Кяр 325 | 160 | Аскуэ, быт | 133 | 114 | 141 | 89.4987 | 55.9367
16 | Кяр 334 | 250 | Аскуэ, быт | 105 | 136 | 113 | 81.656 | 32.6624
17 | Кяр 335 | 250 | Быт | 112 | 77 | 67 | 59.0507 | 23.6203
18 | Кяр 351 | 250 | Аскуэ | 58 | 29 | 90 | 40.828 | 16.3312
19 | Кяр 363 | 250 | Аскуэ | 250 | 215 | 220 | 158.0067 | 63.2027
20 | Кяр 401 | 250 | Магазин, быт | 223 | 199 | 242 | 153.1627 | 61.2651
21 | Кяр 402 | 250 | Больница | 368 | 300 | 320 | 227.8987 | 91.1595
22 | Кяр 405 | 250 | Грп, котельная, быт | 277 | 257 | 260 | 183.1493 | 73.2597
23 | Кяр 406 | 250 | Аскуэ, райгаз, быт | 197 | 198 | 209 | 139.3227 | 55.7291
24 | Кяр 407 | 250 | Аскуэ,быт | 297 | 288 | 259 | 194.6827 | 77.8731
25 | Кяр 410 | 100 | Аскуэ,быт | 111 | 140 | 146 | 91.5747 | 91.5747
26 | Кяр 416 | 160 | Аскуэ,быт | 106 | 150 | 95 | 80.964 | 50.6025
27 | Кяр 417 | 160 | Водозабор | 2 | 2 | 2 | 1.384 | 0.865
28 | Кяр 418 | 160 | Водозабор | 114 | 118 | 119 | 80.964 | 50.6025
29 | Кяр 419 | 630 | Аскуэ,магазины,быт | 656 | 717 | 720 | 482.7853 | 76.6326
30 | Кяр 423 | 160 | Аскуэ | 166 | 187 | 165 | 119.4853 | 74.6783
31 | Кяр 424 | 250 | Аскуэ,мойка,быт | 140 | 123 | 125 | 89.4987 | 35.7995
32 | Кяр 430 | 400 | Аскуэ | 244 | 230 | 216 | 159.16 | 39.79
33 | Кяр 506 | 160 | Аскуэ,быт | 118 | 90 | 92 | 69.2 | 43.25
34 | Кяр 509 | 100 | Магазины,быт | 140 | 150 | 150 | 101.4933 | 101.4933
35 | Кяр 511 | 400 | Аскуэ, быт | 346 | 359 | 250 | 220.2867 | 55.0717
36 | Кяр 512 | 250 | Аскуэ,быт | 387 | 360 | 380 | 259.9613 | 103.9845
37 | Кяр 520 | 250 | Аскуэ,быт | 130 | 118 | 132 | 87.6533 | 35.0613
38 | Кяр 601 | 250 | Аскуэ | 176 | 140 | 207 | 120.6387 | 48.2555
39 | Кяр 603 | 250 | Аскуэ | 156 | 165 | 140 | 106.3373 | 42.5349
40 | Кяр 604 | 630 | Быт, котельная сск | 140 | 170 | 180 | 113.0267 | 17.9407
41 | Кяр 605 | 400 | Аскуэ, маг, котельная, освещение сск | 320 | 340 | 334 | 229.2827 | 57.3207
42 | Кяр 606 | 250 | Кнс црб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Кяр 608 | 160 | Аскуэ, ово, гаи. быт | 60 | 90 | 86 | 54.4373 | 34.0233
44 | Кяр 610 | 250 | Торг. Центр Апрель | 240 | 240 | 222 | 161.928 | 64.7712
45 | Кяр 611 | 400 | КП Яр парк | 408 | 415 | 430 | 289.0253 | 72.2563
46 | Кяр 613 | 250 | Аскуэ,районная адм | 217 | 230 | 247 | 160.0827 | 64.0331
47 | Кяр 614 | 250 |  | 298 | 288 | 310 | 206.6773 | 82.6709
48 | Кяр 615 | 250 |  | 33 | 65 | 51 | 34.3693 | 13.7477
49 | Кяр 616 | 630 |  | 739 | 700 | 704 | 494.3187 | 78.4633
50 | Кяр 617 | 250 |  | 262 | 210 | 199 | 154.7773 | 61.9109
51 | Кяр 618 | 400 |  | 500 | 554 | 503 | 359.148 | 89.787
52 | Кяр 619 | 400 | Аскуэ | 503 | 480 | 476 | 336.5427 | 84.1357
53 | Кяр 620 | 250 | Аскуэ | 350 | 370 | 370 | 251.4267 | 100.5707
54 | Кяр 621 | 400 | Аскуэ | 208 | 150 | 189 | 126.1747 | 31.5437
55 | Кяр 622 | 160 |  | 78 | 99 | 81 | 59.512 | 37.195
56 | Кяр 624 | 250 |  | 367 | 350 | 340 | 243.8147 | 97.5259
57 | Кяр 625 | 400 |  | 331 | 320 | 240 | 205.524 | 51.381
58 | Кяр 627 | 630 |  | 600 | 683 | 552 | 423.2733 | 67.1862
59 | Кяр 629 | 160 |  | 99 | 110 | 111 | 73.8133 | 46.1333
60 | Кяр 630 | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Кяр 632 | 160 |  | 124 | 120 | 90 | 77.0427 | 48.1517
62 | Кяр 633 | 250 |  | 53 | 40 | 26 | 27.4493 | 10.9797
63 | Кяр 634 | 400 |  | 214 | 150 | 138 | 115.7947 | 28.9487
64 | Кяр 704 | 100 |  | 95 | 118 | 131 | 79.3493 | 79.3493
65 | Кяр 707 | 160 |  | 115 | 143 | 180 | 101.032 | 63.145
66 | Кяр 709 | 250 |  | 276 | 180 | 278 | 169.3093 | 67.7237
67 | Кяр 726 | 63 | Аскуэ | 65 | 71 | 80 | 49.824 | 79.0857
68 | Кяр 734 | 250 | Аскуэ | 379 | 380 | 363 | 258.808 | 103.5232
69 | Кяр 811 | 160 |  | 62 | 41 | 88 | 44.0573 | 27.5358
70 | Кяр 812 | 320 |  | 64 | 72 | 78 | 49.3627 | 15.4258
71 | Кяр 819 | 400 |  | 55 | 40 | 116 | 48.6707 | 12.1677
72 | Кяр 901 | 160 |  | 224 | 180 | 201 | 139.5533 | 87.2208
73 | Кяр 916 | 250 |  | 7 | 24 | 8 | 8.996 | 3.5984
74 | Кяр 908 | 400 |  | 211 | 140 | 163 | 118.5627 | 29.6407
75 | Кяр 912 | 160 |  | 180 | 174 | 210 | 130.096 | 81.31
76 | Кяр 1007 | 250 |  | 218 | 201 | 236 | 151.0867 | 60.4347
77 | Кяр 1008 | 250 |  | 128 | 107 | 116 | 80.964 | 32.3856
78 | Кяр 1030 | 40 | Водозабор | 24 | 22 | 22 | 15.6853 | 39.2133
79 | Кяр 1031 | 60 | Водозабор | 59 | 63 | 61 | 42.212 | 70.3533
80 | Кяр 1036 | 250 | СНТ "Приозерье" | 34 | 9 | 11 | 12.456 | 4.9824
81 | Шл104 | 400 |  | 281 | 306 | 263 | 196.0667 | 49.0167
82 | Шл114 | 100 |  | 53 | 64 | 52 | 38.9827 | 38.9827
83 | Шл115 | 63 |  | 35 | 58 | 28 | 27.9107 | 44.3026
84 | Шл116 | 100 |  | 119 | 154 | 143 | 95.9573 | 95.9573
85 | Шл117 | 160 |  | 37 | 48 | 43 | 29.5253 | 18.4533
86 | Шл507 | 100 |  | 114 | 94 | 113 | 74.044 | 74.044
87 | Шл518 | 250 |  | 136 | 100 | 129 | 84.1933 | 33.6773
88 | Шл615 | 100 |  | 20 | 33 | 23 | 17.5307 | 17.5307
89 | Шл616 | 40 |  | 23 | 17 | 26 | 15.224 | 38.06
90 | Х103 | 400 |  | 42 | 47 | 41 | 29.9867 | 7.4967
91 | Х104 | 160 |  | 141 | 123 | 163 | 98.4947 | 61.5592
92 | Х105 | 250 |  | 39 | 27 | 37 | 23.7587 | 9.5035
93 | Х106 | 100 |  | 156 | 150 | 142 | 103.3387 | 103.3387
94 | Х108 | 40 |  | 44 | 61 | 55 | 36.9067 | 92.2667
95 | Х112 | 100 | Аскуэ | 14 | 18 | 17 | 11.3027 | 11.3027
96 | Х1110 | 100 |  | 35 | 23 | 44 | 23.528 | 23.528
97 | Х1208 | 250 |  | 184 | 170 | 166 | 119.9467 | 47.9787
98 | Х1214 | 100 |  | 55 | 77 | 47 | 41.2893 | 41.2893
99 | Рак 201 | 100 |  | 14 | 15 | 11 | 9.2267 | 9.2267
100 | Рак 220 | 160 |  | 68 | 50 | 55 | 39.9053 | 24.9408
101 | Рак 415 | 30 |  | 53 | 37 | 42 | 30.448 | 101.4933
102 | Рак 420 | 63 | Быт Соколинка | 45 | 30 | 47 | 28.1413 | 44.6688
103 | Рак 504 | 250 |  | 262 | 240 | 234 | 169.7707 | 67.9083
104 | Рак 509 | 100 |  | 84 | 113 | 88 | 65.74 | 65.74
105 | Рак 520 | 160 |  | 170 | 188 | 180 | 124.0987 | 77.5617
106 | Рак 521 | 160 |  | 158 | 171 | 147 | 109.7973 | 68.6233
107 | Рак 522 | 250 |  | 148 | 140 | 132 | 96.88 | 38.752
108 | Рак 528 | 250 |  | 6 | 9 | 7 | 5.0747 | 2.0299
109 | Рак 609 | 160 |  | 12 | 21 | 12 | 10.38 | 6.4875
110 | Рак 612 | 100 |  | 73 | 46 | 50 | 38.9827 | 38.9827
111 | Рак 613 | 250 |  | 230 | 181 | 231 | 148.088 | 59.2352
112 | Рак 711 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Рак 802 | 160 |  | 88 | 86 | 101 | 63.4333 | 39.6458
114 | Нб 101 | 100 |  | 26 | 32 | 35 | 21.452 | 21.452
115 | Нб 405 | 250 |  | 12 | 10 | 10 | 7.3813 | 2.9525
116 | Нб 501 | 400 |  | 184 | 206 | 200 | 136.0933 | 34.0233
117 | Нб 502 | 250 | Аскуэ | 298 | 232 | 267 | 183.8413 | 73.5365
118 | Нб 504 | 250 |  | 198 | 180 | 183 | 129.404 | 51.7616
119 | Нб 505 | 250 |  | 177 | 194 | 203 | 132.4027 | 52.9611
120 | Нб 512 | 400 |  | 260 | 288 | 292 | 193.76 | 48.44
121 | Нб 514 | 250 |  | 320 | 294 | 292 | 208.984 | 83.5936
122 | Нб 515 | 100 |  | 46 | 57 | 53 | 35.984 | 35.984
123 | Нб 522 | 160 |  | 86 | 102 | 89 | 63.8947 | 39.9342
124 | Нб 701 | 160 |  | 245 | 232 | 236 | 164.4653 | 102.7908
125 | Нб 702 | 400 |  | 388 | 403 | 429 | 281.4133 | 70.3533
126 | Нб 704 | 100 |  | 31 | 71 | 50 | 35.0613 | 35.0613
127 | Нб 705 | 100 |  | 154 | 156 | 133 | 102.1853 | 102.1853
128 | Нб 709 | 160 |  | 129 | 126 | 170 | 98.0333 | 61.2708
129 | Нб 710 | 63 |  | 13 | 8 | 24 | 10.38 | 16.4762
130 | Нб 714 | 250 |  | 113 | 86 | 87 | 65.9707 | 26.3883
131 | Нб 715 | 250 |  | 190 | 199 | 215 | 139.3227 | 55.7291
132 | Нб 1602 | 160 | Аскуэ | 116 | 134 | 97 | 80.0413 | 50.0258
133 | Нб 1603 | 100 |  | 76 | 222 | 96 | 90.8827 | 90.8827
134 | Нб 1604 | 160 |  | 186 | 194 | 186 | 130.5573 | 81.5983
135 | Нб 1916 | 250 |  | 210 | 243 | 189 | 148.088 | 59.2352
136 | Нб 1920 | 100 |  | 98 | 87 | 86 | 62.5107 | 62.5107
137 | Цар 704 | 160 |  | 52 | 50 | 71 | 39.9053 | 24.9408
138 | Цар 1008 | 630 |  | 282 | 325 | 341 | 218.672 | 34.7098
139 | Цар 1009 | 400 |  | 305 | 196 | 134 | 146.4733 | 36.6183
140 | АЭР 2001 | 160 |  | 173 | 151 | 174 | 114.872 | 71.795
141 | АЭР 2002 | 250 |  | 91 | 108 | 112 | 71.7373 | 28.6949
142 | АЭР 2003 | 160 |  | 0 | 0 | 3 | 0.692 | 0.4325
143 | Стб 220 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | Стб 221 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | Стб 303 | 160 |  | 67 | 74 | 70 | 48.6707 | 30.4192
146 | Стб 407 | 160 |  | 178 | 112 | 116 | 93.6507 | 58.5317
|  | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | Дск 2021 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | Дск 6031 | 630 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | Дск 6032 | 250 |  | 87 | 87 | 78 | 58.128 | 23.2512
|  | 250 |  | 26 | 59 | 32 | 26.988 | 10.7952
150 | Дск 60323 | 160 |  | 28 | 17 | 19 | 14.7627 | 9.2267
151 | Дск 6033 | 320 |  | 180 | 226 | 240 | 149.0107 | 46.5658
|  | 400 |  | 73 | 64 | 71 | 47.9787 | 11.9947
152 | Дск 6034 | 400 |  | 19 | 7 | 21 | 10.8413 | 2.7103
|  | 320 |  | 438 | 322 | 347 | 255.348 | 79.7962
153 | Дск 6037 | 400 |  | 332 | 390 | 346 | 246.352 | 61.588
154 | Дск 6039 | 400 |  | 116 | 122 | 122 | 83.04 | 20.76
|  | 400 |  | 419 | 283 | 349 | 242.4307 | 60.6077
155 | Дск 6051 | 250 |  | 362 | 399 | 375 | 262.0373 | 104.8149
156 | Дск 6052 | 250 |  | 256 | 253 | 264 | 178.3053 | 71.3221
157 | Дск 6053 | 250 |  | 241 | 217 | 206 | 153.1627 | 61.2651
158 | Дск 6054 | 250 |  | 302 | 264 | 295 | 198.604 | 79.4416
159 | Дск 6056 | 160 |  | 182 | 171 | 161 | 118.5627 | 74.1017
160 | Дск 6059 | 100 |  | 25 | 44 | 50 | 27.4493 | 27.4493
161 | Дск 6062 | 250 |  | 296 | 343 | 296 | 215.6733 | 86.2693
162 | Рц 901 | 630 | Отключена | 0 | 0 | 0
|  | 630 |  | 196 | 223 | 220 | 147.396 | 23.3962
163 | Рц 902 | 630 | Отключена | 0 | 0 | 0
|  | 630 |  | 221 | 246 | 270 | 170.0013 | 26.9843
164 | Рц 903 | 630 | Отключена | 0 | 0 | 0
|  | 630 |  | 312 | 258 | 264 | 192.376 | 30.5359
165 | Рц 904 | 400 | Отключена | 0 | 0 | 0
|  | 400 |  | 231 | 324 | 252 | 186.148 | 46.537
166 | Рц 908 | 630 |  | 174 | 162 | 74 | 94.5733 | 15.0116
167 | Рц 1101 | 400 |  | 233 | 135 | 147 | 118.7933 | 29.6983
168 | Рц 1102 старая | 400 | Аскуэ | 85 | 97 | 191 | 86.0387 | 21.5097
169 | Рц 1102 новая | 630 | Аскуэ | 104 | 74 | 51 | 52.8227 | 8.3846
170 | Рц 1103 | 250 | Аскуэ | 128 | 114 | 64 | 70.584 | 28.2336
171 | Рц 1104 | 250 |  | 114 | 322 | 151 | 135.4013 | 54.1605
172 | Рц 1105 | 100 |  | 74 | 55 | 118 | 56.9747 | 56.9747
173 | Рц 1106 | 250 |  | 11 | 3 | 18 | 7.3813 | 2.9525
174 | Рц 1107 | 250 |  | 94 | 49 | 71 | 49.3627 | 19.7451
175 | Рц 1108 | 250 |  | 147 | 173 | 52 | 85.808 | 34.3232
176 | Рц 1109 | 250 |  | 224 | 199 | 280 | 162.1587 | 64.8635
177 | Рц 1110 | 400 | Аскуэ | 0 | 3 | 4 | 1.6147 | 0.40367
178 | Рц 1111 | 160 | Аскуэ | 128 | 138 | 191 | 105.4147 | 65.8842
179 | Рц 1113 | 320 |  | 117 | 62 | 124 | 69.892 | 21.8413
180 | Рц 1114 | 63 |  | 16 | 20 | 17 | 12.2253 | 19.4053
181 | Рц 2034 | 100 | Быт, дачи | 141 | 154 | 154 | 103.5693 | 103.5693
182 | Рц 3101 | 630 |  | 314 | 445 | 436 | 275.6467 | 43.7534
183 | Рц 3103 | 160 |  | 10 | 8 | 19 | 8.5347 | 5.3342
184 | Рц 3104 | 400 |  | 174 | 212 | 155 | 124.7907 | 31.1977
185 | Рц 3103 | 250 |  | 67 | 53 | 55 | 40.3667 | 16.1467
186 | Рц 3106 | 250 |  | 127 | 87 | 137 | 80.964 | 32.3856
187 | Крп 110 | 160 | Быт | 250 | 239 | 236 | 167.2333 | 104.5208
188 | Кин 689 | 400 |  | 100 | 31 | 103 | 53.976 | 13.494
189 | Кин 621 | 400 |  | 109 | 127 | 115 | 80.964 | 20.241
190 | Кин 603 | 250 |  | 64 | 83 | 69 | 49.824 | 19.9296
191 | Кин 668 | 160 |  | 197 | 161 | 143 | 115.564 | 72.2275
|  | 250 |  | 97 | 78 | 86 | 60.204 | 24.0816
192 | Кин 669 | 630 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 630 |  | 179 | 206 | 181 | 130.5573 | 20.7234
193 | Кин 690 | 400 |  | 58 | 46 | 44 | 34.1387 | 8.5347
194 | Кин 601 | 250 |  | 160 | 186 | 198 | 125.4827 | 50.1931
195 | Кин 660 | 160 |  | 51 | 110 | 107 | 61.8187 | 38.6367
196 | Кин 602 | 160 |  | 51 | 41 | 75 | 38.5213 | 24.0758
197 | Кин 631 | 160 |  | 82 | 103 | 103 | 66.432 | 41.52
198 | Кин 604 | 630 |  | 92 | 74 | 53 | 50.516 | 8.0184
199 | Кин 610 | 400 |  | 49 | 90 | 39 | 41.0587 | 10.2647
200 | Кин 744 | 400 |  | 46 | 50 | 71 | 38.5213 | 9.6303
|  | 400 |  | 68 | 86 | 104 | 59.512 | 14.878
201 | Кин 704 | 250 |  | 76 | 59 | 43 | 41.0587 | 16.4235
202 | Кин 703 | 630 |  | 121 | 121 | 104 | 79.8107 | 12.6684
203 | Кин 707 | 250 |  | 43 | 49 | 75 | 38.5213 | 15.4085
204 | Кин 788 | 400 |  | 57 | 97 | 113 | 61.588 | 15.397
205 | Кин 783 | 100 |  | 47 | 60 | 73 | 41.52 | 41.52
206 | Кин 748 | 250 |  | 129 | 157 | 141 | 98.4947 | 39.3979
|  | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | Кин 746 | 400 |  | 49 | 47 | 64 | 36.9067 | 9.2267
208 | Кин 722 | 160 |  | 81 | 35 | 50 | 38.2907 | 23.9317
209 | Кин 850 | 250 |  | 103 | 76 | 92 | 62.5107 | 25.0043
210 | РП ТП Волжская ривьера | 400 |  | 39 | 39 | 75 | 35.292 | 8.823
|  | 400 |  | 77 | 62 | 26 | 38.06 | 9.515
211 | ТП птф 0103 | 630 | №1 аветисян | 79 | 79 | 73 | 53.284 | 8.4578
|  | 630 |  | 203 | 337 | 298 | 193.2987 | 30.6823
212 | Бер 710 | 250 |  | 147 | 128 | 127 | 92.728 | 37.0912
213 | Бер 716 | 250 |  | 154 | 103 | 105 | 83.5013 | 33.4005
214 | ТП 5 ПС Берёза | 320 |  | 62 | 87 | 74 | 51.4387 | 16.0746
|  | 400 |  | 75 | 93 | 83 | 57.8973 | 14.4743
215 | ТП 7 ПС Берёза | 400 |  | 127 | 68 | 59 | 58.5893 | 14.6473
|  | 630 |  | 233 | 208 | 264 | 162.62 | 25.8127
216 | ТП 8 ПС Берёза | 630 |  | 171 | 157 | 133 | 106.3373 | 16.8789
|  | 320 |  | 111 | 150 | 79 | 78.4267 | 24.5083
217 | ТП 15 ПС Берёза | 160 |  | 80 | 209 | 86 | 86.5 | 54.0625
218 | ТП 29 ПС Берёза | 400 |  | 297 | 319 | 334 | 219.1333 | 54.7833
219 | ТП 36 ПС Берёза | 630 |  | 149 | 141 | 173 | 106.7987 | 16.9522
|  | 630 |  | 94 | 78 | 72 | 56.2827 | 8.9338
220 | ТП 55 ПС Берёза | 250 |  | 252 | 271 | 343 | 199.7573 | 79.9029
221 | ТП 53 ПС Берёза | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | Цар 704 | 100 |  | 32 | 20 | 55 | 24.6813 | 24.6813
223 | Сок302 | 250 | Быт | 111 | 128 | 98 | 77.7347 | 31.0939
224 | Сок 303 | 630 | Школа, котельная | 149 | 121 | 93 | 83.732 | 13.2908
225 | Сок305 | 400 | Быт | 234 | 192 | 277 | 162.1587 | 40.5397
226 | Сок306 | 250 | Быт, адм., водозабор | 205 | 207 | 258 | 154.5467 | 61.8187
227 | Сок307 | 250 | Быт, мкд, котельная | 153 | 158 | 126 | 100.8013 | 40.3205
228 | Сок308 | 400 | Быт | 245 | 147 | 245 | 146.9347 | 36.7337
229 | Сок309 | 250 | Быт | 64 | 75 | 92 | 53.284 | 21.3136
230 | Сок310 | 250 | Быт, почта, аптека | 439 | 311 | 261 | 233.204 | 93.2816
231 | Сок312 | 400 | Церковь, магазины | 383 | 532 | 379 | 298.4827 | 74.6207
232 | Сок313 | 250 | Лесхоз, быт | 114 | 76 | 62 | 58.128 | 23.2512
233 | Сок355 | 100 | Быт | 20 | 25 | 44 | 20.5293 | 20.5293
234 | Сок359 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | Цар501 | 250 | Быт | 102 | 204 | 194 | 115.3333 | 46.1333
236 | Цар502 | 630 | Быт | 151 | 98 | 106 | 81.8867 | 12.9979
237 | Цар503 | 630 | Дк, быт, больница | 104 | 213 | 116 | 99.8787 | 15.8538
238 | Цар504 | 1030 | Котельная, мкд | 522 | 552 | 536 | 371.3733 | 36.0557
239 | Цар505 | 630 | Быт мкд | 169 | 211 | 169 | 126.636 | 20.101
240 | Цар506 | 400 | Быт, мкд, котельная | 136 | 127 | 149 | 95.0347 | 23.7587
241 | Цар507 | 250 | Быт | 246 | 189 | 137 | 131.9413 | 52.7765
242 | Цар508 | 400 | Быт, ген. директор | 214 | 166 | 281 | 152.4707 | 38.1177
243 | Цар512 | 160 | Быт, пожарка | 90 | 125 | 150 | 84.1933 | 52.6208
244 | Цар514 | 160 | Школа, котельная | 50 | 57 | 59 | 38.2907 | 23.9317
245 | Цар528 | 250 | Быт | 130 | 232 | 183 | 125.7133 | 50.2853
246 | Цар803 | 25 | Быт | 2 | 7 | 0 | 2.076 | 8.304
247 | Цар804 | 630 | Мкд -2 категория | 137 | 76 | 139 | 81.1947 | 12.888
248 | Цар527 | 100 |  | 14 | 17 | 16 | 10.8413 | 10.8413
249 | Цар1402 | 400 | Быт | 25 | 22 | 27 | 17.0693 | 4.2673
250 | КУР241(ТП №1в.рив.) | 250 | Быт | 95 | 33 | 73 | 46.364 | 18.5456
251 | КУР242(ТП №1в.рив.) | 250 | Быт | 14 | 25 | 29 | 15.6853 | 6.2741
252 | КУР2221 | 400 | БУЛГАРИ ПАРК | 240 | 238 | 270 | 172.5387 | 43.1347
253 | Цар543 | 63 | Быт | 3 | 9 | 1 | 2.9987 | 4.7598
254 | Цар560 | 400 | Т.Б. ЗАОЗЕРНАЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | Цар801 | 250 | Быт | 59 | 86 | 69 | 49.3627 | 19.7451
256 | Цар707 | 100 | Быт | 119 | 100 | 60 | 64.356 | 64.356
257 | Цар1016 | 250 | Быт | 20 | 0 | 0 | 4.6133 | 1.8453