## май-июнь
Ставропольский участок июнь 2024г
№ п/п | Диспетчерское | Номинал. | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
| Наименование ТП(КТП) | ток
|  | тр-ра |  | А |  |  | кВА | %
|  | А |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП АМ 2603 / 400 | 578 | Быт, АЗС | 53 | 70 | 63 | 62 | 10.7266
2 | КТП АМ 2610 / 400 | 578 | Быт | 112 | 143 | 130 | 128.3333 | 22.203
3 | КТП АМ 2612 / 160 | 231 | ВЗ, АЗС | 70 | 68 | 63 | 67 | 29.0043
4 | КТП АМ 2615 / 250 | 361 | Быт | 125 | 145 | 147 | 139 | 38.5042
5 | КТП АМ 3611 / 100 | 144 | Быт, АЗС | 122 | 161 | 141 | 141.3333 | 98.1481
6 | ТП АМ 3623/ 160 | 231 | Быт | 194 | 125 | 148 | 155.6667 | 67.3882
7 | КТП АМ 3627 / 160 | 231 | Быт | 77 | 78 | 50 | 68.3333 | 29.5815
8 | КТП АМ 3614 / 100 | 144 | Быт | 102 | 190 | 194 | 162 | 112.5
9 | КТП Б 201 / 160 /250 | 231 | котел. не обсл. 0,4 кВ |  |  |  | 0 | 0
|  | 361 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | КТП-Б204/63 | 91 | Кот. отключена |  |  |  | 0 | 0
11 | КТП Б 203 / 100 | 144 | ВЗ | 51 | 50 | 32 | 44.3333 | 30.787
12 | КТП Б 613 / 160 | 231 | Быт | 125 | 100 | 120 | 115 | 49.7835
13 | КТП Б 615 / 100 | 144 | Быт | 67 | 69 | 65 | 67 | 46.5278
14 | КТП Б 801 / 250 | 361 | Быт | 33 | 20 | 24 | 25.6667 | 7.1099
15 | ЗТП Б 1601 / 2х630 | 910 | Теплицы отключена |  |  |  | 0 | 0
|  | 910 |  |  |  |  | 0 | 0
16 | КТП Б 1603 / 160 | 231 | Кот | 70 | 65 | 77 | 70.6667 | 30.5916
17 | КТП Б 1608 / 160 | 231 | лагерь | 23 | 38 | 17 | 26 | 11.2554
18 | КТП Б 1704 / 160 | 231 | Быт, лагерь, училище | 123 | 120 | 123 | 122 | 52.8139
19 | КТП Б 1709 / 630 | 910 | Быт | 229 | 217 | 238 | 228 | 25.0549
20 | КТП Б 1711 / 160 | 231 | Быт | 83 | 90 | 120 | 97.6667 | 42.2799
21 | КТП Б 1716 / 400 | 578 | Быт | 95 | 69 | 74 | 79.3333 | 13.7255
22 | КТП Б 1717 / 100 | 144 | Быт | 51 | 92 | 70 | 71 | 49.3056
23 | КТП КИР 618 / 100 | 144 | Быт | 72 | 57 | 55 | 61.3333 | 42.5926
24 | КТП Л 1025 / 100 | 144 | Быт | 67 | 45 | 82 | 64.6667 | 44.9074
25 | КТП -Л-1014/ 160 | 231 | Быт | 24 | 29 | 34 | 29 | 12.5541
26 | КТП Л 102 / 250 | 361 | Быт., кот. | 72 | 82 | 92 | 82 | 22.7147
28 | КТП Л 718 / 250 | 361 | ВЗ | 14 | 9 | 17 | 13.3333 | 3.6934
29 | КТП Л 727 / 160 | 231 | Кот., церковь | 5 | 3 | 2 | 3.3333 | 1.443
30 | КТП Л 733 / 250 | 361 | Быт | 65 | 52 | 50 | 55.6667 | 15.4201
31 | КТП Л 911 / 400 | 578 | Быт., кот., школа, д. сад | 30 | 27 | 17 | 24.6667 | 4.2676
32 | КТП МУС 803 / 100 | 144 | ВЗ | 24 | 23 | 23 | 23.3333 | 16.2037
33 | КТП МУС 809 / 250 | 361 | Быт | 29 | 27 | 29 | 28.3333 | 7.8486
34 | КТП МУС 815 / 160 | 231 | ВЗ | 23 | 24 | 23 | 23.3333 | 10.101
35 | КТП МУС 1614 / 630 | 910 | Быт., ВЗ, связь | 121 | 107 | 163 | 130.3333 | 14.3223
36 | КТП П 210 / 2х400 | 578 | Быт., кот. | 49 | 54 | 63 | 55.3333 | 9.5732
|  | 578 |  | 47 | 30 | 33 | 36.6667 | 6.3437
37 | КТП 245 / 250 Подстепки | 361 | Быт | 85 | 67 | 96 | 82.6667 | 22.8994
38 | КТП П 1020/ 250 | 361 | Быт | 179 | 230 | 283 | 230.6667 | 63.8966
39 | КТП П 1025 / 160 | 231 | Быт | 186 | 132 | 164 | 160.6667 | 69.5527
40 | КТП П 1038 / 400 | 578 | Быт | 107 | 76 | 93 | 92 | 15.917
41 | КТП П 1040 /400 | 578 | Быт., ВЗ | 198 | 181 | 121 | 166.6667 | 28.8351
42 | КТП П 1217 / 250 | 361 | Быт | 218 | 248 | 202 | 222.6667 | 61.6805
43 | КТП-П-19/400 | 578 | Быт | 91 | 98 | 97 | 95.3333 | 16.4937
44 | КТП Яг 907 / 160 | 231 | Быт., д.сад | 61 | 63 | 61 | 61.6667 | 26.6955
45 | КТП Яг 911 / 250 | 361 | Быт., кот | 177 | 154 | 177 | 169.3333 | 46.9067
46 | КТП Яг 918 / 250 | 361 | Быт | 130 | 153 | 142 | 141.6667 | 39.2428
47 | КТП ПС69 1106 / 250 | 361 | Быт | 203 | 177 | 136 | 172 | 47.6454
48 | КТП ПС69 1108 / 400 | 578 | Быт., ВЗ | 107 | 180 | 219 | 168.6667 | 29.1811
49 | КТП РВ 610 / 63 | 91 | ВЗ | 16 | 16 | 17 | 16.3333 | 17.9487
50 | КТП РВ 620 / 250 | 361 | Быт | 54 | 97 | 124 | 91.6667 | 25.3924
51 | КТП РВ 626 / 250 | 361 | Быт | 25 | 36 | 45 | 35.3333 | 9.7876
52 | КТП РВ 627 / 100 | 144 | Быт | 15 | 8 | 20 | 14.3333 | 9.9537
53 | КТП РП2 2004 / 250 | 361 | Быт., кот. | 113 | 118 | 100 | 110.3333 | 30.5633
54 | КТП РП2 2008 / 250 | 361 | Быт., кот. | 55 | 62 | 36 | 51 | 14.1274
55 | КТП РП2 2026 / 250 | 361 | Быт | 303 | 420 | 371 | 364.6667 | 101.0157
56 | КТП РПП 209/ 100 | 144 | Быт | 10 | 19 | 24 | 17.6667 | 12.2685
57 | КТП РПП 302 / 160 | 231 | Быт., КНС | 17 | 52 | 10 | 26.3333 | 11.3997
58 | КТП РПП 308 / 250 | 361 | Быт | 161 | 107 | 116 | 128 | 35.4571
59 | КТП РПП 309 / 160 | 231 | Быт., ВЗ | 199 | 186 | 182 | 189 | 81.8182
60 | КТП С 424 / 630 | 910 | Быт | 328 | 386 | 292 | 335.3333 | 36.8498
61 | КТП С 430 / 100 | 144 | Быт | 129 | 72 | 179 | 126.6667 | 87.963
62 | КТП С 605 / 250 | 361 | Быт | 100 | 150 | 142 | 130.6667 | 36.1958
63 | КТП С 1225/ 250 | 361 | Быт | 77 | 142 | 64 | 94.3333 | 26.1311
64 | КТП С 1226/ 250 | 361 | Быт | 82 | 85 | 64 | 77 | 21.3296
65 | КТП С 1213 / 160 | 231 | д. сад | 9 | 8 | 15 | 10.6667 | 4.6176
66 | КТП С 1218 / 400 | 578 | Быт | 238 | 218 | 223 | 226.3333 | 39.158
67 | КТП С 1222 / 630 | 910 | Быт | 394 | 295 | 237 | 308.6667 | 33.9194
68 | КТП-С1902/400 | 578 | Быт | 593 | 592 | 661 | 615.3333 | 106.4591
69 | КТП-С1920/250 | 361 | Быт | 170 | 116 | 155 | 147 | 40.7202
70 | КТП Сев 2532 / 160 | 231 | Быт | 10 | 9 | 4 | 7.6667 | 3.3189
71 | КТП Сев 2501 / 630 | 910 | Быт | 905 | 604 | 567 | 692 | 76.044
72 | КТП Сев 2502 / 630 | 910 | Быт | 391 | 529 | 538 | 486 | 53.4066
73 | КТП Сев 2512 / 630 | 910 | Быт | 983 | 977 | 947 | 969 | 106.4835
74 | КТП Сев 2520 / 630 | 910 | Быт | 960 | 974 | 957 | 963.6667 | 105.8974
75 | КТП Сев 2521/ 100 | 144 | Быт., д.сад | 19 | 13 | 9 | 13.6667 | 9.4907
76 | КТП Сев 2530 / 630 | 910 | Быт., ВЗ | 967 | 976 | 993 | 978.6667 | 107.5458
77 | КТП Сев 5341 / 160 | 231 | Быт | 101 | 110 | 105 | 105.3333 | 45.5988
78 | КТП Сев 5335 / 630 | 910 | Быт | 964 | 978 | 980 | 974 | 107.033
79 | КТП Сев 5339 / 250 | 361 | Быт | 350 | 402 | 339 | 363.6667 | 100.7387
80 | КТП ТШ 608 / 160 | 231 | Быт., КНС | 6 | 3 | 33 | 14 | 6.0606
81 | КТП ТШ 1608 / 250 | 361 | Быт | 124 | 127 | 130 | 127 | 35.1801
82 | КТП УЗ 214 / 160 | 231 | Быт | 78 | 96 | 67 | 80.3333 | 34.7763
83 | КТП УЗ 910 / 100 | 144 | ВЗ | 32 | 44 | 42 | 39.3333 | 27.3148
84 | КТП ХЩ 1905/ 250 | 361 | Быт | 1 | 5 | 4 | 3.3333 | 0.92336
85 | КТП ХЩ 803 / 250 | 361 | Быт | 69 | 77 | 129 | 91.6667 | 25.3924
86 | КТП ХЩ 813 / 160 | 231 | Быт | 57 | 103 | 112 | 90.6667 | 39.2496
87 | КТП ХЩ 815 / 400 | 578 | Быт., ВЗ | 202 | 140 | 172 | 171.3333 | 29.6424
88 | КТП ХЩ 816 / 160 | 231 | Быт., д. сад | 12 | 5 | 2 | 6.3333 | 2.7417
89 | КТП ХЩ 1101 / 250 | 361 | Кот | 51 | 42 | 31 | 41.3333 | 11.4497
90 | КТП ХЩ 1103 / 400 | 578 | Быт | 139 | 152 | 170 | 153.6667 | 26.5859
91 | КТП ХЩ 1112 /2х 100 | 144 | д. сад | 59 | 50 | 60 | 56.3333 | 39.1204
|  | 144 |  | 16 | 17 | 34 | 22.3333 | 15.5093
92 | КТП-Хщ-1906/250 | 361 | Быт | 152 | 149 | 128 | 143 | 39.6122
93 | КТП-Хщ2010/160 | 231 | фермерское хозяйство | 40 | 30 | 29 | 33 | 14.2857
94 | КТП ХЩ 1104/ 250 | 361 | Быт | 127 | 0 | 1 | 42.6667 | 11.819
95 | КТП ХЩ 1113 / 400 | 578 | ВЗ, связь | 34 | 96 | 47 | 59 | 10.2076
96 | КТП ХЩ 1114 / 100 | 144 | Быт., д. сад | 78 | 41 | 138 | 85.6667 | 59.4907
97 | КТП ХЩ 1902 / 400 | 578 | Быт | 284 | 179 | 207 | 223.3333 | 38.639
98 | КТП ХЩ 1904/ 250 | 361 | Быт | 6 | 24 | 26 | 18.6667 | 5.1708
99 | КТП ХЩ 2001 / 630 | 910 | Быт | 40 | 30 | 29 | 33 | 3.6264
100 | КТП ХЩ 2006 / 400 | 578 | Быт | 87 | 42 | 43 | 57.3333 | 9.9193
101 | КТП ХЩ 2008 / 100 | 144 | ВЗ, КНС | 43 | 18 | 22 | 27.6667 | 19.213
102 | КТП ХЩ 2009 / 160 | 231 | ВЗ | 11 | 16 | 24 | 17 | 7.3593
103 | КТП ХЩ 2011 / 100 | 144 | Быт | 4 | 2 | 2 | 2.6667 | 1.8519
104 | ЗТП 6 / 2х630 | 910 | Быт., резерв | 58 | 82 | 59 | 66.3333 | 7.2894
|  | 910 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | ЗТП 33 / 2х630/560 | 910 | Быт | 172 | 229 | 209 | 203.3333 | 22.3443
|  | 810 |  | 45 | 66 | 45 | 52 | 6.4198
106 | ЗТП 77А / 2х630 | 910 | Быт | 238 | 147 | 168 | 184.3333 | 20.2564
|  | 910 |  | 70 | 82 | 50 | 67.3333 | 7.3993
107 | ЗТП 197 / 2х630 | 910 | Быт | 211 | 214 | 173 | 199.3333 | 21.9048
|  | 910 |  | 46 | 66 | 35 | 49 | 5.3846
108 | ЗТП 198 / 2х400 | 578 | Быт., резерв | 184 | 240 | 200 | 208 | 35.9862
|  | 578 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | ЗТП 199 / 2х400 | 578 | Быт | 31 | 48 | 49 | 42.6667 | 7.3818
|  | 578 |  | 181 | 135 | 181 | 165.6667 | 28.6621
110 | ЗТП 204 / 2х630 | 910 | Быт | 127 | 167 | 119 | 137.6667 | 15.1282
|  | 910 |  | 112 | 181 | 119 | 137.3333 | 15.0916
111 | ЗТП 245/250 | 361 | Быт | 116 | 109 | 126 | 117 | 32.41
112 | ЗТП 252 / 2х180 | 260 | экоинститут | 105 | 68 | 64 | 79 | 30.3846
|  | 260 |  | 57 | 69 | 138 | 88 | 33.8462
113 | ЗТП 425 / 2х630 | 910 | Быт | 141 | 96 | 123 | 120 | 13.1868
|  | 910 |  | 110 | 128 | 65 | 101 | 11.0989
114 | ЗТП 428 / 2х400 | 578 | Быт | 202 | 205 | 197 | 201.3333 | 34.8328
|  | 578 |  | 42 | 42 | 46 | 43.3333 | 7.4971
115 | ЗТП 579 / 2х630 | 910 | Быт., резерв | 125 | 141 | 96 | 120.6667 | 13.2601
|  | 910 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | КТП-1/400 (Уют) | 578 | Быт | 262 | 269 | 278 | 269.6667 | 46.6551
117 | КТП-2/630 (Уют) | 910 | Быт | 163 | 180 | 163 | 168.6667 | 18.5348
118 | КТП-3/400 (Уют) | 578 | Быт | 124 | 209 | 198 | 177 | 30.6228
119 | КТП-4/400 (Уют) | 578 | Быт | 98 | 114 | 107 | 106.3333 | 18.3968
120 | КТП-301/630 | 910 | Быт | 419 | 290 | 281 | 330 | 36.2637
121 | КТП-302/400 | 578 | Быт | 133 | 91 | 126 | 116.6667 | 20.1845
122 | КТП-303/100 | 144 | Быт нет договора |  |  |  | 0 | 0
123 | КТП-305/630 | 910 | Быт | 48 | 106 | 79 | 77.6667 | 8.5348
124 | КТП-306/250 | 361 | Быт., школа | 25 | 19 | 31 | 25 | 6.9252
125 | КТП-307/630 | 910 | Быт | 537 | 483 | 596 | 538.6667 | 59.1941
126 | КТП-308/250 | 361 | Быт., пекарня | 124 | 118 | 127 | 123 | 34.072
127 | КТП-309/630 | 910 | Быт | 211 | 238 | 236 | 228.3333 | 25.0916
128 | КТП-310/630 | 910 | Быт | 420 | 324 | 482 | 408.6667 | 44.9084
129 | КТП-312/630 | 910 | Быт | 130 | 122 | 132 | 128 | 14.0659
130 | КТП-315/630 | 910 | Быт | 214 | 169 | 169 | 184 | 20.2198
131 | КТП-316/630 | 910 | Быт | 263 | 215 | 313 | 263.6667 | 28.9744
| КТП-314/400 | 578 | Быт нет договора |  |  |  | 0 | 0
142 | КТП-348/400 | 578 | Быт | 28 | 38 | 44 | 36.6667 | 6.3437
143 | КТП-349/400 | 578 | Быт | 313 | 265 | 306 | 294.6667 | 50.9804
144 | КТП-350/630 | 910 | Быт | 89 | 65 | 88 | 80.6667 | 8.8645
145 | КТП-352/400 | 578 | Быт | 78 | 66 | 71 | 71.6667 | 12.3991
146 | КТП-344/160 | 231 | Быт | 59 | 56 | 66 | 60.3333 | 26.1183
147 | КТП-317/400 | 578 | Быт | 64 | 86 | 88 | 79.3333 | 13.7255
148 | КТП -351/ 25 | 36 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | КТП -355/ 25 | 36 | Быт | 17 | 14 | 20 | 17 | 47.2222
150 | КТП -356/ 160 | 231 | Быт | 36 | 45 | 35 | 38.6667 | 16.7388
151 | КТП-353/630 | 910 | Быт | 29 | 22 | 33 | 28 | 3.0769
152 | КТП -338/ 100 | 144 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | КТП -360/ 250 | 361 | Быт | 55 | 61 | 22 | 46 | 12.7424
154 | КТП-318/630 | 910 | Быт | 247 | 233 | 185 | 221.6667 | 24.359
155 | КТП-320/630 | 910 | Быт | 912 | 969 | 998 | 959.6667 | 105.4579
156 | КТП-324/630 | 910 | Быт | 388 | 331 | 359 | 359.3333 | 39.4872
157 | КТП-327/40 | 57.8 | Быт., 0,4 не обслуживаем |  |  |  | 0 | 0
158 | КТП-339/630 | 910 | Быт | 26 | 37 | 36 | 33 | 3.6264
159 | КТП-358/2х1000 | 1445 | Быт | 86 | 88 | 136 | 103.3333 | 7.1511
|  | 1445 |  | 72 | 85 | 87 | 81.3333 | 5.6286
160 | КТП-359/2х630 | 910 | Быт | 214 | 183 | 151 | 182.6667 | 20.0733
|  | 910 |  | 228 | 250 | 222 | 233.3333 | 25.641
161 | КТП-341/1000 | 1445 | Быт | 43 | 45 | 38 | 42 | 2.9066
162 | КТП 362 / 400 | 578 | Быт | 30 | 19 | 40 | 29.6667 | 5.1326
163 | КТП 365 / 160 | 231 | Быт | 1 | 29 | 31 | 20.3333 | 8.8023
164 | КТП 366 / 400 | 578 | Быт | 5 | 9 | 21 | 11.6667 | 2.0185
165 | КТП 367 / 400 | 578 | Быт | 178 | 130 | 134 | 147.3333 | 25.4902
166 | КТП-Фос 1001/400 | 578 | Быт | 467 | 327 | 518 | 437.3333 | 75.6632
167 | ТП 47 / 2х630 "Алые паруса" | 910 | Быт | 84 | 78 | 48 | 70 | 7.6923
|  | 910 |  | 226 | 141 | 112 | 159.6667 | 17.5458
168 | КТП-4340005/160 ул. Ботаническая | 231 | Быт | 74 | 161 | 85 | 106.6667 | 46.176
169 | КТП-5010017/160 ул. Коммунальная | 231 | Быт | 124 | 32 | 85 | 80.3333 | 34.7763
170 | КТП-5060015/160 Аптечный проезд | 231 | Быт | 9 | 22 | 38 | 23 | 9.9567
171 | КТП-414/160 б/о "Лада" | 231 | Быт | 35 | 54 | 51 | 46.6667 | 20.202
172 | КТП-729/630 б/о "Дружба" | 910 | Быт | 15 | 11 | 9 | 11.6667 | 1.2821
173 | КТП-402/630 б/о "Островок" | 910 | Быт | 79 | 59 | 81 | 73 | 8.022
174 | КТП-403/400 б/о "Островок" | 578 | Быт | 74 | 55 | 74 | 67.6667 | 11.707
175 | КТП-Русская Борковка (400кВА) | 578 | Быт | 29 | 35 | 28 | 30.6667 | 5.3057
176 | КТП-104/250 СНТ "Приморский" | 361 | Быт | 18 | 63 | 66 | 49 | 13.5734
177 | КТП-106/250 СНТ "Приморский" | 361 | Быт | 3 | 2 | 9 | 4.6667 | 1.2927
Начальник ДС СтЭС ______________________________________ Ребакин Ю.В.
(подпись)