## Лист1
Кошкинский участок - июнь 2024
| Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП ЕРМ-101/250 | 250 | с. Ермаково, Школа | 68 | 89 | 95 | 55.2216 | 22.0886
2 | КТП ЕРМ-617/250 | 250 | с. Романовка, Школа | 19 | 20 | 22 | 13.3671 | 5.3469
3 | КТП КРМ-109/160 | 160 | с. Старое Фейзуллово, Школа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | КТП КРМ-121/100 | 100 | с. Степная Шентала, Больница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | КТП КРМ-304/100 | 100 | с. Новая Кармала Быт | 68 | 52 | 34 | 33.7465 | 33.7465
6 | КТП КРМ-408/160 | 160 | с. Новая Кармала Быт | 60 | 52 | 54 | 36.3761 | 22.7351
7 | ЗТП КРМ-410/250 | 250 | с. Новая Кармала Школа | 22 | 28 | 31 | 17.7498 | 7.0999
8 | КТП КРМ-411/250 | 250 | с. Новая Кармала Быт | 124 | 102 | 118 | 75.3819 | 30.1527
9 | КТП КРМ-502/63 | 63 | с. Малое Максимкино СДК | 12 | 8 | 10 | 6.574 | 10.4349
10 | ЗТП КШК-102/400 | 400 | с. Кошки, Губернский техникум | 148 | 123 | 160 | 94.4465 | 23.6116
11 | ЗТП КШК-109/160 | 160 | ст. Погрузная Школа | 89 | 65 | 79 | 51.0581 | 31.9113
12 | КТП КШК-110/250 | 250 | ст. Погрузная Быт | 118 | 129 | 78 | 71.2183 | 28.4873
13 | КТП КШК-111/160 | 160 | ст. Погрузная Быт | 136 | 121 | 150 | 89.1873 | 55.742
14 | КТП КШК-1102/250 | 250 | с. Кошки Быт | 134 | 131 | 128 | 86.1194 | 34.4478
15 | КТП КШК-1103/400 | 400 | с. Кошки Быт, Водозабор | 129 | 132 | 148 | 89.6255 | 22.4064
16 | КТП КШК-1107/250 | 250 | с. Кошки средняя Школа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | КТП КШК-1108/160 | 160 | с. Кошки Быт, | 110 | 87 | 77 | 60.0425 | 37.5266
18 | КТП КШК-1109/400 | 400 | с. Кошки Быт, Дет. сад | 141 | 143 | 147 | 94.4465 | 23.6116
19 | КТП КШК-1110/400 | 400 | с. Кошки Быт, Котельная | 158 | 154 | 142 | 99.4865 | 24.8716
20 | КТП КШК-1111/250 | 250 | с. Кошки Быт | 107 | 108 | 111 | 71.4375 | 28.575
21 | КТП КШК-1112/160 | 160 | с. Кошки Быт | 48 | 49 | 57 | 33.7465 | 21.0916
22 | КТП КШК-1113/400 | 400 | с. Кошки Быт | 137 | 111 | 105 | 77.3541 | 19.3385
23 | ЗТП КШК-1114/250 | 250 | с. Кошки Детский сад | 56 | 58 | 59 | 37.9101 | 15.164
24 | КТП КШК-1115/250 | 250 | с. Кошки Быт | 129 | 120 | 118 | 80.4219 | 32.1688
25 | КТП КШК-1116/400 | 400 | с. Кошки Быт, Очистные | 186 | 178 | 179 | 118.9894 | 29.7474
26 | КТП КШК-1117/250 | 250 | с. Кошки Быт | 89 | 124 | 115 | 71.8757 | 28.7503
27 | КТП КШК-1203/160 | 160 | с. Кошки Быт | 68 | 61 | 65 | 42.5119 | 26.5699
28 | КТП КШК-1204/63 | 63 | д. Долиновка, Водозабор | 12 | 12 | 12 | 7.8888 | 12.5219
29 | КТП КШК-1215/160 | 160 | с. Залесье, Школа | 11 | 15 | 17 | 9.4227 | 5.8892
30 | ЗТП КШК-1301/400*2 | 400 | с. Кошки, Больница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 400 |  | 123 | 121 | 123 | 80.4219 | 20.1055
31 | КТП КШК-503/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 112 | 119 | 100 | 72.5331 | 29.0133
32 | КТП КШК-504/160 | 160 | с. Кошки, Быт | 113 | 124 | 121 | 78.4497 | 49.0311
33 | КТП КШК-505/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 94 | 96 | 110 | 65.74 | 26.296
34 | КТП КШК-506/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 97 | 117 | 103 | 69.4653 | 27.7861
35 | КТП КШК-509/100 | 100 | ст. Погрузная, Быт | 78 | 76 | 65 | 47.9902 | 47.9902
36 | КТП КШК-510/160 | 160 | ст. Погрузная, Быт | 68 | 68 | 69 | 44.9223 | 28.0765
37 | КТП КШК-511/160 | 160 | ст. Погрузная, Быт | 49 | 61 | 49 | 34.8422 | 21.7764
38 | КТП КШК-526/160*2 | 160 | с. Кошки очистные | 5 | 6 | 4 | 3.287 | 2.0544
|  | 160 |  | 45 | 41 | 39 | 27.3917 | 17.1198
39 | КТП КШК-528/160 | 160 | с. Кошки Быт | 37 | 38 | 39 | 24.9812 | 15.6133
40 | КТП КШК-529/250 | 250 | с. Кошки средняя Школа котельная | 11 | 12 | 12 | 7.6697 | 3.0679
41 | КТП КШК-533/1000*2 | 1000 | с. Кошки, ФОК, дет.сад "Сказка" | 301 | 289 | 256 | 185.3868 | 18.5387
|  | 1000 |  | 219 | 245 | 265 | 159.7482 | 15.9748
42 | КТП КШК 531/160 | 160 | с. Кошки, Быт | 22 | 29 | 31 | 17.9689 | 11.2306
43 | КТП КШК 532/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 11 | 25 | 17 | 11.6141 | 4.6456
44 | КТП КШК-701/250 | 250 | с. Кошки,хлебозавод | 140 | 138 | 139 | 91.3786 | 36.5514
45 | КТП КШК-704/250 | 250 | с. Кошки, молочный цех | 23 | 20 | 21 | 14.0245 | 5.6098
46 | КТП КШК-702/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 136 | 125 | 136 | 86.9959 | 34.7984
47 | КТП КШК-703/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 102 | 98 | 105 | 66.8357 | 26.7343
48 | ЗТП КШК-706/400 | 400 | РДК, Администрация района, Быт | 210 | 174 | 182 | 124.0295 | 31.0074
49 | КТП КШК-709/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 98 | 101 | 112 | 68.1505 | 27.2602
50 | КТП КШК-710/400 | 400 | с. Кошки, Быт | 118 | 132 | 124 | 81.9559 | 20.489
51 | КТП КШК-711/630 | 630 | с. Кошки, Быт | 143 | 178 | 165 | 106.4988 | 16.9046
52 | КТП КШК-712/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 124 | 101 | 117 | 74.9436 | 29.9774
53 | КТП КШК-713/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 124 | 121 | 131 | 82.3941 | 32.9577
54 | КТП КШК-714/400 | 400 | с. Кошки, Быт | 124 | 94 | 104 | 70.5609 | 17.6402
55 | КТП КШК-715/160 | 160 | с. Кошки, Быт | 85 | 78 | 97 | 56.9747 | 35.6092
56 | КТП КШК-716/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 2 | 7 | 6 | 3.287 | 1.3148
57 | КТП КШК-818/160 | 160 | с. Большая Константиновка, Школа | 51 | 40 | 41 | 28.9256 | 18.0785
58 | КТП КШК-908/250 | 250 | с. Кошки, Ветлечебница | 25 | 24 | 28 | 16.8733 | 6.7493
59 | КТП НАД-1001/250 | 250 | с. Надеждино, Школа | 39 | 37 | 38 | 24.9812 | 9.9925
60 | КТП НАД-1010/160 | 160 | с. Надеждино, Губернский техникум | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | КТП НАД-1101/100 | 100 | с. Надеждино, Быт | 67 | 64 | 71 | 44.2649 | 44.2649
62 | КТП НАД-1102/400 | 400 | с. Надеждино, Губернский техникум, Быт ул. Центральная | 46 | 47 | 51 | 31.5552 | 7.8888
63 | КТП НБК-117/63 | 63 | с. Рахмановка, Школа | 9 | 8 | 7 | 5.2592 | 8.3479
64 | КТП НБК-218/160 | 160 | с. Шпановка, Школа | 28 | 26 | 27 | 17.7498 | 11.0936
65 | КТП НБК-528/160 | 160 | с. Нижняя Быковка, Школа | 22 | 24 | 26 | 15.7776 | 9.861
66 | КТП РВС-102/250 | 250 | с. Новое Фейзуллово, Школа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | КТП РВС-319/63 | 63 | с. Мамыково, Школа | 19 | 19 | 21 | 12.9289 | 20.522
68 | КТП РВС-611/250 | 250 | с. Тенеево, Школа | 24 | 21 | 26 | 15.5585 | 6.2234
69 | ЗТП САД-703/400 | 400 | с. Орловка, Школа | 57 | 56 | 57 | 37.2527 | 9.3132
70 | КТП САД-709/250 | 250 | с. Орловка, Быт | 78 | 76 | 71 | 49.305 | 19.722
|  | 18932 |  | 5658 | 5548 | 5617 | 3686.4801 | 19.4722