## Лист1
Приложение №2 - таблица для ввода данных по загруженности ТП (КТП) 10(6)/0,4 кВ АО "ССК"
Камышлинский участок Северных ЭС июнь 2024
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП | Мощность ТП ( КТП)ква | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А ток |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП УС 205/400 | 400 | население,детсад | 54 | 112 | 54 | 48.2093 | 12.0523
2 | КТП УС 211/250 | 250 | население, водозабор | 84 | 48.5 | 45 | 38.8962 | 15.5585
3 | КТП УС 212/160 | 160 | население | 66 | 46 | 39 | 33.0891 | 20.6807
4 | КТП УС 213/250 | 250 | население | 68 | 49 | 19 | 29.8021 | 11.9209
5 | КТП КМШ 207/400 | 400 | МТМ отключен
6 | КТП КМШ 208/160 | 160 | МТФ | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.043827 | 0.027392
7 | КТП КМШ 210/160 | 160 | население | 13 | 4 | 2 | 4.1635 | 2.6022
8 | КТП КМШ 212/160 | 160 | население | 46 | 42 | 32 | 26.296 | 16.435
9 | КТП КМШ 221/250 | 250 | СОШ | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.41635 | 0.16654
10 | КТП КМШ 225/25 | 25 | Водозабор | 5 | 5 | 5 | 3.287 | 13.148
11 | КТП КМШ 501/160 | 160 | База ССК,ДЭУ, население | 34.5 | 21.5 | 30 | 18.8455 | 11.7784
12 | КТП КМШ 502/400 | 400 | население,СУД,УИН,военком. | 175 | 112 | 121 | 89.4064 | 22.3516
13 | КТП КМШ 503/250 | 400 | насел,связь,почта,ЖКХ,банк,прокур | 130 | 110 | 160 | 87.6533 | 21.9133
14 | КТП КМШ 504/400 | 400 | население | 77 | 110 | 105 | 63.9869 | 15.9967
15 | КТП КМШ 505/630 | 630 | Насель,ЦРБ,Котельн,(резерв) | 195 | 196 | 147 | 117.8937 | 18.7133
16 | КТП КМШ 506/250 | 250 | население | 61.3 | 79 | 91 | 50.6855 | 20.2742
17 | КТП КМШ 507/160 | 250 | Детсад,Спортшкола,Магнит. | 55 | 56 | 53 | 35.9379 | 14.3751
18 | КТП КМШ 508/160 | 160 | Население,МКД | 20 | 25 | 20 | 14.2437 | 8.9023
19 | КТП КМШ 510/160 | 160 | Полиция МВД | 9 | 11 | 7 | 5.9166 | 3.6979
20 | КТП КМШ 512/100 | 250 | Пож.часть, Лесхоз. | 15 | 9 | 2 | 5.6975 | 2.279
21 | КТП КМШ 513/160 | 160 | население,МКД | 30 | 25 | 30 | 18.6263 | 11.6415
22 | КТП КМШ 514/250 | 250 | Насел,МКД,Школа интернат | 10 | 53 | 32 | 20.8177 | 8.3271
23 | КТП КМШ 516/250 | 250 | Население,МКД,Детсад. | 78 | 76 | 93 | 54.1259 | 21.6504
24 | КТП КМШ 517/160 | 160 | Детсад,магазин,ЦСО, пятерочка | 11 | 4 | 3 | 3.9444 | 2.4653
25 | КТП КМШ 523/63 | 63 | Соц.баня. Отключен
26 | КТП КМШ 518/630 | 630 | Учеб.комплекс,котель (резерв) | 6 | 11 | 15 | 7.0123 | 1.1131
27 | КТП КМШ 519/160 | 250 | Население, МКД | 74 | 53 | 53 | 39.444 | 15.7776
28 | КТП КМШ 704/250 | 250 | население | 40 | 88 | 67 | 42.731 | 17.0924
29 | КТП КМШ 708/160 | 160 | население | 65 | 53 | 25 | 31.3361 | 19.585
30 | КТП КМШ 912/25 | 25 | Водозабор (ЖКХ) | 5 | 2 | 1.5 | 1.8626 | 7.4505
31 | КТП КМШ 913/63 | 250 | Площадь масс.мероприятий (АСП) | 1.5 | 0 | 0 | 0.3287 | 0.13148
32 | КТП КМШ 1505/250 | 250 | СОШ,детсад,минкотельн | 23 | 15 | 16 | 11.8332 | 4.7333
33 | КТП КМШ 1521/250 | 250 | с/совет,дом культуры,миникот,ЦСО | 2 | 1.5 | 5 | 1.8626 | 0.74505
34 | КТП КМШ 1601/160 | 250 | МКД,миникот,магазины,гостиница | 27 | 3 | 47 | 16.8733 | 6.7493
35 | КТП КМШ 1617/100 | 160 | население,база МТС | 4 | 8 | 6 | 3.9444 | 2.4653
36 | КТП РАС 912/160 | 160 | СОШ,детсад,ФАП | 2 | 1 | 1.5 | 0.9861 | 0.61631
37 | КТП КМШ 2201/630 | 630 | ЦРБ, Котельн,(основ. питание) | 64.5 | 64 | 57.5 | 40.7588 | 6.4697
38 | КТП КМШ 2202/630 | 630 | Учеб.комплекс,котель (основн.) | 15 | 35 | 99 | 32.6509 | 5.1827
39 | КТП КМШ 1528/63 | 63 | Самарский ОРТПЦ | 17 | 21 | 53.5 | 20.0507 | 31.8265
40 | КТП КМШ 1632/63 | 63 | Самараский ОРТПЦ | 5 | 6 | 5 | 3.5061 | 5.5653
| Итого общее | [5 empty] | 962.85
| Всего по КУМИ | [5 empty] | 1240.6674