## Лист1
Клявлинский участок 2024 (лето)
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | ФАКТ МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА |  | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП) |  |  |  |  | Примечание
|  |  | Потребители | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП КЛВ 201/250 | 160 | котельная № 3,Ростелеком,Почта России,юрлица,быт | 47 | 72 | 88 | 45.3606 | 28.3504
2 | КТП КЛВ 202/100 | 160 | котельная № 4,юрлица,быт | 32 | 44 | 36 | 24.5429 | 15.3393
3 | КТП КЛВ 205/315 | 315 | родник | 40 | 42 | 40 | 26.7343 | 8.4871
4 | КТП КЛВ 206/100 | 100 | юрлица,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | КТП КЛВ 211/400 | 400 | Школа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | КТП КЛВ 401/250 | 250 | база ЗАО "ССК" Клявлинский РЭС | 38.2 | 39.8 | 41 | 26.0769 | 10.4307
7 | КТП КЛВ 402/100 | 100 | котельная № 2,юрлица,быт | 22.2 | 17.2 | 33.8 | 16.0406 | 16.0406
8 | КТП КЛВ 404/100 | 160 | юрлица,быт | 28.7 | 43.5 | 34.8 | 23.4473 | 14.6545
9 | КТП КЛВ 406/160 | 250 | котельная № 1,юрлица,быт | 70.8 | 61.3 | 101 | 51.08 | 20.432
10 | КТП КЛВ 407/160 | 160 | скважина,юрлица,быт | 55.8 | 52.4 | 48.3 | 34.2944 | 21.434
11 | КТП КЛВ 409/250 | 250 | Прокуратура,РОВД,Котельные №12,13,14,скважина,юрлица | 94.6 | 90.5 | 87.6 | 59.7577 | 23.9031
12 | КТП КЛВ 411/250 | 250 | СЭС,котельная № 25,юрлица,быт | 62.3 | 46 | 37.8 | 32.0154 | 12.8062
13 | КТП КЛВ 412/160 | 160 | военкомат,Ростелеком,юрлица,быт | 111.2 | 124.4 | 117.1 | 77.2883 | 48.3052
14 | КТП КЛВ 413/160 | 160 | юрлица,быт | 36 | 44 | 38 | 25.8577 | 16.1611
15 | КТП КЛВ 414/250 | 250 | юрлица,быт | 32 | 23 | 33 | 19.2837 | 7.7135
16 | КТП КЛВ 416/100 | 100 | скважина,юрлица,быт | 8 | 22 | 9 | 8.5462 | 8.5462
17 | КТП КЛВ 418/250 | 250 | быт | 27 | 28 | 36 | 19.9411 | 7.9765
18 | КТП КЛВ 419/100 | 160 | быт | 56 | 28 | 40 | 27.1725 | 16.9828
19 | КТП КЛВ 420/100 | 160 | юрлица | 11.2 | 10.8 | 10.2 | 7.0561 | 4.4101
20 | КТП КЛВ 421/160 | 160 | быт | 2.5 | 1.2 | 8.5 | 2.6734 | 1.6709
21 | КТП КЛВ 422/160 | 160 | юрлица,быт | 6 | 6 | 4.5 | 3.6157 | 2.2598
22 | КТП КЛВ 423/160 | 160 | Очистные | 23 | 22 | 20 | 14.2437 | 8.9023
23 | КТП КЛВ 424/100 | 160 | быт | 41 | 48 | 40 | 28.2682 | 17.6676
24 | КТП КЛВ 425/400 | 400 | Школа №2 | 12.6 | 11.3 | 9.2 | 7.2533 | 1.8133
25 | КТП КЛВ 501/400 | 400 | Котельная №5,Мегафон,Смартс,Билайн,ОРТПЦ,ВК ПТУС,Артскважина,ПЧ-119,юрлица,быт | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.46018 | 0.11505
26 | КТП КЛВ 502/60 | 63 | быт | 4 | 15 | 0 | 4.1635 | 6.6088
27 | КТП КЛВ 503/40 | 40 | быт | 10 | 7 | 10 | 5.9166 | 14.7915
28 | КТП КЛВ 504/100 | 100 | быт | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.46018 | 0.46018
29 | КТП КЛВ 506/100 | 100 | быт | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.30679 | 0.30679
30 | КТП КЛВ 507/100 | 100 | юрлица,быт | 0.3 | 0.9 | 12 | 2.8926 | 2.8926
31 | КТП КЛВ 508/100 | 160 | Ростелеком,юрлица,быт | 1.1 | 5.9 | 2.8 | 2.1475 | 1.3422
32 | КТП КЛВ 511/100 | 100 | быт | 2.8 | 2.1 | 0.3 | 1.1395 | 1.1395
33 | КТП КЛВ 513/160 | 100 | быт | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 0.56975 | 0.56975
34 | КТП КЛВ 516/60 | 63 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | КТП КЛВ 523/100 | 100 | Водозабор,быт | 15.6 | 16.2 | 15.7 | 10.4088 | 10.4088
36 | КТП КЛВ 524/100 | 100 | ОРТПЦ,юрлица,быт | 11.4 | 15.2 | 20.7 | 10.365 | 10.365
37 | КТП КЛВ 525/400 | 400 | быт | 3.8 | 0.7 | 1.3 | 1.271 | 0.31774
38 | КТП КЛВ 732/100 | 100 | школа,ОС.быт | 1 | 4 | 1.2 | 1.3586 | 1.3586
39 | КТП КЛВ 815/160 | 160 | СВГК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | КТП КЛВ 818/100 | 160 | ОРПЦ,юрлица,быт | 4.4 | 23.5 | 11.4 | 8.6119 | 5.3825
41 | КТП КЛВ 1003/100 | 250 | ГРП,юрлица,быт | 7 | 10.8 | 5.5 | 5.1058 | 2.0423
42 | КТП КЛВ 1007/400 | 400 | юрлица,быт | 0 | 1 | 0 | 0.21913 | 0.054783
43 | КТП КЛВ 1014/100 | 100 | ЦСО,быт | 6 | 7.8 | 0.7 | 3.1774 | 3.1774
44 | КТП КЛВ 1015/160 | 250 | Ростелеком,О.С,школа,ФАП | 4.2 | 10.8 | 9.6 | 5.3907 | 2.1563
45 | КТП КЛВ 1016/100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
46 | КТП КЛВ 1017/30 | 40 | Родник,быт | 12.4 | 12 | 11.7 | 7.9107 | 19.7768
47 | КТП КЛВ 1018/160 | 160 | быт | 12 | 11 | 17.5 | 8.8749 | 5.5468
48 | КТП КЛВ 1020/250 | 250 | быт | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.37253 | 0.14901
49 | КТП КЛВ 1023/100 | 100 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | КТП КЛВ 1027/100 | 100 | быт | 17 | 21.2 | 7.3 | 9.9706 | 9.9706
51 | КТП КЛВ 1028/100 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | - | - | Отключен
52 | КТП КЛВ 1030/100 | 100 | Родник | 14 | 15 | 13 | 9.2036 | 9.2036
53 | КТП КЛВ 1201/160 | 160 | юрлица | 0 | 3 | 1 | 0.87653 | 0.54783
54 | КТП КЛВ 1202/250 | 250 | д/с,юрлица,быт | 121.7 | 101.8 | 122.8 | 75.8859 | 30.3543
55 | КТП КЛВ 1203/250 | 400 | Сбербанк,суд, Упрвл. Культуры , Типография, Адм. Района,Котельная №1,казначейство, юрлица,быт | 112.5 | 120 | 127 | 78.7784 | 19.6946
56 | КТП КЛВ 1206/400 | 400 | юрлица,быт | 115.9 | 129 | 126 | 81.2766 | 20.3191
57 | КТП КЛВ 1207/160 | 160 | Котельная №3,быт | 33 | 33 | 38 | 22.7899 | 14.2437
58 | КТП КЛВ 1208/250 | 160 | быт | 0 | 0 | 0 | - | - | Демонтирован
59 | КТП КЛВ 1209/250 | 250 | Казначейство,Пенсионный,юрлица,быт | 80 | 84.2 | 78.6 | 53.2056 | 21.2822
60 | КТП КЛВ 1211/100 | 100 | юрлица,быт | 27 | 36 | 24 | 19.0646 | 19.0646
61 | КТП КЛВ 1214/400 | 400 | Школа | 8 | 11 | 7 | 5.6975 | 1.4244
62 | КТП КЛВ 1215/160 | 160 | быт | 6.8 | 6.5 | 7.3 | 4.5141 | 2.8213
63 | КТП КЛВ 1402/160 | 160 | быт | 12.2 | 24.5 | 14.4 | 11.1977 | 6.9986
64 | КТП КЛВ 1403/630 | 630 | Котельная №5,Мегафон,Смартс,Билайн,ОРТПЦ,ВК ПТУС,Артскважина,ПЧ-119,юрлица,быт | 69.2 | 50.5 | 47.3 | 36.5953 | 5.8088
65 | КТП КЛВ 1404/160 | 100 | быт | 4.6 | 14.2 | 19.3 | 8.349 | 8.349
66 | КТП КЛВ 1405/160 | 160 | быт | 13.3 | 21.5 | 19 | 11.7894 | 7.3684
67 | КТП КЛВ 1406/250 | 250 | юрлица,быт | 70.8 | 29.9 | 33 | 29.2981 | 11.7193
68 | КТП КЛВ 1407/250 | 250 | 2 Артскважины,быт | 28.1 | 31.1 | 20.5 | 17.4649 | 6.986
69 | КТП КЛВ 1408/160 | 160 | ПЧ 119,Ветлечебница, ЦРБ,юрлица,быт | 30 | 33 | 51 | 24.9812 | 15.6132
70 | КТП КЛВ 1411/160 | 160 | Артскважина,,юрлица,быт | 30.5 | 31.9 | 33.8 | 21.0806 | 13.1754
71 | КТП КЛВ 1412/160 | 100 | юрлица,быт | 27 | 15 | 14 | 12.2715 | 12.2715
72 | КТП КЛВ 1413/160 | 160 | д/с,Интернат,быт | 22 | 26 | 20 | 14.9011 | 9.3132
73 | КТП КЛВ 1415/250 | 250 | 2 Артскважины,Котельная,быт | 21.3 | 19.6 | 18 | 12.907 | 5.1628
74 | КТП КЛВ 1701/250 | 250 | юрлица,быт | 0 | 0 | 0 | - | - | Отключен
75 | КТП КЛВ 1702/250 | 250 | Скважина №6,юрлица,быт | 93 | 75 | 46 | 46.8945 | 18.7578
76 | КТП РД 111/160 | 160 | быт | 36 | 29 | 15 | 17.5307 | 10.9567
77 | КТП РД 112/250 | 250 | ОРТПЦ,быт | 4.1 | 5.5 | 10 | 4.295 | 1.718
78 | КТП РД 114/100 | 100 | быт | 11 | 3 | 7.5 | 4.7114 | 4.7114
79 | КТП РД 115/250 | 250 | быт | 14 | 14 | 15 | 9.4227 | 3.7691
80 | КТП РД 408/160 | 160 | Школа,ФАП, ОРТПЦ,юрлица,быт | 6.4 | 5.1 | 5.1 | 3.6376 | 2.2735
81 | КТП РД 615/400 | 250 | Артскважина,юрлица,быт | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.39444 | 0.15778
82 | КТП РД 616/400 | 400 | юрлица,быт | 7.6 | 9.7 | 1.5 | 4.1197 | 1.0299
83 | КТП РД 620/100 | 100 | Родник №24,юрлица,быт | 1.4 | 3.9 | 1.2 | 1.4244 | 1.4244
84 | КТП ЧКЛ 204/160 | 160 | быт | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.26296 | 0.16435
85 | КТП ЧКЛ 208/250 | 250 | юрлица,быт | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.30679 | 0.12271
86 | КТП ЧКЛ 210/160 | 400 | Школа,д/с,юрлица,быт | 10 | 16 | 5 | 6.7931 | 1.6983
87 | КТП ЧКЛ 213/250 | 250 | быт | 0.4 | 8.1 | 0.3 | 1.9284 | 0.77135
88 | КТП ЧКЛ 215/100 | 100 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | КТП ЧКЛ 615/250 | 250 | Школа,Пансионат ,юрлица,быт | 10.8 | 36.9 | 36.4 | 18.4291 | 7.3716
90 | КТП ЧКЛ 617/250 | 100 | быт | 12.3 | 4.9 | 8.5 | 5.6317 | 5.6317
91 | КТП ЧКЛ 620/63 | 63 | быт | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.41635 | 0.66088
92 | КТП ЧКЛ 624/160 | 160 | быт | 3.5 | 1.7 | 4.5 | 2.1256 | 1.3285
93 | КТП ЧКЛ 702/160 | 160 | водозабор | 2.7 | 3.4 | 3.3 | 2.0599 | 1.2874
94 | КТП ЧКЛ 703/100 | 160 | Артскважина №20,ЦСО,почта,ФАП,юрлица,быт | 22.3 | 22.2 | 36.1 | 17.6621 | 11.0388
95 | КТП ЧКЛ 704/250 | 250 | ГРП | 0 | 0 | 0 | - | - | Отключен
96 | КТП ЧКЛ 705/160 | 160 | быт,Школа | 33.6 | 24.9 | 29.4 | 19.2618 | 12.0386
97 | КТП ЧКЛ 707/160 | 160 | быт | 0.7 | 6.4 | 6.5 | 2.9802 | 1.8626
98 | КТП ЧКЛ 708/100 | 100 | Школа,ФАП, | 6.9 | 10.1 | 3.8 | 4.558 | 4.558
99 | КТП ЧКЛ 710/160 | 160 | Реаб. Центр. | 5.1 | 24.9 | 20.3 | 11.0224 | 6.889
100 | КТП ЧКЛ 711/250 | 250 | быт | 62.2 | 65.4 | 63.2 | 41.8106 | 16.7243
101 | ЕЛЗ 401/100 | 100 | Очистные,Котельная №6,ГРП-11,юрлица,быт | 27.5 | 24 | 22.7 | 16.2597 | 16.2597
102 | ЕЛЗ 302/100 | 63 | водозабор | 23 | 22.3 | 23.2 | 15.0106 | 23.8264
103 | КТП КЛВ 426/250 | 250 | быт | 28 | 21 | 25 | 16.2159 | 6.4863