## Лист1
Загруженность ТП (КТП) 10(6)/0,4 кВ . Хворостянский участок ЮЭС АО "ССК"
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность КТП, кВА | Местоположение | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
[5 empty] | А |  |  | кВА | %
[5 empty] | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП Нов 102/160 | 100 | Новокуровка | Зерноток | 25 | 30 | 28 | 18.1881 | 18.1881
2 | КТП Нов 105/100 | 100 | с.Елань | Водозабор | 20 | 20 | 21 | 13.3671 | 13.3671
3 | КТП Нов 110/250 | 160 | с.Елань | Быт | 15 | 17 | 25 | 12.4906 | 7.8066
4 | КТП Нов 113/400 | 400 | с.Елань | Водозабор, КФК | 13 | 12 | 12 | 8.1079 | 2.027
5 | КТП Нов 116/250 | 250 | ст.Чагра | водозабор, быт, котельная,Д.сад | 75 | 60 | 85 | 48.2093 | 19.2837
6 | КТП Нов118/250 | 250 | Романовка | котельная, водозабор | 3 | 3 | 3 | 1.9722 | 0.78888
7 | КТП Нов128/180 | 160 | с.Романовка | Быт | 32 | 26 | 26 | 18.4072 | 11.5045
8 | КТП Нов130/250 | 100 | ст.Чагра,ул.Хлебная | быт | 15 | 16 | 25 | 12.2715 | 12.2715
9 | КТП Нов502/100 | 100 | Новокуровка | школа котельная | 24 | 24 | 28 | 16.6541 | 16.6541
10 | КТП Нов503/250 | 100 | Новокуровка | быт | 42 | 19 | 23 | 18.4072 | 18.4072
11 | КТП Нов510/160 | 160 | Новокуровка | водозабор | 2 | 3 | 2 | 1.5339 | 0.95871
12 | КТП Хв705/250 | 160 | Чувичи | водозабор, быт, КФХ | 30 | 25 | 28 | 18.1881 | 11.3675
13 | КТП Хв107/160 | 160 | Хворостянка | водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | КТП Хв115/100 | 100 | Хворостянка | водозабор(резерв) | 25 | 25 | 23 | 15.9967 | 15.9967
15 | КТП Хв501/2х250 | 250 | Хворостянка | Водозабор, быт, НУП | 98 | 104 | 98 | 65.74 | 26.296
|  | 250 | Хворостянка | НУП | 3 | 3 | 3 | 1.9722 | 0.78888
16 | ЗТП Хв502/2х250 | 400 | Хворостянка | Больница, котельная, быт , магазины | 78 | 86 | 98 | 57.4129 | 14.3532
|  | 400 | Хворостянка | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | КТП Хв 504/160 | 160 | Хворостянка | МФЦ | 23 | 27 | 26 | 16.6541 | 10.4088
18 | КТП Хв 507/250 | 250 | Хворостянка | Агрогородок | 18 | 18 | 2 | 8.3271 | 3.3308
19 | КТП Хв 506/400 | 400 | Хворостянка | Агрогородок | 22 | 20 | 19 | 13.3671 | 3.3418
20 | КТП Хв302/100 | 100 | Хворостянка | Быт | 26 | 23 | 16 | 14.2437 | 14.2437
21 | КТП Хв303/250 | 250 | Хворостянка | Школа,Техникум магазины, быт | 40 | 55 | 57 | 33.3083 | 13.3233
22 | КТП Хв304/160 | 160 | Хворостянка | Котельная, Д\сад, Центр Семья, | 48 | 43 | 27 | 25.8577 | 16.1611
23 | КТП Хв307/100 | 100 | Хворостянка | Быт | 32 | 34 | 36 | 22.3516 | 22.3516
24 | КТП Хв308/100 | 100 | Хворостянка | Быт | 61 | 69 | 49 | 39.2249 | 39.2249
25 | КТП Хв309/100 | 100 | Хворостянка | Быт | 44 | 58 | 47 | 32.6509 | 32.6509
26 | КТП Хв310/63 | 63 | Хворостянка | Быт | 50 | 38 | 50 | 30.2404 | 48.0006
27 | КТП Хв311/250 | 250 | Хворостянка | Быт | 5 | 13 | 18 | 7.8888 | 3.1555
28 | КТП Хв315/400 | 400 | Хворостянка | Прокуратура, суд, быт | 15 | 20 | 35 | 15.3393 | 3.8348
29 | КТП Хв316/400 | 400 | Хворостянка | Котельная, связь, магазины, банк, ЦЗН, аптека, быт | 145 | 136 | 147 | 93.7891 | 23.4473
30 | ЗТП Хв317/400 | 400 | Хворостянка | ЦСО, водозабор, банк, магазины, Полиция, администрация, быт | 130 | 108 | 80 | 69.6844 | 17.4211
31 | ЗТП Хв320/250 | 250 | Хворостянка | ПСЧ-121, ДЭУ, ЖКХ, Быт,Котельная, магазины, быт | 160 | 190 | 178 | 115.7024 | 46.281
|  | 250 | Хворостянка | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | КТП Хв321/100 | 100 | Хворостянка | Быт | 20 | 14 | 20 | 11.8332 | 11.8332
33 | КТП Хв322/63 | 63 | Хворостянка | Быт | 6 | 6 | 14 | 5.6975 | 9.0436
34 | ЗТП Хв323/160 | 160 | Хворостянка | Д\сад, ФОК | 14 | 20 | 12 | 10.0801 | 6.3001
35 | КТП Хв402/100 | 100 | Хворостянка | Быт | 41 | 35 | 20 | 21.0368 | 21.0368
36 | КТП Хв404/100 | 100 | Хворостянка | АЗС, СТО | 32 | 21 | 14 | 14.6819 | 14.6819
37 | ЗТП Хв406/400 | 400 | Хворостянка | Быт | 41 | 50 | 36 | 27.8299 | 6.9575
38 | КТП Хв407/160 | 100 | Хворостянка | Быт | 20 | 20 | 33 | 15.9967 | 15.9967
39 | КТП Хв408/160 | 160 | Хворостянка | КФХ | 3 | 0 | 0 | 0.6574 | 0.41087
40 | КТП Хв410/160 | 160 | Хворостянка | Быт | 44 | 54 | 59 | 34.4039 | 21.5025
41 | КТП Хв411/250 | 160 | Хворостянка | ПФ, КФХ, магазины | 7 | 10 | 15 | 7.0123 | 4.3827
42 | КТП Хв 414/160 | 160 | Хворостянка | Быт,водозабор | 32 | 52 | 25 | 23.8855 | 14.9285
43 | КТП Хв415/100 | 250 | Хворостянка | Вет.станция, быт | 27 | 53 | 26 | 23.2281 | 9.2913
44 | КТП Хв416/100 | 100 | Хворостянка | База ССК, АЗС,Мегафон | 3 | 18 | 2 | 5.0401 | 5.0401
45 | КТП Хв417/100 | 160 | Хворостянка | Быт | 20 | 13 | 17 | 10.9567 | 6.8479
46 | КТП Хв420/100 | 160 | Хворостянка | Быт, магазины | 72 | 100 | 51 | 48.8667 | 30.5417
47 | КТП Хв421/100 | 100 | Хворостянка | Ферма | 1 | 1 | 0 | 0.43827 | 0.43827
48 | КТП Хв424/100 | 100 | Михайловка | КФХ, быт | 8 | 10 | 7 | 5.4783 | 5.4783
49 | КТП Хв425/100 | 100 | Новотулка | Быт | 50 | 48 | 52 | 32.87 | 32.87
50 | КТП Хв426/100 | 100 | Новотулка | Быт | 40 | 36 | 47 | 26.9534 | 26.9534
51 | КТП Хв427/100 | 100 | Хворостянка | Быт | 28 | 40 | 29 | 21.2559 | 21.2559
52 | КТП Хв428/100 | 100 | Новотулка | Быт | 15 | 20 | 28 | 13.8054 | 13.8054
53 | КТП Сов1302/250 | 100 | Б.Роща | Водозабор,быт | 2 | 2 | 8 | 2.6296 | 2.6296
54 | КТП Сов1509/160 | 160 | Прогресс | Водозабор,быт | 8 | 1 | 1 | 2.1913 | 1.3696
55 | КТП Сов1511/160 | 100 | Прогресс | Зерноток, быт | 24 | 2 | 15 | 8.9845 | 8.9845
56 | КТП Сов1701/100 | 100 | Прогресс | Быт | 36 | 39 | 60 | 29.583 | 29.583
57 | КТП Сов1703/160 | 250 | Прогресс | ФАП, магазины, быт | 92 | 71 | 68 | 50.6198 | 20.2479
58 | КТП Сов 1704/160 | 100 | Прогресс | КНС | 4 | 4 | 4 | 2.6296 | 2.6296
59 | КТП Аб1406/250 | 250 | Новотулка | Водозабор, КФХ | 13 | 14 | 18 | 9.861 | 3.9444
60 | КТП Аб1411/100 | 100 | Новотулка | Котельная,быт | 32 | 28 | 31 | 19.9411 | 19.9411
61 | ЗТП Аб710/160 | 63 | Абашево | Быт | 52 | 50 | 68 | 37.2527 | 59.1312
62 | КТП Мас405/160 | 160 | "Дружба" | ДОЛ "Дружба" | 3 | 3 | 0 | 1.3148 | 0.82175
63 | ЗТП Мас502-1802/2х630 | 160 | Масленниково | Быт | 0 | 0 | 1 | 0.21913 | 0.13696
64 | КТП Мас707/250 | 100 | Макарьевка | Водозабор, КФХ , быт | 20 | 14 | 19 | 11.6141 | 11.6141
66 | КТП Мас708/100 | 100 | Макарьевка | Быт | 1 | 11 | 12 | 5.2592 | 5.2592
67 | КТП Мас709/100 | 100 | Макарьевка | Быт | 17 | 14 | 30 | 13.3671 | 13.3671
68 | КТП Мас717/100 | 160 | Макарьевка | Быт | 1 | 12 | 9 | 4.8209 | 3.0131
69 | КТП Мас711/630 | 250 | Высотино | КФХ | 19 | 32 | 25 | 16.6541 | 6.6617
70 | КТП Мас705/250 | 250 | Масленниково | Водозабор | 44 | 44 | 44 | 28.9256 | 11.5702
71 | КТП Мас1701/160 | 160 | Студенцы | Водозабор,КФК | 15 | 25 | 30 | 15.3393 | 9.5871
72 | КТП Вл203/160 | 160 | Владимировка | Водозабор, котельная, КФХ, быт | 40 | 25 | 38 | 22.5707 | 14.1067
73 | КТП Вл204/250 | 160 | Гремячка | КФХ, быт | 12 | 12 | 12 | 7.8888 | 4.9305
74 | КТП Вл206/160 | 160 | Гремячка | Водозабор, школа, быт | 20 | 28 | 18 | 14.4628 | 9.0393
75 | КТП Вл301/160 | 160 | Владимировка | Школа, д\сад, ФАП, быт | 40 | 56 | 63 | 34.8422 | 21.7764
76 | КТП Вл307/160 | 100 | Соловьёво | Водозабор,Быт | 28 | 22 | 26 | 16.6541 | 16.6541
77 | КТП Вл308/100 | 100 | Соловьёво | Быт | 9 | 6 | 12 | 5.9166 | 5.9166
78 | КТПВл 404/160 | 160 | Соловьёво | Водозабор | 14 | 14 | 14 | 9.2036 | 5.7523
79 | КТП Хв 506/400 | 400 | с.Хворостянка | Быт | 22 | 20 | 19 | 13.3671 | 3.3418
80 | КТП Хв 507/250 | 250 | с.Хворостянка | Быт | 18 | 18 | 26 | 13.5863 | 5.4345
81 | КТП Хв 508/250 | 250 | с.Хворостянка | Быт | 2 | 2 | 4 | 1.7531 | 0.70123
Note on D72: User: