## декабрь
Приложение №1 - таблица для ввода данных по загруженности ТП (КТП) 10(6)/0,4 кВ Безенчукского участка ЮЭС АО "ССК"
Безенчукский участок Южных ЭС на сентябрь 2024г.
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | КТП 1508/160 ВЛ-10 Ф-15 ПС Алексеевская | 160 | клуб | 4 | 2 | 2 | 1.7531 | 1.0957
2 | КТП 710/100 ВЛ-10 Ф-17 ПС Алексеевская | 100 | База отдыха "Солнечный берег | 67 | 66 | 72 | 44.9223 | 44.9223
3 | КТП 1624/400 ВЛ-10кв Ф-16 ПС Алексеевская | 400 | быт, водозабор, АЗС | 9 | 11 | 18 | 8.3271 | 2.0818
4 | ТП 1625/160 ВЛ-10кВ Ф-16 пс Алексеевская | 160 | быт | 2 | 7 | 9 | 3.9444 | 2.4653
5 | КТП 502/400 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 400 | водозабор | 53 | 62 | 64 | 39.2249 | 9.8062
6 | КТП 508/160 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 160 | быт, ул. Освещение | 67 | 27 | 29 | 26.9534 | 16.8459
7 | КТП 509/400 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 400 | Быт, магазин | 38 | 53 | 84 | 38.3483 | 9.5871
8 | КТП 514/250 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 250 | водозабор, быт | 74 | 62 | 45 | 39.6631 | 15.8653
9 | КТП 515/160 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 160 | КНС, котельная, быт | 3 | 0 | 21 | 5.2592 | 3.287
10 | ТП 602/160 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Безенчук-тяговая | 160 | быт, КНС | 40 | 39 | 49 | 28.0491 | 17.5307
11 | ТП 604/400 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Безенчук-тяговая | 400 | быт, метеостанция, школа, база Безенчукского РЭС | 92 | 82 | 71 | 53.6877 | 13.4219
12 | ЗТП 605/400 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Безенчук-тяговая | 630 | быт, дет.сад, банк | 289 | 214 | 220 | 158.4334 | 25.1482
13 | ЗТП 606/630 ВЛ-10кВ Ф06 пс Безенчук-тяговая | 630 | быт, НИИСХ | 166 | 106 | 140 | 90.2829 | 14.3306
14 | КТП 608/160 ВЛ-10кв Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 160 | быт | 25 | 16 | 23 | 14.0245 | 8.7653
15 | ЗТП 609/400 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Безенчук-тяговая | 400 | техникум | 31 | 31 | 29 | 19.9411 | 4.9853
16 | КТП 610/250 ВЛ-10кв Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 250 | быт, хлебопекарня | 68 | 37 | 32 | 30.0213 | 12.0085
17 | КТП 612/250 ВЛ-10кв Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 250 | заправка, гаражи | 27 | 27 | 34 | 19.2837 | 7.7135
18 | КТП 615/40 ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 40 | КНС | 0 | 0 | 1 | 0.21913 | 0.54783
19 | ЗТП 620/400 ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 400 | Быт | 37 | 19 | 12 | 14.9011 | 3.7253
20 | ЗТП 1202/400 ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Безенчук-тяговая | 400 | быт,ул.освещения | 135 | 107 | 150 | 85.9003 | 21.4751
21 | ЗТП 201/630 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 630 | Водозабор | 1 | 0 | 6 | 1.5339 | 0.24348
22 | КТП 202/250 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 250 | Водозабор | 46 | 34 | 34 | 24.9812 | 9.9925
23 | КТП 203/250 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 250 | Водозабор | 3 | 9 | 12 | 5.2592 | 2.1037
24 | КТП 205/63 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 63 | База РСУ, свалка | 32 | 38 | 47 | 25.6386 | 40.6962
25 | ЗТП 206/2х250 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 250 | Очистные сооружения | 0 | 6 | 1 | 1.5339 | 0.61357
|  | 250 | Очистные сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | КТП 601/160 ВЛ-10кв Ф-6 ПС Западная | 160 | Безенчук, администрация БКХ, кислородный завод | 7 | 6 | 6 | 4.1635 | 2.6022
27 | ЗТП 1006/400 КЛ-10кв Ф-10 ПС Западная | 400 | Котельная № 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ЗТП 1009/1000 КЛ-10кв Ф-10 ПС Западная | 400 | Котельная № 5 | 4 | 6 | 0 | 2.1913 | 0.54783
29 | КТП 1009А/630 ВЛ-10кв Ф-10 ПС Западная | 630 | Котельная № 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | КТП 1301/400 ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС Западная | 400 | быт | 80 | 93 | 48 | 48.4285 | 12.1071
31 | ЗТП 1302/400 ВЛ-10 кВФ-13 ПС Западная | 400 | быт,магазины,сберкасса, АЗС | 110 | 96 | 137 | 75.1627 | 18.7907
32 | КТП 1303/400 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 250 | Д/С Петушок,быт | 161 | 187 | 109 | 100.1439 | 40.0576
33 | КТП 1304/160 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 160 | Безенчук, КНС,магазин | 75 | 79 | 66 | 48.2093 | 30.1308
34 | ЗТП 1305/400 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 400 | быт | 146 | 159 | 94 | 87.4342 | 21.8586
35 | ЗТП 1355/2х250 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 250 | Больничный корпус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 250 |  | 104 | 138 | 140 | 83.7089 | 33.4836
36 | ЗТП 1355А/2х160 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 160 | больница,морг,котельная | 11 | 19 | 64 | 20.5985 | 12.8741
|  | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | ЗТП Зап 1419/2*400 КЛ-10кВ Ф-14 ПС Западная | 400 | КНС | 46 | 47 | 36 | 28.2682 | 7.0671
38 | ЗТП Зап 1420/100 КЛ-10кВ Ф-14 ПС Западная | 100 | быт | 38 | 28 | 49 | 25.2003 | 25.2003
39 | ЗТП Зап 1422/2*250 КЛ-10кВ Ф-14 ПС Западная | 250 | Безенчук, быт, почта | 78 | 159 | 137 | 81.9559 | 32.7823
40 | ЗТП Зап 1423/2*250 КЛ-10кВ Ф-14 ПС Западная | 250 | быт,детский сад | 120 | 119 | 89 | 71.8757 | 28.7503
41 | КТП 1602/250 ВЛ-10кВ Ф-16 ПС Западная | 250 | быт | 70 | 79 | 78 | 49.7433 | 19.8973
42 | ЗТП 1603/2*400 ВЛ-10кв Ф-16 ПС Западная | 400 | Котельная, спорткомплекс, быт, магазин | 47 | 76 | 82 | 44.9223 | 11.2306
|  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | КТП 1604/250 ВЛ-10Кв Ф-16 ПС Западная | 250 | быт | 83 | 38 | 23 | 31.5552 | 12.6221
44 | КТП 1605/250 ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС Западная | 250 | ул.освещения,быт | 26 | 63 | 26 | 25.2003 | 10.0801
45 | КТП 1901/160 ВЛ-10кВ Ф-19 пс Западная | 160 | быт | 134 | 65 | 62 | 57.1938 | 35.7461
46 | ЗТП 1902/400 ВЛ-10кВ Ф-19 пс Западная | 400 | быт, магазины | 113 | 115 | 208 | 95.5421 | 23.8855
47 | ЗТП 1904/400 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 400 | быт, КНС, котельная, ул.освещение | 97 | 132 | 109 | 74.0671 | 18.5168
48 | ЗТП 1905/400 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 400 | быт, магазин "Купец", "Престиж" | 131 | 70 | 128 | 72.0949 | 18.0237
49 | ЗТП 1906/320 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 320 | Школа №2, освещение школы | 15 | 30 | 70 | 25.2003 | 7.8751
50 | ЗТП 1907/630 ВЛ-10 кВ Ф-19ПС Западная | 630 | быт, ул.освещение, администрация, банк, магазин "Пятёрочка", ПФР | 154 | 135 | 100 | 85.2429 | 13.5306
51 | ЗТП 1908/250 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 250 | Почта,быт,гаражи | 100 | 107 | 126 | 72.9714 | 29.1886
52 | ЗТП 1909/2*250 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 250 | быт, школа №1, ул.освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 250 |  | 29 | 24 | 22 | 16.435 | 6.574
53 | КТП 1910/400 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 400 | быт,магазины,рынок,аптека, "Имплозия" и т.д. | 102 | 115 | 68 | 62.453 | 15.6133
54 | ЗТП 1914/250 ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Западная | 250 | быт | 53 | 103 | 64 | 48.2093 | 19.2837
55 | КТП 1915/250 ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Западная | 250 | быт | 81 | 97 | 69 | 54.1259 | 21.6504
56 | КТП 1916/250 ВЛ-10кв Ф-19 ПС Западная | 250 | Военкомат,магазины,ул.освещ. | 4 | 11 | 12 | 5.9166 | 2.3666
57 | ЗТП 1917/400 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 400 | быт,ул.освещения | 217 | 127 | 189 | 116.7981 | 29.1995
58 | ЗТП 2001/250 КЛ-10кВ Ф-20 пс Западная | 250 | быт, магазины, мастерские ПТУ | 123 | 131 | 77 | 72.5331 | 29.0133
59 | ЗТП 2002/2*400 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 400 | ПТУ, быт, автостоянка, магазин "Савбел", кафе "Лазурный" | 98 | 72 | 22 | 42.0736 | 10.5184
60 | ЗТП 2003/2*250 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 250 | быт, "Магнит", магазины | 180 | 152 | 138 | 102.9927 | 41.1971
61 | ЗТП 2004/2*160 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 160 | Рынок, быт, детсад, кулинария, магазины | 86 | 129 | 123 | 74.0671 | 46.2919
62 | ЗТП 2008/250 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 250 | школа, быт | 1 | 0 | 6 | 1.5339 | 0.61357
63 | ЗТП 2021/2х250 КЛ-10 кВ Ф-20 ПС Западная | 250 | быт, д/с "Ручеёк", магазины, аптека, ул.освещение | 153 | 148 | 124 | 93.1317 | 37.2527
|  | 250 |  | 90 | 64 | 130 | 62.2339 | 24.8935
64 | ЗТП 2031/250 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 250 | магазины, детсад, быт | 197 | 149 | 99 | 97.5143 | 39.0057
65 | ЗТП 2032/400 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 400 | быт | 171 | 163 | 166 | 109.5667 | 27.3917
66 | ТП 2401/250 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 250 | Дружба, быт | 5 | 32 | 10 | 10.2993 | 4.1197
67 | ТП 2501/100 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 100 | Красносёлки, водозабор | 2 | 2 | 2 | 1.3148 | 1.3148
68 | ЗТП 2502/100 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 100 | быт | 24 | 18 | 35 | 16.8733 | 16.8733
69 | ЗТП 2503/250 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 250 | КНС | 0 | 0 | 6 | 1.3148 | 0.52592
70 | ТП 2504/160 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 160 | быт, модуль отопления | 17 | 23 | 13 | 11.6141 | 7.2588
71 | ТП 2507/250 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 250 | Магазин, клуб,быт | 71 | 78 | 43 | 42.0736 | 16.8294
72 | ТП 2901/250 ВЛ-6кв Ф-29 ПС Красноселки | 250 | Котельная,ФАП,столовая, быт | 99 | 58 | 70 | 49.7433 | 19.8973
73 | ТП 2902/160 ВЛ-6кв Ф-29 ПС Красноселки | 160 | Школа, клуб, быт | 22 | 33 | 52 | 23.4473 | 14.6545
74 | ТП 2903/400 ВЛ-6 кВ Ф-29 пс Красносёлки | 400 | водозабор, администрация, быт | 165 | 125 | 84 | 81.9559 | 20.489
75 | ТП 4002/160 ВЛ-6кВ Ф-40 пс Красносёлки | 160 | водозабор | 1 | 1 | 1 | 0.6574 | 0.41087
76 | ТП 4003/630 ВЛ-6кВ Ф-40 пс Красносёлки | 630 | быт, клуб, ФАП | 23 | 20 | 29 | 15.7776 | 2.5044
77 | ТП 118/160 ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Лесная | 160 | быт | 11 | 35 | 36 | 17.9689 | 11.2306
78 | ЗТП 201/160 Мыльная ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Мыльная | 180 | Быт | 22 | 7 | 14 | 9.4227 | 5.2349
79 | ЗТП 102/1000-630 ВЛ-10 кВ Ф-1 ОРУ-1-10 кВ | 630 | котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1000 |  | 16 | 28 | 33 | 16.8733 | 1.6873
80 | КТП 103/250 ВЛ-10 кВ Ф-1 ОРУ-1-10 кВ | 250 | магазины,быт | 48 | 27 | 54 | 28.2682 | 11.3073
81 | КТП 304/160 ВЛ-10 кВ Ф-3 ОРУ-1-10 кВ | 160 | быт,баня | 26 | 10 | 7 | 9.4227 | 5.8892
82 | КТП 305/400 ВЛ-10 кВ Ф-3 ОРУ-1-10 кВ | 250 | НГДУ, ул.освещения, магазины, быт, ВОХР, к/т Юбилейный, прокуратура, база БКХ, административное ззание | 107 | 120 | 116 | 75.1627 | 30.0651
83 | КТП 306/250 ВЛ-10 кВ Ф-3 ОРУ-1-10 кВ | 250 | Почта (рез.), д/с Березка,быт | 72 | 74 | 58 | 44.7032 | 17.8813
84 | ЗТП 502/250 ВЛ-10 кВ Ф-5 ОРУ-1-10 кВ | 160 | быт,ул.освещения | 64 | 83 | 63 | 46.018 | 28.7613
85 | КТП 503/250 ВЛ-10кв Ф-5 ОРУ-1-10кв | 250 | КНС, быт | 0 | 14 | 35 | 10.7375 | 4.295
86 | КТП 504/250 ВЛ-10 кВ Ф-5 ОРУ-1-10 кВ | 250 | ул.Пушкина,магазин,мед.учил. | 77 | 52 | 90 | 47.9902 | 19.1961
87 | КТП 505/250 ВЛ-10 кВ Ф-5 ОРУ-1-10 кВ | 250 | больница, общежитие, столовая, котельная (рез.) | 14 | 19 | 29 | 13.5863 | 5.4345
88 | КТП 507/400 ВЛ-10кв Ф-5 ОРУ-1-10кв | 400 | Газ модуль, уличка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | ЗТП 508/400 ВЛ-10 кВ Ф-5 ОРУ-1-10 кВ | 400 | Быт,магазин,РКЦ(резерв) | 106 | 112 | 118 | 73.6288 | 18.4072
90 | ЗТП 602/2*630 ВЛ-10кв Ф-6 ОРУ-1-10кв | 630 | Безенчук, водозабор Восточный | 0 | 5 | 2 | 1.5339 | 0.24348
|  | 630 | Безенчук, водозабор Восточный | 28 | 32 | 27 | 19.0646 | 3.0261
91 | ЗТП 107/160 ВЛ-10кв Ф-1 ПС Ольгино | 160 | Школа, клуб | 2 | 10 | 1 | 2.8487 | 1.7805
92 | КТП 2703/400 Ф-27 РП 6/10 кВ Осинки | 400 | Быт | 102 | 74 | 126 | 66.1783 | 16.5446
93 | КТП 706/25 ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Переволоки | 25 | Песочное, вышка Мегафон | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.24105 | 0.96419
94 | ЗТП 803/630 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 630 | Безенчук, котельная № 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | КТП 805/160 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 250 | Безенчук, ветлечебница,быт | 15 | 35 | 18 | 14.9011 | 5.9604
96 | ЗТП 806/400 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 400 | быт | 77 | 127 | 102 | 67.0548 | 16.7637
97 | ЗТП 807/250 ВЛ-10кВ Ф-8 пс Переволоки | 250 | водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | ЗТП 808/250 Вл-10кВ Ф-8 пс Переволоки | 250 | быт, мини-котельная, АЗС | 33 | 9 | 42 | 18.4072 | 7.3629
99 | ЗТП 809/250*400 Ф-8 ВЛ-10кв ПС Переволоки | 400 | "Биотэк", фермер | 65 | 56 | 53 | 38.1292 | 9.5323
|  | 250 | быт | 14 | 19 | 13 | 10.0801 | 4.0321
100 | ЗТП 811/250 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 400 | быт, магазин | 66 | 65 | 79 | 46.018 | 11.5045
101 | КТП 816/100 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 160 | Безенчук, модульная котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | КТП 1819/100 ВЛ-10кВ Ф-18 ПС Переволоки | 100 | Песочное, водозабор | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.48209 | 0.48209
103 | ЗТП 1901/630 ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Переволоки | 630 | Безенчук, котельная № 7 | 11 | 14 | 14 | 8.5462 | 1.3565
104 | КТП 407/160 ВЛ-10кв Ф-4 ПС Покровка | 100 | Звезда, быт | 12 | 23 | 11 | 10.0801 | 10.0801
105 | ЩСУ №1 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 НПС Покровское |  | Быт | 21 | 28 | 44 | 20.3794 | 12.7371
106 | ТП 401/250 ВЛ-10кВ Ф-4 пс Преображенка | 250 | Преображенка, быт, ферма | 68 | 94 | 117 | 61.1382 | 24.4553
107 | ТП 403/250 ВЛ-10кВ Ф-4 пс Преображенка | 250 | Преображенка, быт, ферма | 83 | 76 | 82 | 52.8111 | 21.1245
108 | ТП 404/400 ВЛ-10кВ Ф-4 пс Преображенка | 400 | Преображенка, мастерские, быт, котельная | 10 | 23 | 32 | 14.2437 | 3.5609
109 | ЗТП 601/2х400 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Преображенка | 400 | Преображенка, маслозавод, котельная, водозабор | 9 | 13 | 10 | 7.0123 | 1.7531
110 | ЗТП 1501/2*400 ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС Прибой | 400 | ул.освещения,быт,скважина,КНС,котельная,д/сад | 9 | 12 | 11 | 7.0123 | 1.7531
111 | КТП 701/160 Ф-7 ПС Снисски | 160 | КНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | ЗТП 702/250 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 250 | магазин,быт | 38 | 35 | 37 | 24.1047 | 9.6419
113 | КТП 703/100 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 100 | быт, дет.дом | 12 | 25 | 23 | 13.148 | 13.148
114 | КТП 704/160 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 160 | быт | 20 | 18 | 73 | 24.3238 | 15.2024
115 | КТП 705/400 вл-6КВ ф-7 ПС Снисски | 400 | быт | 20 | 11 | 25 | 12.2715 | 3.0679
116 | КТП 706/250 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 250 | быт,пекарня,связь | 45 | 48 | 59 | 33.3083 | 13.3233
117 | ЗТП 707/2х400 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 400 | котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 400 | быт | 21 | 11 | 19 | 11.1758 | 2.794
118 | КТП 708/250 ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС Снисски | 250 | КНС | 6 | 6 | 0 | 2.6296 | 1.0518
119 | КТП 710/100 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 100 | быт | 12 | 3 | 13 | 6.1357 | 6.1357
120 | КТП 711/160 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 160 | быт | 20 | 20 | 19 | 12.9289 | 8.0805
121 | КТП 712/400ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 400 | быт | 79 | 55 | 70 | 44.7032 | 11.1758
122 | КТП 713/160 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 160 | быт,водозабор | 54 | 4 | 53 | 24.3238 | 15.2024
123 | КТП Сн714/400 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 400 | быт | 37 | 33 | 57 | 27.8299 | 6.9575
124 | ЗТП Сн716/250 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 250 | Осинки, водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | ЗТП Сн910/400 ВЛ-6кв Ф-9 ПС Снисски | 400 | быт | 41 | 30 | 13 | 18.4072 | 4.6018
126 | ЗТП Сн920/250ВЛ-6кв Ф-9 ПС Снисски | 250 | детский сад,быт | 98 | 57 | 71 | 49.5241 | 19.8097
127 | КТП Чп1008/160 ВЛ-10кв Ф-10 ПС Чапаевская | 160 | Администрация, магазин, клуб | 39 | 21 | 42 | 22.3516 | 13.9697
128 | КТП Чп110/160 ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Чапаевская | 160 | котельная с. Прибой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | КТП Чп122/800 ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Чапаевская | 800 | баня,быт,столовая, контора,магазин,клуб,школа | 47 | 54 | 35 | 29.8021 | 3.7253
130 | КТП Чп123/160 ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Чапаевская | 160 | котельная | 16 | 21 | 7 | 9.6419 | 6.0262
131 | КТП Чп709/100 ВЛ-10кв Ф-7 ПС чапаевская | 100 | Троцкий, водозабор | 4 | 5 | 3 | 2.6296 | 2.6296
132 | КТП Куп1108/100 ВЛ-10 кв Ф-11 ПС Купино | 100 | Очистные | 2 | 2 | 1 | 1.0957 | 1.0957
133 | КТП Ос2704/400 ВЛ-10кВ Ф-27 РП 6/10 Осинки | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник Безенчукского участка ЮЭС Паршин К.А.