## нагрузка
Приложение №1- таблица для ввода данных по загруженности ТП (КТП) 10(6)/0,4 кВ АО "ССК" Большечерниговский участок. - 2021г. | [8 empty] | Загрузка-2024 (заполнять только данную таблицу)
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП) |  |  |  |  | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | % |  |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
Большая Черниговка 110/35/10 (Ф-№1)
1 | КТП БЧ-101/160 | 160 | быт | 42 | 19 | 23 | 18.4072 | 11.5045 | 30 | 20 | 26 | 16.6541 | 10.4088
2 | КТП БЧ-102/400 | 400 | быт | 124 | 132 | 140 | 86.7768 | 21.6942 | 129 | 160 | 148 | 95.7613 | 23.9403
3 | КТП БЧ-103/250 | 250 | пограничники | 22 | 16 | 18 | 12.2715 | 4.9086 | 102 | 91 | 48 | 52.8111 | 21.1245
4 | КТП БЧ-105/250 | 250 | досааф | 53 | 68 | 86 | 45.3606 | 18.1442 | 44 | 56 | 32 | 28.9256 | 11.5702
5 | КТП БЧ-106/250 | 250 | юр.лица,каток,мини котельная | 116 | 185 | 119 | 92.036 | 36.8144 | 18 | 42 | 66 | 27.6108 | 11.0443
6 | ЗТП БЧ-107/400 | 400 | общ.мир.суд,д/сад,юр.лица | 120 | 98 | 128 | 75.8201 | 18.955 | 121 | 176 | 149 | 97.7335 | 24.4334
7 | ЗТП БЧ-108/400х2 | 400 | стационар,котельная | 76 | 98 | 36 | 46.018 | 11.5045 | 88 | 70 | 67 | 49.305 | 12.3262
8 | КТП БЧ-109/400 | 400 | быт | 32 | 50 | 44 | 27.6108 | 6.9027 | 65 | 71 | 54 | 41.6353 | 10.4088
9 | КТП БЧ-110/160 | 160 | юр.лица,быт | 92 | 70 | 65 | 49.7433 | 31.0895 | 51 | 62 | 48 | 35.2805 | 22.0503
10 | ЗТП БЧ-111/400 | 100 | казначейство, п/ч 133,дом быта | 66 | 50 | 59 | 38.3483 | 38.3483 | 140 | 156 | 124 | 92.036 | 92.036
11 | КТП БЧ-112/250 | 250 | быт | 45 | 63 | 48 | 34.1848 | 13.6739 | 127 | 140 | 124 | 85.6811 | 34.2725
12 | КТП БЧ-114/400 | 400 | райгаз | 41 | 28 | 51 | 26.296 | 6.574 | 52 | 46 | 31 | 28.2682 | 7.0671
13 | КТП БЧ -116/160 | 160 | мини котельная | 24 | 44 | 50 | 25.8577 | 16.1611 | 42 | 54 | 30 | 27.6108 | 17.2568
14 | ЗТП БЧ-117/400 | 400 | д/сад,сск | 68 | 125 | 65 | 56.5364 | 14.1341 | 64 | 48 | 56 | 36.8144 | 9.2036
15 | КТП БЧ-119/100 | 100 | юр. Лицо пекарня | 64 | 49 | 53 | 36.3761 | 36.3761 | 32 | 24 | 14 | 15.3393 | 15.3393
16 | КТП БЧ-120/160 | 160 | юр.лицо | 29 | 46 | 24 | 21.6942 | 13.5589 | 36 | 28 | 44 | 23.6664 | 14.7915
17 | КТП БЧ-121/160 | 160 | жил дом ГРС | 12 | 16 | 7 | 7.6697 | 4.7935 | 18 | 14 | 36 | 14.9011 | 9.3132
18 | КТП БЧ-122/250 | 250 | Школа,Вет.леч | 136 | 108 | 92 | 73.6288 | 29.4515 | 112 | 136 | 98 | 75.8201 | 30.3281
19 | КТП БЧ-125/160 | 160 | Пятерочка | 18 | 60 | 67 | 31.7743 | 19.859 | 20 | 18 | 24 | 13.5863 | 8.4914
Большая Черниговка 110/35/10 (Ф-№4)
20 | КТП БЧ-402/250 | 250 | Водозабор | [5 empty] | 122 | 13 | 15 | 32.87 | 13.148
21 | КТП БЧ-403/250 | 250 | быт | 38 | 42 | 72 | 33.3083 | 13.3233 | 28 | 41 | 52 | 26.5151 | 10.6061
22 | КТП БЧ-407/400 | 400 | быт | 103 | 142 | 93 | 74.0671 | 18.5168 | 54 | 47 | 39 | 30.6787 | 7.6697
23 | КТП БЧ-413/63 | 63 | быт,РТЦП,МТС | 10 | 30 | 61 | 22.1325 | 35.1309 | 20 | 16 | 12 | 10.5184 | 16.6959
24 | КТП БЧ-414/160 | 63 | быт | 10 | 30 | 61 | 22.1325 | 35.1309 | 12 | 8 | 9 | 6.3549 | 10.0871
25 | КТП БЧ-425/250 | 250 | быт | [5 empty] | 8 | 4 | 16 | 6.1357 | 2.4543
26 | КТП БЧ-426/400 | 400 | быт | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0.21913 | 0.054783
Большая Черниговка 110/35/10 (Ф-№6)
27 | КТП БЧ-602/400 | 400 | юр.лицо | 1 | 2 | 16 | 4.1635 | 1.0409 | 76 | 80 | 64 | 48.2093 | 12.0523
28 | КТП БЧ-605/160 | 160 | Гостиница, АЗС. | 76 | 87 | 74 | 51.9346 | 32.4591 | 218 | 211 | 179 | 133.2331 | 83.2707
29 | КТП БЧ-610/100 | 100 | быт | 40 | 27 | 33 | 21.9133 | 21.9133 | 64 | 72 | 55 | 41.8545 | 41.8545
Большая Черниговка 110/35/10 (Ф-№9)
30 | КТП БЧ 901/400 | 400 | быт | 98 | 75 | 68 | 52.8111 | 13.2028 | 76 | 80 | 64 | 48.2093 | 12.0523
31 | ЗТП БЧ-902/400 | 400 | прокуратура | 250 | 278 | 260 | 172.6771 | 43.1693 | 218 | 211 | 179 | 133.2331 | 33.3083
32 | КТП БЧ-903/160 | 160 | ЦСОН Ивушка | 89 | 100 | 92 | 61.5765 | 38.4853 | 64 | 72 | 55 | 41.8545 | 26.159
33 | КТП БЧ-904/250 | 250 | быт | 86 | 98 | 61 | 53.6877 | 21.4751 | 112 | 132 | 98 | 74.9436 | 29.9774
34 | КТП БЧ-905/400 | 400 | быт | 116 | 158 | 106 | 83.2707 | 20.8177 | 140 | 93 | 133 | 80.2028 | 20.0507
35 | КТП БЧ-906/250 | 250 | юр. Лица | 170 | 202 | 172 | 119.2085 | 47.6834 | 156 | 164 | 94 | 90.7212 | 36.2885
36 | КТП БЧ-907/250 | 250 | быт | 40 | 36 | 19 | 20.8177 | 8.3271 | 64 | 40 | 52 | 34.1848 | 13.6739
37 | КТП БЧ-908/160 | 400 | котельная | 85 | 64 | 22 | 37.4718 | 9.368 | 40 | 68 | 93 | 44.0458 | 11.0114
38 | КТП БЧ-909/160 | 160 | сбербанк | 77 | 109 | 118 | 66.6165 | 41.6353 | 36 | 57 | 41 | 29.3639 | 18.3524
39 | КТП БЧ-910/250 | 250 | юр. Лица | 148 | 116 | 75 | 74.2862 | 29.7145 | 36 | 29 | 58 | 26.9534 | 10.7814
40 | КТП БЧ-911/100 | 100 | котельная | 44 | 60 | 52 | 34.1848 | 34.1848 | 64 | 72 | 56 | 42.0736 | 42.0736
41 | КТП БЧ-913/400 | 400 | быт, Суд, Пятерочка | 146 | 157 | 251 | 121.3999 | 30.35 | 186 | 164 | 192 | 118.7703 | 29.6926
42 | КТП БЧ-915/160 | 250 | РУС | 41 | 72 | 50 | 35.7187 | 14.2875 | 11 | 14 | 8 | 7.2314 | 2.8926
44 | КТП БЧ-916/400 | 100 |  | 90 | 20 | 30 | 30.6787 | 30.6787 | 3 | 5 | 6 | 3.0679 | 3.0679
45 | КТП БЧ-917/250 | 100 |  | 90 | 20 | 30 | 30.6787 | 30.6787 | 24 | 30 | 21 | 13 | 10
46 | КТП БЧ-918/100 | 100 | [6 empty] | 6 | 14 | 9 | 6.3549 | 6.3549
47 | КТП БЧ-919/2*160 | 160 | быт | 55 | 56 | 50 | 35.2805 | 22.0503 | 28 | 20 | 19 | 14.6819 | 9.1762
48 | КТП БЧ-919/2*160 | 160 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Большая Черниговка 110/35/10 (Ф-№11)
49 | КТП БЧ-1101/100 | 100 | быт | 16 | 32 | 15 | 13.8054 | 13.8054 | 12 | 18 | 14 | 9.6419 | 9.6419
Большая Черниговка 110/35/10 (Ф-№12)
52 | КТП БЧ-1206/160 | 160 |  | 62 | 43 | 26 | 28.7065 | 17.9415 | 26 | 31 | 18 | 16.435 | 10.2719
Августовка 110/10 (Ф-№4)
51 | КТП АВ-403/250 | 250 |  | 22 | 16 | 22 | 13.148 | 5.2592 | 26 | 34 | 40 | 21.9133 | 8.7653
52 | КТП АВ-415/250 | 250 |  | 49 | 78 | 53 | 39.444 | 15.7776 | 35 | 21 | 29 | 18.6263 | 7.4505
Августовка 110/10 (Ф-№5)
53 | КТП АВ-502/160 | 160 |  | 24 | 17 | 23 | 14.0245 | 8.7653 | 42 | 31 | 20 | 20.3794 | 12.7371
54 | КТП АВ-504/400 | 400 | юр. Лица | 39 | 53 | 47 | 30.4595 | 7.6149 | 28 | 32 | 18 | 17.0924 | 4.2731
55 | КТП АВ-505/630 | 250 | мини котельная | 72 | 63 | 36 | 37.4718 | 14.9887 | 8 | 18 | 12 | 8.3271 | 3.3308
56 | КТП АВ-514/250 | 250 | быт | 15 | 10 | 17 | 9.2036 | 3.6814 | 1 | 0 | 8 | 1.9722 | 0.78888
57 | ЗТП АВ-510/630 | 630 | юр. Лица | 64 | 49 | 52 | 36.157 | 5.7392 | 12 | 4 | 16 | 7.0123 | 1.1131
Августовка 110/10 (Ф-№6)
58 | КТП АВ-602/250 | 250 | быт | 14 | 18 | 33 | 14.2437 | 5.6975 | 4 | 12 | 6 | 4.8209 | 1.9284
59 | КТП АВ-605/250 | 250 | склады | 25 | 22 | 9 | 12.2715 | 4.9086 | 56 | 14 | 32 | 22.3516 | 8.9406
60 | КТП АВ-609/630 | 630 | быт | 17 | 21 | 11 | 10.7375 | 1.7044 | 92 | 64 | 71 | 49.7433 | 7.8958
Августовка 110/10 (Ф-№12)
61 | КТП АВ-1201/400 | 400 |  | 10 | 13 | 6 | 6.3549 | 1.5887 | 64 | 21 | 18 | 22.5707 | 5.6427
62 | КТП АВ-1202/250 | 250 | юр. Лица | 50 | 55 | 51 | 34.1848 | 13.6739 | 54 | 16 | 41 | 24.3238 | 9.7295
63 | КТП АВ-1204/100 | 100 | водокачка | 18 | 13 | 23 | 11.8332 | 11.8332 | 10 | 6 | 2 | 3.9444 | 3.9444
64 | КТП АВ-1205/400 | 400 | быт | 85 | 95 | 102 | 61.7956 | 15.4489 | 22 | 18 | 26 | 14.4628 | 3.6157
65 | КТП АВ- 1206/160 | 160 | быт | 47 | 58 | 40 | 31.7743 | 19.859 | 56 | 42 | 36 | 29.3639 | 18.3524
66 | ЗТП АВ-1208/400 | 400 | школа | 5 | 39 | 8 | 11.3949 | 2.8487 | 38 | 27 | 40 | 23.009 | 5.7523
Пензино 35/10 (Ф-№1)
67 | КТП ПЕНЗЕНО-107/160 | 160 | быт | 6 | 4 | 7 | 3.7253 | 2.3283 | 32 | 24 | 20 | 16.6541 | 10.4088
Пензино 35/10 (Ф-№2)
68 | КТП ПЕНЗЕНО-201/400 | 400 |  | 66 | 78 | 86 | 50.4007 | 12.6002 | 15 | 12 | 21 | 10.5184 | 2.6296
69 | КТП ПЕНЗЕНО 208/250 | 250 |  | 7 | 10 | 12 | 6.3549 | 2.5419 | 10 | 12 | 6 | 6.1357 | 2.4543
Пензино 35/10 (Ф-№5)
70 | КТП ПЕНЗЕНО-517/250 | 250 |  | 24 | 26 | 17 | 14.6819 | 5.8728 | 15 | 12 | 21 | 10.5184 | 4.2074
71 | КТП ПЕНЗЕНО-504/63 | 63 |  | 15 | 30 | 18 | 13.8054 | 21.9133 | 10 | 12 | 6 | 6.1357 | 9.7393
Полевая 35/10 (Ф-№1)
72 | ЗТП ПОЛЕВАЯ-106/400х2 | 400 |  | 23 | 33 | 20 | 16.6541 | 4.1635 | 3 | 10 | 5 | 3.9444 | 0.9861
73 | КТП ПОЛЕВАЯ-108/250 | 250 |  | 7 | 13 | 8 | 6.1357 | 2.4543 | 12 | 4 | 20 | 7.8888 | 3.1555
74 | КТП ПОЛЕВАЯ-113/160 | 160 | почта АТС | 22 | 29 | 15 | 14.4628 | 9.0393 | 30 | 24 | 22 | 16.6541 | 10.4088
75 | КТП ПОЛЕВАЯ-115/100 | 100 |  | 14 | 21 | 46 | 17.7498 | 17.7498 | 16 | 28 | 9 | 11.6141 | 11.6141
Полевая 35/10 (Ф-№5)
76 | КТП ПОЛЕВАЯ-506/63 | 63 |  | 45 | 33 | 16 | 20.5985 | 32.6961 | 20 | 19 | 10 | 10.7375 | 17.0437
Полевая 35/10 (Ф-№7)
77 | КТП ПОЛЕВАЯ-712/250 | 250 | д/сад | 32 | 34 | 36 | 22.3516 | 8.9406 | 40 | 24 | 12 | 16.6541 | 6.6617
78 | КТП ПОЛЕВАЯ-715/250 | 250 | водокачка | 18 | 59 | 62 | 30.4595 | 12.1838 | 36 | 18 | 40 | 20.5985 | 8.2394
Полевая 35/10 (Ф-№8)
79 | КТП ПОЛЕВАЯ-809/100 | 100 |  | 44 | 56 | 57 | 34.4039 | 34.4039 | 6 | 2 | 1 | 1.9722 | 1.9722
80 | КТП ПОЛЕВАЯ-817/100 | 100 | почта школа | 24 | 36 | 63 | 26.9534 | 26.9534 | 29 | 14 | 25 | 14.9011 | 14.9011
Восток 110/10 (Ф-№6)
81 | КТП ВОСТОК-607/160 | 160 | быт | 2 | 3 | 1 | 1.3148 | 0.82175 | 2 | 6 | 2 | 2.1913 | 1.3696
Восток 110/10 (Ф-№7)
82 | КТП ВОСТОК-709/250 | 250 |  | 24 | 20 | 8 | 11.3949 | 4.558 | 20 | 4 | 16 | 8.7653 | 3.5061
83 | КТП ВОСТОК-710/250 | 250 |  | 69 | 48 | 45 | 35.4996 | 14.1998 | 38 | 18 | 21 | 16.8733 | 6.7493
Красный Октябрь 35/10 (Ф-№2)
84 | КТП КР.ОК-204/250 | 250 |  | 11 | 6 | 28 | 9.861 | 3.9444 | 30 | 18 | 21 | 15.1202 | 6.0481
Красный Октябрь 35/10 (Ф-№5)
85 | КТП КР.О-501/315 | 315 |  | 104 | 76 | 44 | 49.0859 | 15.5828 | 42 | 27 | 32 | 22.1325 | 7.0262
86 | КТП КР.О-504/400 | 400 |  | 5 | 7 | 3 | 3.287 | 0.82175 | 15 | 7 | 9 | 6.7931 | 1.6983