## Лист1
Отрадненский участок - 2024 г. Сентябрь
№п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители |  |  | Загруженность ТП КТП
[5 empty] | А |  | кВА | %
|  |  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С
1 | ЗТП МУХ 214/2*400 | 400 Т-1 | Регистрационная палата, жилой фонд | 91 | 157 | 68 | 69.2461 | 17.3115
|  | 400 Т-2 |  | 20 | 32 | 43 | 20.8177 | 5.2044
2 | ЗТП МУХ 409/320+400 | 320 Т-1 | Школа, глав. почтамп, д/с, ДК «Россия», ТРК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 400 Т-2 |  | 87 | 98 | 101 | 62.6721 | 15.668
3 | ЗТП МУХ 507/160 | 160 | Магазин, Энергосбыт, центр занятости, жилой фонд | 130 | 132 | 148 | 89.8447 | 56.1529
4 | ЗТП МУХ 508/2*250 | 250 Т-1 | Баня, магазин, д/с, жилой фонд | 163 | 176 | 138 | 104.5266 | 41.8106
|  | 250 Т-2 |  | 95 | 83 | 81 | 56.7555 | 22.7022
5 | ЗТП МУХ 410/400+315 | 400 Т-1 | ДМО, стоматология, поликлиника, магазины, жилой фонд | 111 | 85 | 97 | 64.2061 | 16.0515
|  | 315 Т-2 |  | 97 | 86 | 83 | 58.2895 | 18.5046
6 | ЗТП МУХ 407/180 | 180 | Хлебозавод, ЖЭУ№4, пенсионный фонд, ж/д | 41 | 54 | 64 | 34.8422 | 19.3568
7 | ЗТП МУХ 405/400+500 | 400 Т-1 | Котельная, жилой фонд | 43 | 32 | 21 | 21.0368 | 5.2592
|  | 500 Т-2 |  | 12 | 34 | 23 | 15.1202 | 3.024
8 | КТП МУХ 216/250 | 250 | Кафе, нар.суд, ЖЭУ№2, уголовная инспекция, ж/д | 83 | 47 | 58 | 41.1971 | 16.4788
9 | КТП МУХ 401/400 | 400 | ООО «КСК», ЖЭУ№8, жилой фонд | 171 | 195 | 223 | 129.0695 | 32.2674
10 | ЗТП МУХ 1110/315 | 315 | Школа, д/с, магазин | 32 | 48 | 37 | 25.6386 | 8.1392
11 | ЗТП МУХ 215/2*400 | 400 Т-1 | Д/с, школа, БТИ, Архитектура, Жилой фонд | 73 | 57 | 61 | 41.8545 | 10.4636
|  | 400 Т-2 |  | 52 | 68 | 53 | 37.9101 | 9.4775
12 | ЗТП МУХ КНС 512/2*250 | 250 | Котельная, магазин, детский сад, жилой фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 250 |  | 191 | 189 | 201 | 127.3165 | 50.9266
13 | ЗТП СОЛ 301/2*400 | 400 Т-1 | ЖЭУ№3, магазины, гос. жил. Инспекция, жилой фонд | 76 | 83 | 68 | 49.7433 | 12.4358
|  | 400 Т-2 |  | 70 | 76 | 99 | 53.6877 | 13.4219
14 | КТП МУХ 224/400 | 400 | ООО «БПО», тубдиспансер, садоводство, ж/д | 98 | 88 | 51 | 51.9346 | 12.9837
15 | ЗТП МУХ 217/2*400 | 400 Т-1 | Школа, военкомат, почта, магазины, жилой фонд, кафе | 123 | 140 | 120 | 83.9281 | 20.982
|  | 400 Т-2 |  | 80 | 71 | 93 | 53.4685 | 13.3671
16 | ЗТП СОЛ 302/2*400 | 400 Т-1 | ГПТУ, техникум, кафе, общежите | 15 | 32 | 40 | 19.0646 | 4.7661
|  | 400 Т-2 |  | 41 | 33 | 28 | 22.3516 | 5.5879
17 | КТП МУХ 408/400 | 400 | Магазины, ж/д, пенсионный фонд | 89 | 88 | 123 | 65.74 | 16.435
18 | ЗТП МУХ КНС 514/2*630 | 630 Т-1 | Больничный городок, мини котельная | 23 | 45 | 48 | 25.4195 | 4.0348
|  | 630 Т-2 |  | 93 | 87 | 98 | 60.9191 | 9.6697
19 | ЗТП СОЛ 901/2*630 | 630 Т-2 | Милиция, магазины, тюрьма, жилой фонд, следственный комитет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 630 Т-1 |  | 130 | 99 | 87 | 69.2461 | 10.9914
20 | ЗТП НО 1112/2*320 | 320 Т-2 | Аптека, стадион, издательство «Рабочая трибуна", ж/д, парикмахерская, магазины | 120 | 153 | 141 | 90.7212 | 28.3504
|  | 320 Т-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ЗТП НО 1113/2*630 | 630 Т-1 | Котельная (ввод 1) | 15 | 18 | 11 | 9.6419 | 1.5305
|  | 630 Т-2 | Котельная (ввод 2) | 16 | 11 | 18 | 9.861 | 1.5652
22 | ЗТП НО 1118/250 | 250 | Д/с, магазины, жилой фонд | 40 | 69 | 40 | 32.6509 | 13.0603
23 | ЗТП НО 1117/400 | 400 | Д/с, лаборатория, ЖЭУ№1, ж/д, магазины, архив | 90 | 93 | 87 | 59.166 | 14.7915
24 | КТП ПРОМ 1705/400 | 400 | Кафе, магазины, жилой фонд | 240 | 265 | 228 | 160.6247 | 40.1562
25 | ЗТП СОЛ 304/2*400 | 400 Т-1 | Администрация, молочная кухня, сбербанк, жилой фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 400 Т-2 |  | 180 | 175 | 130 | 106.2797 | 26.5699
26 | ЗТП СОЛ106/2*400 | 600 Т-1 | Магазины, организации | 187 | 191 | 196 | 125.7825 | 20.9638
|  | 600 Т-2 |  | 287 | 321 | 297 | 198.3157 | 33.0526
27 | ЗТП НО 1114/315 | 315 | Д/с, магазины, почта, ж/д | 167 | 145 | 120 | 94.6656 | 30.0526
28 | ЗТП НО 1116/315 | 315 | Д/с, магазины, кафе, ж/д | 222 | 231 | 228 | 149.2298 | 47.3745
29 | ЗТП НО 1109/250 | 250 | Казначейство, ресурсный центр | 39 | 51 | 50 | 30.6787 | 12.2715
30 | ЗТП НО 1107/250 | 250 | КНС№1, пож. депо, гаражные массивы, Гринтис | 181 | 265 | 257 | 154.0507 | 61.6203
31 | ЗТП НО 1108/160 | 160 | КНС№2, ретранслятор | 40 | 70 | 38 | 32.4317 | 20.2698
32 | ЗТП СОЛ 303/2*400 | 400 | НГДУ, Школа искусств, сбербанк, Гос. имущество, жилой фонд | 76 | 75 | 73 | 49.0859 | 12.2715
|  | 400 |  | 150 | 120 | 140 | 89.8447 | 22.4612
33 | ЗТП НО 1115/400 | 400 | Магазины, банки, аптеки, ж/д, библиотека | 264 | 193 | 253 | 155.5847 | 38.8962
34 | КТП МУХ КНС 506/400 | 400 | Школа – интернат, магазин, ж/д | 301 | 292 | 282 | 191.7417 | 47.9354
35 | КТП НО 1104/250 | 250 | Организации, гаражные массивы | 228 | 291 | 178 | 152.7359 | 61.0944
36 | КТП ПРОМ 1702/160 | 160 | Жилой фонд | 95 | 170 | 219 | 106.0605 | 66.2878
37 | ЗТП НО 1801/2*400 | 400 | КНС-5 |  |  |  | 0 | 0
|  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
38 | ЗТП СОЛ 104/250+400 | 250 | Д/С, магазины, аптека, лифтерная, миникотельная, ж/д,, парикмахерская, магазины | 125 | 171 | 169 | 101.897 | 40.7588
|  | 400 |  | 216 | 242 | 190 | 141.9984 | 35.4996
39 | ЗТП НО 1802/2*630 | 630 | Очистные сооружения, воздуходувка |  |  |  | 0 | 0
|  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
40 | ЗТП СОЛ 102/315+400 | 315 | Д/С, школа, банк, ж/д, магазины, военкомат | 135 | 148 | 182 | 101.897 | 32.3483
|  | 400 |  | 90 | 87 | 95 | 59.6043 | 14.9011
41 | КТП ПРОМ 1701/160 | 160 | Магазин, жилой фонд | 158 | 229 | 267 | 143.3132 | 89.5708
42 | КТП МУХ КНС 515/250 | 250 | Магазин, жилой фонд | 91 | 56 | 136 | 62.0147 | 24.8059
43 | ЗТП МУХ 208/2*250 | 250 | ДОСАФ, | 64 | 60 | 71 | 42.731 | 17.0924
|  | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | ЗТП СОЛ 103/2*400 | 400 | Организации, банк, общежитие, жилой фонд | 61 | 58 | 66 | 40.5397 | 10.1349
|  | 400 |  | 294 | 227 | 253 | 169.6092 | 42.4023
45 | ЗТП СОЛ 202/250 | 250 | ЖЭУ, магазины, РКЦ, ж/д, уч.центр | 125 | 137 | 148 | 89.8447 | 35.9379
46 | ЗТП СОЛ 201/2*400 | 400 | Магазины, почта, жилой фонд | 167 | 119 | 152 | 95.9804 | 23.9951
|  | 400 |  | 29 | 13 | 39 | 17.7498 | 4.4375
47 | ЗТП СОЛ 204/2*320 | 320 | Школа, амбулатория, магазины, жилой фонд | 2 | 28 | 9 | 8.5462 | 2.6707
|  | 320 |  | 50 | 59 | 65 | 38.1292 | 11.9154
48 | ЗТП СОЛ 105/250 | 250 | Миникотельная, банк, аптека, гостиница, ж/д | 192 | 287 | 236 | 156.6803 | 62.6721
49 | ЗТП СОЛ 203/ 150+250 | 150 | Магазины, жилой фонд | 67 | 56 | 71 | 42.5119 | 28.3412
|  | 250 |  | 123 | 128 | 115 | 80.2028 | 32.0811
50 | ЗТП МУХ КНС 511/160 | 160 | Профилакторий | 39 | 28 | 20 | 19.0646 | 11.9154
51 | ЗТП МУХ КНС 510/180+400 | 180 | Бассейн, почта, сбербанк, магазины, жилой фонд | 16 | 32 | 29 | 16.8733 | 9.374
|  | 400 |  | 181 | 187 | 183 | 120.7425 | 30.1856
52 | ЗТП МУХ КНС 513/2*160 | 160 | Школа, НФЦ, ретранслятор, жилой фонд | 80 | 86 | 76 | 53.0303 | 33.1439
|  | 160 |  | 67 | 72 | 74 | 46.6754 | 29.1721
53 | ЗТП ЗАП 2901/400+800 | 400 | Тех. Водозабор, садоводство | 0 | 2 | 10 | 2.6296 | 0.6574
|  | 800 |  |  |  |  | 0 | 0
54 | ЗТП МУХ 223/2*400 | 400 | Котельная |  |  |  | 0 | 0
|  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
55 | ЗТП МУХ 207/2*400 | 400 | Магазины, стадион, аптека, почта, жилой фонд | 49 | 37 | 44 | 28.4873 | 7.1218
|  | 400 |  | 54 | 85 | 120 | 56.7555 | 14.1889
56 | ЗТП НО 1106/160 | 160 | Магазины, жилой фонд | 120 | 85 | 135 | 74.5053 | 46.5658
57 | ЗТП НО 3211/2*400 | 400 | ЖЭУ, банк, магазины, стоматологии, жилой фонд | 240 | 100 | 190 | 116.1407 | 29.0352
|  | 400 |  | 228 | 231 | 165 | 136.7392 | 34.1848
58 | ЗТП МУХ 411/150+100 | 100 | Д/с, магазины, жилой фонд | 99 | 163 | 125 | 84.8046 | 84.8046
|  | 150 |  | 34 | 42 | 46 | 26.7343 | 17.8228
59 | ЗТП МУХ 219/250 | 250 | ОВО, магазины, прачка, жилой фонд | 153 | 220 | 103 | 104.3075 | 41.723
60 | КТП НО 1111/250 | 250 | Стадион, парк | 27 | 38 | 28 | 20.3794 | 8.1518
61 | КТП ПРОМ 1703/400 | 400 | Жилой фонд | 330 | 415 | 315 | 232.2813 | 58.0703
62 | ЗТП МУХ 212/400 | 400 | ФСБ, магазины, церковь, ж/д | 245 | 216 | 154 | 134.767 | 33.6917
63 | КТП МУХ 201/63 | 63 | Медсклады | 22 | 23 | 25 | 15.3393 | 24.3481
64 | ЗТП МУХ 404/160 | 160 | Прокуратура, магазины, рынок, жилой фонд | 99 | 121 | 125 | 75.601 | 47.2506
65 | ЗТП МУХ 206/2*250 | 250 | Церковь, магазины, стоматология, ОТР. ГЭС, жилой фонд | 204 | 208 | 232 | 141.1219 | 56.4487
|  | 250 |  | 120 | 110 | 145 | 82.175 | 32.87
66 | ЗТП СОЛ 101/2*320 | 320 | Д/С, магазины, стоматология, жилой фонд |  |  |  | 0 | 0
|  | 320 |  | 180 | 275 | 200 | 143.5323 | 44.8539
67 | ЗТП МУХ 204/400 | 400 | Пож.депо, организации, АЗС, ж/д | 130 | 140 | 132 | 88.0916 | 22.0229
|  | 400 |  | 50 | 44 | 46 | 30.6787 | 7.6697
68 | КТП МУХ КНС 509/400 | 400 | Горгаз, дом.творчества, ж/д | 158 | 130 | 200 | 106.9371 | 26.7343
69 | ЗТП НО 3201/2*250 | 250 | Аптека, лифтерная, миникотельная, магазины, жилой фонд, УКС, банк, жилой фонд | 98 | 82 | 108 | 63.1104 | 25.2442
|  | 250 |  | 140 | 130 | 256 | 115.2641 | 46.1057
70 | ЗТП НО 3202/2*250 | 250 | ЗАГС, почта, сбербанк, АТС, жилой фонд | 57 | 62 | 87 | 45.1415 | 18.0566
|  | 250 |  | 69 | 98 | 79 | 53.9068 | 21.5627
71 | ЗТП НО 3203/2*400 | 400 | Д/С, клуб «Юность», магазины, жилой фонд | 172 | 166 | 173 | 111.9771 | 27.9943
|  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | ЗТП НО 3204/2*250 | 250 | Школа, жилой фонд |  |  |  | 0 | 0
|  | 250 |  | 37 | 49 | 29 | 25.2003 | 10.0801
73 | ЗТП НО 3205/2*400 | 400 | Д/С, миникотельная, лифтерная, магазины, жилой фонд | 286 | 236 | 231 | 165.0074 | 41.2518
|  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
74 | ЗТП НО 3206/2*160 | 160 | КНС, пож. депо, магазины | 33 | 39 | 49 | 26.5151 | 16.572
|  | 160 |  | 170 | 161 | 166 | 108.9093 | 68.0683
75 | ЗТП НО 3207/2*400 | 400 | Жилой фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 400 |  | 164 | 233 | 225 | 136.3009 | 34.0752
76 | ЗТП НО 3208/2*250 | 250 | Церковь, налоговая инспекция, аптека, магазины, рынок, ж/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 250 |  | 127 | 136 | 145 | 89.4064 | 35.7626
77 | КТП ПРОМ 1706/160 | 160 | Жилой фонд | 56 | 104 | 100 | 56.9747 | 35.6092
78 | КТП МУХ КНС 505/250 | 250 | КНС, жилой фонд | 240 | 110 | 150 | 109.5667 | 43.8267
79 | ЗТП НО 3209/400+630 | 400 | ЖЭУ, аптека, кафе, магазины | 60 | 87 | 123 | 59.166 | 14.7915
|  | 630 |  | 250 | 332 | 324 | 198.5348 | 31.5135
80 | ЗТП НО 3210/2*250 | 250 | ЖЭУ, магазины, мед. Страх, жилой фонд | 168 | 210 | 167 | 119.4277 | 47.7711
|  | 250 |  | 178 | 140 | 190 | 111.3197 | 44.5279
81 | КТП ПРОМ 1707/250 | 250 | Жилой фонд | 147 | 110 | 98 | 77.7923 | 31.1169
82 | КТП НО 3006/250 | 250 | Магазин, жилой фонд | 144 | 169 | 158 | 103.2118 | 41.2847
83 | КТП НО 3007/250 | 250 | Жилой фонд | 125 | 176 | 169 | 102.9927 | 41.1971
84 | КТП НО 3005/160 | 250 | Жилой фонд | 90 | 132 | 126 | 76.2584 | 30.5034
85 | КТП НО 3004/160 | 160 | Жилой фонд | 147 | 210 | 149 | 110.8815 | 69.3009
86 | КТП НО 1102/400 | 400 | Жилой фонд | 189 | 136 | 190 | 112.8537 | 28.2134
87 | КТП МУХ 221/250 | 250 | -
88 | КТП МУХ 220/250 | 250 | -
89 | КТП МУХ 218/100 | 100 | Магазины, гостиница | 142 | 126 | 149 | 91.3786 | 91.3786
90 | КТП МУХ КНС 523/160 | 250 | Жилой фонд | 246 | 280 | 290 | 178.8128 | 71.5251
91 | КТП МУХ КНС 524/250 | 250 | Жилой фонд | 87 | 147 | 132 | 80.2028 | 32.0811
92 | КТП ПРОМ 1704/250 | 250 | Жилой фонд | 179 | 231 | 213 | 136.5201 | 54.608
93 | КТП ПРОМ 1708/250 | 250 | Жилой фонд | 137 | 185 | 185 | 111.1006 | 44.4402
94 | ЗТП НО 1105/630+400 | 630 | Организации, магазины | 139 | 174 | 163 | 104.3075 | 16.5567
|  | 400 |  | 210 | 196 | 248 | 143.3132 | 35.8283
95 | ЗТП НО 1803/2*400 | 400 | Воздуходувка |  |  |  | 0 | 0
|  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
96 | КТП ПРОМ 1709/250 | 250 | Детский лагерь | 11 | 14 | 22 | 10.2993 | 4.1197
97 | ЦРП-1 –ЗТП 2*250 | 250 | Банк, казначейство, библиотека, жилой фонд | 214 | 157 | 164 | 117.2363 | 46.8945
|  | 250 |  | 137 | 111 | 147 | 86.5577 | 34.6231
98 | ЦРП-2 ЗТП 2*100 | 100 | Жилой фонд | 0 | 64 | 0 | 14.0245 | 14.0245
|  | 100 |  | 159 | 177 | 254 | 129.2887 | 129.2887
99 | ЦРП-3 ЗТП 2*400 | 400 | Магазины, лифтерная, миникотельная, жилой фонд | 145 | 130 | 188 | 101.4587 | 25.3647
|  | 400 |  | 190 | 149 | 173 | 112.1963 | 28.0491
100 | КТП МУХ КНС 504/160 | 160 | Жилой фонд | 150 | 134 | 173 | 100.1439 | 62.59
101 | КТП СОЛ 1501/160 | 160 | Жилой фонд | 95 | 89 | 64 | 54.3451 | 33.9657
102 | КТП ПРОМ 1710/63 | 63 | Жилой фонд | 21 | 33 | 42 | 21.0368 | 33.3917
103 | КТП ПРОМ 1711/250 | 250 | Жилой фонд | 157 | 179 | 132 | 102.5544 | 41.0218
104 | КТП МУХ 225/100 | 100 | Жилой фонд | 34 | 8 | 12 | 11.8332 | 11.8332
105 | КТП МУХ 226/160 | 160 | Жилой фонд | 21 | 32 | 29 | 17.9689 | 11.2306
106 | КТП ОС 201/160 | 160 | Жилой фонд | 187 | 190 | 174 | 120.7425 | 75.464
107 | КТП НО 3212/160 | 160 | Торговый центр | 89 | 80 | 80 | 54.5642 | 34.1026
108 | КТП НО 3601/2*250 | 250 | Жилой фонд | 79 | 89 | 110 | 60.9191 | 24.3676
|  | 250 |  | 172 | 169 | 181 | 114.3876 | 45.755
109 | КТП НО 601/250 | 250 | Жилой фонд | 127 | 139 | 168 | 95.1039 | 38.0415
110 | КТП НО 602/400 | 400 | Жилой фонд | 96 | 163 | 150 | 89.6255 | 22.4064
111 | ЦРП-4 ЗТП 2*250 | 250 | Жилой фонд | 81 | 138 | 120 | 74.2862 | 29.7145
|  | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | ЗТП НО 1603/2*1600 | 1600 | Ледовый дворец | 134 | 139 | 187 | 100.8013 | 6.3001
|  | 1600 |  | 245 | 270 | 269 | 171.8005 | 10.7375
113 | КТП МУХ 412/250 | 250 | Жилой фонд | 39 | 28 | 36 | 22.5707 | 9.0283
114 | КТП НО 1122/250 | 250 | Жилой фонд |  |  |  | 0 | 0
115 | ЗТП НО 1601/2*400 | 400 | Водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 400 |  | 0 | 18 | 2 | 4.3827 | 1.0957
116 | ЗТП НО 1602/2*400 | 400 | Кательная БМК | 161 | 140 | 153 | 99.4865 | 24.8716
|  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | КТП НО 1119/250 | 250 | жилой фонд | 24 | 23 | 29 | 16.6541 | 6.6617
118 | КТП ОС 203/63 | 63 | ретронслятор | 37 | 47 | 33 | 25.6386 | 40.6962
119 | КТП ОС 101/400 | 400 | жилой фонд | 212 | 134 | 144 | 107.3753 | 26.8438
120 | КТП МУХ 227/160 | 160 | жилой фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | КТП НО 3602/1000 | 1000 | жилой фонд | 23 | 13 | 38 | 16.2159 | 1.6216
122 | КТП НО 3603/1000 | 1000 | жилой фонд | 68 | 127 | 159 | 77.5732 | 7.7573