## Лист1
Северный участок Замеры 09/24
ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
ЦРП-2 | 315 | быт | 255 | 233 | 112 | 131.48 | 41.7397
ЦРП-15 секция№1 | 630 | котельная,быт | 256 | 278 | 235 | 168.5135 | 26.7482
ЦРП-15 секция№2 | 630 | котельная, быт | 165 | 180 | 145 | 107.3753 | 17.0437
ТП-8 секция№1 | 400 | школа-интернат,котельная,быт | 80 | 100 | 98 | 60.9191 | 15.2298
ТП-8 секция №2 | 400 | школа-интернат,котельная,быт | 101 | 116 | 92 | 67.7122 | 16.928
КТП-15 | 250 | Пож.охрана,быт | 140 | 167 | 165 | 103.4309 | 41.3724
КТП-36 | 100 | быт | 112 | 124 | 85 | 70.3418 | 70.3418
ТП-39 секция№1 | 250 | быт | 45 | 99 | 32 | 38.5675 | 15.427
ТП-39 секция№2 | 250 | быт | 130 | 86 | 95 | 68.1505 | 27.2602
КТП-42 | 400 | быт | 165 | 256 | 196 | 135.2053 | 33.8013
КТП-45 | 315 |  | 241 | 196 | 180 | 135.2053 | 42.9223
КТП-53 | 100 | быт | 65 | 59 | 75 | 43.6075 | 43.6075
КТП-59 | 320 | быт | 109 | 80 | 65 | 55.6599 | 17.3937
КТП-70 | 240 | быт | 98 | 102 | 78 | 60.9191 | 25.3829
КТП-71 | 180 | быт | 98 | 120 | 132 | 76.6967 | 42.6093
КТП-73 | 250 | быт | 212 | 198 | 201 | 133.8905 | 53.5562
КТП-76 | 250 | быт | 238 | 235 | 226 | 153.1742 | 61.2697
КТП-90 | 180 | быт,котельная | 98 | 86 | 80 | 57.8512 | 32.1396
КТП-91 | 160 | быт | 54 | 65 | 86 | 44.9223 | 28.0765
КТП-92 | 400 | быт | 98 | 68 | 50 | 47.3328 | 11.8332
КТП-96 | 180 | быт, быт | 186 | 164 | 180 | 116.1407 | 64.5226
КТП-97 | 400 | быт | 235 | 278 | 250 | 167.1987 | 41.7997
КТП-98 | 180 | быт быт | 103 | 125 | 123 | 76.9158 | 42.731
КТП-99 | 200 | быт | 68 | 85 | 86 | 52.3729 | 26.1864
ТП-104 | 180 | котельная,насосная.быт | 145 | 126 | 120 | 85.6811 | 47.6006
КТП-106 | 180 | быт | 56 | 45 | 80 | 39.6631 | 22.0351
КТП-114 | 180 | АСАДО,быт | 56 | 89 | 76 | 48.4285 | 26.9047
КТП-116 | 200 | быт | 124 | 96 | 75 | 64.6443 | 32.3222
КТП-117 | 180 | быт,котельная | 90 | 84 | 76 | 54.7833 | 30.4352
КТП-118 | 160 | быт | 76 | 58 | 52 | 40.7588 | 25.4742
КТП-123 | 160 | быт | 109 | 157 | 139 | 88.749 | 55.4681
ТП-124 | 315 | быт,школа | 150 | 153 | 135 | 95.9804 | 30.47
КТП-125 | 200 | быт | 60 | 45 | 50 | 33.9657 | 16.9828
КТП-128 | 250 | быт | 145 | 125 | 147 | 91.3786 | 36.5514
КТП-133 | 250 | быт | 101 | 125 | 100 | 71.4375 | 28.575
ТП-136 | 630 | больница,опт.база | 68 | 25 | 35 | 28.0491 | 4.4522
ТП-136 | 630 | больница,опт.база,Кожно-венерологический диспансер | 111 | 102 | 120 | 72.9714 | 11.5828
КТП-138 | 100 | быт | 45 | 58 | 56 | 34.8422 | 34.8422
КТП-147 | 400 | быт | 54 | 68 | 65 | 40.9779 | 10.2445
МТП-149 | 50 | быт | 24 | 12 | 35 | 15.5585 | 31.1169
ТП-150 | 400 | школа,быт | 90 | 180 | 115 | 84.3663 | 21.0916
КТП-155 | 100 | быт | 20 | 24 | 10 | 11.8332 | 11.8332
ТП 152 секция 1 | 250 | пансионат | 121 | 135 | 141 | 86.9959 | 34.7984
ТП 152 секция 2 | 250 | пансионат | 56 | 70 | 75 | 44.0458 | 17.6183
ТП-157 секция№1 | 630 | СИЗО №2, насосная, быт | 56 | 55 | 79 | 41.6353 | 6.6088
ТП-157 секция№2 | 630 | СИЗО №2, насосная, быт | 45 | 56 | 65 | 36.3761 | 5.774
ТП-158 секция№1 | 100 | котельная, дет.сад,быт | 20 | 17 | 13 | 10.9567 | 10.9567
ТП-158 секция№2 | 100 | котельная,дет.сад,быт | 12 | 13 | 13 | 8.3271 | 8.3271
ТП 160 | 630 | пансионат | 85 | 62 | 80 | 49.7433 | 7.8958
ТП-166 | 100 | школа,быт | 30 | 45 | 49 | 27.1725 | 27.1725
ТП-175 | 160 | Туберкулезный диспансер, быт | 86 | 79 | 110 | 60.2617 | 37.6635
КТП-185 | 400 | школа,быт | 132 | 109 | 175 | 91.1595 | 22.7899
МТП-187 | 100 | быт | 47 | 65 | 78 | 41.6353 | 41.6353
КТП-197 | 250 | быт | 98 | 95 | 74 | 58.5086 | 23.4034
КТП-200 | 250 | быт | 72 | 93 | 95 | 56.9747 | 22.7899
КТП-235 | 250 | быт | 75 | 75 | 93 | 53.2494 | 21.2998
КТП-242 | 250 | быт | 183 | 145 | 164 | 107.8136 | 43.1254
КТП-246 | 180 | быт | 131 | 190 | 165 | 106.4988 | 59.166
КТП-247 | 250 | школа,котельная.АЗС,быт | 135 | 153 | 175 | 101.4587 | 40.5835
ТП-248 | 400 | дет.сад,быт | 134 | 135 | 109 | 82.8324 | 20.7081
КТП-251 | 250 | быт | 172 | 166 | 150 | 106.9371 | 42.7748
ТП-252 секция№1 | 400 | школа,быт | 154 | 146 | 101 | 87.8725 | 21.9681
ТП-252 секция№2 | 400 | школа,быт | 124 | 125 | 103 | 77.1349 | 19.2837
ТП-253 | 630 | дет.сад,2 котельные,быт | 405 | 423 | 375 | 263.6174 | 41.844
ТП-254 секция№1 | 320 | Больница,быт | 210 | 198 | 132 | 118.332 | 36.9788
ТП-254 секция№2 | 320 | больница,быт | 45 | 25 | 20 | 19.722 | 6.1631
ТП-255 | 400 | дет.сад, быт | 75 | 98 | 56 | 50.1815 | 12.5454
ТП-256 секция№1 | 630 | Насосная,быт | 85 | 85 | 97 | 58.5086 | 9.2871
ТП-256 секция№2 | 630 | Насосная,быт | 70 | 70 | 85 | 49.305 | 7.8262
ТП-262 секция№1 | 400 | Дет.сад, областной сборный пункт,быт | 98 | 89 | 72 | 56.7555 | 14.1889
ТП-262 секция№2 | 320 | Дет.сад,областной сборный пункт,быт | 132 | 120 | 101 | 77.3541 | 24.1731
ТП-270 | 320 | АТС, быт | 226 | 201 | 186 | 134.3287 | 41.9777
ТП-277 | 400 | Насосная, быт | 208 | 227 | 201 | 139.3688 | 34.8422
ТП-278 секция№1 | 400 | ЦТП,котельная, быт, дет.сад | 32 | 55 | 42 | 28.2682 | 7.0671
ТП-278 секция№2 | 400 | ЦТП,котельная, быт, дет.сад | 271 | 265 | 218 | 165.2265 | 41.3066
ТП-279 секция№1 | 400 | быт | 171 | 102 | 124 | 86.9959 | 21.749
ТП-279 секция№2 | 400 | быт | 74 | 85 | 75 | 51.2772 | 12.8193
КТП-306 | 160 | быт | 183 | 165 | 175 | 114.6067 | 71.6292
КТП-307 | 180 | быт | 86 | 96 | 85 | 58.5086 | 32.5048
КТП-308 | 180 | быт | 75 | 86 | 90 | 55.0025 | 30.5569
КТП-316 | 200 | быт (дачи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-323 | 250 | быт | 170 | 155 | 123 | 98.1717 | 39.2687
КТП-328 | 250 | быт(дачи) | 305 | 266 | 295 | 189.7695 | 75.9078
ТП-329 | 400 | Инкассация, опт.базы | 124 | 125 | 102 | 76.9158 | 19.229
КТП-338 | 400 | быт | 98 | 86 | 56 | 52.592 | 13.148
КТП-340 секция№1 | 400 | дет.сад,быт | 56 | 31 | 20 | 23.4473 | 5.8618
КТП-340 секция№2 | 400 | дет.сад,быт | 29 | 20 | 35 | 18.4072 | 4.6018
КТП-341 секция№1 | 400 | быт | 165 | 164 | 198 | 115.4833 | 28.8708
КТП-341секция№2 | 400 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МТП-342 | 250 | быт | 29 | 35 | 31 | 20.8177 | 8.3271
КТП-343 | 180 |  | 101 | 108 | 134 | 75.1627 | 41.7571
КТП-345 | 400 | быт | 108 | 150 | 124 | 83.7089 | 20.9272
КТП-346 | 250 | быт | 78 | 69 | 98 | 53.6877 | 21.4751
КТП-347 | 400 | быт,дет.сад,насосная,котельная | 162 | 224 | 134 | 113.9493 | 28.4873
КТП-348 | 400 | Школа,быт.котельная | 102 | 115 | 110 | 71.6566 | 17.9141
ТП-349 секция№1 | 320 | Колледж,быт | 100 | 80 | 65 | 53.6877 | 16.7774
ТП-349 секция№2 | 560 | Колледж,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-351 секция№1 | 400 | котельная,насосная.быт быт | 135 | 150 | 156 | 96.6378 | 24.1594
КТП-351 секция№2 | 400 | котельная,насосная.быт быт | 23 | 35 | 31 | 19.5029 | 4.8757
КТП-359 | 250 | быт | 145 | 144 | 119 | 89.4064 | 35.7626
КТП-363 секция№1 | 250 | дет.сад,быт | 65 | 121 | 78 | 57.8512 | 23.1405
КТП-363 секция№2 | 250 | дет.сад,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-373 | 180 | быт | 10 | 18 | 17 | 9.861 | 5.4783
КТП-376 | 400 | быт | 121 | 102 | 100 | 70.7801 | 17.695
КТП-379 | 250 | быт | 96 | 65 | 78 | 52.3729 | 20.9491
ТП-382 секция№1 | 630 | дет.сад,котельная,быт | 63 | 65 | 80 | 45.5797 | 7.2349
ТП-382 секция№2 | 630 | дет.сад,котельная,быт | 65 | 84 | 83 | 50.8389 | 8.0697
ТП-383 секция№1 | 400 | Хлебзавод,опт.базы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-383 секция№2 | 400 | Хлебзавод,опт.базы | 310 | 265 | 302 | 192.1799 | 48.045
КТП-385 | 160 | быт | 56 | 76 | 50 | 39.8823 | 24.9264
МТП-388 | 60 | быт | 25 | 0 | 10 | 7.6697 | 12.7828
КТП-399 | 250 | быт | 86 | 135 | 154 | 82.175 | 32.87
МТП-415 | 63 | быт | 21 | 25 | 24 | 15.3393 | 24.3481
КТП-499 | 400 | быт | 120 | 97 | 100 | 69.4653 | 17.3663
ТП-502 секция№1 | 630 | СВВАУЛ, быт | 65 | 80 | 87 | 50.8389 | 8.0697
ТП-502 секция№2 | 630 | СВВАУЛ, быт | 135 | 135 | 102 | 81.5176 | 12.9393
ТП-506 секция№1 | 630 | котельная, СВВАУЛ.быт | 277 | 259 | 272 | 177.0597 | 28.1047
ТП-506 секция№2 | 630 | котельная,СВВАУЛ,быт | 78 | 68 | 58 | 44.7032 | 7.0957
ТП 507 секция№1 | 400 | СВВАУЛ,котельная,быт,школа,насосная | 130 | 100 | 98 | 71.8757 | 17.9689
ТП-507 секция№2 | 400 | СВВАУЛ,Котельная,быт,школа,насосная | 30 | 32 | 10 | 50 | 12.5
ТП-508 секция№1 | 400 | СВВАУЛ,быт,насосная | 150 | 147 | 156 | 99.2674 | 24.8169
ТП-508 секция№2 | 400 | СВВАУЛ,быт,насосная | 145 | 154 | 178 | 104.5266 | 26.1317
ТП-509 секция№1 | 400 | СВВАУЛ,котельная,быт | 36 | 32 | 30 | 21.4751 | 5.3688
ТП-509 секция№2 | 400 | СВВАУЛ,котельная,быт | 179 | 167 | 155 | 109.7858 | 27.4464
ТП-510 секция№1 | 250 | быт | 61 | 65 | 55 | 39.6631 | 15.8653
ТП-510 секция№1 | 250 | быт | 221 | 220 | 198 | 140.0262 | 56.0105
ТП-516 секция№1 | 400 | быт | 103 | 90 | 110 | 66.3974 | 16.5994
ТП-516 секция№2 | 400 | быт | 78 | 55 | 65 | 43.3884 | 10.8471
КТП-517 | 630 | быт | 230 | 258 | 213 | 153.6125 | 24.3829
КТП-519 | 100 | быт | 29 | 50 | 20 | 21.6942 | 21.6942
КТП-520 | 100 | быт | 5 | 5 | 1 | 2.4105 | 2.4105
ТП-521 секция№1 | 400 | Проф.училище, быт | 65 | 86 | 78 | 50.1815 | 12.5454
ТП-521 секция№2 | 400 | Проф.училище, быт | 150 | 135 | 129 | 90.7212 | 22.6803
ТП-523 секция№1 | 400 | РУ-0,4кВ не обслуживается АО "ССК" | 29 | 22 | 31 | 17.9689 | 4.4922
ТП-523 секция№2 | 400 | РУ-0,4кВ не обслуживается АО "ССК" | 33 | 28 | 9 | 15.3393 | 3.8348
ТП-525 секция№1 | 400 | дет.сад,быт | 87 | 77 | 58 | 48.6476 | 12.1619
ТП-525 секция№2 | 400 | дет.сад,быт | 80 | 90 | 110 | 61.3573 | 15.3393
ТП-526 секция№1 | 320 | Насосная,быт | 70 | 89 | 87 | 53.9068 | 16.8459
ТП-526 секция№2 | 400 | Котельная,быт | 210 | 200 | 182 | 129.7269 | 32.4317
ТП-527 секция№1 | 630 | Школа,быт | 215 | 224 | 204 | 140.9027 | 22.3655
ТП-527 секция№2 | 400 | быт | 179 | 149 | 114 | 96.8569 | 24.2142
ТП-529 секция№1 | 320 | дет.сад,быт | 87 | 140 | 106 | 72.9714 | 22.8036
ТП-529 секция№2 | 250 | дет.сад,быт | 16 | 32 | 25 | 15.9967 | 6.3987
ТП-101 ЖД | 630 | Котельная,быт | 102 | 120 | 98 | 70.1227 | 11.1306
ТП-102 ЖД секция№1 | 320 | быт | 151 | 185 | 120 | 99.9248 | 31.2265
ТП-102 ЖД секция№2 | 400 | насосная.быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-533 секция№1 | 400 | котельная.быт | 56 | 66 | 53 | 38.3483 | 9.5871
ТП-533 секция№2 | 250 | быт | 47 | 90 | 86 | 48.8667 | 19.5467
ТП-33 ЖД секция№1 | 400 | дет.сад,быт | 110 | 120 | 136 | 80.2028 | 20.0507
ТП-33 ЖД секция№2 | 400 | дет.сад,быт,насосная | 35 | 20 | 25 | 17.5307 | 4.3827
ТП-135 ЖД | 320 | Центр соц.помощи,АТС | 42 | 45 | 50 | 30.0213 | 9.3816
ТП-138 ЖД секция№1 | 630 | Котельная.насоная,ребил.центр, быт | 250 | 240 | 265 | 165.4457 | 26.2612
ТП-138 ЖД секция№2 | 630 | Котельная,насосная,быт | 120 | 98 | 110 | 71.8757 | 11.4088
КТП-14 ЖД | 400 | быт | 101 | 95 | 112 | 67.4931 | 16.8733
КТП-Мк 68 | 160 | быт | 43 | 35 | 45 | 26.9534 | 16.8459
КТП-СПЕКТР 21.01 | 200 | пром.зона | 36 | 46 | 45 | 27.8299 | 13.915
ТП-545 секция№1 | 250 | быт | 56 | 47 | 52 | 33.9657 | 13.5863
ТП-545 секция№2 | 250 | быт | 42 | 45 | 56 | 31.3361 | 12.5344
ТП-548 | 630 | пром.зона | 110 | 100 | 98 | 67.4931 | 10.7132
ТП-548 | 1000 | пром.зона | 30 | 32 | 20 | 17.9689 | 1.7969
ТП-ЛПДС 19.01секция№1 | 630 | быт | 56 | 98 | 65 | 47.9902 | 7.6175
ТП-ЛПДС 19.01секция№2 | 630 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-ЗБ 5.03 | 250 | 2 котельные,дет.сад,быт | 130 | 112 | 109 | 76.9158 | 30.7663
КТП-Зб 5.04 | 100 | быт | 42 | 55 | 65 | 35.4996 | 35.4996
СТП-571 | 25 | дачи | 3 | 3 | 1 | 1.5339 | 6.1357
СТП-572 | 25 | дачи | 12 | 9 | 9 | 6.574 | 26.296
СТП-578 | 40 | дачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0