## Лист1
Борский Участок сентябрь 2024 г.
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ГКТП БОР 101/250 | 250 | с.Борское, | 130 | 96 | 116 | 74.9436 | 29.9774
2 | ГКТП БОР 102/400 | 400 | с.Борское, Д/сад "Солнышко 2", Администрация района, Администрация поселения Борское, военкомат, узел связи, магазин "Магнит", типография | 237 | 206 | 246 | 150.9829 | 37.7457
3 | ГКТП БОР 103/160 | 160 | с.Борское,, Медицинское училище, районный отдел полиции | 97 | 45 | 37 | 39.2249 | 24.5155
4 | ГКТП БОР 104/400 | 400 | с.Борское, Д/садик "Солнышко 3" | 101 | 113 | 136 | 76.6967 | 19.1742
5 | ГКТП БОР 105/250 | 250 | с.Борское,Телекомпания "БорскоеТВ", РосГвардия | 101 | 166 | 115 | 83.7089 | 33.4836
6 | ГКТП БОР 106/160 | 160 | с.Борское,Дом культуры, прокуратура | 6 | 7 | 9 | 4.8209 | 3.0131
7 | ГКТП БОР 107/400 | 400 | с.Борское,УСЗН, пенсионный фонд, ЦСО, Суд, | 209 | 208 | 189 | 132.7948 | 33.1987
8 | ГКТП БОР 108/315 | 315 | с.Борское,Губернский телеканал, связь ПАО "Мегофон" | 103 | 112 | 162 | 82.6133 | 26.2264
9 | ГКТП БОР 109/400 | 400 | с.Борское,Пожарнвя часть МЧС, Управление ЖКХ, Д/сад "Солнышко", Дорожно-эксплуатационное управление, с/м "Магнит", с/м "Пятерочка" | 202 | 190 | 215 | 133.0139 | 33.2535
10 | ГКТП БОР 110/160 | 160 | с.Борское, | 153 | 81 | 90 | 70.9992 | 44.3745
11 | ГКТП БОР 111/160 | 160 | с.Борское, | 25 | 75 | 31 | 28.7065 | 17.9415
12 | ГКТП БОР 112/160 | 160 | с.Борское, связь ПАО МТС | 81 | 96 | 90 | 58.5086 | 36.5679
13 | ЗТП БОР 113/2 х 400 | 800 | с.Борское,Котельная № 2, Школа № 2 | 272 | 298 | 243 | 178.1554 | 22.2694
14 | ГКТП БОР 114/160 | 160 | с.Борское,Церковь | 6 | 2 | 10 | 3.9444 | 2.4653
15 | ГКТП БОР 116/400 | 400 | с.Борское, | 72 | 118 | 108 | 65.3017 | 16.3254
16 | ГКТП БОР 117/400 | 400 | с.Борское, | 26 | 46 | 21 | 20.3794 | 5.0949
17 | КТП БОР 201/400 | 400 | Полигон ПСХЛ № 2, Котельная | 38 | 37 | 39 | 24.9812 | 6.2453
18 | ГКТП БОР 202/160 | 160 | с.Борское, | 61 | 75 | 89 | 49.305 | 30.8156
19 | КТП БОР 301/250 | 250 | с.Борское, | 104 | 83 | 106 | 64.2061 | 25.6824
20 | ГКТП БОР 320/160 | 160 | с.Борское,Борское отделение Энергосбыта, колбасный цех | 65 | 58 | 61 | 40.3205 | 25.2003
21 | КТП БОР 504/630+320 | 950 | с.Борское,Элеватор | 246 | 267 | 271 | 171.8005 | 18.0843
22 | ЗТП БОР 509/250 | 250 | с.Борское,АЗС, АГЗС, участок газового хозяйства | 136 | 192 | 187 | 112.8537 | 45.1415
23 | КТП БОР 510/60 | 60 | Дачи с.Борское | 4 | 2 | 2 | 1.7531 | 2.9218
24 | КТП БОР 515/100 | 100 | полигон ТБО | 0 | 1 | 2 | 0.6574 | 0.6574
25 | ЗТП БОР 601/250 | 250 | Водозабор 2й подъём, вышки Мегафон, Билайн, МТС | 77 | 71 | 50 | 43.3884 | 17.3554
26 | КТП БОР 602/160 | 160 | Водяные скважины 1й подъём | 38 | 35 | 37 | 24.1047 | 15.0654
27 | ЗТП БОР 603/160 | 160 | Водяные скважины 1й подъём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ЗТП БОР 604/160 | 160 | Водяные скважины 1й подъём | 15 | 15 | 15 | 9.861 | 6.1631
29 | КТП БОР 605/160 | 160 | Водяные скважины 1й подъём | 27 | 25 | 26 | 17.0924 | 10.6828
30 | ГКТП БОР 701/400 | 400 | с.Борское, | 54 | 84 | 71 | 45.7989 | 11.4497
31 | ГКТП БОР 702/250 | 250 | с.Борское, Магнит | 118 | 118 | 156 | 85.9003 | 34.3601
32 | ГКТП БОР 702А/250 | 250 | с.Борское, | 130 | 133 | 143 | 88.9681 | 35.5873
33 | ГКТП БОР 703/250 | 250 | с.Борское,Котельная № 1 | 26 | 45 | 51 | 26.7343 | 10.6937
34 | КТП БОР 704/315 | 400 | с.Борское,Лицей, управление с/х, регистр.палата, областное казначейство, узел связи, аптека | 114 | 78 | 96 | 63.1104 | 15.7776
35 | ЗТП БОР 705/315 | 315 | с.Борское,Школа № 1, д/сад "Колокольчик" | 74 | 102 | 81 | 56.3173 | 17.8785
36 | ГКТП БОР 707/400 | 400 | с.Борское, | 160 | 165 | 178 | 110.2241 | 27.556
37 | ГКТП БОР 708/160 | 160 | с.Борское,Сбербанк, Россельхозбанк | 105 | 107 | 123 | 73.4097 | 45.881
38 | ГКТП БОР 710/400 | 400 | с.Борское,СТО | 154 | 130 | 128 | 90.2829 | 22.5707
39 | КТП БОР 1401/63 | 63 | пос.Новоборский, АЗС | 4 | 1 | 1 | 1.3148 | 2.087
40 | КТП БОР 1402/400 | 400 | пос.Новоборский | 2 | 1 | 7 | 2.1913 | 0.54783
41 | КТП БОР 1403/250 | 400 | пос.Новоборский | 41 | 29 | 46 | 25.4195 | 6.3549
42 | КТП БОР 1405/250 | 400 | пос.Новоборский, школа, д/сад | 125 | 93 | 90 | 67.4931 | 16.8733
43 | КТП БОР 1406/250 | 250 | пос.Новоборский, котельная | 5 | 5 | 10 | 4.3827 | 1.7531
44 | КТП БОР 1407/400 | 400 | пос.Новоборский, почта | 50 | 40 | 45 | 29.583 | 7.3957
45 | КТП БОР 1409/250 | 250 | пос.Новоборский | 100 | 55 | 53 | 45.5797 | 18.2319
46 | КТП БОР 1410/160 | 160 | пос.Новоборский | 50 | 24 | 47 | 26.5151 | 16.572
47 | КТП БОР 1411/250 | 250 | пос.Новоборский | 81 | 67 | 41 | 41.4162 | 16.5665
48 | КТП БОР 1415/160 | 160 | пос.Новоборский | 61 | 63 | 75 | 43.6075 | 27.2547
49 | КТП БОР 1416/63 | 63 | Водозабор пос.Новоборский | 18 | 21 | 17 | 12.2715 | 19.4785
50 | ЗТП ПЕТ 601/250 | 250 | с.Петровка | 97 | 84 | 91 | 59.6043 | 23.8417
51 | ГКТП ПЕТ 602/250 | 250 | с.Петровка | 21 | 28 | 28 | 16.8733 | 6.7493
52 | ГКТП ПЕТ 603/160 | 160 | с.Петровка | 30 | 42 | 48 | 26.296 | 16.435
53 | КТП ПЕТ 604/250 | 250 | с.Петровка | 41 | 19 | 26 | 18.8455 | 7.5382
54 | КТП ПЕТ 606/250 | 250 | с.Петровка | 17 | 22 | 19 | 12.7097 | 5.0839
55 | КТП ПЕТ 608/250 | 250 | с.Петровка | 16 | 31 | 14 | 13.3671 | 5.3469
56 | КТП КМ-250/6-0,4 кВ | 250 | пос.Комсомольский | 14 | 8 | 14 | 7.8888 | 3.1555
57 | КТП НЕП 1501/100 | 100 | с.Нов.Кутулук | 14 | 15 | 20 | 10.7375 | 10.7375
58 | КТП НЕП1502/100 | 100 | с.Нов.Кутулук | 25 | 32 | 18 | 16.435 | 16.435
59 | КТП НЕП1503/63 | 63 | с.Нов.Кутулук | 15 | 12 | 12 | 8.5462 | 13.5654
60 | КТП НЕП1504/100 | 100 | Водозабор пос.Н.Кутулук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | КТП НЕП1505/630 | 630 | с.Нов.Кутулук | 10 | 0 | 13 | 5.0401 | 0.80001
62 | КТП НЕП1506/160 | 160 | с.Нов.Кутулук, ТОК | 114 | 66 | 34 | 46.8945 | 29.3091
63 | КТП МАР521/160 | 160 | Водозабор с.Марьевка | 102 | 80 | 77 | 56.7555 | 35.4722
64 | КТП АЛД 305/63 | 63 | с.Красн.Зорька | 25 | 6 | 14 | 9.861 | 15.6524
65 | КТП АЛД 306/250 | 250 | пос.Лесной, почта, лесничество, пилорама, магазин | 51 | 45 | 84 | 39.444 | 15.7776
66 | КТП УСМ 701/63 | 63 | Водозабор с.Алексеевка | 12 | 11 | 12 | 7.6697 | 12.1741
67 | ГКТП БОР 121/160 | 160 | с.Борское,спортивн. Комплекс | 4 | 8 | 4 | 3.5061 | 2.1913
68 | ВЛ-0,4кВ от КТП АЛД 310/63 | 63 | пос.Лесной | 17 | 14 | 8 | 8.5462 | 13.5654
69 | КТП БОР 1420/400 | 400 | пос.Новоборский | 26 | 40 | 12 | 17.0924 | 4.2731
70 | КТП БОР 1423/25 | 25 | пос.Новоборский | 12 | 2 | 7 | 4.6018 | 18.4072