## Лист1
Нефтегорский участок - сентябрь 2024 г.
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | тр-р | Загруженность ТП (КТП)
[5 empty] | А |  |  | кВА | %
[5 empty] | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП-1/400 | 400 | Быт, дет.сад, магазины |  | 73 | 52 | 81 | 45.1415 | 11.2854
2 | КТП-2/250 | 250 | Быт, суд |  | 87 | 100 | 127 | 68.8079 | 27.5231
3 | КТП-3/400 | 400 | Быт, магазины |  | 105 | 100 | 87 | 63.9869 | 15.9967
4 | КТП-4/250 | 250 | Быт |  | 75 | 56 | 80 | 46.2371 | 18.4949
5 | КТП-5/100 | 100 | Быт |  | 32 | 54 | 18 | 22.7899 | 22.7899
6 | КТП-6/400 | 400 | Быт |  | 52 | 57 | 33 | 31.1169 | 7.7792
7 | ЗТП-7/2*400 | 400 | Быт | Т-1 | 58 | 57 | 54 | 37.0335 | 9.2584
8 |  | 400 | Быт | Т-2 | 73 | 50 | 49 | 37.6909 | 9.4227
9 | КТП-9/400 | 400 | Быт |  | 60 | 82 | 75 | 47.5519 | 11.888
10 | КТП-10/400 | 400 | Быт |  | 67 | 45 | 80 | 42.0736 | 10.5184
11 | ЗТП-48/2х400 | 400 | Быт, банк, реабилитационный центр, магазины | Т-1 | 150 | 165 | 130 | 97.5143 | 24.3786
12 |  | 400 |  | Т-2 | 115 | 110 | 95 | 70.1227 | 17.5307
14 | КТП-51/400 | 400 | Быт, автовокзал, дет.сад, магазины |  | 171 | 79 | 115 | 79.9837 | 19.9959
15 | ЗТП-52/2х400 | 400 | быт, магазины, прокуратура, военкомат, НГТ, ЦДЮТ | Т-1 | 125 | 119 | 120 | 79.7645 | 19.9411
16 |  | 400 |  | Т-2 | 130 | 104 | 140 | 81.9559 | 20.489
17 | ЗТП-53/2х400 | 400 | быт, ДЮСШ, магазины, МУП"Управляющая компания" | Т-1 | 82 | 40 | 42 | 35.9379 | 8.9845
18 |  | 400 |  | Т-2 | 58 | 80 | 116 | 55.6599 | 13.915
19 | ЗТП-54/2х320 | 400 | быт, магазины, кафе, ОВО | Т-1 | 106 | 97 | 90 | 64.2061 | 16.0515
20 |  | 320 |  | Т-2 | 140 | 115 | 164 | 91.8169 | 28.6928
21 | ЗТП-56/400 | 400 | Организации |  | 55 | 67 | 73 | 42.731 | 10.6828
22 | ЗТП-59/2х400 | 400 | Школа, быт | Т-1 | 10 | 28 | 7 | 9.861 | 2.4653
23 |  | 400 |  | Т-2 | 110 | 117 | 93 | 70.1227 | 17.5307
24 | КТП-61/400 | 400 | быт, магазины |  | 104 | 86 | 71 | 57.1938 | 14.2985
25 | КТП-63/100 | 100 | магазины |  | 38 | 25 | 21 | 18.4072 | 18.4072
26 | ЗТП-67/2*320 | 320 | быт, д/с, магазины | Т-1 | 110 | 100 | 115 | 71.2183 | 22.2557
27 |  | 320 |  | Т-2 | 140 | 155 | 110 | 88.749 | 27.7341
28 | ЗТП-94/2х400 | 400 | Налоговая, быт, пожарная служба | Т-1 | 102 | 110 | 130 | 74.9436 | 18.7359
29 |  | 400 |  | Т-2 | 90 | 115 | 65 | 59.166 | 14.7915
30 | ЗТП-95/2х400 | 400 | быт, магазины | Т-1 | 160 | 175 | 180 | 112.8537 | 28.2134
31 |  | 400 |  | Т-2 | 55 | 120 | 90 | 58.0703 | 14.5176
32 | ЗТП-130/2х250 | 250 | д/к, быт, администрация района, почта, магазины | Т-1 | 70 | 58 | 85 | 46.6754 | 18.6702
33 |  | 250 |  | Т-2 | 40 | 60 | 70 | 37.2527 | 14.9011
34 | КТП-137/250 | 250 | магазины, кафе, автосервис |  | 50 | 65 | 55 | 37.2527 | 14.9011
35 | КТП-141/400 | 400 | Данс-строй |  | 5 | 3 | 10 | 3.9444 | 0.9861
36 | ЗТП-157/2х400 | 400 | банк, Ростелеком, быт, школа, магазины | Т-1 | 64 | 95 | 60 | 47.9902 | 11.9976
37 |  | 400 |  | Т-2 | 145 | 229 | 100 | 103.8692 | 25.9673
38 | ЗТП-158/2х400 | 400 | больница | Т-1 | 100 | 65 | 70 | 51.4963 | 12.8741
39 |  | 400 |  | Т-2 | 42 | 38 | 45 | 27.3917 | 6.8479
40 | ЗТП-159/2х250 | 250 | быт, д/с, магазины | Т-1 | 46 | 52 | 42 | 30.6787 | 12.2715
41 |  | 250 |  | Т-2 | 35 | 20 | 20 | 16.435 | 6.574
42 | ЗТП-160/2х160 | 160 | быт, магазины | Т-1 | 62 | 80 | 75 | 47.5519 | 29.72
43 |  | 160 |  | Т-2 | 150 | 135 | 110 | 86.5577 | 54.0985
44 | ЗТП-161/400+315 | 400 | быт, стоматология, скорая помощь, женская консультация, магазины | Т-1 | 60 | 72 | 112 | 53.4685 | 13.3671
45 |  | 315 |  | Т-2 | 175 | 140 | 65 | 83.2707 | 26.4351
46 | ЗТП-177/2х250 | 250 | быт, биржа труда, магазины | Т-1 | 74 | 92 | 112 | 60.9191 | 24.3676
47 |  | 250 |  | Т-2 | 90 | 57 | 87 | 51.2772 | 20.5109
48 | ЗТП-178/2х250 | 250 | быт, д/с, магазины | Т-1 | 130 | 110 | 125 | 79.9837 | 31.9935
49 |  | 250 |  | Т-2 | 80 | 77 | 90 | 54.1259 | 21.6504
50 | КТП-180/250 | 250 |  |  | 2 | 2.5 | 2 | 1.4244 | 0.56975
51 | ЗТП-Школа/2х400 | 400 | Школа, д/с, магазины. | Т-1 | 114 | 93 | 117 | 70.9992 | 17.7498
52 |  | 400 |  | Т-2 | 101 | 140 | 124 | 79.9837 | 19.9959
53 | ЦРП/2х400 | 400 | быт, магазины | Т-1 | 90 | 85 | 102 | 60.6999 | 15.175
54 |  | 400 |  | Т-2 | 80 | 92 | 65 | 51.9346 | 12.9837
55 | ТП-11/100 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | ТП-110/400 | 400 | Быт |  | 4 | 3 | 5 | 2.6296 | 0.6574
57 | КТП Ут 203 | 250 | с. Утевка, АЗС, магазин, быт. |  | 75 | 69 | 79 | 48.8667 | 19.5467
58 | КТП Ут 204 | 250 | с. Утевка, Пекарня, магазин, быт. |  | 197 | 188 | 146 | 116.3598 | 46.5439
59 | КТП Ут 205 | 250 | с. Утевка, Пожарная служба, 3 магазина, быт. |  | 145 | 186 | 155 | 106.4988 | 42.5995
60 | КТП Ут 206 | 250 | с. Утевка, Котельная, д/с "Чайка", столовая, быт, магазин |  | 222 | 310 | 240 | 169.1709 | 67.6684
61 | КТП Ут 207 | 160 | с. Утевка, пекарня |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | КТП Ут 208 | 400 | с. Утевка, ДК "Мир", Администрация, АТС, магазин, быт, Мегафон |  | 248 | 248 | 240 | 161.2821 | 40.3205
63 | ЗТП Ут 209 | 100 | с. Утевка, больница |  | 13 | 8 | 47 | 14.9011 | 14.9011
64 | КТП Ут 213 | 100 | с. Утевка, быт |  | 67 | 75 | 63 | 44.9223 | 44.9223
65 | КТП Ут 214 | 160 | с. Утевка, КФХ "Кочуров", МУП "ЖКХ", быт. |  | 49 | 31 | 29 | 23.8855 | 14.9285
66 | КТП Ут 301 | 160 | с. Утевка, быт, |  | 68 | 65 | 70 | 44.4841 | 27.8025
67 | КТП Ут 302 | 100 | с. Утевка, быт |  | 26 | 17 | 13 | 12.2715 | 12.2715
68 | КТП Ут 303 | 160 | с. Утевка, магазин, быт. |  | 116 | 31 | 86 | 51.0581 | 31.9113
69 | КТП Ут 305 | 250 | с. Утевка, ПМК, КФХ "ВИКА" |  | 19 | 3 | 8 | 6.574 | 2.6296
70 | КТП Ут 307 | 160 | с. Утевка, КФХ "Вика", ПМК, Быт |  | 98 | 55 | 83 | 51.7155 | 32.3222
71 | КТП Ут 308 | 160 | с. Утевка, Билайн, Райгаз, быт |  | 25 | 21 | 68 | 24.9812 | 15.6133
72 | КТП Ут 310 | 250 | с. Утевка, магазин, быт, МУП "ЖКХ" |  | 45 | 95 | 48 | 41.1971 | 16.4788
73 | КТП Ут 312 | 160 | с. Утевка, быт |  | 57 | 39 | 47 | 31.3361 | 19.585
74 | КТП Ут 313 | 160 | с. Утевка, быт, магазин |  | 68 | 99 | 68 | 51.4963 | 32.1852
75 | ЗТП Ут 314 | 250 | с. Утевка,МУП "ЖКХ", Школа, 4 магазина, Аптека, почта, ОРТПЦ, АТС,быт |  | 101 | 109 | 99 | 67.7122 | 27.0849
76 | КТП Ут 315 | 100 | с. Утевка,быт |  | 44 | 48 | 63 | 33.9657 | 33.9657
77 | КТП Ут 318 | 160 | с. Утевка, д/с "Ромашка", быт |  | 47 | 38 | 37 | 26.7343 | 16.7089
78 | КТП Ут 714 | 250 | с. Максимовка, о/л "Ясная Поляна" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | КТП Ут 802 | 250 | с. Утевка, быт |  | 135 | 156 | 155 | 97.7335 | 39.0934
80 | КТП Ут 806 | 160 | с. Утевка, быт |  | 146 | 128 | 105 | 83.0515 | 51.9072
81 | КТП Ут 809 | 100 | с. Утевка, быт |  | 89 | 68 | 57 | 46.8945 | 46.8945
82 | КТП Ут217 | 160 | с. Утевка, Водозабор МУП "ЖКХ Утевское" |  | 56 | 41 | 48 | 31.7743 | 19.859
83 | ТП Тр 311 | 250 |  |  | 8 | 0 | 0 | 1.7531 | 0.70123
84 | ТП Тр 304 | 160 |  |  | 8 | 4 | 6 | 3.9444 | 2.4653
85 | ТП Г109/40 | 40 | быт с.Семеновка |  | 5 | 7 | 9 | 4.6018 | 11.5045
86 | ТП Г 901/250 | 250 | Быт мкр. "Е" |  | 15 | 8 | 8 | 6.7931 | 2.7173
87 | ТП 8/250 | 250 | НУ ВЭС "ССК" |  | 40 | 50 | 59 | 32.6509 | 13.0603
88 | ТП 64/400 | 400 | Станция очистки ливневки |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0