## Июнь 2024
Новокуйбышевский участок. Нагрузки за 3 квартал 2024г.
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ТП-1 Тр-р 1 | 180 | Соцобъекты (почта), ДК | 50 | 40 | 30 | 26.296 | 14.6089
| ТП-1 Тр-р 2 | 160 | Соцобъекты (почта), ДК | 80 | 101 | 95 | 60.4808 | 37.8005
2 | ТП-2 | 400 | Быт | 246 | 208 | 201 | 143.5323 | 35.8831
3 | ТП-3 Тр-р 1 | 250 | Соцобъекты (администрация) | 118 | 163 | 110 | 85.6811 | 34.2725
| ТП-3 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты (администрация) | 45 | 41 | 53 | 30.4595 | 12.1838
4 | ТП-4 | 400 | Соцобъекты, быт | 280 | 309 | 295 | 193.7139 | 48.4285
5 | ТП-5 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 328 | 350 | 315 | 217.5994 | 54.3999
6 | ТП-6 | 320 | Соцобъекты (суд), быт | 295 | 260 | 270 | 180.785 | 56.4953
7 | ТП-7 | 160 | Соцобъекты (д/сад, псих.дисп), быт | 164 | 181 | 128 | 103.6501 | 64.7813
8 | ТП-8 Тр-р 1 | 400 | Соцобъект(баклаборатория СЭС), быт | 62 | 50 | 70 | 39.8823 | 9.9706
| ТП-8 Тр-р 2 | 400 | Соцобъект(баклаборатория СЭС), быт | 206 | 118 | 199 | 114.6067 | 28.6517
9 | ТП-9 | 400 | Соцобъекты, быт | 287 | 257 | 310 | 187.1399 | 46.785
10 | ТП-10 Тр-р 1 | 250 | Соцобъекты, быт | 180 | 168 | 173 | 114.1685 | 45.6674
| ТП-10 Тр-р 2 | 200 | Соцобъекты, быт | 230 | 123 | 167 | 113.9493 | 56.9747
11 | ТП-11 | 400 | Соцобъекты(связь), быт | 261 | 258 | 250 | 168.5135 | 42.1284
12 | ТП-12 | 320 | Соцобъекты (д/сад), быт | 280 | 270 | 335 | 193.933 | 60.6041
13 | ТП-13 | 400 | Соцобъекты, быт | 223 | 280 | 308 | 177.7171 | 44.4293
14 | ТП-14 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 184 | 135 | 188 | 111.1006 | 27.7752
| ТП-14 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 146 | 141 | 218 | 110.6623 | 27.6656
15 | ТП-15 Тр-р 1 | 630 | Соцобъекты(шк№8, ДЮЦ), быт | 139 | 119 | 151 | 89.6255 | 14.2263
| ТП-15 Тр-р 2 | 630 | Соцобъекты(шк№8, ДЮЦ), быт | 174 | 143 | 167 | 106.0605 | 16.835
16 | ТП-16 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 175 | 212 | 203 | 129.2887 | 32.3222
17 | ТП-17 Тр-р 1 | 250 | Соцобъекты (д/сад), быт | 152 | 156 | 164 | 103.4309 | 41.3724
| ТП-17 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты (д/сад), быт | 158 | 145 | 152 | 99.7057 | 39.8823
18 | ТП-18 | 400 | Соцобъекты, быт | 310 | 359 | 398 | 233.8153 | 58.4538
19 | ТП-19 Тр-р 1 | 180 | Соцобъекты (гор.газ, уч.корп., кож.дисп.) | 95 | 75 | 81 | 55.0025 | 30.5569
| ТП-19 Тр-р 2 | 180 | Соцобъекты (гор.газ, уч.корп., кож.дисп.) | 131 | 117 | 174 | 92.4743 | 51.3746
20 | ТП-20 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 105 | 148 | 129 | 83.7089 | 20.9272
| ТП-20 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты, быт | 120 | 150 | 109 | 83.0515 | 20.7629
21 | ТП-21 Тр-р 1 | 750 | Соцобъекты, быт | 32 | 41 | 25 | 21.4751 | 2.8633
| ТП-21 Тр-р 2 | 750 | Соцобъекты, быт | 24 | 31 | 19 | 16.2159 | 2.1621
22 | ТП-22 | 320 | Соцобъекты, быт | 149 | 195 | 262 | 132.7948 | 41.4984
23 | ТП-23 | 400 | Соцобъекты, быт | 200 | 199 | 160 | 122.4955 | 30.6239
24 | ТП-24 Тр-р 1 | 630 | Соцобъекты(ММУ "НЦГБ") | 243 | 300 | 245 | 172.6771 | 27.4091
| ТП-24 Тр-р 2 | 630 | Соцобъекты(ММУ "НЦГБ") | 45 | 230 | 200 | 104.0883 | 16.522
25 | ТП-25 Тр-р 1 | 250 | Соцобъекты (д/сад,школа№11), быт | 36 | 49 | 27 | 24.5429 | 9.8172
| ТП-25 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты (д/сад,школа№11), быт | 143 | 170 | 175 | 106.9371 | 42.7748
26 | ТП-26 | 100 | Соцобъекты | 40 | 38 | 55 | 29.1447 | 29.1447
27 | ТП-27 | 320 | Соцобъекты (д/сад), быт | 207 | 202 | 218 | 137.3966 | 42.9364
28 | ТП-28 | 400 | Соцобъекты (школа №10), быт | 277 | 256 | 248 | 171.1431 | 42.7858
29 | ТП-29 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 231 | 225 | 200 | 143.7515 | 35.9379
30 | ТП-30 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт | 358 | 268 | 224 | 186.2633 | 46.5658
| ТП-30 Тр-р 2 | 320 | Соцобъекты, быт | 215 | 215 | 235 | 145.7237 | 45.5386
31 | ТП-31 | 400 | Соцобъекты(д/сад), быт | 150 | 132 | 114 | 86.7768 | 21.6942
32 | ТП-32 Тр-р 1 | 180 | Соцобъекты(роддом) | 16 | 21 | 17 | 11.8332 | 6.574
| ТП-32 Тр-р 2 | 180 | Соцобъекты(роддом) | 43 | 52 | 35 | 28.4873 | 15.8263
33 | ТП-33 Тр-р 1 | 180 | Соцобъекты(школа№17пристрой) | 47 | 74 | 38 | 34.8422 | 19.3568
| ТП-33 Тр-р 2 | 200 | Соцобъекты(школа№17пристрой) | 218 | 219 | 249 | 150.3255 | 75.1627
34 | ТП-34 | 400 | Соцобъекты, быт | 501 | 399 | 440 | 293.6387 | 73.4097
35 | ТП-35 | 400 | Соцобъекты(скважина№4,5,13,14), быт | 288 | 265 | 222 | 169.8283 | 42.4571
36 | ТП-36 | 180 | Соцобъекты, быт | 80 | 87 | 78 | 53.6877 | 29.8265
37 | ТП-37 | 400 | Соцобъекты | 69 | 55 | 59 | 40.1014 | 10.0253
38 | ТП-38 | 400 | Соцобъекты(шк.-интернат), быт | 258 | 230 | 177 | 145.7237 | 36.4309
39 | ТП-40 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 65 | 59 | 28 | 33.3083 | 8.3271
| ТП-40 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 126 | 123 | 97 | 75.8201 | 18.955
40 | ТП-41 | 400 | Соцобъекты, быт | 109 | 119 | 111 | 74.2862 | 18.5715
41 | ТП-42 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 140 | 169 | 160 | 102.7735 | 25.6934
42 | ТП-43 | 400 | Соцобъекты(реабил.центр), быт | 117 | 112 | 108 | 73.8479 | 18.462
43 | ТП-44 | 160 | Соцобъекты(насосная) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | ТП-45 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(шк.№15,банки), быт | 117 | 138 | 156 | 90.0638 | 22.516
| ТП-45 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(шк.№15,банки), быт | 108 | 109 | 125 | 74.9436 | 18.7359
45 | ТП-46 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 277 | 264 | 219 | 166.5413 | 41.6353
| ТП-46 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 119 | 117 | 100 | 73.6288 | 18.4072
46 | ТП-47 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт | 65 | 69 | 62 | 42.9501 | 10.7375
| ТП-47 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты, быт | 110 | 101 | 142 | 77.3541 | 19.3385
47 | ТП-48 Тр-р 1 | 630 | Соцобъекты(техникум, хирург. Корп.), быт | 44 | 79 | 40 | 35.7187 | 5.6696
| ТП-48 Тр-р 2 | 630 | Соцобъекты(техникум, хирург. Корп.), быт | 100 | 85 | 105 | 63.5487 | 10.0871
48 | ТП-49 | 180 | Соцобъекты (д/сад), быт | 39 | 41 | 46 | 27.6108 | 15.3393
49 | ТП-50 | 250 | Соцобъекты, быт | 38 | 33 | 41 | 24.5429 | 9.8172
50 | ТП-51 | 200 | Соцобъекты | 101 | 115 | 98 | 68.8079 | 34.4039
51 | ТП-52 | 250 | Соцобъекты | 180 | 212 | 170 | 123.1529 | 49.2612
52 | ТП-53 | 400 | Соцобъекты | 21 | 19 | 27 | 14.6819 | 3.6705
53 | ТП-54 | 200 | Соцобъекты(псих.дисп.) | 79 | 64 | 58 | 44.0458 | 22.0229
54 | ТП-55 | 320 | Соцобъекты, быт | 102 | 103 | 107 | 68.3696 | 21.3655
55 | ТП-56 | 180 | Соцобъекты | 61 | 68 | 44 | 37.9101 | 21.0611
56 | ТП-57 | 320 | Быт | 188 | 190 | 208 | 128.4121 | 40.1288
58 | ТП-59 | 400 | Соцобъекты(скважина №6,7,9) | 66 | 38 | 60 | 35.9379 | 8.9845
59 | ТП-63 Тр-р 1 | 400 | Быт | 210 | 115 | 110 | 95.323 | 23.8308
| ТП-63 Тр-р 2 | 400 | Быт | 151 | 131 | 167 | 98.3909 | 24.5977
60 | ТП-64 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт | 94 | 125 | 168 | 84.8046 | 21.2012
| ТП-64 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты, быт | 171 | 158 | 159 | 106.9371 | 42.7748
61 | ТП-65 Тр-р 1 | 400 | Быт | 75 | 69 | 102 | 53.9068 | 13.4767
| ТП-65 Тр-р 2 | 400 | Быт | 222 | 149 | 152 | 114.6067 | 28.6517
62 | ТП-66 | 250 | цех | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | ТП-67 Тр-р 1 | 630 | молокозавод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-67 Тр-р 2 | 630 | молокозавод | 87 | 98 | 105 | 63.5487 | 10.0871
66 | ТП-70 | 250 | Быт | 115 | 125 | 114 | 77.5732 | 31.0293
68 | ТП-72 | 250 | Не на балансе Нк ГЭС | 4 | 11 | 14 | 6.3549 | 2.5419
69 | ТП-73 Тр-р 1 | 250 | Соцобъекты, быт | 105 | 97 | 100 | 66.1783 | 26.4713
| ТП-73 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты, быт | 59 | 69 | 57 | 40.5397 | 16.2159
71 | ТП-75 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 35 | 55 | 63 | 33.5274 | 8.3819
| ТП-75 Тр-р 2 | 320 | Соцобъекты (д/сад), быт | 119 | 100 | 108 | 71.6566 | 22.3927
72 | ТП-76 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(насосная), быт | 120 | 93 | 85 | 65.3017 | 16.3254
| ТП-76 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(насосная), быт | 91 | 90 | 75 | 56.0981 | 14.0245
73 | ТП-77 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 129 | 136 | 132 | 86.9959 | 21.749
| ТП-77 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 198 | 156 | 171 | 115.045 | 28.7613
74 | ТП-78 Тр-р 1 | 630 | Соцобъекты(реабил.центр), быт | 161 | 186 | 163 | 111.758 | 17.7394
| ТП-78 Тр-р 2 | 320 | Соцобъекты(реабил.центр), быт | 230 | 179 | 264 | 147.4767 | 46.0865
75 | ТП-79 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(связь), быт | 124 | 141 | 118 | 83.9281 | 20.982
| ТП-79 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(связь), быт | 108 | 124 | 87 | 69.9035 | 17.4759
76 | ТП-80 Тр-р 1 | 400 | Быт | 37 | 66 | 77 | 39.444 | 9.861
| ТП-80 Тр-р 2 | 400 | Быт | 73 | 102 | 78 | 55.4407 | 13.8602
77 | ТП-81 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(школа №9), быт | 350 | 328 | 290 | 212.1211 | 53.0303
| ТП-81 Тр-р 2 | 315 | Соцобъекты(школа №9), быт | 102 | 140 | 99 | 74.7245 | 23.7221
78 | ТП-82 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(школа №16), быт | 121 | 118 | 149 | 85.0237 | 21.2559
| ТП-82 Тр-р 2 | 320 | Соцобъекты(школа №16), быт | 191 | 206 | 194 | 129.5078 | 40.4712
79 | ТП-83 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт | 198 | 226 | 240 | 145.5045 | 36.3761
| ТП-83 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты, быт | 132 | 119 | 140 | 85.6811 | 21.4203
80 | ТП-84 Тр-р 1 | 400 | Быт | 216 | 169 | 222 | 133.0139 | 33.2535
| ТП-84 Тр-р 2 | 400 | Быт | 90 | 73 | 62 | 49.305 | 12.3262
81 | ТП-85 Тр-р 1 | 1000 | Соцобъекты(насосн, скважина№1-11), быт Абонент. | 195 | 199 | 199 | 129.9461 | 12.9946
| ТП-85 Тр-р 2 | 1000 | Соцобъекты(насосн, скважина№1-11), быт Абонент. | 272 | 278 | 278 | 181.4424 | 18.1442
82 | ТП-86 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(д/сад), быт | 99 | 150 | 144 | 86.1194 | 21.5298
| ТП-86 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(д/сад), быт | 161 | 178 | 148 | 106.7179 | 26.6795
83 | ТП-87 Тр-р 1 | 320 | Не на балансе НкГЭС |  |  |  | 0 | 0
| ТП-87 Тр-р 2 | 400 | Не на балансе НкГЭС |  |  |  | 0 | 0
84 | ТП-88 | 400 | Не на балансе НкГЭС |  |  |  | 0 | 0
85 | ТП-89 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(школа№5,20), быт | 199 | 211 | 155 | 123.8103 | 30.9526
| ТП-89 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(школа№5,20), быт | 144 | 184 | 241 | 124.6869 | 31.1717
86 | ТП-90 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(худ.шк.,шк.№5), быт | 85 | 99 | 95 | 61.1382 | 15.2846
| ТП-90 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(худ.шк.,шк.№5), быт | 48 | 29 | 57 | 29.3639 | 7.341
87 | ТП-91 | 630 | Быт | 279 | 290 | 260 | 181.6615 | 28.8352
88 | ТП-92 | 630 | Быт | 307 | 277 | 290 | 191.5225 | 30.4004
89 | ТП-93 | 250 | Соцобъекты(наркодисп.) | 94 | 92 | 108 | 64.4252 | 25.7701
90 | ТП-94 | 160 | Соцобъекты | 78 | 41 | 50 | 37.0335 | 23.146
92 | ТП-96 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт | 97 | 134 | 89 | 70.1227 | 17.5307
| ТП-96 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты, быт | 84 | 111 | 75 | 59.166 | 23.6664
93 | ТП-97 | 180 | (скважина№20)не на балансе НкГЭС | 100 | 99 | 102 | 65.9591 | 36.644
94 | ТП-98 | 180 | (скважина№21)не на балансе НкГЭС | 80 | 84 | 79 | 53.2494 | 29.583
95 | ТП-99 | 180 | (скважина№23)не на балансе НкГЭС | 65 | 67 | 63 | 42.731 | 23.7394
96 | ТП-100 | 180 | (скважина№23)не на балансе НкГЭС | 78 | 76 | 80 | 51.2772 | 28.4873
97 | ТП-101 | 160 | (скважина№24)не на балансе НкГЭС | 80 | 74 | 77 | 50.6198 | 31.6374
98 | ТП-102 Тр-р 1 | 400 | Быт | 70 | 77 | 95 | 53.0303 | 13.2576
| ТП-102 Тр-р 2 | 400 | Быт | 60 | 75 | 100 | 51.4963 | 12.8741
99 | ТП-103 Тр-р 1 | 200 | Соцобъекты, быт | 163 | 174 | 158 | 108.471 | 54.2355
| ТП-103 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты, быт | 100 | 100 | 116 | 69.2461 | 27.6985
100 | ТП-104 | 250 | Соцобъекты(школа-интерн., спортшкола) | 54 | 43 | 43 | 30.6787 | 12.2715
101 | ТП-105 Тр-р 1 | 320 | Соцобъекты(д/сад), быт | 150 | 132 | 125 | 89.1873 | 27.871
| ТП-105 Тр-р 2 | 320 | Соцобъекты(д/сад), быт | 190 | 205 | 175 | 124.906 | 39.0331
102 | ТП-106 Тр-р 1 | 1000 | Быт | 97 | 109 | 110 | 69.2461 | 6.9246
| ТП-106 Тр-р 2 | 1000 | Быт | 156 | 135 | 150 | 96.6378 | 9.6638
103 | ТП-107 Тр-р 1 | 250 | Соцобъекты, быт | 135 | 138 | 149 | 92.4743 | 36.9897
| ТП-107 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты, быт | 160 | 100 | 181 | 96.6378 | 24.1594
104 | ТП-108 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(д/сад,зуб.поликл.,насосная), быт | 168 | 176 | 177 | 114.1685 | 28.5421
| ТП-108 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(д/сад,зуб.поликл.,насосная), быт | 161 | 128 | 170 | 100.5822 | 25.1456
105 | ТП-109 Тр-р 1 | 200 | Быт | 102 | 158 | 118 | 82.8324 | 41.4162
| ТП-109 Тр-р 2 | 200 | Быт | 60 | 61 | 102 | 48.8667 | 24.4334
| ТП-111 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт | 255 | 227 | 256 | 161.7204 | 40.4301
| ТП-111 Тр-р 2 | 320 | Соцобъекты, быт | 174 | 184 | 112 | 102.9927 | 32.1852
108 | ТП-112 Тр-р 1 | 320 | Соцобъекты (д/сад), быт | 77 | 59 | 49 | 40.5397 | 12.6686
| ТП-112 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 88 | 67 | 69 | 49.0859 | 12.2715
109 | ТП-113 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты | 37 | 36 | 60 | 29.1447 | 7.2862
| ТП-113 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты | 130 | 127 | 127 | 84.1472 | 21.0368
111 | ТП-115 Тр-р 1 | 250 | Соцобъекты (д/сад), быт | 98 | 89 | 98 | 62.453 | 24.9812
| ТП-115 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты (д/сад), быт | 76 | 60 | 77 | 46.6754 | 18.6702
112 | ТП-116 Тр-р 1 | 200 | Соцобъекты (д/сад), быт | 88 | 45 | 58 | 41.8545 | 20.9272
| ТП-116 Тр-р 2 | 320 | Соцобъекты (д/сад), быт | 111 | 68 | 74 | 55.4407 | 17.3252
113 | ТП-117 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(школа№18), быт | 173 | 171 | 165 | 111.5389 | 27.8847
| ТП-117 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(школа№18), быт | 203 | 216 | 250 | 146.6002 | 36.6501
114 | ТП-118 Тр-р 1 | 320 | Соцобъекты (д/сад), быт | 95 | 67 | 98 | 56.9747 | 17.8046
| ТП-118 Тр-р 2 | 200 | Соцобъекты (д/сад), быт | 151 | 170 | 161 | 105.6223 | 52.8111
115 | ТП-119 Тр-р 1 | 250 | Соцобъекты (д/сад), быт | 79 | 93 | 64 | 51.7155 | 20.6862
| ТП-119 Тр-р 2 | 200 | Соцобъекты (д/сад), быт | 148 | 124 | 130 | 88.0916 | 44.0458
116 | ТП-120 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(школа№6), быт | 184 | 217 | 240 | 140.4645 | 35.1161
| ТП-120 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(школа№6), быт | 377 | 358 | 329 | 233.1579 | 58.2895
117 | ТП-121 Тр-р 1 | 630 | Соцобъекты | 194 | 215 | 197 | 132.7948 | 21.0785
| ТП-121 Тр-р 2 | 630 | Соцобъекты | 162 | 151 | 183 | 108.6901 | 17.2524
118 | ТП-122 Тр-р 1 | 320 | Быт | 44 | 66 | 46 | 34.1848 | 10.6828
| ТП-122 Тр-р 2 | 320 | Быт | 155 | 115 | 117 | 84.8046 | 26.5014
119 | ТП-123/125 Тр-1 | 320 | Соцобъекты (д/сад), быт | 170 | 192 | 213 | 126.0017 | 39.3755
| ТП-123/125 Тр-2 | 250 | Соцобъекты (д/сад), быт | 76 | 85 | 70 | 50.6198 | 20.2479
120 | ТП-126 | 630 | Не на балансе НкГЭС | 105 | 125 | 115 | 75.601 | 12.0002
121 | ТП-127 Тр-р 1 | 400 | Быт | 88 | 61 | 79 | 49.9624 | 12.4906
| ТП-127 Тр-р 2 | 250 | Быт | 132 | 114 | 121 | 80.4219 | 32.1688
122 | ТП-128 | 630 | Не на балансе НкГЭС | 44 | 38 | 35 | 25.6386 | 4.0696
123 | ТП-129 тр 1 | 400 | Соцобъекты | 224 | 227 | 180 | 138.2731 | 34.5683
| ТП-129 нет тр-ра | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
124 | ТП-130 тр 1 | 250 |  | 50 | 61 | 42 | 33.5274 | 13.411
| ТП-130 тр 2 | 250 |  | 86 | 92 | 68 | 53.9068 | 21.5627
125 | ТП-131 | 400 | Соцобъекты, быт | 271 | 295 | 242 | 177.0597 | 44.2649
126 | ТП-132 Тр-р 1 | 400 | Быт | 215 | 165 | 179 | 122.4955 | 30.6239
| ТП-132 Тр-р 2 | 400 | Быт | 147 | 129 | 154 | 94.2273 | 23.5568
127 | ТП-133 Тр-р 1 | 400 | Быт | 190 | 160 | 153 | 110.2241 | 27.556
| ТП-133 Тр-р 2 | 400 | Быт | 120 | 130 | 182 | 94.6656 | 23.6664
128 | ТП-134 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(школа№21,д/сад), быт | 150 | 106 | 113 | 80.8602 | 20.2151
| ТП-134 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(школа№21,д/сад), быт | 120 | 100 | 102 | 70.5609 | 17.6402
129 | ТП-135 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(д/сад,насосная), быт | 50 | 55 | 36 | 30.8978 | 7.7244
| ТП-135 Тр-р 2 | 320 | Соцобъекты(д/сад,насосная), быт | 124 | 90 | 81 | 64.6443 | 20.2014
130 | ТП-136 тр 1 | 200 | Соцобъекты | 81 | 83 | 73 | 51.9346 | 25.9673
| ТП-136 нет тр-ра |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | ТП-137 Тр-р 1 | 400 | Быт | 259 | 206 | 228 | 151.8594 | 37.9648
| ТП-137 Тр-р 2 | 400 | Быт | 180 | 233 | 268 | 149.2298 | 37.3075
132 | ТП-138 тр-р 1 | 200 | Быт | 63 | 88 | 63 | 46.8945 | 23.4473
| ТП-138 тр-р 2 | 200 | Быт | 136 | 58 | 60 | 55.6599 | 27.8299
133 | ТП-139 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(поликлиника) | 67 | 70 | 66 | 44.4841 | 11.121
| ТП-139 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты(поликлиника) | 50 | 44 | 63 | 34.4039 | 13.7616
134 | ТП-140 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(инфекцион. Корпус) | 20 | 19 | 9 | 10.5184 | 2.6296
| ТП-140 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(инфекцион. Корпус) | 15 | 8 | 17 | 8.7653 | 2.1913
135 | ТП-141 Тр-р 1 | 250 | Соцобъекты (д/сад), быт | 48 | 44 | 53 | 31.7743 | 12.7097
| ТП-141 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты (д/сад), быт | 88 | 78 | 72 | 52.1537 | 20.8615
136 | ТП-142 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(д/сад, поликлиника), быт | 80 | 79 | 67 | 49.5241 | 12.381
| ТП-142 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(д/сад, поликлиника), быт | 160 | 184 | 160 | 110.4432 | 27.6108
137 | ТП-143 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт | 200 | 189 | 210 | 131.2609 | 32.8152
| ТП-143 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты, быт | 103 | 149 | 154 | 88.9681 | 22.242
138 | ТП-144 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(школа№7), быт | 140 | 158 | 160 | 100.3631 | 25.0908
| ТП-144 Тр-р 2 | 630 | Соцобъекты(школа№7), быт | 186 | 160 | 188 | 117.0172 | 18.5742
139 | ТП-145 Тр-р 1 | 400 | Быт | 119 | 122 | 109 | 76.6967 | 19.1742
| ТП-145 Тр-р 2 | 400 | Быт | 80 | 83 | 101 | 57.8512 | 14.4628
140 | ТП-146 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(школа№19), быт | 124 | 100 | 110 | 73.1905 | 18.2976
| ТП-146 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(школа№19), быт | 183 | 197 | 187 | 124.2486 | 31.0622
141 | ТП-147 Тр-р 1 | 250 | Быт | 77 | 73 | 98 | 54.3451 | 21.738
| ТП-147 Тр-р 2 | 400 | Быт | 160 | 111 | 102 | 81.7367 | 20.4342
142 | ТП-148 Тр-р 1 | 250 | Соцобъекты, быт | 112 | 100 | 159 | 81.2985 | 32.5194
| ТП-148 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты, быт | 100 | 74 | 120 | 64.4252 | 25.7701
143 | КТП-149 | 400 | Быт | 304 | 280 | 300 | 193.7139 | 48.4285
144 | ТП-150 Тр-р 1 | 250 | Быт | 110 | 160 | 100 | 81.0793 | 32.4317
| ТП-150 Тр-р 2 | 250 | Быт | 125 | 90 | 105 | 70.1227 | 28.0491
145 | ТП-151 Тр-р 1 | 400 | Быт | 77 | 75 | 84 | 51.7155 | 12.9289
| ТП-151 Тр-р 2 | 400 | Быт | 88 | 91 | 110 | 63.3295 | 15.8324
146 | ТП-152 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт | 118 | 111 | 131 | 78.888 | 19.722
| ТП-152 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты, быт | 199 | 195 | 183 | 126.4399 | 31.61
147 | ТП-153 Тр-р 1 | 160 | Соцобъекты(насосная), быт | 56 | 50 | 59 | 36.157 | 22.5981
| ТП-153 Тр-р 2 | 180 | Соцобъекты(насосная), быт | 44 | 60 | 63 | 36.5953 | 20.3307
148 | ТП-154 Тр-р 1 | 400 | Быт | 43 | 77 | 70 | 41.6353 | 10.4088
| ТП-154 Тр-р 2 | 400 | Быт | 76 | 80 | 89 | 53.6877 | 13.4219
149 | ТП-155 тр 1 | 630 | Соцобъекты(школа№4) | 193 | 146 | 167 | 110.8815 | 17.6002
| ТП-155 тр 2 | 630 | Соцобъекты(школа№4) | 220 | 163 | 225 | 133.2331 | 21.1481
150 | ТП-156 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт | 170 | 130 | 153 | 99.2674 | 24.8169
| ТП-156 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты, быт | 134 | 135 | 134 | 88.3107 | 22.0777
151 | ТП-157 тр 1 | 400 | Соцобъекты | 12 | 27 | 11 | 10.9567 | 2.7392
| ТП-157тр-р 2 | 320 | Соцобъекты | 101 | 103 | 100 | 66.6165 | 20.8177
152 | ТП-158 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт. Мед. организация | 120 | 145 | 125 | 85.462 | 21.3655
| ТП-158 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты, быт, Мед. Организация | 100 | 170 | 130 | 87.6533 | 21.9133
153 | ТП-159 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт | 56 | 78 | 35 | 37.0335 | 9.2584
| ТП-159 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты, быт | 40 | 50 | 51 | 30.8978 | 12.3591
154 | ТП-160 тр 1 | 160 | Освещение трассы | 80 | 78 | 53 | 46.2371 | 28.8982
| ТП-160 нет тр-ра | [5 empty] | 0 | 0
155 | ТП-161 Тр-р 1 | 250 | Быт | 95 | 150 | 100 | 75.601 | 30.2404
| ТП-161 Тр-р 2 | 250 | Быт | 75 | 109 | 120 | 66.6165 | 26.6466
156 | ТП-162 Тр-р 1 | 160 | Соцобъекты | 27 | 21 | 19 | 14.6819 | 9.1762
| ТП-162 Тр-р 2 | 160 | Соцобъекты | 19 | 26 | 21 | 14.4628 | 9.0393
157 | ТП-163 Тр-р 1 | 630 | База НкГЭС | 178 | 112 | 156 | 97.7335 | 15.5132
| ТП-163 Тр-р 2 | 630 | База НкГЭС | 81 | 90 | 95 | 58.2895 | 9.2523
158 | КТП-164 | 400 | Быт | 118 | 154 | 159 | 94.4465 | 23.6116
159 | КТП-165 | 250 | Быт | 89 | 87 | 93 | 58.9469 | 23.5787
160 | КТП-166 | 630 | Быт | 36 | 40 | 39 | 25.2003 | 4.0001
161 | КТП-167 | 400 | Быт | 122 | 131 | 134 | 84.8046 | 21.2012
162 | КТП-168 | 400 | Быт | 545 | 427 | 588 | 341.848 | 85.462
163 | КТП-169 | 1000 | Быт | 530 | 562 | 510 | 351.0516 | 35.1052
164 | КТП-170 | 400 | Соцобъекты, быт | 60 | 73 | 85 | 47.7711 | 11.9428
165 | КТП-170 | 400 | Соцобъекты, быт | 61 | 75 | 85 | 48.4285 | 12.1071
166 | КТП-171 | 250 | СТО | 15 | 18 | 17 | 10.9567 | 4.3827
167 | КТП-172 | 160 | Рябинушка. Левая сторона | 9 | 9 | 6 | 5.2592 | 3.287
168 | КТП-173 | 400 | Церковь | 32 | 33 | 35 | 21.9133 | 5.4783
169 | КТП-174 | 25 | Кафе в сторону Воскресенки | 15 | 18 | 14 | 10.2993 | 41.1971
170 | КТП-175 | 630 | Ж/К Островок | 183 | 183 | 217 | 127.7547 | 20.2785
171 | КТП-176 | 25 | ПС-35/6 Воскпесенка ф. 15/25 ГРС-17 |  |  |  | 0 | 0
172 | КТП-177 Вишенка | 250 | Дачи | 12 | 19 | 15 | 10.0801 | 4.0321
173 | КТП-178 Луговина | 400 | Дачи | 32 | 24 | 22 | 17.0924 | 4.2731
174 | КТП-180 Нефтеямы | 250 | Дачи | 29 | 38 | 30 | 21.2559 | 8.5024
175 | КТП-181 Рябинушка | 630 | Дачи | 115 | 123 | 61 | 65.5209 | 10.4001
176 | КТП-182 "4 Лес" | 160 | Дачи | 42 | 44 | 46 | 28.9256 | 18.0785
177 | КТП-183 "Огонек" | 630 | Дачи "Огонек" | 45 | 48 | 52 | 31.7743 | 5.0435
178 | КТП-184 "Дубрава" | 250 | Дачи | 110 | 106 | 112 | 71.8757 | 28.7503
179 | КТП-186 Нефтеямы | 250 | Дачи | 31 | 38 | 31 | 21.9133 | 8.7653
179 | ТП-200 Тр-р 1 | 250 | Соцобъекты(уч.корпус МВД) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-200 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты(уч.корпус МВД) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | КТП-201 | 100 | Соцобъекты(р-н 102км) | 62 | 43 | 25 | 28.4873 | 28.4873
176 | КТП-204 | 400 | Соцобъекты(РЕТО "Надежда") | 74 | 63 | 46 | 40.1014 | 10.0253
177 | КТП-205 | 630 | Соцобъекты(профилактории) | 64 | 48 | 98 | 46.018 | 7.3044
178 | ЦРП-1 Тр-р 1 | 400 | "Электро", гаражи | 213 | 200 | 195 | 133.2331 | 33.3083
| ЦРП-1 Тр-р 2 | 400 | "Электро", гаражи | 40 | 83 | 55 | 39.0057 | 9.7514
179 | ЦРП-2 тр-1 | 160 | Быт | 90 | 116 | 99 | 66.8357 | 41.7723
| ЦРП-2 нет тр-ра |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | ЦРП-4 Тр-р 1 | 630 | Водоканал не на балансе НкГЭС | 89 | 89 | 92 | 59.166 | 9.3914
| ЦРП-4 Тр-р 2 | 1000 | Водоканал не на балансе НкГЭС | 270 | 282 | 280 | 182.3189 | 18.2319
| ЦРП-4 Тр-р 3 | 1000 | Водоканал не на балансе НкГЭС | 75 | 66 | 72 | 46.6754 | 4.6675
| ЦРП-4 Тр-р 4 | 750 | Водоканал не на балансе НкГЭС | 50 | 47 | 52 | 32.6509 | 4.3534
181 | ЦРП-5 Тр-р 1 | 400 | Быт | 197 | 154 | 149 | 109.5667 | 27.3917
| ЦРП-5 Тр-р 2 | 400 | Быт | 208 | 184 | 181 | 125.5634 | 31.3908
182 | ЦРП-7 Тр-р 1 | 400 | Быт | 90 | 87 | 76 | 55.4407 | 13.8602
| ЦРП-7 Тр-р 2 | 320 | Быт | 135 | 115 | 214 | 101.6779 | 31.7743
183 | ЦРП-9 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты | 0 | 5 | 0 | 1.0957 | 0.27392
| ЦРП-9 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты | 82 | 49 | 60 | 41.8545 | 16.7418
184 | ЦРП-10 Тр-р 1 | 400 | Предприятие муниципальное | 45 | 22 | 42 | 23.8855 | 5.9714
| ЦРП-10 Тр-р 2 | 250 | Предприятие муниципальное | 51 | 45 | 57 | 33.5274 | 13.411
185 | КТПН-1 | 400 | Быт | 73 | 90 | 160 | 70.7801 | 17.695
186 | КТПН-2 | 400 | Быт | 89 | 90 | 113 | 63.9869 | 15.9967
187 | КТП Мк 1607/160 | 160 | Быт | 59 | 114 | 82 | 55.879 | 34.9244
188 | КТП Мк 701/250 | 250 | Базы, котельная | 125 | 87 | 105 | 69.4653 | 27.7861
189 | КТП Мк 702/160 | 160 | Быт | 95 | 90 | 75 | 56.9747 | 35.6092
190 | КТП Мк 705/250 | 250 | Нефтегаз сервис | 33 | 31 | 25 | 19.5029 | 7.8011
191 | КТП Мк 708/250 | 250 | Очистные водоканала, причал "НПЗ" | 24 | 23 | 20 | 14.6819 | 5.8728
192 | КТП Мк 709/250 | 250 | Базы | 5 | 18 | 6 | 6.3549 | 2.5419
193 | КТП Мк 1608/160 | 400 | Быт | 163 | 90 | 200 | 99.2674 | 24.8169
194 | КТП Мк 1602/250 | 400 | Быт | 193 | 85 | 223 | 109.7858 | 27.4464
195 | КТП Океан | 100 | Быт | 60 | 69 | 45 | 38.1292 | 38.1292
196 | КТП Мк 1604/100 | 100 | Быт | 134 | 116 | 224 | 103.8692 | 103.8692
197 | ТПВз 1123/400 Гранный "Поляна" | 320 | Дачи, быт | 95 | 129 | 137 | 79.1071 | 24.721
198 | КТП-4409 Волгарь | 250 | Дачи, быт | 13 | 30 | 45 | 19.2837 | 7.7135
199 | ТП-Берендеево | 250 | Турбаза | 21 | 33 | 17 | 15.5585 | 6.2234
200 | ТП-Вз1202 Школа п Гранный тр-р 1 | 400 | Дачи, быт | 48 | 70 | 20 | 30.2404 | 7.5601
| ТП-Вз1202 Школа п Гранный тр-р 2 | 400 | Дачи, быт | 289 | 339 | 408 | 227.0221 | 56.7555
201 | КТП-Вз 1204 Ветлянское | 250 | Дачи, быт | 27 | 55 | 64 | 31.9935 | 12.7974
202 | КТП-Вз 1205 | 160 | Быт | 3 | 2 | 1 | 1.3148 | 0.82175
203 | КТП-Вз 1109 Факел | 400 | Детский лагерь | 102 | 126 | 113 | 74.7245 | 18.6811
204 | КТП-Вз 1501 | 320 | Быт | 105 | 101 | 93 | 65.5209 | 20.4753
205 | КТП-Вз 1502 | 160 | Быт | 25 | 58 | 55 | 30.2404 | 18.9003
206 | КТП-1140 Берег | 25 |  | 5 | 7 | 10 | 4.8209 | 19.2837
207 | КТП-185 Гвардеец | 160 | дачи | 44 | 38 | 47 | 28.2682 | 17.6676
208 | КТП-190 | 63 |  | 7 | 14 | 5 | 5.6975 | 9.0436
209 | КТП-188 | 400 | дачи | 99 | 71 | 169 | 74.2862 | 18.5715
210 | КТП-189 | 400 | дачи | 227 | 219 | 118 | 123.5912 | 30.8978
211 | КТП-187 тр-р 1 | 630 | быт | 16 | 14 | 19 | 10.7375 | 1.7044
212 | КТП-187 тр-р 2 | 630 | быт | 18 | 26 | 56 | 21.9133 | 3.4783
213 | КТП-1 Кл. Лесное Тр | 100 | кладбище | 42 | 54 | 53 | 32.6509 | 32.6509
214 | КТП-Вз 1110 | 63 | быт | 29 | 7 | 26 | 13.5863 | 21.5655
215 | КТП-Вз 1119 | 100 | быт | 60 | 35 | 41 | 29.8021 | 29.8021
216 | КТП-Вз 1146 | 160 | дачи | 28 | 27 | 17 | 15.7776 | 9.861

## Январь 2024
Новокуйбышевский участок замер 2024г. Январь
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ТП-1 Тр-р 1 | 180 | Соцобъекты (почта), ДК | 50 | 40 | 30 | 26.296 | 14.6089 | v
| ТП-1 Тр-р 2 | 160 | Соцобъекты (почта), ДК | 80 | 101 | 95 | 60.4808 | 37.8005
2 | ТП-2 | 400 | Быт | 244 | 203 | 200 | 141.7793 | 35.4448
3 | ТП-3 Тр-р 1 | 250 | Соцобъекты (администрация) | 118 | 163 | 110 | 85.6811 | 34.2725
| ТП-3 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты (администрация) | 45 | 41 | 53 | 30.4595 | 12.1838
4 | ТП-4 | 400 | Соцобъекты, быт | 280 | 309 | 295 | 193.7139 | 48.4285
5 | ТП-5 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 280 | 293 | 277 | 186.2633 | 46.5658
6 | ТП-6 | 320 | Соцобъекты (суд), быт | 249 | 245 | 270 | 167.4179 | 52.3181 | v
7 | ТП-7 | 160 | Соцобъекты (д/сад, псих.дисп), быт | 164 | 181 | 128 | 103.6501 | 64.7813
8 | ТП-8 Тр-р 1 | 400 | Соцобъект(баклаборатория СЭС), быт | 161 | 166 | 139 |  | 0 | v
| ТП-8 Тр-р 2 | 400 | Соцобъект(баклаборатория СЭС), быт | 99 | 98 | 100 | 65.0826 | 16.2706 | v
9 | ТП-9 | 400 | Соцобъекты, быт | 287 | 257 | 310 | 187.1399 | 46.785 | v
10 | ТП-10 Тр-р 1 | 250 | Соцобъекты, быт | 180 | 168 | 173 | 114.1685 | 45.6674
| ТП-10 Тр-р 2 | 200 | Соцобъекты, быт | 230 | 123 | 167 | 113.9493 | 56.9747 | v
11 | ТП-11 | 400 | Соцобъекты(связь), быт | 261 | 258 | 250 | 168.5135 | 42.1284
12 | ТП-12 | 320 | Соцобъекты (д/сад), быт | 230 | 239 | 231 | 153.3933 | 47.9354
13 | ТП-13 | 400 | Соцобъекты, быт | 218 | 238 | 272 | 159.5291 | 39.8823
14 | ТП-14 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 184 | 135 | 188 | 111.1006 | 27.7752
| ТП-14 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 146 | 127 | 218 | 107.5945 | 26.8986
15 | ТП-15 Тр-р 1 | 630 | Соцобъекты(шк№8, ДЮЦ), быт | 139 | 119 | 151 | 89.6255 | 14.2263
| ТП-15 Тр-р 2 | 630 | Соцобъекты(шк№8, ДЮЦ), быт | 174 | 143 | 167 | 106.0605 | 16.835
16 | ТП-16 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 175 | 212 | 203 | 129.2887 | 32.3222
17 | ТП-17 Тр-р 1 | 250 | Соцобъекты (д/сад), быт | 152 | 156 | 164 | 103.4309 | 41.3724
| ТП-17 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты (д/сад), быт | 158 | 145 | 152 | 99.7057 | 39.8823
18 | ТП-18 | 400 | Соцобъекты, быт | 273 | 276 | 398 | 207.5193 | 51.8798
19 | ТП-19 Тр-р 1 | 180 | Соцобъекты (гор.газ, уч.корп., кож.дисп.) | 95 | 75 | 81 | 55.0025 | 30.5569
| ТП-19 Тр-р 2 | 180 | Соцобъекты (гор.газ, уч.корп., кож.дисп.) | 131 | 117 | 174 | 92.4743 | 51.3746
20 | ТП-20 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 105 | 148 | 129 | 83.7089 | 20.9272
| ТП-20 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты, быт | 120 | 150 | 109 | 83.0515 | 20.7629
21 | ТП-21 Тр-р 1 | 750 | Соцобъекты, быт | 32 | 41 | 25 | 21.4751 | 2.8633
| ТП-21 Тр-р 2 | 750 | Соцобъекты, быт | 24 | 31 | 19 | 16.2159 | 2.1621
22 | ТП-22 | 320 | Соцобъекты, быт | 149 | 195 | 262 | 132.7948 | 41.4984
23 | ТП-23 | 400 | Соцобъекты, быт | 200 | 199 | 160 | 122.4955 | 30.6239
24 | ТП-24 Тр-р 1 | 630 | Соцобъекты(ММУ "НЦГБ") | 243 | 300 | 245 | 172.6771 | 27.4091
| ТП-24 Тр-р 2 | 630 | Соцобъекты(ММУ "НЦГБ") | 45 | 230 | 200 | 104.0883 | 16.522
25 | ТП-25 Тр-р 1 | 250 | Соцобъекты (д/сад,школа№11), быт | 26 | 33 | 19 | 17.0924 | 6.837
| ТП-25 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты (д/сад,школа№11), быт | 126 | 170 | 153 | 98.3909 | 39.3563
26 | ТП-26 | 100 | Соцобъекты | 40 | 38 | 55 | 29.1447 | 29.1447
27 | ТП-27 | 320 | Соцобъекты (д/сад), быт | 207 | 202 | 218 | 137.3966 | 42.9364
28 | ТП-28 | 400 | Соцобъекты (школа №10), быт | 277 | 256 | 248 | 171.1431 | 42.7858
29 | ТП-29 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 231 | 225 | 200 | 143.7515 | 35.9379
30 | ТП-30 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт | 358 | 268 | 224 | 186.2633 | 46.5658
| ТП-30 Тр-р 2 | 320 | Соцобъекты, быт | 215 | 215 | 235 | 145.7237 | 45.5386
31 | ТП-31 | 400 | Соцобъекты(д/сад), быт | 150 | 132 | 114 | 86.7768 | 21.6942
32 | ТП-32 Тр-р 1 | 180 | Соцобъекты(роддом) | 16 | 21 | 17 | 11.8332 | 6.574
| ТП-32 Тр-р 2 | 180 | Соцобъекты(роддом) | 33 | 52 | 35 | 26.296 | 14.6089
33 | ТП-33 Тр-р 1 | 180 | Соцобъекты(школа№17пристрой) | 34 | 74 | 30 | 30.2404 | 16.8002
| ТП-33 Тр-р 2 | 200 | Соцобъекты(школа№17пристрой) | 218 | 219 | 249 | 150.3255 | 75.1627
34 | ТП-34 | 400 | Соцобъекты, быт | 501 | 399 | 440 | 293.6387 | 73.4097
35 | ТП-35 | 400 | Соцобъекты(скважина№4,5,13,14), быт | 283 | 256 | 218 | 165.8839 | 41.471
36 | ТП-36 | 180 | Соцобъекты, быт | 80 | 51 | 78 | 45.7989 | 25.4438
37 | ТП-37 | 400 | Соцобъекты | 60 | 53 | 59 | 37.6909 | 9.4227
38 | ТП-38 | 400 | Соцобъекты(шк.-интернат), быт | 258 | 230 | 177 | 145.7237 | 36.4309
39 | ТП-40 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 54 | 59 | 23 | 29.8021 | 7.4505
| ТП-40 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 126 | 123 | 97 | 75.8201 | 18.955
40 | ТП-41 | 400 | Соцобъекты, быт | 105 | 110 | 109 | 70.9992 | 17.7498
41 | ТП-42 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 140 | 161 | 160 | 101.0205 | 25.2551
42 | ТП-43 | 400 | Соцобъекты(реабил.центр), быт | 88 | 110 | 108 | 67.0548 | 16.7637
43 | ТП-44 | 160 | Соцобъекты(насосная) | 22 | 0 | 0 | 4.8209 | 3.0131
44 | ТП-45 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(шк.№15,банки), быт | 117 | 138 | 150 | 88.749 | 22.1872
| ТП-45 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(шк.№15,банки), быт | 108 | 107 | 125 | 74.5053 | 18.6263
45 | ТП-46 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 277 | 264 | 219 | 166.5413 | 41.6353
| ТП-46 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 119 | 112 | 100 | 72.5331 | 18.1333
46 | ТП-47 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт | 65 | 69 | 58 | 42.0736 | 10.5184
| ТП-47 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты, быт | 110 | 99 | 142 | 76.9158 | 19.229
47 | ТП-48 Тр-р 1 | 630 | Соцобъекты(техникум, хирург. Корп.), быт | 40 | 64 | 35 | 30.4595 | 4.8348
| ТП-48 Тр-р 2 | 630 | Соцобъекты(техникум, хирург. Корп.), быт | 100 | 65 | 105 | 59.166 | 9.3914
48 | ТП-49 | 180 | Соцобъекты (д/сад), быт | 39 | 41 | 46 | 27.6108 | 15.3393
49 | ТП-50 | 250 | Соцобъекты, быт | 38 | 33 | 41 | 24.5429 | 9.8172
50 | ТП-51 | 200 | Соцобъекты | 101 | 115 | 98 | 68.8079 | 34.4039
51 | ТП-52 | 250 | Соцобъекты | 180 | 212 | 170 | 123.1529 | 49.2612
52 | ТП-53 | 400 | Соцобъекты | 21 | 19 | 27 | 14.6819 | 3.6705
53 | ТП-54 | 200 | Соцобъекты(псих.дисп.) | 79 | 64 | 53 | 42.9501 | 21.4751
54 | ТП-55 | 320 | Соцобъекты, быт | 102 | 103 | 107 | 68.3696 | 21.3655
55 | ТП-56 | 180 | Соцобъекты | 61 | 68 | 44 | 37.9101 | 21.0611
56 | ТП-57 | 320 | Быт | 188 | 190 | 208 | 128.4121 | 40.1288
57 | ТП-58 МРСК | 250 | Быт |  |  |  | 0 | 0
58 | ТП-59 | 400 | Соцобъекты(скважина №6,7,9) | 66 | 38 | 60 | 35.9379 | 8.9845
59 | ТП-63 Тр-р 1 | 400 | Быт | 99 | 81 | 77 | 56.3173 | 14.0793
| ТП-63 Тр-р 2 | 400 | Быт | 151 | 169 | 167 | 106.7179 | 26.6795
60 | ТП-64 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт | 65 | 101 | 133 | 65.5209 | 16.3802
| ТП-64 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты, быт | 100 | 112 | 97 | 67.7122 | 27.0849
61 | ТП-65 Тр-р 1 | 400 | Быт | 27 | 31 | 38 | 21.0368 | 5.2592
| ТП-65 Тр-р 2 | 400 | Быт | 222 | 149 | 152 | 114.6067 | 28.6517
62 | ТП-66 | 250 | цех | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | ТП-67 Тр-р 1 | 630 | молокозавод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-67 Тр-р 2 | 630 | молокозавод | 79 | 98 | 105 | 61.7956 | 9.8088
64 | КТП-68 МРСК | 400 | Быт |  |  |  | 0 | 0
65 | КТП-69 МРСК | 400 | Быт |  |  |  | 0 | 0
66 | ТП-70 | 250 | Быт | 115 | 125 | 114 | 77.5732 | 31.0293
67 | КТП-71 МРСК | 250 | Быт |  |  |  | 0 | 0
68 | ТП-72 | 250 | Не на балансе Нк ГЭС | 4 | 11 | 14 | 6.3549 | 2.5419
69 | ТП-73 Тр-р 1 | 250 | Соцобъекты, быт | 105 | 97 | 89 | 63.7678 | 25.5071
| ТП-73 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты, быт | 59 | 65 | 57 | 39.6631 | 15.8653
70 | КТП-74 МРСК | 250 | Быт |  |  |  | 0 | 0
71 | ТП-75 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 35 | 55 | 63 | 33.5274 | 8.3819
| ТП-75 Тр-р 2 | 320 | Соцобъекты (д/сад), быт | 119 | 100 | 108 | 71.6566 | 22.3927
72 | ТП-76 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(насосная), быт | 120 | 93 | 85 | 65.3017 | 16.3254
| ТП-76 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(насосная), быт | 86 | 66 | 75 | 49.7433 | 12.4358
73 | ТП-77 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 129 | 136 | 132 | 86.9959 | 21.749
| ТП-77 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 179 | 156 | 171 | 110.8815 | 27.7204
74 | ТП-78 Тр-р 1 | 630 | Соцобъекты(реабил.центр), быт | 161 | 186 | 163 | 111.758 | 17.7394
| ТП-78 Тр-р 2 | 320 | Соцобъекты(реабил.центр), быт | 230 | 179 | 264 | 147.4767 | 46.0865
75 | ТП-79 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(связь), быт | 124 | 141 | 118 | 83.9281 | 20.982
| ТП-79 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(связь), быт | 108 | 124 | 87 | 69.9035 | 17.4759
76 | ТП-80 Тр-р 1 | 400 | Быт | 37 | 66 | 77 | 39.444 | 9.861
| ТП-80 Тр-р 2 | 400 | Быт | 73 | 102 | 78 | 55.4407 | 13.8602
77 | ТП-81 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(школа №9), быт | 350 | 328 | 290 | 212.1211 | 53.0303
| ТП-81 Тр-р 2 | 315 | Соцобъекты(школа №9), быт | 102 | 140 | 99 | 74.7245 | 23.7221
78 | ТП-82 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(школа №16), быт | 121 | 118 | 149 | 85.0237 | 21.2559
| ТП-82 Тр-р 2 | 320 | Соцобъекты(школа №16), быт | 191 | 206 | 194 | 129.5078 | 40.4712
79 | ТП-83 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт | 198 | 226 | 240 | 145.5045 | 36.3761
| ТП-83 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты, быт | 132 | 119 | 140 | 85.6811 | 21.4203
80 | ТП-84 Тр-р 1 | 400 | Быт | 216 | 169 | 222 | 133.0139 | 33.2535
| ТП-84 Тр-р 2 | 400 | Быт | 90 | 73 | 62 | 49.305 | 12.3262
81 | ТП-85 Тр-р 1 | 1000 | Соцобъекты(насосн, скважина№1-11), быт Абонент. | 195 | 199 | 199 | 129.9461 | 12.9946
| ТП-85 Тр-р 2 | 1000 | Соцобъекты(насосн, скважина№1-11), быт Абонент. | 272 | 278 | 278 | 181.4424 | 18.1442
82 | ТП-86 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(д/сад), быт | 79 | 119 | 138 | 73.6288 | 18.4072
| ТП-86 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(д/сад), быт | 161 | 166 | 148 | 104.0883 | 26.0221
83 | ТП-87 Тр-р 1 | 320 | Не на балансе НкГЭС |  |  |  | 0 | 0
| ТП-87 Тр-р 2 | 400 | Не на балансе НкГЭС |  |  |  | 0 | 0
84 | ТП-88 | 400 | Не на балансе НкГЭС |  |  |  | 0 | 0
85 | ТП-89 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(школа№5,20), быт | 199 | 211 | 155 | 123.8103 | 30.9526
| ТП-89 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(школа№5,20), быт | 144 | 181 | 239 | 123.5912 | 30.8978
86 | ТП-90 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(худ.шк.,шк.№5), быт | 79 | 96 | 95 | 59.166 | 14.7915
| ТП-90 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(худ.шк.,шк.№5), быт | 48 | 22 | 57 | 27.8299 | 6.9575
87 | ТП-91 | 630 | Быт | 279 | 290 | 260 | 181.6615 | 28.8352
88 | ТП-92 | 630 | Быт | 307 | 277 | 290 | 191.5225 | 30.4004
89 | ТП-93 | 250 | Соцобъекты(наркодисп.) | 89 | 92 | 108 | 63.3295 | 25.3318
90 | ТП-94 | 160 | Соцобъекты | 78 | 41 | 50 | 37.0335 | 23.146
91 | ТП-95 МРСК | 400 | Дачи, быт |  |  |  | 0 | 0
92 | ТП-96 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт | 97 | 134 | 81 | 68.3696 | 17.0924
| ТП-96 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты, быт | 84 | 111 | 74 | 58.9469 | 23.5787
93 | ТП-97 | 180 | (скважина№20)не на балансе НкГЭС | 100 | 99 | 102 | 65.9591 | 36.644
94 | ТП-98 | 180 | (скважина№21)не на балансе НкГЭС | 80 | 84 | 79 | 53.2494 | 29.583
95 | ТП-99 | 180 | (скважина№23)не на балансе НкГЭС | 65 | 67 | 63 | 42.731 | 23.7394
96 | ТП-100 | 180 | (скважина№23)не на балансе НкГЭС | 78 | 76 | 80 | 51.2772 | 28.4873
97 | ТП-101 | 160 | (скважина№24)не на балансе НкГЭС | 80 | 74 | 77 | 50.6198 | 31.6374
98 | ТП-102 Тр-р 1 | 400 | Быт | 70 | 77 | 95 | 53.0303 | 13.2576
| ТП-102 Тр-р 2 | 400 | Быт | 57 | 75 | 100 | 50.8389 | 12.7097
99 | ТП-103 Тр-р 1 | 200 | Соцобъекты, быт | 163 | 174 | 158 | 108.471 | 54.2355
| ТП-103 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты, быт | 86 | 100 | 116 | 66.1783 | 26.4713
100 | ТП-104 | 250 | Соцобъекты(школа-интерн., спортшкола) | 54 | 43 | 43 | 30.6787 | 12.2715
101 | ТП-105 Тр-р 1 | 320 | Соцобъекты(д/сад), быт | 150 | 132 | 125 | 89.1873 | 27.871
| ТП-105 Тр-р 2 | 320 | Соцобъекты(д/сад), быт | 190 | 205 | 175 | 124.906 | 39.0331
102 | ТП-106 Тр-р 1 | 1000 | Быт | 86 | 109 | 110 | 66.8357 | 6.6836
| ТП-106 Тр-р 2 | 1000 | Быт | 120 | 113 | 150 | 83.9281 | 8.3928
103 | ТП-107 Тр-р 1 | 250 | Соцобъекты, быт | 135 | 138 | 149 | 92.4743 | 36.9897
| ТП-107 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты, быт | 160 | 100 | 181 | 96.6378 | 24.1594
104 | ТП-108 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(д/сад,зуб.поликл.,насосная), быт | 168 | 140 | 168 | 104.3075 | 26.0769
| ТП-108 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(д/сад,зуб.поликл.,насосная), быт | 161 | 128 | 170 | 100.5822 | 25.1456
105 | ТП-109 Тр-р 1 | 200 | Быт | 102 | 158 | 118 | 82.8324 | 41.4162
| ТП-109 Тр-р 2 | 200 | Быт | 60 | 61 | 102 | 48.8667 | 24.4334
106 | КТП-110 МРСК | 400 | Дачи, быт |  |  |  | 0 | 0
| ТП-111 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт | 100 | 111 | 98 | 67.7122 | 16.928
| ТП-111 Тр-р 2 | 320 | Соцобъекты, быт | 174 | 184 | 112 | 102.9927 | 32.1852
108 | ТП-112 Тр-р 1 | 320 | Соцобъекты (д/сад), быт | 77 | 52 | 42 | 37.4718 | 11.7099
| ТП-112 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 88 | 67 | 69 | 49.0859 | 12.2715
109 | ТП-113 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты | 30 | 14 | 60 | 22.7899 | 5.6975
| ТП-113 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты | 130 | 127 | 127 | 84.1472 | 21.0368
110 | КТП-114 МРСК | 400 | Быт |  |  |  | 0 | 0
111 | ТП-115 Тр-р 1 | 250 | Соцобъекты (д/сад), быт | 98 | 89 | 98 | 62.453 | 24.9812
| ТП-115 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты (д/сад), быт | 76 | 60 | 77 | 46.6754 | 18.6702
112 | ТП-116 Тр-р 1 | 200 | Соцобъекты (д/сад), быт | 88 | 45 | 58 | 41.8545 | 20.9272
| ТП-116 Тр-р 2 | 320 | Соцобъекты (д/сад), быт | 111 | 68 | 74 | 55.4407 | 17.3252
113 | ТП-117 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(школа№18), быт | 173 | 171 | 165 | 111.5389 | 27.8847
| ТП-117 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(школа№18), быт | 190 | 186 | 250 | 137.1775 | 34.2944
114 | ТП-118 Тр-р 1 | 320 | Соцобъекты (д/сад), быт | 95 | 67 | 98 | 56.9747 | 17.8046
| ТП-118 Тр-р 2 | 200 | Соцобъекты (д/сад), быт | 151 | 170 | 161 | 105.6223 | 52.8111
115 | ТП-119 Тр-р 1 | 250 | Соцобъекты (д/сад), быт | 79 | 93 | 64 | 51.7155 | 20.6862
| ТП-119 Тр-р 2 | 200 | Соцобъекты (д/сад), быт | 144 | 124 | 130 | 87.2151 | 43.6075
116 | ТП-120 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(школа№6), быт | 184 | 217 | 240 | 140.4645 | 35.1161
| ТП-120 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(школа№6), быт | 377 | 358 | 329 | 233.1579 | 58.2895
117 | ТП-121 Тр-р 1 | 630 | Соцобъекты | 194 | 215 | 197 | 132.7948 | 21.0785
| ТП-121 Тр-р 2 | 630 | Соцобъекты | 162 | 151 | 183 | 108.6901 | 17.2524
118 | ТП-122 Тр-р 1 | 320 | Быт | 44 | 66 | 41 | 33.0891 | 10.3404
| ТП-122 Тр-р 2 | 320 | Быт | 155 | 115 | 111 | 83.4898 | 26.0906
119 | ТП-123/125 Тр-1 | 320 | Соцобъекты (д/сад), быт | 165 | 143 | 102 | 89.8447 | 28.0765
| ТП-123/125 Тр-2 | 250 | Соцобъекты (д/сад), быт | 52 | 54 | 60 | 36.3761 | 14.5505
120 | ТП-126 | 630 | Не на балансе НкГЭС | 105 | 125 | 115 | 75.601 | 12.0002
121 | ТП-127 Тр-р 1 | 400 | Быт | 88 | 59 | 61 | 45.5797 | 11.3949
| ТП-127 Тр-р 2 | 250 | Быт | 82 | 114 | 87 | 62.0147 | 24.8059
122 | ТП-128 | 630 | Не на балансе НкГЭС | 44 | 38 | 35 | 25.6386 | 4.0696
123 | ТП-129 тр 1 | 400 | Соцобъекты | 224 | 227 | 180 | 138.2731 | 34.5683
| ТП-129 нет тр-ра | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
124 | ТП-130 тр 1 | 250 |  | 50 | 61 | 42 | 33.5274 | 13.411
| ТП-130 тр 2 | 250 |  | 86 | 88 | 68 | 53.0303 | 21.2121
125 | ТП-131 | 400 | Соцобъекты, быт | 243 | 217 | 242 | 153.8316 | 38.4579
126 | ТП-132 Тр-р 1 | 400 | Быт | 191 | 177 | 179 | 119.8659 | 29.9665 | v
| ТП-132 Тр-р 2 | 400 | Быт | 120 | 121 | 101 | 74.9436 | 18.7359 | v
127 | ТП-133 Тр-р 1 | 400 | Быт | 190 | 160 | 153 | 110.2241 | 27.556
| ТП-133 Тр-р 2 | 400 | Быт | 120 | 130 | 182 | 94.6656 | 23.6664
128 | ТП-134 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(школа№21,д/сад), быт | 150 | 106 | 113 | 80.8602 | 20.2151
| ТП-134 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(школа№21,д/сад), быт | 120 | 100 | 102 | 70.5609 | 17.6402
129 | ТП-135 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(д/сад,насосная), быт | 50 | 55 | 36 | 30.8978 | 7.7244
| ТП-135 Тр-р 2 | 320 | Соцобъекты(д/сад,насосная), быт | 115 | 90 | 81 | 62.6721 | 19.585
130 | ТП-136 тр 1 | 200 | Соцобъекты | 81 | 83 | 73 | 51.9346 | 25.9673
| ТП-136 нет тр-ра |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
131 | ТП-137 Тр-р 1 | 400 | Быт | 259 | 206 | 228 | 151.8594 | 37.9648
| ТП-137 Тр-р 2 | 400 | Быт | 180 | 233 | 268 | 149.2298 | 37.3075
132 | ТП-138 тр-р 1 | 200 | Быт | 32 | 88 | 63 | 40.1014 | 20.0507
| ТП-138 тр-р 2 | 200 | Быт | 136 | 58 | 60 | 55.6599 | 27.8299
133 | ТП-139 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(поликлиника) | 56 | 70 | 66 | 42.0736 | 10.5184
| ТП-139 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты(поликлиника) | 50 | 44 | 63 | 34.4039 | 13.7616
134 | ТП-140 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(инфекцион. Корпус) | 20 | 19 | 9 | 10.5184 | 2.6296
| ТП-140 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(инфекцион. Корпус) | 15 | 8 | 17 | 8.7653 | 2.1913
135 | ТП-141 Тр-р 1 | 250 | Соцобъекты (д/сад), быт | 48 | 44 | 53 | 31.7743 | 12.7097
| ТП-141 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты (д/сад), быт | 88 | 71 | 72 | 50.6198 | 20.2479
136 | ТП-142 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(д/сад, поликлиника), быт | 80 | 79 | 61 | 48.2093 | 12.0523
| ТП-142 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(д/сад, поликлиника), быт | 160 | 184 | 160 | 110.4432 | 27.6108
137 | ТП-143 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт | 200 | 189 | 210 | 131.2609 | 32.8152
| ТП-143 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты, быт | 103 | 149 | 94 | 75.8201 | 18.955
138 | ТП-144 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(школа№7), быт | 140 | 158 | 160 | 100.3631 | 25.0908
| ТП-144 Тр-р 2 | 630 | Соцобъекты(школа№7), быт | 186 | 160 | 188 | 117.0172 | 18.5742
139 | ТП-145 Тр-р 1 | 400 | Быт | 119 | 122 | 107 | 76.2584 | 19.0646
| ТП-145 Тр-р 2 | 400 | Быт | 79 | 83 | 101 | 57.6321 | 14.408
140 | ТП-146 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(школа№19), быт | 124 | 100 | 110 | 73.1905 | 18.2976
| ТП-146 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(школа№19), быт | 183 | 197 | 187 | 124.2486 | 31.0622
141 | ТП-147 Тр-р 1 | 250 | Быт | 77 | 73 | 98 | 54.3451 | 21.738
| ТП-147 Тр-р 2 | 400 | Быт | 160 | 101 | 102 | 79.5454 | 19.8864
142 | ТП-148 Тр-р 1 | 250 | Соцобъекты, быт | 112 | 100 | 158 | 81.0793 | 32.4317
| ТП-148 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты, быт | 100 | 74 | 120 | 64.4252 | 25.7701
143 | КТП-149 | 400 | Быт | 304 | 280 | 300 | 193.7139 | 48.4285
144 | ТП-150 Тр-р 1 | 250 | Быт | 99 | 87 | 60 | 53.9068 | 21.5627
| ТП-150 Тр-р 2 | 250 | Быт | 91 | 70 | 61 | 48.6476 | 19.459
145 | ТП-151 Тр-р 1 | 400 | Быт | 77 | 75 | 84 | 51.7155 | 12.9289
| ТП-151 Тр-р 2 | 400 | Быт | 88 | 91 | 110 | 63.3295 | 15.8324
146 | ТП-152 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт | 108 | 99 | 131 | 74.0671 | 18.5168
| ТП-152 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты, быт | 199 | 195 | 183 | 126.4399 | 31.61
147 | ТП-153 Тр-р 1 | 160 | Соцобъекты(насосная), быт | 56 | 50 | 59 | 36.157 | 22.5981
| ТП-153 Тр-р 2 | 180 | Соцобъекты(насосная), быт | 44 | 57 | 63 | 35.9379 | 19.9655
148 | ТП-154 Тр-р 1 | 400 | Быт | 43 | 66 | 38 | 32.2126 | 8.0532
| ТП-154 Тр-р 2 | 400 | Быт | 64 | 68 | 89 | 48.4285 | 12.1071
149 | ТП-155 тр 1 | 630 | Соцобъекты(школа№4) | 193 | 146 | 167 | 110.8815 | 17.6002
| ТП-155 тр 2 | 630 | Соцобъекты(школа№4) | 220 | 163 | 225 | 133.2331 | 21.1481
150 | ТП-156 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт | 155 | 128 | 130 | 90.5021 | 22.6255
| ТП-156 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты, быт | 134 | 135 | 125 | 86.3385 | 21.5846
151 | ТП-157 тр 1 | 400 | Соцобъекты | 12 | 27 | 2 | 8.9845 | 2.2461
| ТП-157тр-р 2 | 320 | Соцобъекты | 101 | 103 | 100 | 66.6165 | 20.8177
152 | ТП-158 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт. Мед. организация | 88 | 75 | 117 | 61.3573 | 15.3393
| ТП-158 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты, быт, Мед. Организация | 53 | 80 | 80 | 46.6754 | 11.6689
153 | ТП-159 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт | 56 | 78 | 35 | 37.0335 | 9.2584
| ТП-159 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты, быт | 40 | 50 | 51 | 30.8978 | 12.3591
154 | ТП-160 тр 1 | 160 | Освещение трассы | 63 | 55 | 25 | 31.3361 | 19.585
| ТП-160 нет тр-ра | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
155 | ТП-161 Тр-р 1 | 250 | Быт | 77 | 110 | 100 | 62.8913 | 25.1565
| ТП-161 Тр-р 2 | 250 | Быт | 75 | 109 | 120 | 66.6165 | 26.6466
156 | ТП-162 Тр-р 1 | 160 | Соцобъекты | 27 | 17 | 19 | 13.8054 | 8.6284
| ТП-162 Тр-р 2 | 160 | Соцобъекты | 19 | 26 | 21 | 14.4628 | 9.0393
157 | ТП-163 Тр-р 1 | 630 | База НкГЭС | 178 | 112 | 156 | 97.7335 | 15.5132
| ТП-163 Тр-р 2 | 630 | База НкГЭС | 81 | 90 | 95 | 58.2895 | 9.2523
158 | КТП-164 | 400 | Быт | 118 | 154 | 159 | 94.4465 | 23.6116
159 | КТП-165 | 250 | Быт | 89 | 87 | 93 | 58.9469 | 23.5787
160 | КТП-166 | 630 | Быт | 36 | 40 | 39 | 25.2003 | 4.0001
161 | КТП-167 | 400 | Быт | 122 | 131 | 134 | 84.8046 | 21.2012
162 | КТП-168 | 400 | Быт | 545 | 427 | 588 | 341.848 | 85.462
163 | КТП-169 | 1000 | Быт | 530 | 562 | 510 | 351.0516 | 35.1052
164 | КТП-170 | 400 | Соцобъекты, быт | 60 | 73 | 85 | 47.7711 | 11.9428
165 | КТП-170 | 400 | Соцобъекты, быт | 61 | 75 | 85 | 48.4285 | 12.1071
166 | КТП-171 | 250 | СТО | 8 | 16 | 7 | 6.7931 | 2.7173
167 | КТП-172 | 160 | Рябинушка. Левая сторона | 5 | 9 | 6 | 4.3827 | 2.7392
168 | КТП-173 | 400 | Церковь | 32 | 33 | 35 | 21.9133 | 5.4783
169 | КТП-174 | 25 | Кафе в сторону Воскресенки | 15 | 18 | 14 | 10.2993 | 41.1971
170 | КТП-175 | 630 | Ж/К Островок | 183 | 160 | 217 | 122.7147 | 19.4785
171 | КТП-176 | 25 | ПС-35/6 Воскпесенка ф. 15/25 ГРС-17 |  |  |  | 0 | 0
172 | КТП-177 Вишенка | 250 | Дачи | 12 | 19 | 15 | 10.0801 | 4.0321
173 | КТП-178 Луговина | 400 | Дачи | 32 | 24 | 22 | 17.0924 | 4.2731
174 | КТП-180 Нефтеямы | 250 | Дачи | 21 | 32 | 25 | 17.0924 | 6.837
175 | КТП-181 Рябинушка | 630 | Дачи | 95 | 90 | 61 | 53.9068 | 8.5566
176 | КТП-182 "4 Лес" | 160 | Дачи | 32 | 34 | 36 | 22.3516 | 13.9697
177 | КТП-183 "Огонек" | 630 | Дачи "Огонек" | 25 | 28 | 38 | 19.9411 | 3.1653
178 | КТП-184 "Дубрава" | 250 | Дачи | 110 | 106 | 112 | 71.8757 | 28.7503
179 | КТП-186 Нефтеямы | 250 | Дачи | 31 | 38 | 31 | 21.9133 | 8.7653
179 | ТП-200 Тр-р 1 | 250 | Соцобъекты(уч.корпус МВД) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-200 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты(уч.корпус МВД) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | КТП-201 | 100 | Соцобъекты(р-н 102км) | 62 | 43 | 25 | 28.4873 | 28.4873
176 | КТП-204 | 400 | Соцобъекты(РЕТО "Надежда") | 44 | 46 | 46 | 29.8021 | 7.4505
177 | КТП-205 | 630 | Соцобъекты(профилактории) | 64 | 48 | 98 | 46.018 | 7.3044
178 | ЦРП-1 Тр-р 1 | 400 | "Электро", гаражи | 213 | 200 | 195 | 133.2331 | 33.3083
| ЦРП-1 Тр-р 2 | 400 | "Электро", гаражи | 40 | 83 | 55 | 39.0057 | 9.7514
179 | ЦРП-2 тр-1 | 160 | Быт | 90 | 116 | 99 | 66.8357 | 41.7723
| ЦРП-2 нет тр-ра |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
180 | ЦРП-4 Тр-р 1 | 630 | Водоканал не на балансе НкГЭС | 89 | 89 | 92 | 59.166 | 9.3914
| ЦРП-4 Тр-р 2 | 1000 | Водоканал не на балансе НкГЭС | 270 | 280 | 278 | 181.4424 | 18.1442
| ЦРП-4 Тр-р 3 | 1000 | Водоканал не на балансе НкГЭС | 75 | 66 | 72 | 46.6754 | 4.6675
| ЦРП-4 Тр-р 4 | 750 | Водоканал не на балансе НкГЭС | 50 | 45 | 51 | 31.9935 | 4.2658
181 | ЦРП-5 Тр-р 1 | 400 | Быт | 197 | 154 | 149 | 109.5667 | 27.3917
| ЦРП-5 Тр-р 2 | 400 | Быт | 208 | 184 | 136 | 115.7024 | 28.9256
182 | ЦРП-7 Тр-р 1 | 400 | Быт | 90 | 87 | 76 | 55.4407 | 13.8602
| ЦРП-7 Тр-р 2 | 320 | Быт | 135 | 115 | 214 | 101.6779 | 31.7743
183 | ЦРП-9 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты | 0 | 5 | 0 | 1.0957 | 0.27392 | v
| ЦРП-9 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты | 82 | 49 | 60 | 41.8545 | 16.7418 | v
184 | ЦРП-10 Тр-р 1 | 400 | Предприятие муниципальное | 45 | 7 | 42 | 20.5985 | 5.1496
| ЦРП-10 Тр-р 2 | 250 | Предприятие муниципальное | 40 | 19 | 33 | 20.1603 | 8.0641
185 | КТПН-1 | 400 | Быт | 73 | 90 | 160 | 70.7801 | 17.695
186 | КТПН-2 | 400 | Быт | 89 | 90 | 113 | 63.9869 | 15.9967
187 | КТП Мк 1607/160 | 160 | Быт | 59 | 62 | 82 | 44.4841 | 27.8025
188 | КТП Мк 701/250 | 250 | Базы, котельная | 125 | 87 | 105 | 69.4653 | 27.7861
189 | КТП Мк 702/160 | 160 | Быт | 77 | 84 | 65 | 49.5241 | 30.9526
190 | КТП Мк 705/250 | 250 | Нефтегаз сервис | 33 | 31 | 25 | 19.5029 | 7.8011
191 | КТП Мк 708/250 | 250 | Очистные водоканала, причал "НПЗ" | 24 | 23 | 20 | 14.6819 | 5.8728
192 | КТП Мк 709/250 | 250 | Базы | 5 | 18 | 6 | 6.3549 | 2.5419
193 | КТП Мк 1608/160 | 400 | Быт | 163 | 90 | 200 | 99.2674 | 24.8169
194 | КТП Мк 1602/250 | 400 | Быт | 193 | 85 | 223 | 109.7858 | 27.4464
195 | КТП Океан | 100 | Быт | 60 | 62 | 45 | 36.5953 | 36.5953
196 | КТП Мк 1604/100 | 100 | Быт | 134 | 116 | 224 | 103.8692 | 103.8692
197 | ТПВз1123/400 Гранный "Поляна" | 320 | Дачи, быт | 95 | 129 | 117 | 74.7245 | 23.3514
198 | КТП-4409 Волгарь | 250 | Дачи, быт | 13 | 30 | 45 | 19.2837 | 7.7135
199 | ТП-Берендеево | 250 | Турбаза | 21 | 33 | 17 | 15.5585 | 6.2234
200 | ТП-Вз1202 Школа п Гранный тр-р 1 | 400 | Дачи, быт | 30 | 20 | 19 | 15.1202 | 3.7801
| ТП-Вз1202 Школа п Гранный тр-р 2 | 400 | Дачи, быт | 289 | 339 | 408 | 227.0221 | 56.7555
201 | КТП-Вз 1204 Ветлянское | 250 | Дачи, быт | 18 | 52 | 64 | 29.3639 | 11.7455
202 | КТП-Вз 1205 | 160 | Быт | 2 | 2 | 0 | 0.87653 | 0.54783
203 | КТП-Вз 1109 Факел | 400 | Детский лагерь | 63 | 126 | 113 | 66.1783 | 16.5446
204 | КТП-Вз 1501 | 320 | Быт | 99 | 101 | 70 | 59.166 | 18.4894
205 | КТП-Вз 1502 | 160 | Быт | 25 | 58 | 55 | 30.2404 | 18.9003
206 | КТП-1140 Берег | 25 |  | 5 | 7 | 10 | 4.8209 | 19.2837
207 | КТП-185 Гвардеец | 160 | дачи | 32 | 25 | 29 | 18.8455 | 11.7784
208 | КТП-190 | 63 |  | 7 | 14 | 5 | 5.6975 | 9.0436
209 | КТП-188 | 400 | дачи | 99 | 71 | 169 | 74.2862 | 18.5715
210 | КТП-189 | 400 | дачи | 227 | 167 | 118 | 112.1963 | 28.0491
211 | КТП-187 тр-р 1 | 630 | быт | 16 | 14 | 19 | 10.7375 | 1.7044
212 | КТП-187 тр-р 2 | 630 | быт | 18 | 26 | 56 | 21.9133 | 3.4783
213 | КТП-1 Кл. Лесное Тр | 100 | кладбище | 0 | 5 | 0 | 1.0957 | 1.0957