## СУ
Северный участок
Диспетчерское наименование ТП (РП) | Мощность ТП (РП), кВА | Потребители | 2024 |  |  |  |  | Примечание
Загруженность ТП (РП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
РП 102, I | 630 | НСП-50 ООО "СКС"; АЗС №29 ОАО "НК"Роснефть"; Детский сад №280; Детский сад №303; Быт | 174 | 117 | 236 | 115.4833 | 18.3307
РП 102, II | 630 | --*-- | 78 | 112 | 56 | 53.9068 | 8.5566
РП 103, I | 400 | ГОУ СПО "Самарский медико-социальный колледж", быт | 101 | 98 | 111 | 67.9313 | 16.9828
РП 103, II | 400 | --*-- | 205 | 179 | 176 | 122.7147 | 30.6787
РП 104, I | 630 | санаторий СГТУ; учебный корпус кафедры физического воспитания и спорта ГОУ ВПО "СГТУ" | 194 | 196 | 142 | 116.5789 | 18.5046
РП 104, II | 630 | --*-- | 223 | 299 | 240 | 166.9796 | 26.5047
РП 105, I | 160 | быт | 21 | 53 | 48 | 26.7343 | 16.7089
РП 106, I | 400 | Дополнительный офис №6994\0235 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России" потр. 1 кат.; НСП-41а ООО "СКС"; Быт | 52 | 53 | 84 | 41.4162 | 10.3541
РП 106, II | 400 | --*-- | 76 | 92 | 102 | 59.166 | 14.7915
РП 110, I | 630 | Офисы | 107 | 74 | 99 | 61.3573 | 9.7393
РП 110, II | 630 | --*-- | 150 | 101 | 75 | 71.4375 | 11.3393
РП 111, I | 630 | Быт | 75 | 70 | 66 | 46.2371 | 7.3392
РП 111, II | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 112, I | 1000 | Быт | 22 | 30 | 28 | 17.5307 | 1.7531
РП 112, II | 1000 | --*-- | 249 | 189 | 218 | 143.7515 | 14.3751
РП 114, I | 1000 | ЦТП-30 ОАО "ПТС"; Советское отделение № 6994 СБ РФ; НСП-144 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 114, II | 1000 | --*-- | 173 | 176 | 196 | 119.4277 | 11.9428
РП 115, I | 630 | ЦТП-31 ОАО "ПТС"; спортивно-оздоровительный центр "Дружба"; быт | 586 | 657 | 520 | 386.3321 | 61.3226
РП 115, II | 1000 | --*-- | 54 | 37 | 34 | 27.3917 | 2.7392
РП 116, I | 630 | Быт | 41 | 37 | 57 | 29.583 | 4.6957
РП 116, II | 630 | --*-- | 57 | 49 | 69 | 38.3483 | 6.087
РП 120, I | 400 | Административное здание АО "ССК"; ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №13; ЦТП-141 ОАО "ПТС"; быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 120, II | 400 | --*-- | 166 | 195 | 151 | 112.1963 | 28.0491
РП 121, I | 1000 | Быт | 157 | 168 | 126 | 98.8291 | 9.8829
РП 121, II | 1000 | --*-- | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
РП 122, I | 1000 | Быт | 118 | 118 | 108 | 75.3819 | 7.5382
РП 122, II | 1000 | --*-- | 256 | 246 | 283 | 172.0197 | 17.202
РП 123, I | 400 | Быт | 140 | 116 | 88 | 75.3819 | 18.8455
РП 123, II | 400 | --*-- | 89 | 121 | 96 | 67.0548 | 16.7637
РП 124, I | 400 | Детское поликлиническое отделение №1, Детская молочная кухня ГП №9; Быт | 150 | 150 | 129 | 94.0082 | 23.5021
РП 124, II | 315 | --*-- | 141 | 143 | 245 | 115.9215 | 36.8005
РП 125, I | 400 | Быт | 49 | 15 | 23 | 19.0646 | 4.7661
РП 125, II | 400 | --*-- | 38 | 16 | 40 | 20.5985 | 5.1496
РП 126, II | 400 | Самарская гуманитарная академия; Детский сад №277 "Золотой ключик"; Войсковая часть №49988 ; ЦТП-13 ОАО "ПТС"; быт | 321 | 225 | 243 | 172.8962 | 43.224
РП 127, I | 250 | Быт | 61 | 49 | 67 | 38.7866 | 15.5146
РП 127, II | 250 | --*-- | 54 | 63 | 35 | 33.3083 | 13.3233
РП 128, I | 400 | Быт | 45 | 39 | 50 | 29.3639 | 7.341
РП 128, II | 400 | --*-- | 54 | 53 | 84 | 41.8545 | 10.4636
РП 129, I | 630 | УФСБ по СО; ЦТП-366 квартал ОАО "ПТС"; быт | 204 | 231 | 217 | 142.8749 | 22.6786
РП 129, II | 630 | --*-- | 233 | 183 | 297 | 156.2421 | 24.8003
РП 130, I | 630 | Быт | 40 | 45 | 49 | 29.3639 | 4.6609
РП 130, II | 630 | --*-- | 119 | 102 | 98 | 69.9035 | 11.0958
РП 131, II | 320 | УМВД России по г. Самаре; быт | 184 | 212 | 215 | 133.8905 | 41.8408
РП 132, I | 400 | Быт | 140 | 64 | 69 | 59.8234 | 14.9559
РП 132, II | 400 | --*-- | 48 | 73 | 76 | 43.1693 | 10.7923
РП 133, II | 400 | Быт | 237 | 210 | 190 | 139.5879 | 34.897
РП 134, I (ТП 1624) | 400 | Детский сад №140; ЛАЗ-224 ПАО "Ростелеком"; быт | 116 | 82 | 79 | 60.6999 | 15.175
РП 134, II (ТП 1625) | 400 | --*-- | 64 | 93 | 98 | 55.879 | 13.9697
РП 135, I | 630 | Детский сад №358; Управление Федерального казначейства по СО; Быт | 42 | 52 | 61 | 33.9657 | 5.3914
РП 135, II | 630 | --*-- | 291 | 275 | 350 | 200.7261 | 31.8613
РП 139, I | 400 | ПСЭ-262\1 ПАО "Ростелеком"; Детский сад №368; НСП-87 ООО "Самарские коммунальные системы" | 164 | 184 | 164 | 112.1963 | 28.0491
РП 139, II | 400 | --*-- | 161 | 149 | 280 | 129.2887 | 32.3222
РП 140, I | 250 | Быт | 33 | 28 | 39 | 21.9133 | 8.7653
РП 140, II | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 141, I | 400 | Центр здоровья для детей, Городская клиническая поликлиника №15; Быт | 68 | 73 | 66 | 45.3606 | 11.3401
РП 141, II | 400 | --*-- | 101 | 92 | 84 | 60.6999 | 15.175
РП 142, I | 630 | Быт | 73 | 44 | 67 | 40.3205 | 6.4001
РП 142, II | 630 | --*-- | 192 | 190 | 86 | 102.5544 | 16.2785
РП 144, I | 400 | Отдел военного комиссариата Самарской области по Промышленному району ОАО "Оборонэнерго"; Промышленный районный суд г. Самара; быт | 57 | 87 | 38 | 39.8823 | 9.9706
РП 144, II | 400 | --*-- | 116 | 108 | 199 | 92.6934 | 23.1733
РП 147, I | 630 | Быт | 136 | 107 | 102 | 75.601 | 12.0002
РП 147, II | 630 | --*-- | 94 | 132 | 109 | 73.4097 | 11.6523
РП 149, I | 630 | Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики; Быт | 89 | 97 | 81 | 58.5086 | 9.2871
РП 149, II | 630 | --*-- | 8 | 36 | 20 | 14.0245 | 2.2261
РП 151, I | 630 | ООО "УК Комфорт-С" офисы | 36 | 67 | 78 | 39.6631 | 6.2957
РП 151, II | 630 | --*-- | 86 | 81 | 71 | 52.1537 | 8.2784
РП 155, I | 400 | Быт | 154 | 203 | 268 | 136.9583 | 34.2396
РП 155, II | 400 | --*-- | 105 | 92 | 71 | 58.7277 | 14.6819
РП 161, I | 630 | жилой дом, офисы | 84 | 71 | 100 | 55.879 | 8.8697
РП 161, II | 630 | жилой дом, офисы | 63 | 94 | 109 | 58.2895 | 9.2523
РП 162, I Т-1 | 1000 | Быт, магазины, офисы | 215 | 364 | 318 | 196.5626 | 19.6563
РП 162, II Т-2 | 1000 | магазины, офисы | 163 | 286 | 191 | 140.2453 | 14.0245
РП 162, I Т-3 | 1000 | магазины, офисы | 334 | 451 | 391 | 257.7008 | 25.7701
РП 162, II Т-4 | 1000 | магазины, офисы | 271 | 419 | 351 | 228.1178 | 22.8118
РП 164, I | 630 | жилье, офисы | 213 | 90 | 120 | 92.6934 | 14.7132
РП 164, II | 630 | жилье, офисы | 49 | 53 | 30 | 28.9256 | 4.5914
1000, I | 400 | ЦТП-196 ОАО "ПТС"; Быт | 226 | 93 | 129 | 98.1717 | 24.5429
1000, II | 400 | --*-- | 55 | 58 | 37 | 32.87 | 8.2175
1001, I | 630 | НСП-165 ООО "Самарские коммунальные системы", быт | 62 | 43 | 85 | 41.6353 | 6.6088
1001, II | 630 | --*-- | 100 | 131 | 105 | 73.6288 | 11.6871
1002, I | 630 | Центральный автовокзал | 161 | 178 | 191 | 116.1407 | 18.435
1002, II | 630 | --*-- | 51 | 80 | 113 | 53.4685 | 8.4871
1003, А | 630 | ЦТП-183 ОАО "ПТС", быт | 128 | 134 | 128 | 85.462 | 13.5654
1003, Б | 630 | --*-- | 62 | 116 | 110 | 63.1104 | 10.0175
1007, А | 630 | Администрация Волжского района; Быт | 211 | 260 | 228 | 153.1742 | 24.3134
1007, Б | 630 | --*-- | 197 | 37 | 144 | 82.8324 | 13.148
1010, А | 250 | коттеджи | 71 | 91 | 78 | 52.592 | 21.0368
1010, Б | 250 | --*-- | 72 | 75 | 55 | 44.2649 | 17.706
1010, I | 400 | Быт | 17 | 29 | 16 | 13.5863 | 3.3966
1010, II | 400 | --*-- | 75 | 77 | 74 | 49.5241 | 12.381
1011, А | 400 | НСП-142 ООО "СКС"; Быт | 152 | 131 | 160 | 97.0761 | 24.269
1011, Б | 400 | --*-- | 87 | 62 | 104 | 55.4407 | 13.8602
1012, А | 400 | НС-28 ОАО "ПТС; НСП-45а ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 60 | 74 | 72 | 45.1415 | 11.2854
1012, Б | 400 | --*-- | 278 | 227 | 274 | 170.7049 | 42.6762
1016 | 400 | коттеджи | 98 | 72 | 176 | 75.8201 | 18.955
1017 | 100 | Быт | 51 | 53 | 43 | 32.2126 | 32.2126
1018, I | 1000 | Быт | 218 | 155 | 176 | 120.3042 | 12.0304
1018, II | 1000 | --*-- | 274 | 230 | 239 | 162.8161 | 16.2816
1019 | 250 | коттеджи | 160 | 205 | 123 | 106.9371 | 42.7748
1023, I | 630 | Быт | 51 | 62 | 71 | 40.3205 | 6.4001
1023, II | 630 | --*-- | 85 | 79 | 59 | 48.8667 | 7.7566
1025 | 160 |  | 383 | 388 | 361 | 248.0589 | 155.0368
1026, I | 250 | Быт | 58.4 | 53.3 | 35.7 | 32.3003 | 12.9201
1026, II | 250 | --*-- | 104 | 47 | 52 | 44.4841 | 17.7936
1027, I | 630 | Быт | 51 | 27 | 48 | 27.6108 | 4.3827
1027, II | 630 | --*-- | 39 | 31 | 75 | 31.7743 | 5.0435
1028, I | 250 | Быт | 37 | 52 | 27 | 25.4195 | 10.1678
1028, II | 250 | --*-- | 121 | 135 | 125 | 83.4898 | 33.3959
1029 | 400 | Быт | 34 | 60 | 89 | 40.1014 | 10.0253
1030 | 400 | д\сад № 295; д\сад № 88; школа № 107; ГУ Сам. региональное отделение Фонда социального страхования филиал № 2; быт | 193 | 204 | 172 | 124.6869 | 31.1717
1031, А | 400 | НСП-33 ООО "СКС"; Быт | 101 | 132 | 87 | 70.1227 | 17.5307
1031, Б | 400 | --*-- | 212 | 204 | 178 | 130.1652 | 32.5413
1032, А | 400 | Школа №131; Быт | 67 | 93 | 117 | 60.6999 | 15.175
1032, Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1033, А | 630 | ЦТП-29 ОАО "ПТС"; Быт | 152 | 148 | 128 | 93.7891 | 14.8872
1033, Б | 400 | --*-- | 264 | 322 | 294 | 192.8373 | 48.2093
1034, А | 400 | Быт | 78 | 60 | 42 | 39.444 | 9.861
1034, Б | 400 | --*-- | 75 | 50 | 67 | 42.0736 | 10.5184
1035, А | 400 | Производственная техническая база ОАО "ПТС"; Быт | 112 | 94 | 109 | 69.027 | 17.2568
1035, Б | 400 | --*-- | 128 | 119 | 111 | 78.4497 | 19.6124
1036, А | 400 | ЦТП-28 ОАО "ПТС"; Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия; Быт | 139 | 109 | 140 | 85.0237 | 21.2559
1036, Б | 400 | --*-- | 114 | 113 | 113 | 74.5053 | 18.6263
1037, А | 250 | Детский сад №62; Быт | 61 | 59 | 67 | 40.9779 | 16.3912
1037, Б | 320 | --*-- | 92 | 104 | 114 | 67.9313 | 21.2285
1038, I | 400 | ЦТП-33 ОАО "ПТС"; Самарский областной техникум аграрного и промышленного сервиса; Быт | 114 | 102 | 130 | 75.8201 | 18.955
1038, II | 630 | --*-- | 62 | 43 | 37 | 31.1169 | 4.9392
1039, Б | 400 | --*-- | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
1040, I | 400 | КНС-9 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 127 | 197 | 114 | 95.9804 | 23.9951
1040, II | 630 | --*-- | 90 | 61 | 82 | 51.0581 | 8.1045
1042, I | 400 | НС-19 ОАО "ПТС"; Быт | 200 | 194 | 205 | 131.2609 | 32.8152
1042, II | 400 | --*-- | 62 | 78 | 100 | 52.592 | 13.148
1043 | 100 |  | 51 | 47 | 24 | 26.7343 | 26.7343
1044, I | 630 | ООО "Спектр-ЭКС"; быт | 57 | 73 | 61 | 41.8545 | 6.6436
1044, II | 630 | --*-- | 110 | 142 | 146 | 87.2151 | 13.8437
1045 | 250 | Быт | 18 | 9 | 27 | 11.8332 | 4.7333
1046, I | 400 | Быт | 82 | 79 | 77 | 52.1537 | 13.0384
1046, II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1050 Т-1 | 400 | школа № 131; д\сад № 438; быт | 79 | 43 | 58 | 39.444 | 9.861
1050 Т-2 | 400 | --*-- | 141 | 128 | 169 | 95.9804 | 23.9951
1051, I | 400 | МБУ культуры г.о. Самара "ДК "Заря"; гимназия "Перспектива"; быт | 212 | 145 | 162 | 113.7302 | 28.4325
1051, II | 400 | --*-- | 54 | 43 | 61 | 34.6231 | 8.6558
1052 | 630 | Дошкольное отделение школы №69; Школа №152; ООО "ШАНС" потр. 1 кат.; ЦТП-34 ОАО "ПТС"; Быт | 232 | 213 | 262 | 154.9273 | 24.5916
1053, I | 630 | НСП-140 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 136 | 114 | 119 | 80.8602 | 12.835
1053, II | 630 | --*-- | 98 | 134 | 133 | 79.9837 | 12.6958
1054, I | 400 | гимназия "Перспектива"; Сам. региональное отделение Фонда социального страхования РФ; быт | 145 | 140 | 147 | 94.6656 | 23.6664
1054, II | 400 | --*-- | 127 | 104 | 108 | 74.2862 | 18.5715
1055, I | 630 | ГБУЗ СО "Самарская городская больница №6" потр. 1 кат. не соотв.; ЦТП-32 ОАО "ПТС"; Быт | 57 | 44 | 66 | 36.5953 | 5.8088
1055, II | 630 | --*-- | 200 | 188 | 193 | 127.3165 | 20.209
1056, I | 400 | ПАО "Глобэксбанк"; быт | 150 | 164 | 173 | 106.7179 | 26.6795
1056, II | 400 | --*-- | 142 | 138 | 83 | 79.5454 | 19.8864
1057, I | 630 | МБУ культуры г.о. Самара "ДК "Заря"; котельная 567 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; быт | 259 | 212 | 172 | 140.9027 | 22.3655
1057, II | 630 | --*-- | 168 | 164 | 142 | 103.8692 | 16.4872
1058, I | 630 | Быт | 89 | 78 | 83 | 54.7833 | 8.6958
1058, II | 630 | --*-- | 62 | 62 | 84 | 45.5797 | 7.2349
1059, I | 400 | Быт | 63 | 63 | 61 | 40.9779 | 10.2445
1059, II | 400 | --*-- | 75 | 63 | 68 | 45.1415 | 11.2854
1061, I | 630 | Быт | 38 | 110 | 114 | 57.4129 | 9.1132
1061, II | 630 | --*-- | 413 | 378 | 402 | 261.4261 | 41.4962
1071, I | 1600 | МТЛ Арена; Ледовый дворец; Быт | 406 | 414 | 402 | 267.7809 | 16.7363
1071, II | 1600 | --*-- | 418 | 414 | 418 | 273.9167 | 17.1198
1080 | 630 | Котельная ООО "СамРЭК-Эксплуатация"; Быт | 271 | 234 | 351 | 187.5781 | 29.7743
1081 | 630 | Быт | 93 | 130 | 117 | 74.5053 | 11.8262
1082 | 400 | Быт | 62 | 119 | 99 | 61.3573 | 15.3393
1083 | 180 | Быт | 65 | 141 | 234 | 96.4187 | 53.5659
1102, I Т-1 | 1000 | котельня, офисы, малое предприятие | 184 | 209 | 188 | 127.3165 | 12.7316
1102, I Т-2 | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1102, II Т-3 | 1000 | котельня, офисы, малое предприятие | 196 | 190 | 180 | 124.0295 | 12.4029
1102, II Т-4 | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1103 Т-1 | 1000 | офисы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1103 Т-2 | 1000 | --*-- | 194 | 191 | 270 | 143.5323 | 14.3532
1104, I Т-1 | 1000 | КРЦ Звезда | 7 | 6 | 6 | 4.1635 | 0.41635
1104, I Т-2 | 1000 | --*-- | 303 | 314 | 397 | 222.2012 | 22.2201
1104, II Т-3 | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1104, II Т-4 | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1107, I | 1000 | офисы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1107, II | 1000 | --*-- | 69 | 53 | 42 | 35.9379 | 3.5938
1108, I Т-1 | 1000 | МСЧ, офисы | 477 | 490 | 397 | 298.8979 | 29.8898
1108, I Т-2 | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108, II Т-3 | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108, II Т-4 | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1110, I | 560 | КРЦ Звезда | 17 | 15 | 29 | 13.3671 | 2.387
1110, II | 560 | --*-- | 6 | 6 | 4 | 3.5061 | 0.6261
1111, I | 1000 | РКЦ, офисы, колледж | 114 | 89 | 154 | 78.2306 | 7.8231
1111, II | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1112, I | 630 | жилые дома, офисы | 23 | 22 | 14 | 12.9289 | 2.0522
1112, II | 630 | --*-- | 279 | 283 | 297 | 188.2355 | 29.8787
1113, I | 630 | гаражи, котельная,малые предприятия | 58 | 104 | 72 | 51.2772 | 8.1392
1113, II | 630 | --*-- | 19 | 47 | 64 | 28.4873 | 4.5218
1114, I | 630 | жилой дом, гаражи, офисы,малые предприятия | 144 | 214 | 200 | 122.2764 | 19.409
1114, II | 630 | --*-- | 62 | 58 | 71 | 41.8545 | 6.6436
1115, I Т-1 | 1000 | жилые дома, офисы, магазин | 242 | 201 | 119 | 123.1529 | 12.3153
1115, II Т-2 | 1000 | --*-- | 170 | 185 | 89 | 97.2952 | 9.7295
1115, I Т-3 | 1000 | офисы, стройка | 330 | 221 | 207 | 166.1031 | 16.6103
1115, II Т-4 | 1000 | --*-- | 79 | 79 | 79 | 51.9346 | 5.1935
1116, I Т-1 | 1000 | жилые дома, офисы, магазин | 42 | 50 | 74 | 36.3761 | 3.6376
1116, II Т-2 | 1000 | --*-- | 108 | 84 | 97 | 63.3295 | 6.333
1116, I Т-3 | 1000 | офисы, стройка | 155 | 142 | 110 | 89.1873 | 8.9187
1116, II Т-4 | 1000 | --*-- | 163 | 131 | 142 | 95.5421 | 9.5542
1117, I | 1000 | офисы | 223 | 226 | 218 | 146.1619 | 14.6162
1117, II | 1000 | --*-- | 147 | 183 | 156 | 106.4988 | 10.6499
1118, II Т-1 | 1000 | магазин, офисы, поликлиника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1118, I Т-2 | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1118, II Т-3 | 1000 | магазин, офисы, поликлиника | 78 | 114 | 67 | 56.7555 | 5.6756
1118, I Т-4 | 1000 | --*-- | 12 | 7 | 26 | 9.861 | 0.9861
1122, I | 1000 | Фабрика-кухня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1122, II | 1000 | Фабрика-кухня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1123, I | 400 | Быт | 24 | 11 | 20 | 12.0523 | 3.0131
1123, II | 400 | --*-- | 77 | 135 | 116 | 71.8757 | 17.9689
1126 | 250 | Быт | 164 | 131 | 130 | 93.1317 | 37.2527
1127, I | 630 | Быт | 92 | 85 | 74 | 55.0025 | 8.7306
1127, II | 630 | --*-- | 206 | 108 | 68 | 83.7089 | 13.2871
1128, I | 630 | жилье, офисы | 305 | 372 | 253 | 203.794 | 32.3483
1128, II | 630 | жилье, офисы | 120 | 211 | 169 | 109.5667 | 17.3915
1134, I | 630 | коттеджи | 14 | 9 | 15 | 8.3271 | 1.3218
1134, II | 630 | --*-- | 28 | 38 | 59 | 27.3917 | 4.3479
1135, I | 630 | жилье | 159 | 139 | 162 | 100.8013 | 16.0002
1135, II | 630 | --*-- | 31 | 18 | 51 | 21.9133 | 3.4783
1136, I | 1000 | жилой дом, офисы | 123 | 160 | 188 | 103.2118 | 10.3212
1136, II | 1000 | --*-- | 125 | 116 | 100 | 74.7245 | 7.4724
1137, I | 250 | коттеджи | 5 | 1 | 1 | 1.5339 | 0.61357
1137, II | 250 | --*-- | 75 | 75 | 69 | 47.9902 | 19.1961
1138, I | 1000 | Общежитие | 5 | 6 | 5 | 3.5061 | 0.35061
1138, II | 1000 | Общежитие | 0 | 49 | 43 | 20.1603 | 2.016
1143, I Т-1 | 1600 | Быт, магазины | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
1143, II Т-2 | 1600 | --*-- | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
1143, I Т-3 | 1600 | --*-- | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
1143, II Т-4 | 1600 | --*-- | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
1148, А | 400 | детский сад № 59; ЦТП 363 кв. ОАО "ПТС"; Кировское отделение ПАО "Сбербанк России"; быт | 216 | 176 | 175 | 124.2486 | 31.0622
1148, Б | 400 | --*-- | 162 | 151 | 141 | 99.4865 | 24.8716
1149, А | 400 | НС-36 ОАО "ПТС"; НСП-160 ООО "СКС"; Быт | 107 | 179 | 203 | 107.1562 | 26.789
1149, Б | 400 | --*-- | 136 | 140 | 123 | 87.4342 | 21.8586
1153, I | 250 | - | 275 | 254 | 229 | 166.1031 | 66.4412
1153, II | 250 | - | 96 | 59 | 29 | 40.3205 | 16.1282
1154 | 100 | коттеджи | 34 | 23 | 23 | 17.5307 | 17.5307
1156, I | 630 | ГБУЗ СО "Самарская городская детская больница №2", операционная; Детский оздоровительно-образовательный центр "Золотая рыбка"; Быт | 460 | 375 | 364 | 252.0033 | 40.0005
1156, II | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1167, I | 630 | ГБУЗ СО «Самарская городская детская клиническая больница №1 им. Н.Н. Ивановой» | 66 | 59 | 52 | 34.4039 | 5.4609
1167, II | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1174 Т-1 | 400 | ЦТП-185 ОАО "ПТС; стоматологическая поликлиника № 4; Приволжский окружной военный суд; в/часть 41158-2 ОАО "Оборонэнерго"; быт | 209 | 167 | 159 | 117.2363 | 29.3091
1174 Т-2 | 400 | --*-- | 208 | 255 | 182 | 141.341 | 35.3353
1176, I | 400 | Детский сад №160 ; НС-33 ОАО "ПТС"; Быт | 19 | 5 | 7 | 3.0679 | 0.76697
1176, II | 400 | --*-- | 104 | 46 | 69 | 39.0057 | 9.7514
1177 | 400 | Детский сад №129; Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по СО; Быт | 183 | 186 | 132 | 98.61 | 24.6525
1178 | 250 | Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по СО; Быт | 194 | 137 | 31 | 70.9992 | 28.3997
1179, II | 400 | ООО "ТМС"; быт | 338 | 113 | 231 | 149.4489 | 37.3622
1184, А | 630 | Быт | 204 | 135 | 218 | 122.0573 | 19.3742
1184, Б | 630 | --*-- | 238 | 273 | 167 | 148.5724 | 23.5829
1185, I | 630 | Быт, офисы | 110 | 96 | 115 | 70.3418 | 11.1654
1185, II | 630 | --*-- | 98 | 119 | 123 | 74.5053 | 11.8262
1186, I | 630 | ООО "ТЦ "Октябрьский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1186, II | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1195, I | 630 | жилой дом, офисы | 77 | 98 | 91 | 58.2895 | 9.2523
1195, II | 630 | жилой дом, офисы | 102 | 96 | 97 | 64.6443 | 10.261
1197, I | 400 | школа № 58; быт | 13 | 29 | 27 | 15.1202 | 3.7801
1197, II | 400 | --*-- | 231 | 150 | 230 | 133.8905 | 33.4726
1198 | 400 | Быт | 435 | 364 | 213 | 221.7629 | 55.4407
1200 | 160 | коттеджи | 67 | 59 | 71 | 43.1693 | 26.9808
1201, I | 250 | ООО "Атракцион" (Центральный парк культуры и отдыха им. Горького); ГКУ СО «Гостинично-представительский комплекс»; Котельная ГКУ СО «Гостинично-представительский комплекс» | 70 | 86 | 81 | 51.9346 | 20.7738
1201, II | 250 | --*-- | 68 | 63 | 75 | 45.1415 | 18.0566
1202, А | 250 | центральный парк культуры и отдыха | 119 | 116 | 190 | 93.1317 | 37.2527
1202, Б | 250 | --*-- | 18 | 10 | 13 | 8.9845 | 3.5938
1203, I | 400 | Департамент Управления делами Губернатора и правительства СО | 35 | 56 | 40 | 28.7065 | 7.1766
1203, II | 400 | --*-- | 69 | 85 | 69 | 48.8667 | 12.2167
1204 | 400 | Департамент информационных технологий и связи; котельная ООО "Анвис"; Быт | 217 | 222 | 176 | 134.767 | 33.6917
1205, I | 630 | коттеджи | 19 | 18 | 40 | 16.8733 | 2.6783
1205, II | 630 | --*-- | 56 | 45 | 47 | 32.4317 | 5.1479
1206 | 400 | Быт | 140 | 109 | 137 | 84.5855 | 21.1464
1207, I | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1207, I | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1211 | 630 | Быт | 42 | 58 | 19 | 26.0769 | 4.1392
1212 | 250 | Быт | 273 | 272 | 296 | 184.2911 | 73.7165
1213 | 630 | Быт | 151 | 119 | 175 | 97.5143 | 15.4785
1215 | 400 | Быт | 364 | 235 | 248 | 185.6059 | 46.4015
1216 | 400 | Детский оздоровительно-образовательный центр "Помощь" | 191 | 188 | 179 | 122.2764 | 30.5691
1217 | 250 | Быт | 76 | 65 | 92 | 51.0581 | 20.4232
1218 | 630 | Быт | 514 | 577 | 693 | 390.9339 | 62.053
1219 | 630 | Быт | 540 | 544 | 501 | 347.3263 | 55.1312
1220, А | 400 | Быт | 298 | 248 | 298 | 184.9485 | 46.2371
1220, Б | 400 | --*-- | 182 | 191 | 156 | 115.9215 | 28.9804
1222 | 630 | Быт | 300 | 349 | 282 | 204.0131 | 32.383
1225 | 250 | НС-27 ОАО "ПТС"; Быт | 80 | 98 | 83 | 57.1938 | 22.8775
1227 | 250 | Быт | 157 | 174 | 131 | 101.2396 | 40.4958
1229 | 400 | Быт | 188 | 188 | 211 | 128.6313 | 32.1578
1230, А | 630 | Учебно-спортивный лагерь "Олимп"; Быт | 261 | 347 | 455 | 232.9387 | 36.9744
1230, Б | 630 | --*-- | 105 | 136 | 89 | 72.314 | 11.4784
1231, I | 400 | ГБУЗ «Самарский областной детский санаторий «Юность», I отделение | 65 | 84 | 180 | 72.0949 | 18.0237
1231, II | 400 | --*-- | 216 | 250 | 104 | 124.906 | 31.2265
1233, I | 320 | Передающий радиоцентр ОАО "Оборонэнерго"; Самарское областное училище культуры и искусств ; Школа №144; Детская школа искусств №1; ЦТП-6 ОАО "ПТС"; Быт | 110 | 75 | 38 | 48.8667 | 15.2709
1233, II | 400 | --*-- | 271 | 217 | 258 | 163.4735 | 40.8684
1234 | 630 | Быт | 379 | 306 | 400 | 237.7597 | 37.7396
1235 | 400 | "Иппотерапия", центр дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов | 79 | 113 | 68 | 56.9747 | 14.2437
1236 | 630 | коттеджи | 235 | 253 | 311 | 175.0875 | 27.7917
1237, I | 630 | Быт | 114 | 210 | 269 | 129.9461 | 20.6264
1237, II | 630 | --*-- | 79 | 81 | 41 | 44.0458 | 6.9914
1239, I | 630 | коттеджи | 305 | 289 | 318 | 199.8496 | 31.7222
1239, II | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1241, А | 400 | Школа №29; Детский сад №394 "Дружная семейка" | 112 | 141 | 147 | 87.6533 | 21.9133
1241, Б | 400 | --*-- | 20 | 8 | 16 | 9.6419 | 2.4105
1270, I | 250 | Быт | 183 | 130 | 164 | 104.5266 | 41.8106
1270, II | 250 | --*-- | 92 | 85 | 132 | 67.7122 | 27.0849
1271 | 630 | Быт | 172 | 183 | 148 | 110.2241 | 17.4959
1272 | 630 | коттеджи | 75 | 65 | 78 | 47.7711 | 7.5827
1273 | 400 |  | 19 | 91 | 61 | 37.4718 | 9.368
1276 | 400 | Быт | 276 | 466 | 438 | 258.5773 | 64.6443
1280, I | 630 | коттеджи | 15 | 51 | 9 | 16.435 | 2.6087
1280, II | 630 | --*-- | 107 | 70 | 88 | 58.0703 | 9.2175
1283, I | 400 | НСП-166 ООО "Самарские коммунальные системы"); ЦТП-166 (405 квартал) ОАО "ПТС"; быт | 143 | 163 | 92 | 87.2151 | 21.8038
1283, II | 400 | --*-- | 208 | 200 | 191 | 131.2609 | 32.8152
1284 | 180 | ПАО "Кузнецов" | 167 | 195 | 218 | 127.0973 | 70.6096
1286 | 630 | котельная завода "Прогресс"; коттеджи | 412 | 640 | 444 | 327.8235 | 52.0355
1288 | 400 | Санаторий им. В.П. Чкалова; Котельная ОАО "Теплосан"; Детский туберкулезный санаторий "Здоровье" | 358 | 386 | 438 | 259.0156 | 64.7539
1289 | 400 | Спортивно-оздоровительный лагерь "Полёт"; Быт | 320 | 337 | 445 | 241.4849 | 60.3712
1290 | 400 | коттеджи | 251 | 208 | 273 | 160.4056 | 40.1014
1291 | 630 | СДТ "Холодок" | 38 | 41 | 26 | 23.009 | 3.6522
1292 | 400 | База отдыха "Волжанка" | 20 | 26 | 24 | 15.3393 | 3.8348
1296 | 250 | коттеджи | 43 | 52 | 41 | 29.8021 | 11.9209
1299, I | 400 | семейный дом отдыха "Здоровье"; детский дом для глухонемых | 110 | 89 | 84 | 62.0147 | 15.5037
1299, II | 630 | --*-- | 53 | 33 | 24 | 24.1047 | 3.8261
1300 | 250 | Быт | 108 | 154 | 142 | 88.5299 | 35.4119
1301 | 250 | Быт | 21 | 40 | 60 | 26.5151 | 10.6061
1306, I | 400 | ООО "Исток-С" | 7 | 7 | 17 | 6.7931 | 1.6983
1306, II | 400 | --*-- | 5 | 14 | 10 | 6.3549 | 1.5887
1308 | 630 | коттеджи | 271 | 269 | 179 | 157.5569 | 25.009
1309 | 630 | дачи | 97 | 86 | 95 | 60.9191 | 9.6697
1310, А | 400 | Санаторий "Самарский", котельная; Быт | 220 | 181 | 207 | 133.2331 | 33.3083
1310, Б | 400 | --*-- | 87 | 134 | 80 | 65.9591 | 16.4898
1311, А | 400 | Санаторий "Самарский", котельная; Быт | 371 | 423 | 438 | 269.9723 | 67.4931
1311, Б | 400 | --*-- | 151 | 162 | 165 | 104.7457 | 26.1864
1313, I | 630 | Быт | 145 | 145 | 155 | 97.5143 | 15.4785
1313, II | 630 | --*-- | 61 | 60 | 63 | 40.3205 | 6.4001
1314 | 400 | Быт | 371 | 355 | 276 | 219.5716 | 54.8929
1316, А | 250 | Котельная 405 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Автотранспортное управление ООО "СВГК "; Быт | 75 | 68 | 35 | 39.0057 | 15.6023
1316, Б | 250 | --*-- | 94 | 83 | 91 | 58.7277 | 23.4911
1319 | 630 | Быт | 144 | 208 | 201 | 121.1807 | 19.235
1320, А | 400 | Быт | 52 | 36 | 25 | 24.7621 | 6.1905
1320, Б | 400 | --*-- | 428 | 422 | 431 | 280.7098 | 70.1774
1325, I | 250 | ГОУ ВПО СамГТУ учебно-спортивная база "Политехник" | 299 | 250 | 217 | 167.8561 | 67.1425
1325, II | 250 | --*-- | 92 | 103 | 104 | 65.5209 | 26.2083
1328, А | 400 | Детский сад №277 "Золотой ключик"; быт | 162 | 119 | 123 | 88.5299 | 22.1325
1328, Б | 400 | --*-- | 44 | 20 | 39 | 22.5707 | 5.6427
1329, А | 400 | Самарский многопрофильный техникум; Быт | 223 | 178 | 181 | 127.5356 | 31.8839
1329, Б | 400 | --*-- | 33 | 15 | 46 | 20.5985 | 5.1496
1330, I | 1000 | Быт | 110 | 108 | 120 | 74.0671 | 7.4067
1330, II | 1000 | --*-- | 107 | 90 | 101 | 65.3017 | 6.5302
1331, I | 630 | Быт | 71 | 75 | 55 | 44.0458 | 6.9914
1331, II | 630 | --*-- | 204 | 215 | 175 | 130.1652 | 20.6611
1333 | 320 | Школа №92;Самарский областной клинический противотуберкулёзный диспансер; Быт | 165 | 146 | 176 | 106.7179 | 33.3494
1334, I | 1000 | Быт | 78 | 61 | 82 | 48.4285 | 4.8428
1334, II | 1000 | --*-- | 63 | 52 | 38 | 33.5274 | 3.3527
1341, А | 1250 | ООО "Самара-Техком-Строй-2000"; быт | 80 | 63 | 72 | 47.1137 | 3.7691
1341, Б | 1250 | --*-- | 93 | 82 | 71 | 53.9068 | 4.3125
1342 | 400 | Быт | 266 | 241 | 242 | 164.1309 | 41.0327
1344, А | 400 | ЦТП-3 ОАО "ПТС"; НСП-30 ООО "СКС"; Быт | 16 | 29 | 37 | 17.9689 | 4.4922
1344, Б | 400 | --*-- | 198 | 190 | 196 | 127.9739 | 31.9935
1345, I | 400 | Быт | 64 | 82 | 57 | 44.4841 | 11.121
1345, II | 400 | --*-- | 129 | 117 | 106 | 77.1349 | 19.2837
1347 | 250 | ГБУЗ СО "Самарская городская больница №4"; Быт | 102 | 123 | 94 | 69.9035 | 27.9614
1349 Т-1 | 400 | Трансформаторный цех АО "ССК" | 82 | 92 | 73 | 54.1259 | 13.5315
1349 Т-2 | 400 | --*-- | 18 | 66 | 43 | 27.8299 | 6.9575
1350 | 630 | коттеджи | 178 | 199 | 111 | 106.9371 | 16.9741
1351 | 630 | управление ведомственной охраны по Самарской области "Связь безопасность"; коттеджи | 680 | 705 | 471 | 406.7115 | 64.5574
1356, А | 400 | Сам. техникум сервиса производственного оборудования; быт | 110 | 140 | 98 | 76.2584 | 19.0646
1356, Б | 630 | --*-- | 91 | 75 | 64 | 50.4007 | 8.0001
1362, I | 250 | Самарский зоопарк | 194 | 134 | 173 | 109.7858 | 43.9143
1362, II | 250 | --*-- | 57 | 34 | 32 | 26.9534 | 10.7814
1363 Т-1 | 400 | ПАО "Сбербанк России"; ЦТП 363 кв. ОАО "ПТС"; Детский сад №59 "Солнышко"; быт | 180 | 170 | 126 | 104.3075 | 26.0769
1363 Т-2 | 400 | --*-- | 237 | 174 | 215 | 137.1775 | 34.2944
1364 | 400 | Военный комиссариат СО ; ГОУ СПО Сам. машино-строительный колледж; управление Госнаркоконтроля по СО (ТП-1364, Гая, 9 а); ЦТП 362 кв. ОАО "ПТС" | 145 | 187 | 177 | 111.5389 | 27.8847
1365 | 400 | ЦТП-135 ОАО "ПТС" ; Тепловая камера №15 ОАО "ПТС"; Школа с этнокультурным еврейским компонентом образования ОР АВНЕР; Лаборатория "ИНВИТРО-Самара" | 175 | 244 | 184 | 132.1374 | 33.0343
1367 | 630 | Дошкольное отделение школы №35; Котельная 463 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 307 | 142 | 498 | 207.5193 | 32.9396
1368 | 400 | "Иппотерапия", центр дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов | 262 | 251 | 240 | 165.0074 | 41.2518
1369, А | 630 | ГБУЗ "Самарский областной противотуберкулезный диспансер"; ГУЗ Самарская областная клиническая станция переливания крови | 85 | 79 | 61 | 49.305 | 7.8262
1369, Б | 630 | --*-- | 207 | 210 | 214 | 138.2731 | 21.9481
1371, I | 250 | Котельная 387 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 138 | 77 | 53 | 58.7277 | 23.4911
1371, II | 250 | Детский сад №334; Быт | 221 | 194 | 184 | 131.2609 | 52.5043
1372 | 400 | Котельная 471 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; быт | 174 | 238 | 187 | 131.2609 | 32.8152
1373 Т-1 | 320 | Быт | 87 | 75 | 44 | 45.1415 | 14.1067
1373 Т-2 | 320 | --*-- | 218 | 227 | 228 | 147.4767 | 46.0865
1375, А | 160 | НСП-56 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 132 | 86 | 61 | 61.1382 | 38.2114
1375, Б | 160 | --*-- | 208 | 193 | 196 | 130.8226 | 81.7641
1377, А | 630 | Футбольный клуб "Крылья Советов"; Теннисный стадион; Быт | 109 | 114 | 100 | 70.7801 | 11.2349
1377, Б | 630 | --*-- | 228 | 275 | 284 | 172.4579 | 27.3743
1380 | 400 | Быт | 474 | 340 | 366 | 258.5773 | 64.6443
1381 | 400 | Быт | 531 | 358 | 394 | 281.1481 | 70.287
1388 | 400 | Быт | 192 | 325 | 334 | 186.4825 | 46.6206
1391, I | 630 | Самарская областная клиническая офтальмологическая больница им. Т.И. Ерошевского потр. 1 кат.; Котельная Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского; Самарская областная клиническая станция переливания крови | 185 | 190 | 222 | 130.8226 | 20.7655
1391, II | 630 | --*-- | 141 | 115 | 61 | 69.4653 | 11.0262
1394 | 400 | Школа №114; быт | 398 | 532 | 269 | 262.7409 | 65.6852
1397, I | 400 | Быт | 31 | 40 | 16 | 19.0646 | 4.7661
1397, II | 400 | --*-- | 15 | 29 | 15 | 12.9289 | 3.2322
1400, I | 630 | Быт | 144 | 166 | 124 | 95.1039 | 15.0959
1400, II | 630 | --*-- | 107 | 98 | 128 | 72.9714 | 11.5828
1401 | 630 | Быт | 227 | 268 | 238 | 160.6247 | 25.496
1402, А | 400 | Быт | 78 | 80 | 103 | 57.1938 | 14.2985
1402, Б | 400 | --*-- | 28 | 31 | 57 | 25.4195 | 6.3549
1403 | 630 | Котельная 130 кв ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 462 | 475 | 442 | 302.1849 | 47.9659
1404 | 630 | Быт | 214 | 188 | 232 | 138.9305 | 22.0525
1405, I | 400 | Быт | 93 | 76 | 78 | 54.1259 | 13.5315
1405, II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1406 | 400 | Быт | 596 | 566 | 699 | 407.8071 | 101.9518
1407 | 400 | Котельная № 3 (угольная) ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 138 | 156 | 132 | 93.3508 | 23.3377
1409 | 250 | Котельная №2 (угольная) ООО "Волгатеплоснаб"; Котельная №1 ООО "Волгатеплоснаб" резервное питание; Быт | 194 | 198 | 186 | 126.6591 | 50.6636
1410 | 400 | Быт | 373 | 287 | 295 | 209.2723 | 52.3181
1411 | 630 | Быт | 630 | 535 | 411 | 345.3541 | 54.8181
1412 | 315 | Быт | 326 | 413 | 366 | 242.1423 | 76.8706
1413, А | 630 | Котельная 387 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; быт | 101 | 112 | 98 | 68.1505 | 10.8175
1413, Б | 400 | --*-- | 179 | 180 | 216 | 126.0017 | 31.5004
1414, I | 400 | Котельная 513 кв.; ЦТП-171 ОАО "ПТС"; быт | 72 | 46 | 51 | 37.0335 | 9.2584
1414, II | 400 | --*-- | 148 | 163 | 107 | 91.5977 | 22.8994
1416 | 400 | Быт | 269 | 395 | 312 | 213.8741 | 53.4685
1417 | 400 | Быт | 141 | 159 | 148 | 98.1717 | 24.5429
1418, А | 250 | Быт | 125 | 102 | 76 | 66.3974 | 26.559
1418, Б | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1419 | 400 | Быт | 364 | 317 | 358 | 227.6795 | 56.9199
1420, I | 250 | Дополнительный офис №6991/0369 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России" | 15 | 17 | 30 | 13.5863 | 5.4345
1420, II | 250 | --*-- | 87 | 39 | 34 | 35.0613 | 14.0245
1421, А | 630 | НСП-153 ООО "СКС"; котельная № 1 ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 129 | 101 | 106 | 73.6288 | 11.6871
1421, Б | 400 | --*-- | 190 | 120 | 120 | 94.2273 | 23.5568
1422, I | 400 | Быт | 127 | 125 | 139 | 85.6811 | 21.4203
1422, II | 400 | --*-- | 135 | 110 | 103 | 76.2584 | 19.0646
1423, А | 250 | ФГКУ "Производственно-технический центр Федеральной противопожарной службы по СО | 165 | 125 | 147 | 95.7613 | 38.3045
1423, Б | 400 | --*-- | 16 | 80 | 136 | 50.8389 | 12.7097
1425, I | 630 | детский туберкулёзный санаторий "Здоровье | 136 | 119 | 122 | 82.6133 | 13.1132
1425, II | 630 | --*-- | 170 | 197 | 214 | 127.3165 | 20.209
1427, А | 630 | Детский сад №404; НСП-72 ООО "СКС"; Быт | 64 | 59 | 65 | 41.1971 | 6.5392
1427, Б | 630 | --*-- | 194 | 148 | 125 | 102.3353 | 16.2437
1428, А | 630 | Быт | 206 | 191 | 248 | 141.341 | 22.4351
1428, Б | 630 | --*-- | 165 | 222 | 196 | 127.7547 | 20.2785
1429, А | 630 | Быт | 246 | 268 | 338 | 186.7016 | 29.6352
1429, Б | 400 | --*-- | 202 | 203 | 209 | 134.5479 | 33.637
1430, А | 400 | ЦТП-414 квартал ОАО "ПТС"; ОПТС 26 ПАО "Ростелеком"; быт | 212 | 172 | 179 | 123.3721 | 30.843
1430, Б | 400 | --*-- | 91 | 95 | 85 | 59.3851 | 14.8463
1431, А | 400 | Школа №155; Быт | 279 | 310 | 281 | 190.646 | 47.6615
1431, Б | 400 | --*-- | 49 | 65 | 62 | 38.5675 | 9.6419
1432, А | 320 | Школа-интернат №111; Котельная школа-интернат №111; Школа №22; Быт | 120 | 161 | 132 | 90.5021 | 28.2819
1432, Б | 320 | --*-- | 139 | 159 | 68 | 80.2028 | 25.0634
1433, А | 400 | ГБУЗ СО "Самарская городская больница № 6", Детское поликлиническое отделение №1 | 45 | 82 | 86 | 46.6754 | 11.6689
1433, Б | 400 | --*-- | 247 | 221 | 242 | 155.5847 | 38.8962
1434, А | 630 | Детское поликлиническое отделение №1 ГБ №6, котельная; Быт | 324 | 252 | 315 | 195.2478 | 30.9917
1434, Б | 630 | --*-- | 152 | 160 | 207 | 113.7302 | 18.0524
1435, А | 630 | ПСЭ-262\2 ПАО "Ростелеком"; ТД "Самара-М"; Школа №69; Быт | 160 | 146 | 220 | 115.2641 | 18.2959
1435, Б | 630 | --*-- | 485 | 462 | 441 | 304.1571 | 48.2789
1436, А | 400 | АО "Банк Русский Стандарт" потр. 1 кат.; Детское поликлиническое отделение №1 ГБ №6; Быт | 55 | 37 | 64 | 34.1848 | 8.5462
1436, Б | 400 | --*-- | 427 | 481 | 396 | 285.7499 | 71.4375
1437, А | 400 | Опорная усилительная станция городской радиотрансляционной сети; быт | 152 | 209 | 266 | 137.3966 | 34.3492
1437, Б | 400 | --*-- | 191 | 281 | 186 | 144.1897 | 36.0474
1438, А | 630 | ГБУЗ СО "Самарская станция скорой медицинской помощи"; ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №13 ; НСП-168 ООО "Самарские коммунальные системы" ; быт | 157 | 148 | 181 | 106.4988 | 16.9046
1438, Б | 630 | --*-- | 382 | 277 | 287 | 207.3001 | 32.9048
1439, А | 630 | Котельная 409 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; быт | 197 | 194 | 179 | 124.906 | 19.8263
1439, Б | 630 | --*-- | 249 | 255 | 174 | 148.5724 | 23.5829
1440, I | 630 | НСП-161 ООО "СКС"; Ресторан "Русская охота"; Быт | 181 | 168 | 173 | 114.3876 | 18.1568
1440, II | 630 | --*-- | 167 | 188 | 247 | 131.9183 | 20.9394
1441 | 630 | коттеджи | 601 | 476 | 424 | 328.9191 | 52.2094
1443, А | 400 | Быт | 154 | 95 | 116 | 79.9837 | 19.9959
1443, Б | 400 | --*-- | 162 | 161 | 117 | 96.4187 | 24.1047
1444, А | 320 | котельная 542 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; быт | 197 | 200 | 152 | 120.3042 | 37.5951
1444, Б | 320 | --*-- | 118 | 111 | 118 | 76.0393 | 23.7623
1445, А | 320 | Детский сад №263; Быт | 257 | 247 | 350 | 187.1399 | 58.4812
1445, Б | 315 | --*-- | 235 | 241 | 301 | 170.2666 | 54.0529
1447, А | 400 | Дополнительный офис №6991\0207 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 124 | 101 | 152 | 82.6133 | 20.6533
1447, Б | 400 | --*-- | 93 | 66 | 67 | 49.5241 | 12.381
1448, А | 400 | Детский сад №255, быт | 66 | 74 | 60 | 43.8267 | 10.9567
1448, Б | 400 | --*-- | 115 | 121 | 171 | 89.1873 | 22.2968
1449, I | 630 | Быт | 39 | 46 | 33 | 25.8577 | 4.1044
1449, II | 630 | --*-- | 50 | 103 | 122 | 60.2617 | 9.5653
1450 | 250 | ООО "Возрождение Горлпетролеум" | 254 | 188 | 213 | 143.5323 | 57.4129
1452 | 250 | коттеджи | 146 | 80 | 83 | 67.7122 | 27.0849
1453, I | 400 | Быт | 55 | 57 | 51 | 35.7187 | 8.9297
1453, II | 400 | --*-- | 66 | 90 | 80 | 51.7155 | 12.9289
1454, I | 250 | Быт | 151 | 111 | 152 | 90.7212 | 36.2885
1454, II | 250 | --*-- | 114 | 79 | 95 | 63.1104 | 25.2442
1455, I | 630 | ЗАО "Медицинская компания ИДК", администрация; Быт | 86 | 69 | 66 | 48.4285 | 7.6871
1455, II | 630 | --*-- | 122 | 110 | 126 | 78.4497 | 12.4523
1456 | 160 | Быт | 47 | 13 | 19 | 17.3115 | 10.8197
1460, I | 630 | Быт | 129 | 90 | 50 | 58.9469 | 9.3566
1460, II | 630 | --*-- | 21 | 25 | 36 | 17.9689 | 2.8522
1461 | 630 | ЗАО "Медицинская компания ИДК"; Быт | 1 | 1 | 0 | 0.43827 | 0.069566
1462 | 400 | ЗАО "Медицинская компания ИДК"; Быт | 145 | 159 | 156 | 100.8013 | 25.2003
1470, I | 400 | ЦТП-66 ОАО "ПТС"; Дополнительный офис №6994\0359 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 68 | 45 | 62 | 38.3483 | 9.5871
1470, II | 400 | --*-- | 156 | 152 | 138 | 97.7335 | 24.4334
1471, А | 250 | Детский сад №379; НСП-44а ООО "СКС"; Быт | 47 | 59 | 62 | 36.8144 | 14.7258
1471, Б | 250 | --*-- | 82 | 147 | 89 | 69.6844 | 27.8738
1472, А | 250 | ООО "Самтелеком" офис и АТС потр. 1 кат.; Быт | 229 | 226 | 225 | 149.0107 | 59.6043
1472, Б | 250 | --*-- | 55 | 58 | 80 | 42.2927 | 16.9171
1473, А | 400 | областная станция Юннатов | 78 | 86 | 108 | 59.6043 | 14.9011
1473, Б | 400 | --*-- | 115 | 99 | 82 | 64.8635 | 16.2159
1474 Т-1 | 320 | Детский сад №291; Классическая гимназия №54 "Воскресение"; Быт | 71 | 92 | 74 | 51.9346 | 16.2296
1474 Т-2 | 320 | --*-- | 63 | 76 | 63 | 44.2649 | 13.8328
1475 Т-1 | 400 | Быт | 113 | 123 | 118 | 77.5732 | 19.3933
1475 Т-2 | 400 | --*-- | 165 | 150 | 162 | 104.5266 | 26.1317
1476 | 400 | Быт | 140 | 142 | 159 | 96.6378 | 24.1594
1478 | 250 | Школа №35; ПС-SS\17 ОАО "Волгателеком"; Дошкольное отделение школы №35; Быт | 48 | 83 | 75 | 45.1415 | 18.0566
1479, I | 630 | Быт | 33 | 31 | 47 | 24.3238 | 3.8609
1479, II | 630 | --*-- | 186 | 196 | 174 | 121.8381 | 19.3394
1481 | 250 | Быт | 188 | 220 | 191 | 131.2609 | 52.5043
1482, I | 630 | Дошкольное отделение школы №35; Быт | 96 | 112 | 52 | 56.9747 | 9.0436
1482, II | 630 | --*-- | 216 | 209 | 233 | 144.1897 | 22.8873
1483, А | 320 | ГБОУ ВПО "СамГМУ" Минздрава России, общежитие | 97 | 87 | 80 | 57.8512 | 18.0785
1483, Б | 400 | --*-- | 31 | 53 | 40 | 27.1725 | 6.7931
1489, I | 630 | Быт | 75 | 72 | 63 | 46.018 | 7.3044
1489, II | 630 | --*-- | 185 | 161 | 102 | 98.1717 | 15.5828
1491 | 400 | Быт | 156 | 209 | 255 | 135.8627 | 33.9657
1492 | 400 | Быт | 250 | 333 | 258 | 184.2911 | 46.0728
1493 | 400 | Котельная 132 кв ООО "Волгатеплоснаб"; быт | 364 | 334 | 441 | 249.5929 | 62.3982
1494, А | 400 | Школа-интернат №6 ; Школа-интернат №4 | 40 | 61 | 51 | 33.3083 | 8.3271
1494, Б | 315 | --*-- | 21 | 41 | 35 | 21.2559 | 6.7479
1495, I | 400 | НСП-45а ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 60 | 60 | 86 | 45.1415 | 11.2854
1495, II | 400 | --*-- | 135 | 113 | 123 | 81.2985 | 20.3246
1496 | 400 | Быт | 266 | 237 | 217 | 157.776 | 39.444
1498 | 400 | Детский сад №309; Быт | 138 | 184 | 211 | 116.7981 | 29.1995
1499, I | 400 | НС-29 ОАО "ПТС"; Быт | 100 | 123 | 111 | 73.1905 | 18.2976
1499, II | 250 | --*-- | 86 | 74 | 65 | 49.305 | 19.722
1500, А | 400 | Школа-интернат "Преодоление"; Быт | 314 | 267 | 210 | 173.3345 | 43.3336
1500, Б | 400 | --*-- | 201 | 176 | 141 | 113.5111 | 28.3778
1501, А | 400 | Детское отделение ГП №13; Быт | 152 | 163 | 122 | 95.7613 | 23.9403
1501, Б | 400 | --*-- | 122 | 89 | 93 | 66.6165 | 16.6541
1502, А | 400 | Детский сад №377; Быт | 71 | 75 | 85 | 50.6198 | 12.655
1502, Б | 400 | --*-- | 129 | 119 | 94 | 74.9436 | 18.7359
1503, А | 400 | Детский сад №377; Быт | 146 | 225 | 180 | 120.7425 | 30.1856
1503, Б | 400 | --*-- | 152 | 94 | 136 | 83.7089 | 20.9272
1504, А | 630 | Школа №167; Дошкольное отделение школы №167; НСП-63 ООО "ССК"; Быт | 150 | 201 | 205 | 121.8381 | 19.3394
1504, Б | 400 | --*-- | 220 | 239 | 251 | 155.5847 | 38.8962
1505, А | 400 | НСП-64 ООО "СКС"; Дошкольное отделение школы №167; Быт | 37 | 3 | 30 | 15.3393 | 3.8348
1505, Б | 630 | --*-- | 227 | 253 | 313 | 173.7727 | 27.583
1506, А | 630 | Детский сад №318; Детский сад №337; Быт | 138 | 95 | 134 | 80.4219 | 12.7654
1506, Б | 630 | --*-- | 108 | 182 | 186 | 104.3075 | 16.5567
1507, А | 400 | Детский сад №337; Быт | 97 | 166 | 141 | 88.5299 | 22.1325
1507, Б | 400 | --*-- | 138 | 171 | 148 | 100.1439 | 25.036
1508, А | 630 | НСП-62 ООО "СКС"; Быт | 356 | 319 | 281 | 209.4915 | 33.2526
1508, Б | 630 | --*-- | 92 | 70 | 73 | 51.4963 | 8.174
1509, А | 630 | Детский сад №297; Самарский областной кожно-венерологический диспансер №2; Быт | 252 | 262 | 293 | 176.8406 | 28.0699
1509, Б | 630 | --*-- | 126 | 157 | 109 | 85.9003 | 13.635
1510, А | 400 | Быт | 64 | 114 | 92 | 59.166 | 14.7915
1510, Б | 400 | --*-- | 106 | 89 | 110 | 66.8357 | 16.7089
1511, I | 630 | Самарский областной наркологический диспансер; Быт | 155 | 203 | 225 | 127.7547 | 20.2785
1511, II | 630 | --*-- | 325 | 289 | 317 | 204.0131 | 32.383
1512, А | 1000 | ПСЭ-268 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Школа №121; Детский сад №301; Детский сад №355; Быт | 159 | 180 | 90 | 94.0082 | 9.4008
1512, Б | 1000 | --*-- | 182 | 212 | 271 | 145.7237 | 14.5724
1513, А | 400 | Детский сад "Теремок"; Быт | 163 | 194 | 146 | 110.2241 | 27.556
1513, Б | 400 | --*-- | 248 | 347 | 291 | 194.1521 | 48.538
1514, А | 630 | Взрослое поликлиническое отделение №2 ГБ №6; Детский сад №321; Кадетское отделение-интернат школы №170; Школа №170; Быт | 130 | 134 | 155 | 91.8169 | 14.5741
1514, Б | 630 | --*-- | 121 | 137 | 83 | 74.7245 | 11.861
1515, А | 400 | Детский сад №347; Детский сад №290; Быт | 126 | 95 | 107 | 71.8757 | 17.9689
1515, Б | 315 | --*-- | 182 | 163 | 210 | 121.619 | 38.6092
1516, А | 400 | Быт | 254 | 197 | 147 | 131.0417 | 32.7604
1516, Б | 400 | --*-- | 206 | 216 | 183 | 132.5757 | 33.1439
1517, А | 400 | Рентгенологическое отделение ГБ №6; Быт | 50 | 65 | 62 | 38.7866 | 9.6966
1517, Б | 400 | НС-17 (теплонасосная) ОАО "ПТС"; Рентгенологическое отделение ГБ №6; Быт | 96 | 90 | 67 | 55.4407 | 13.8602
1518 | 250 | НС-17 ОАО "ПТС"; Взрослое поликлиническое отделение №2 ГБ №6; Детский сад №321; Кадетское отделение-интернат школы №170 | 68 | 38 | 52 | 34.6231 | 13.8492
1521, А | 250 | техникум торговли | 58 | 74 | 76 | 45.5797 | 18.2319
1521, Б | 250 | --*-- | 18 | 6 | 5 | 6.3549 | 2.5419
1522, I | 400 | Быт | 53 | 123 | 66 | 53.0303 | 13.2576
1522, II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1523, I | 630 | НС-5 (теплонасосная) ОАО "ПТС" потр. 1 кат.; НСП-38 ООО "СКС"; Быт | 89 | 104 | 98 | 63.7678 | 10.1219
1523, II | 630 | --*-- | 212 | 242 | 261 | 156.6803 | 24.8699
1524, I | 630 | ОАО КБ "Солидарность" | 157 | 136 | 139 | 94.6656 | 15.0263
1524, II | 630 | --*-- | 135 | 150 | 149 | 95.1039 | 15.0959
1525, I | 400 | ООО "Фарм-СКД", котельная; Быт | 63 | 73 | 101 | 51.9346 | 12.9836
1525, II | 400 | --*-- | 241 | 253 | 252 | 163.4735 | 40.8684
1526, А | 400 | Детский сад №351; Быт | 147 | 185 | 168 | 109.5667 | 27.3917
1526, Б | 400 | --*-- | 89 | 69 | 89 | 54.1259 | 13.5315
1527 |  | ГБОУ ВО "Самарский государственный технический университет" | 35 | 59 | 47 | 30.8978 | #DIV/0!
1528, А | 400 | Детский сад №315; быт | 123 | 131 | 196 | 98.61 | 24.6525
1528, Б | 400 | --*-- | 102 | 106 | 83 | 63.7678 | 15.9419
1529, А | 400 | НС-39 ООО "Самарские коммунальные системы"; ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»; быт | 82 | 102 | 73 | 56.3173 | 14.0793
1529, Б | 400 | --*-- | 153 | 151 | 167 | 103.2118 | 25.803
1530, А | 250 | Быт | 14 | 16 | 24 | 11.8332 | 4.7333
1530, Б | 250 | --*-- | 145 | 153 | 81 | 83.0515 | 33.2206
1531, А | 400 |  | 250 | 247 | 237 | 160.8439 | 40.211
1531, Б | 400 | --*-- | 394 | 334 | 354 | 237.1023 | 59.2756
1532, А | 400 | Быт | 95 | 84 | 50 | 50.1815 | 12.5454
1532, Б | 250 | --*-- | 155 | 109 | 198 | 101.2396 | 40.4958
1533, А | 630 | Быт | 192 | 172 | 164 | 115.7024 | 18.3655
1533, Б | 400 | --*-- | 272 | 277 | 240 | 172.8962 | 43.224
1534, А | 630 | Взрослое поликлиническое отделение ГБ №6; Школа №66; Быт | 174 | 123 | 145 | 96.8569 | 15.3741
1534, Б | 630 | --*-- | 101 | 108 | 122 | 72.5331 | 11.5132
1535, А | 250 | НСП-39 ООО "СКС"; Быт | 99 | 75 | 104 | 60.9191 | 24.3676
1535, Б | 250 | --*-- | 86 | 67 | 79 | 50.8389 | 20.3356
1536, А | 400 | НСП-147 ООО "СКС"; Быт | 283 | 276 | 276 | 182.9763 | 45.7441
1536, Б | 400 | --*-- | 85 | 85 | 74 | 53.4685 | 13.3671
1537, А | 320 | АТС 246/247 ЗАО "Самарасвязьинформ"; Детский сад №320; ПСЭ-261 ПАО "Ростелеком" | 203 | 189 | 187 | 126.8782 | 39.6494
1537, Б | 315 | --*-- | 254 | 278 | 236 | 168.2944 | 53.4268
1538, А | 315 | Женская консультация ГБ №6; НСП-1 ООО "СКС"; Быт | 326 | 321 | 315 | 210.8063 | 66.9226
1538, Б | 315 | --*-- | 157 | 156 | 144 | 100.1439 | 31.7917
1539, А | 400 | Детский сад №328; Школа №87; Быт | 323 | 283 | 314 | 201.6027 | 50.4007
1539, Б | 400 | --*-- | 115 | 91 | 92 | 65.3017 | 16.3254
1540 | 400 | Быт | 298 | 321 | 341 | 210.368 | 52.592
1541, I | 400 | НС-18 ОАО "ПТС"; Быт | 75 | 86 | 77 | 52.1537 | 13.0384
1541, II | 400 | --*-- | 14 | 33 | 34 | 17.7498 | 4.4375
1542, А | 180 | Быт | 200 | 181 | 163 | 119.2085 | 66.227
1542, Б | 180 | --*-- | 5 | 0 | 6 | 2.4105 | 1.3391
1543, А | 250 | Самарский учебно-курсовой комбинат; Общежитие Самарского энергетического колледжа; быт | 80 | 88 | 73 | 52.8111 | 21.1245
1543, Б | 250 | --*-- | 153 | 180 | 151 | 106.0605 | 42.4242
1544, А | 400 | ГОУ ВПО "Сам. Гос. Университет"; ММУ городская больница № 5; Поволжский банк СБ РФ; быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1544, Б | 400 | --*-- | 26 | 24 | 23 | 15.9967 | 3.9992
1545, I | 400 | Детский оздоровительный комплекс "Костёр"; Гостиничный комплекс "Ласка" | 150 | 203 | 202 | 121.619 | 30.4048
1545, II | 400 | --*-- | 46 | 69 | 59 | 38.1292 | 9.5323
1548 | 250 | Быт | 147 | 160 | 179 | 106.4988 | 42.5995
1549, А | 400 | Быт | 83 | 106 | 93 | 61.7956 | 15.4489
1549, Б | 400 | --*-- | 70 | 102 | 119 | 63.7678 | 15.9419
1550 | 320 | Быт | 257 | 239 | 245 | 162.3778 | 50.7431
1552, А | 1000 | Детский сад №119; Быт | 112 | 100 | 124 | 73.6288 | 7.3629
1552, Б | 1000 | --*-- | 287 | 241 | 274 | 175.7449 | 17.5745
1553 | 400 | Школа №35; быт | 187 | 220 | 244 | 142.6558 | 35.6639
1554 | 400 | Детский сад №299 "Росинка"; ЦТП-138 ОАО "ПТС"; быт | 185 | 241 | 271 | 152.7359 | 38.184
1555, I | 320 | ГБПОУ "Поволжский государственный колледж" | 117 | 136 | 113 | 80.2028 | 25.0634
1555, II | 250 | --*-- | 3 | 2 | 7 | 2.6296 | 1.0518
1556, А | 400 | НСП-40а ООО "СКС"; Детское поликлиническое отделение №2 ГБ №6; Быт | 49 | 27 | 10 | 18.8455 | 4.7114
1556, Б | 630 | --*-- | 192 | 197 | 201 | 129.2887 | 20.522
1557, I | 160 | Быт | 140 | 150 | 121 | 90.0638 | 56.2899
1557, II | 250 | --*-- | 79 | 56 | 67 | 44.2649 | 17.706
1560, А | 630 | Школа №116; Быт | 198 | 203 | 241 | 140.6836 | 22.3307
1560, Б | 630 | --*-- | 129 | 129 | 129 | 84.8046 | 13.461
1561, А | 400 | Детский сад №83; Управление Пенсионного фонда РФ в Октябрьском и Советском районах; Быт | 214 | 212 | 195 | 136.0818 | 34.0204
1561, Б | 400 | --*-- | 188 | 279 | 278 | 163.2543 | 40.8136
1562, А | 400 | Дополнительный офис №6994/0216 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 91 | 79 | 82 | 55.2216 | 13.8054
1562, Б | 400 | --*-- | 89 | 87 | 83 | 56.7555 | 14.1889
1563, А | 400 | Детский сад №324; Быт | 161 | 118 | 103 | 83.7089 | 20.9272
1563, Б | 400 | --*-- | 291 | 221 | 263 | 169.8283 | 42.4571
1565 Т-1 | 250 | Детский сад №349; Быт | 111 | 105 | 108 | 70.9992 | 28.3997
1565 Т-2 | 200 | --*-- | 119 | 101 | 87 | 67.2739 | 33.637
1566 | 400 | НСП-61 ООО "СКС"; Детский сад №173; Дополнительный офис №6991/0381 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 257 | 179 | 186 | 136.3009 | 34.0752
1567 | 400 | НСП-61 ООО "Самарские коммунальные системы"; Дополнительный офис №6991/0381 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Детский сад №173 "Сказка"; быт | 130 | 135 | 104 | 80.8602 | 20.2151
1568, I | 630 | Теплопункт №21 ОАО "ПТС"; Быт | 167 | 186 | 172 | 115.045 | 18.2611
1568, II | 630 | --*-- | 93 | 76 | 127 | 64.8635 | 10.2958
1569 | 400 | Детский сад №173; Школа №76; Быт | 27 | 8 | 17 | 11.3949 | 2.8487
1570 | 400 | Детский сад №349; Частный детский сад «Развитие»; ООО "Газпром трансгаз Самара"; быт | 155 | 163 | 171 | 107.1562 | 26.789
1571 | 250 | Детский дом №3; быт | 86 | 93 | 104 | 62.0147 | 24.8059
1572, А | 400 | Детский дом №3; Быт | 94 | 192 | 177 | 101.4587 | 25.3647
1572, Б | 315 | --*-- | 150 | 180 | 203 | 116.7981 | 37.0788
1573 | 400 | ООО "Дом мебели"; быт | 192 | 208 | 231 | 138.2731 | 34.5683
1574, А | 630 | НСП-163 ООО "СКС"; Быт | 126 | 174 | 193 | 108.0327 | 17.1481
1574, Б | 630 | --*-- | 102 | 88 | 90 | 61.3573 | 9.7393
1576, А | 630 | НСП-34 ООО "СКС"; Быт | 168 | 135 | 156 | 100.5822 | 15.9654
1576, Б | 400 | --*-- | 392 | 438 | 462 | 283.1203 | 70.7801
1579, А | 400 | НСП-167 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 183 | 135 | 150 | 102.5544 | 25.6386
1579, Б | 400 | --*-- | 161 | 176 | 198 | 117.2363 | 29.3091
1580 | 250 | Котельная 469 кв ООО "Волгатеплоснаб"; Самарский областной клинический противотуберкулёзный диспансер им. Н.В. Постникова; Быт | 182 | 99 | 135 | 91.1595 | 36.4638
1581, А | 400 | Быт | 150 | 152 | 154 | 99.9248 | 24.9812
1581, Б | 400 | --*-- | 168 | 166 | 165 | 109.3475 | 27.3369
1582, А | 250 | Школа №28; быт | 105 | 104 | 87 | 64.8635 | 25.9454
1582, Б | 250 | --*-- | 131 | 142 | 167 | 96.4187 | 38.5675
1584, I | 630 | ЦТП-8 ОАО "ПТС"; детский сад № 116; быт | 144 | 140 | 159 | 97.0761 | 15.4089
1584, II | 630 | --*-- | 355 | 295 | 349 | 218.9142 | 34.7483
1585, I | 630 | ГБУЗ СО "Самарская городская больница №4"; Быт | 109 | 123 | 114 | 75.8201 | 12.0349
1585, II | 630 | --*-- | 219 | 328 | 292 | 183.8529 | 29.183
1586, I | 630 | Спортивно-оздоровительный комплекс | 164 | 204 | 211 | 126.8782 | 20.1394
1586, II | 630 | --*-- | 286 | 197 | 159 | 140.6836 | 22.3307
1593, I | 630 | Магазин | 18 | 11 | 19 | 10.5184 | 1.6696
1593, II | 630 | Магазин | 49 | 27 | 42 | 25.8577 | 4.1044
1600, А | 630 | НСП-4 ООО "СКС"; Быт | 67 | 73 | 64 | 44.7032 | 7.0957
1600, Б | 630 | --*-- | 22 | 31 | 39 | 20.1603 | 3.2
1601 | 315 | Быт | 172 | 149 | 155 | 104.3075 | 33.1135
1602, А | 400 | Быт | 246 | 202 | 244 | 151.6403 | 37.9101
1602, Б | 400 | --*-- | 51 | 62 | 45 | 34.6231 | 8.6558
1603, А | 400 | Детский сад №188; Быт | 53 | 90 | 100 | 53.2494 | 13.3124
1603, Б | 630 | --*-- | 90 | 160 | 105 | 77.7923 | 12.348
1604, А | 400 | Детский сад №74; НСП-143 ООО "СКС"; Быт | 82 | 101 | 119 | 66.1783 | 16.5446
1604, Б | 400 | --*-- | 18 | 30 | 27 | 16.435 | 4.1087
1606, А | 400 | Школа №90; Быт | 63 | 54 | 89 | 45.1415 | 11.2854
1606, Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1608 | 400 | НСП-5 ООО "СКС"; Детский сад №335; Быт | 283 | 279 | 328 | 195.0287 | 48.7572
1609 | 400 | Дополнительный офис №6991/0243 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; быт | 187 | 196 | 187 | 124.906 | 31.2265
1610 | 400 | Дополнительный офис №6991/0243 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; НСП-6 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 204 | 168 | 262 | 138.9305 | 34.7326
1611 | 400 | БС-55491 ОАО "ВымпелКом"; ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №6 Промышленного района"; БС сотовой связи Билайн; быт | 375 | 322 | 292 | 216.7229 | 54.1807
1612, А | 400 | ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №6 Промышленного района"; НСП-120 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 102 | 105 | 91 | 65.3017 | 16.3254
1612, Б | 400 | --*-- | 195 | 195 | 202 | 129.7269 | 32.4317
1613, А | 400 | Быт | 127 | 195 | 193 | 112.8537 | 28.2134
1613, Б | 400 | --*-- | 91 | 77 | 83 | 55.0025 | 13.7506
1614, А | 400 | НСП-5 ООО "СКС"; Быт | 51 | 70 | 98 | 47.9902 | 11.9976
1614, Б | 400 | --*-- | 174 | 391 | 226 | 173.3345 | 43.3336
1615 | 320 | Детский сад №339; Детский сад №335; Быт | 37 | 30 | 31 | 21.4751 | 6.711
1616 | 400 | Быт | 61 | 59 | 57 | 38.7866 | 9.6966
1617 | 400 | Выносной телефонный концентратор ПАО "ВымпелКом"; НСП-6 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 147 | 124 | 116 | 84.8046 | 21.2012
1618 | 400 | Детский сад №339; Комбинат школьного питания; Быт | 316 | 253 | 348 | 200.9453 | 50.2363
1619, I | 400 | Управление пенсионного фонда РФ Волжского района; Быт | 205 | 186 | 141 | 116.5789 | 29.1447
1619, II | 400 | --*-- | 211 | 220 | 213 | 141.1219 | 35.2805
1620 | 315 | Школа №36; Быт | 89 | 83 | 71 | 53.2494 | 16.9046
1621 | 315 | Школа №36; Быт | 40 | 25 | 40 | 23.009 | 7.3044
1622 | 315 | Быт | 122 | 96 | 101 | 69.9035 | 22.1916
1623 | 400 | Быт | 58 | 29 | 61 | 32.4317 | 8.1079
1626 | 320 | Быт | 76 | 63 | 67 | 45.1415 | 14.1067
1627 | 315 | Быт | 59 | 83 | 66 | 45.5797 | 14.4698
1629, I | 400 | ГАПОУ "Самарский колледж сервиса производственного оборудования"; быт | 18 | 52 | 35 | 23.009 | 5.7523
1629, II | 400 | --*-- | 32 | 27 | 42 | 22.1325 | 5.5331
1631 | 400 | Детский сад №170; Быт | 230 | 217 | 200 | 141.7793 | 35.4448
1632 | 250 | Быт | 126 | 119 | 123 | 80.6411 | 32.2564
1633 | 630 | Школа №67; Быт | 129 | 122 | 95 | 75.8201 | 12.0349
1634 | 630 | Школа №67; Быт | 66 | 67 | 70 | 44.4841 | 7.061
1635, А | 250 | ФГАОУ ВО "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" | 97 | 81 | 108 | 62.6721 | 25.0689
1635, Б | 250 | --*-- | 72 | 70 | 70 | 46.4563 | 18.5825
1640 | 630 | Радиоузел ПАО "Ростелеком"; Детский сад №182; Быт | 129 | 139 | 133 | 87.8725 | 13.948
1641 | 400 | Радиоузел ПАО "Ростелеком"; Быт | 26 | 34 | 42 | 22.3516 | 5.5879
1642, А | 250 | Быт | 12 | 25 | 12 | 10.7375 | 4.295
1642, Б | 400 | --*-- | 14 | 22 | 19 | 12.0523 | 3.0131
1644, А | 400 | НСП-59 ООО "СКС"; Дополнительный офис №6991/0208 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России" потр. 1 кат.; Быт | 108 | 79 | 93 | 61.3573 | 15.3393
1644, Б | 400 | --*-- | 21 | 35 | 22 | 17.0924 | 4.2731
1645, I | 630 |  | 223 | 186 | 231 | 140.2453 | 22.2612
1645, II | 630 | --*-- | 271 | 343 | 273 | 194.3713 | 30.8526
1646, А | 400 | Быт | 76 | 59 | 86 | 48.4285 | 12.1071
1646, Б | 400 | --*-- | 16 | 40 | 30 | 18.8455 | 4.7114
1647 | 400 | ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»; УАТС ЗАО "Самара Телеком"; Быт | 215 | 76 | 107 | 87.2151 | 21.8038
1648 | 400 | Быт | 128 | 133 | 150 | 90.0638 | 22.516
1651, А | 400 | Быт | 48 | 47 | 37 | 28.9256 | 7.2314
1651, Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1652, А | 400 | ФГБОУ ВО "Самарский государственный социально-педагогический университет"; быт | 39 | 48 | 46 | 29.1447 | 7.2862
1652, Б | 400 | --*-- | 25 | 47 | 39 | 24.3238 | 6.081
1653, А | 400 | НОУ ВПО "Самарский институт - высшая школа приватизации и предпринимательства"; Быт | 71 | 84 | 127 | 61.7956 | 15.4489
1653, Б | 400 | --*-- | 23 | 23 | 66 | 24.5429 | 6.1357
1655, А | 400 | Быт | 117 | 123 | 90 | 72.314 | 18.0785
1655, Б | 400 | --*-- | 89 | 121 | 100 | 67.9313 | 16.9828
1656, А | 400 | Теплопункт №18 ОАО "ПТС"; ПАО "АВТОВАЗБАНК"; НСП-141 ООО "СКС"; Быт | 116 | 102 | 130 | 76.2584 | 19.0646
1656, Б | 250 | --*-- | 73 | 67 | 111 | 55.0025 | 22.001
1657, А | 160 | ГБУЗ СО Детское отделение №2 ГП №10; Быт | 57 | 53 | 60 | 37.2527 | 23.2829
1657, Б | 160 | --*-- | 78 | 124 | 140 | 74.9436 | 46.8398
1661, А | 250 | ГБОУ СПО "Самарский техникум лёгкой промышленности"; Быт | 178 | 151 | 202 | 116.3598 | 46.5439
1661, Б | 250 | --*-- | 135 | 174 | 219 | 115.7024 | 46.281
1662, А | 400 | БС-53589 ОАО "ВымпелКом"; БС сотовой связи ОАО "СМАРТС"; быт | 82 | 100 | 143 | 71.2183 | 17.8046
1662, Б | 400 | --*-- | 28 | 14 | 40 | 17.9689 | 4.4922
1663, А | 630 | НСП-73 ООО "СКС"; Быт | 79 | 79 | 65 | 48.8667 | 7.7566
1663, Б | 630 | --*-- | 200 | 214 | 183 | 130.8226 | 20.7655
1664, I | 400 | ФКУ Центр Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Самарской области ; быт | 162 | 152 | 131 | 97.5143 | 24.3786
1664, II | 400 | --*-- | 32 | 38 | 60 | 28.4873 | 7.1218
1665, А | 400 | НСП-141 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 91 | 123 | 92 | 67.0548 | 16.7637
1665, Б | 400 | --*-- | 41 | 20 | 27 | 19.2837 | 4.8209
1667 | 630 | ИФНС России по Железнодорожному району; Быт | 152 | 120 | 124 | 86.7768 | 13.7741
1668 | 630 | ИФНС России по Железнодорожному району; Быт | 301 | 322 | 292 | 200.507 | 31.8265
1669 | 630 | НСП-66 ООО "СКС"; Детский сад №341; Быт | 424 | 400 | 379 | 263.6174 | 41.844
1670 | 630 | НСП-66 ООО "СКС"; Детский сад №341; Быт | 188 | 210 | 224 | 136.3009 | 21.6351
1671 | 630 | Школа №94; Детский сад №341; Быт | 18 | 36 | 43 | 21.2559 | 3.374
1672 | 400 | Школа №94; Быт | 139 | 103 | 139 | 83.4898 | 20.8725
1673 | 400 | Быт | 151 | 99 | 113 | 79.5454 | 19.8864
1674 | 400 | Быт | 116 | 166 | 133 | 90.9403 | 22.7351
1675 | 400 | Почтовое отделение №93; Быт | 82 | 70 | 111 | 57.6321 | 14.408
1676 | 400 | Почтовое отделение №93; Быт | 115 | 199 | 182 | 108.6901 | 27.1725
1679, А | 630 | ГБОУ ВПО "СамГМУ" Минздрава России; Институт экспериментальной медицины и биотехнологии СамГМУ | 321 | 390 | 360 | 234.6918 | 37.2527
1679, Б | 630 | --*-- | 122 | 103 | 134 | 78.6689 | 12.4871
1681, I | 630 | офисы | 218 | 268 | 201 | 150.5446 | 23.896
1681, II | 630 | офисы | 101 | 141 | 171 | 90.5021 | 14.3654
1682, I | 630 | АО "Самарский диагностический центр" | 194 | 189 | 174 | 122.0573 | 19.3742
1682, II | 630 | --*-- | 139 | 109 | 126 | 81.9559 | 13.0089
1683 | 400 | НСП-2 ООО "СКС"; Быт | 147 | 144 | 150 | 96.6378 | 24.1594
1684 | 400 | НСП-2 ООО "СКС"; Быт | 130 | 100 | 92 | 70.5609 | 17.6402
1686, I | 320 | Котельная 469 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Школа №114; ГБУЗ СО "Самарская стоматологическая поликлиника №3 Советского района"; Дополнительный офис №6991/0239 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 83 | 74 | 88 | 53.6877 | 16.7774
1686, II | 400 | --*-- | 198 | 205 | 168 | 125.1251 | 31.2813
1687, А | 400 | ГБУЗ СО "Самарская стоматологическая поликлиника №3 Советского района"; НСП-152 ООО "СКС"; Быт | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
1687, Б | 630 | --*-- | 300 | 345 | 279 | 192.3991 | 30.5395
1688 | 630 | ООО "Территория отдыха Дубки" | 225 | 283 | 236 | 163.0352 | 25.8786
1690, I | 400 | НСП-146 ООО «СКС»; Быт | 311 | 235 | 253 | 175.0875 | 43.7719
1690, II | 400 | --*-- | 203 | 226 | 179 | 133.2331 | 33.3083
1691, I | 630 | Быт | 179 | 208 | 186 | 125.5634 | 19.9307
1691, II | 630 | --*-- | 52 | 68 | 79 | 43.6075 | 6.9218
1692, I | 1000 | Быт | 55 | 100 | 56 | 46.2371 | 4.6237
1692, II | 1000 | --*-- | 91 | 67 | 86 | 53.4685 | 5.3469
1695, I | 630 | УФСБ РФ по Самарской области потр. 2 кат. | 5 | 2 | 0 | 1.5339 | 0.24348
1695, II | 630 | --*-- | 180 | 163 | 134 | 104.5266 | 16.5915
1701, А | 400 | Телефонная станция ЗАО "Телекоммуникационная компания "КОМЕТ"); БС сотовой связи ПАО "Мегафон" ; быт | 111 | 97 | 114 | 70.5609 | 17.6402
1701, Б | 400 | --*-- | 98 | 124 | 114 | 73.6288 | 18.4072
1702, А | 400 | Котельная 132 кв ООО "Волгатеплоснаб" потр. 2 кат. (ТП 1702, Каменогорская, 6 а); Школа №151; быт | 340 | 195 | 271 | 176.6215 | 44.1554
1702, Б | 400 | --*-- | 102 | 136 | 112 | 76.6967 | 19.1742
1703 | 400 | Быт | 248 | 260 | 252 | 166.5413 | 41.6353
1705 | 315 | Быт | 28 | 62 | 60 | 32.87 | 10.4349
1706 | 160 | Быт | 91 | 88 | 86 | 58.0703 | 36.294
1713 Т-1 | 400 | жилой дом, колледж, насосная | 36 | 28 | 34 | 21.4751 | 5.3688
1713 Т-2 | 400 | жилой дом, колледж, насосная | 167 | 176 | 153 | 108.6901 | 27.1725
1714, I | 400 | в\ч № 59292 ОАО "Оборонэнерго" ; быт | 105 | 67 | 75 | 54.1259 | 13.5315
1714, II | 400 | --*-- | 73 | 119 | 107 | 65.5209 | 16.3802
1716, I | 400 | Поволжский банк СБ РФ; НСП-54 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 197 | 120 | 220 | 117.6746 | 29.4187
1716, II | 400 | --*-- | 117 | 144 | 88 | 76.4775 | 19.1194
1718 | 250 | ООО "Турбизнесцентр" | 45 | 65 | 41 | 33.0891 | 13.2357
1720, I | 400 | Быт | 22 | 10 | 11 | 9.4227 | 2.3557
1720, II | 400 | --*-- | 32 | 45 | 108 | 40.5397 | 10.1349
1721, I | 250 | Быт | 64 | 104 | 69 | 51.9346 | 20.7738
1721, II | 250 | --*-- | 66 | 77 | 112 | 55.879 | 22.3516
ТП 1723, II Т-1 | 1000 | жилые дома, офисы | 126 | 131 | 153 | 89.8447 | 8.9845
ТП 1723, II Т-2 | 1000 | жилые дома, офисы | 45 | 59 | 53 | 34.4039 | 3.4404
ТП 1723, I Т-3 | 1000 | жилые дома, офисы | 225 | 244 | 252 | 157.9951 | 15.7995
ТП 1723, I Т-4 | 1000 | жилые дома, офисы | 88 | 159 | 90 | 73.8479 | 7.3848
1724, I | 400 | Фонтан "40 лет Победы" Спецремзеленхоз"; Быт | 232 | 214 | 225 | 147.0385 | 36.7596
1724, II | 400 | --*-- | 54 | 58 | 62 | 38.1292 | 9.5323
1725, I | 630 | Самарская областная универсальная научная библиотека; Насосная фонтана "Победа" | 12 | 24 | 23 | 12.9289 | 2.0522
1725, II | 630 | --*-- | 48 | 35 | 75 | 34.6231 | 5.4957
1726, А | 250 | Теплопункт №30 ОАО "ПТС"; НСП-42 ООО "СКС"; Быт | 95 | 106 | 98 | 65.5209 | 26.2083
1726, Б | 400 | --*-- | 140 | 158 | 134 | 94.6656 | 23.6664
1727, А | 400 | Администрация Октябрьского района; школа "Творчество"; быт | 136 | 161 | 147 | 97.2952 | 24.3238
1727, Б | 400 | --*-- | 49 | 22 | 38 | 23.8855 | 5.9714
1728, А | 400 | Школа №41; Быт | 109 | 118 | 88 | 69.027 | 17.2568
1728, Б | 400 | --*-- | 61 | 92 | 78 | 50.6198 | 12.655
1729, А | 400 | Школа № 41; детское поликлиническое отделение городской больницы № 9; администрация Октябрьского района; НСП-41 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 190 | 192 | 206 | 128.8504 | 32.2126
1729, Б | 630 | --*-- | 107 | 94 | 56 | 56.3173 | 8.9392
1730, А | 400 | Быт | 113 | 180 | 177 | 102.9927 | 25.7482
1730, Б | 400 | --*-- | 46 | 29 | 40 | 25.2003 | 6.3001
1731, А | 400 | Детский сад №391; Школа №16; Детское поликлиническое отделение №2, Детская молочная кухня ГБ №9; НСП-48 ООО "СКС"; Быт | 95 | 125 | 85 | 66.8357 | 16.7089
1731, Б | 400 | --*-- | 22 | 19 | 7 | 10.5184 | 2.6296
1732, А | 400 | Быт | 129 | 187 | 237 | 121.1807 | 30.2952
1732, Б | 400 | --*-- | 103 | 97 | 56 | 56.0981 | 14.0245
1733, А | 400 | НСП-45 ООО "Самарские коммунальные системы"; Самарская областная юношеская библиотека; быт | 97 | 209 | 155 | 101.0205 | 25.2551
1733, Б | 400 | --*-- | 215 | 188 | 191 | 130.1652 | 32.5413
1734, А | 630 | Быт | 28 | 49 | 39 | 25.4195 | 4.0348
1734, Б | 400 | --*-- | 143 | 138 | 128 | 89.6255 | 22.4064
1735, А | 630 | Детская стоматология ООО "Практик-Самара"; быт | 30 | 80 | 46 | 34.1848 | 5.4262
1735, Б | 630 | --*-- | 366 | 320 | 337 | 224.1734 | 35.5831
1738, I | 180 | ГУ "Автохозяйство Главного управления внутренних дел по СО" | 28 | 38 | 53 | 26.0769 | 14.4871
1738, II | 400 | --*-- | 47 | 50 | 48 | 31.7743 | 7.9436
1741, I | 630 | ОАО "СИНКО" | 156 | 101 | 171 | 93.7891 | 14.8872
1741, II | 630 | --*-- | 175 | 120 | 126 | 92.2551 | 14.6437
1744, А | 320 | Клиники СамГМУ | 132 | 155 | 163 | 98.61 | 30.8156
1744, Б | 400 | --*-- | 44 | 46 | 31 | 26.5151 | 6.6288
1745, А | 400 | ГБУЗ СО «Самарская городская детская клиническая больница №1 им. Н.Н. Ивановой»; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в СО"; Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по СО | 71 | 120 | 139 | 72.314 | 18.0785
1745, Б | 400 | --*-- | 121 | 118 | 108 | 76.0393 | 19.0098
1746, А | 400 | ГБУЗ СО «Самарская городская детская клиническая больница №1 им. Н.Н. Ивановой»; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в СО"; Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по СО | 92 | 121 | 152 | 79.9837 | 19.9959
1746, Б | 400 | --*-- | 124 | 99 | 94 | 69.4653 | 17.3663
1750, А | 400 | Детский сад №465; Быт | 61 | 20 | 20 | 22.1325 | 5.5331
1750, Б | 400 | --*-- | 105 | 120 | 153 | 82.8324 | 20.7081
1751, А | 400 | Школа №3; Быт | 194 | 119 | 195 | 111.3197 | 27.8299
1751, Б | 400 | --*-- | 24 | 5 | 7 | 7.8888 | 1.9722
1752, А | 630 | НСП-9 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 150 | 243 | 173 | 124.0295 | 19.6872
1752, Б | 630 | --*-- | 186 | 222 | 207 | 134.767 | 21.3916
1753, А | 630 | Быт | 68 | 49 | 47 | 35.9379 | 5.7044
1753, Б | 630 | --*-- | 99 | 86 | 98 | 62.0147 | 9.8436
1754, А | 315 | Быт | 126 | 128 | 121 | 82.175 | 26.0873
1754, Б | 400 | --*-- | 186 | 239 | 242 | 146.1619 | 36.5405
1757, А | 400 | ГБПОУ "Поволжский государственный колледж" | 6 | 6 | 18 | 6.574 | 1.6435
1757, Б | 400 | --*-- | 6 | 7 | 19 | 7.0123 | 1.7531
1759, I | 400 | ГБПОУ СО "Самарский техникум индустрии торговли и общественного питания"; Офисный центр "Сфера"; котельная (газовая) ОАО "Фармбокс"; быт | 38 | 39 | 54 | 28.7065 | 7.1766
1759, II | 400 | --*-- | 31 | 38 | 27 | 21.0368 | 5.2592
1761, А | 400 | НСП-8 ООО "СКС"; Теплопункт №56 ОАО "ПТС"; Быт | 68 | 78 | 63 | 45.7989 | 11.4497
1761, Б | 400 | --*-- | 188 | 212 | 253 | 143.0941 | 35.7735
1762, А | 400 | ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая поликлиника №15 Промышленного района"; быт | 24 | 19 | 14 | 12.4906 | 3.1226
1762, Б | 400 | --*-- | 101 | 104 | 112 | 69.4653 | 17.3663
1763, А | 400 | НС-1 ОАО "ПТС"; НСП-7 ООО "СКС"; Быт | 133 | 131 | 115 | 83.0515 | 20.7629
1763, Б | 400 | --*-- | 60 | 73 | 92 | 49.305 | 12.3262
1764, А | 400 | Мечеть, Быт | 261 | 294 | 272 | 181.2233 | 45.3058
1764, Б | 400 | --*-- | 235 | 267 | 207 | 155.3655 | 38.8414
1766, А | 400 | Быт | 119 | 72 | 90 | 61.5765 | 15.3941
1766, Б | 400 | --*-- | 122 | 167 | 211 | 109.5667 | 27.3917
1767, А | 250 | Детский сад №8 "Улыбка"; быт | 53 | 45 | 47 | 31.7743 | 12.7097
1767, Б | 250 | --*-- | 70 | 101 | 104 | 60.2617 | 24.1047
1768, А | 400 | НСП-52 ООО "СКС"; Быт | 53 | 62 | 86 | 44.0458 | 11.0114
1768, Б | 400 | --*-- | 13 | 44 | 75 | 28.9256 | 7.2314
1769, А | 400 | Быт | 67 | 98 | 76 | 52.8111 | 13.2028
1769, Б | 400 | --*-- | 146 | 80 | 70 | 64.8635 | 16.2159
1770, А | 400 | Быт | 46 | 48 | 54 | 32.4317 | 8.1079
1770, Б | 400 | --*-- | 137 | 118 | 103 | 78.4497 | 19.6124
1771, I | 630 | Быт | 232 | 244 | 238 | 156.4612 | 24.8351
1771, II | 630 | --*-- | 85 | 59 | 9 | 33.5274 | 5.3218
1773, I | 630 | Быт | 5 | 3 | 7 | 3.287 | 0.52175
1773, II | 630 | --*-- | 193 | 199 | 187 | 126.8782 | 20.1394
1777, А | 250 | Быт | 29 | 34 | 33 | 21.0368 | 8.4147
1777, Б | 250 | --*-- | 109 | 115 | 202 | 93.3508 | 37.3403
1778, I | 630 | Дополнительный офис №6991/0374 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; быт | 45 | 54 | 90 | 41.4162 | 6.574
1778, II | 630 | --*-- | 105 | 95 | 80 | 61.3573 | 9.7393
1779, I | 400 | ПАО "Транскапиталбанк" | 106 | 81 | 130 | 69.4653 | 17.3663
1779, II | 400 | --*-- | 58 | 56 | 57 | 37.4718 | 9.368
1780, I | 1000 | Быт | 61 | 47 | 74 | 39.8823 | 3.9882
1780, II | 1000 | --*-- | 45 | 71 | 87 | 44.4841 | 4.4484
1785 | 250 |  | 4 | 7 | 7 | 3.9444 | 1.5778
1786, А | 630 | НСП-51 ООО "СКС"; АО НПЦ "ИНФОТРАНС"; Быт | 20 | 49 | 59 | 28.0491 | 4.4522
1786, Б | 630 | --*-- | 35 | 100 | 91 | 49.5241 | 7.861
1787, А | 400 | Быт | 151 | 115 | 156 | 92.4743 | 23.1186
1787, Б | 400 | --*-- | 79 | 86 | 31 | 42.9501 | 10.7375
1788, А | 160 | Быт | 40 | 76 | 41 | 34.4039 | 21.5025
1788, Б | 160 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1789, I | 1000 | Офисы, быт | 167 | 134 | 118 | 91.8169 | 9.1817
1789, II | 1000 | --*-- | 29 | 18 | 98 | 31.7743 | 3.1774
1790, А | 400 | Теплопункт №34 ОАО "ПТС"; НСП-46 ООО "СКС"; Быт | 120 | 130 | 104 | 77.5732 | 19.3933
1790, Б | 400 | --*-- | 132 | 143 | 135 | 89.8447 | 22.4612
1791, А | 400 | Детский сад №183; Теплопункт №31 дома ребёнка "Солнышко"; Теплопункт №32 ОАО "ПТС"; НСП-49 ООО "СКС"; ЗАГС Октябрьского района; Быт | 237 | 194 | 172 | 132.1374 | 33.0343
1791, Б | 400 | --*-- | 80 | 81 | 100 | 57.1938 | 14.2985
1792, А | 630 | Быт | 124 | 150 | 132 | 88.9681 | 14.1219
1792, Б | 630 | --*-- | 79 | 85 | 74 | 52.1537 | 8.2784
1793, А | 630 | НСП-47 ООО "СКС"; Теплопункт №33 ОАО "ПТС"; Быт | 48 | 53 | 17 | 25.8577 | 4.1044
1793, Б | 400 | --*-- | 265 | 320 | 277 | 188.8929 | 47.2232
1794, А | 400 | Теплопункт №80 ОАО "ПТС"; Дополнительный офис №6991/0713 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Детская художественная школа №1 им. Г.Е. Зингера; быт | 81 | 90 | 105 | 60.4808 | 15.1202
1794, Б | 400 | --*-- | 190 | 136 | 179 | 110.6623 | 27.6656
1795, А | 630 | Административное здание ОАО "ПТС" | 24 | 14 | 32 | 15.3393 | 2.4348
1795, Б | 630 | --*-- | 74 | 125 | 125 | 70.9992 | 11.2697
1796, А | 400 | НСП-53 ООО "Самарские коммунальные системы"; водо-НС ЗАО "ПТС"; Участковый пункт полиции №52 отдела полиции №4 УМВД России по г. Самаре; Прокуратура Октябрьского района; Отделение УФМС России по Самарской области в Октябрьском районе г. Самары; быт | 41 | 24 | 63 | 28.0491 | 7.0123
1796, Б | 400 | --*-- | 50 | 55 | 26 | 28.7065 | 7.1766
1797, А | 630 | ООО Страховая компания "Содействие" потр. 1 кат.; НСП-55 ООО "СКС"; НС-6 ОАО "ПТС"; 20-ти эт. ж/дом, система пожаротушения и лифты потр. 1 кат.; Быт | 270 | 204 | 289 | 167.1987 | 26.5395
1797, Б | 630 | --*-- | 32 | 20 | 28 | 17.5307 | 2.7826
1798 | 1000 | Быт | 361 | 412 | 325 | 240.6084 | 24.0608
1799 | 630 | IV очередь набережной | 22 | 32 | 19 | 15.9967 | 2.5392
1800 | 630 | IV очередь набережной | 20 | 32 | 15 | 14.6819 | 2.3305
1809 | 630 | НС-39 ОАО "ПТС"; ЦТП-149 ОАО "ПТС"; Быт | 218 | 129 | 210 | 122.0573 | 19.3742
1810, I | 400 | Быт | 84 | 93 | 85 | 57.4129 | 14.3532
1810, II | 400 | --*-- | 126 | 107 | 204 | 95.7613 | 23.9403
1811 | 320 | НС-37 ОАО "ПТС"; Котельная квартала 527 ООО «Волгатеплоснаб»; Быт | 132 | 223 | 129 | 106.0605 | 33.1439
1812 | 630 | НС-38 ОАО "ПТС"; Быт | 314 | 243 | 213 | 168.7327 | 26.783
1813, I | 400 |  | 5 | 24 | 7 | 7.8888 | 1.9722
1813, II | 400 |  | 12 | 15 | 23 | 10.9567 | 2.7392
1814, А | 630 | НС-39 ОАО "ПТС"; Быт | 69 | 65 | 68 | 44.2649 | 7.0262
1814, Б | 630 | --*-- | 302 | 344 | 320 | 211.6828 | 33.6004
1819 | 400 | НС-37 ОАО "ПТС"; НС-38 ОАО "ПТС"; Быт | 160 | 154 | 217 | 116.3598 | 29.09
1821, А | 630 | НС-31 ОАО "ПТС"; Быт | 206 | 169 | 282 | 143.9706 | 22.8525
1821, Б | 630 | --*-- | 102 | 90 | 76 | 58.7277 | 9.3219
1824, А | 400 | Офисы; Теплонасосная ГБУСО «Санаторий «Поволжье» | 70 | 65 | 96 | 50.6198 | 12.655
1824, Б | 400 | --*-- | 177 | 148 | 134 | 100.5822 | 25.1456
1825, А | 315 | ГБУСО «Санаторий «Поволжье» | 127 | 154 | 192 | 103.6501 | 32.9048
1825, Б | 400 | --*-- | 62 | 64 | 79 | 44.9223 | 11.2306
1826, I | 400 | ГБУЗ СО "Самарская городская детская больница №2" | 73 | 51 | 51 | 38.3483 | 9.5871
1826, II | 400 | --*-- | 36 | 65 | 38 | 30.4595 | 7.6149
1828, I | 400 | коттеджи | 214 | 161 | 161 | 117.4555 | 29.3639
1828, II | 400 | --*-- | 106 | 139 | 93 | 74.0671 | 18.5168
1829, I | 400 | коттеджи | 38 | 25 | 59 | 26.7343 | 6.6836
1829, II | 400 | --*-- | 281 | 257 | 261 | 175.0875 | 43.7719
1830, А | 400 | Быт | 89 | 71 | 45 | 44.9223 | 11.2306
1830, Б | 400 | --*-- | 89 | 72 | 84 | 53.6877 | 13.4219
1831, А | 400 | ГКУ СО "Служба эксплуатации зданий и сооружений"; Министерство социально-демографической и семейной политики Правительства СО ; профилакторий СГТУ ; профилакторий СГАУ; школа "Альтернатива"; узел связи ЗАО "Самара Телеком" | 58 | 91 | 92 | 52.8111 | 13.2028
1831, Б | 400 | --*-- | 89 | 62 | 157 | 67.4931 | 16.8733
1832, А | 400 | Приволжскстроймашавтоматизация; Школа №54; МДОУ №264; ЦТП-126 ОАО "ПТС"; быт | 48 | 36 | 23 | 23.4473 | 5.8618
1832, Б | 315 | --*-- | 69 | 117 | 69 | 55.879 | 17.7394
1833, А | 250 | Управление Госнаркоконтроля по СО; быт | 179 | 155 | 177 | 111.9771 | 44.7909
1833, Б | 630 | --*-- | 107 | 156 | 169 | 94.6656 | 15.0263
1834, А | 400 | Департамент информационных технологий и связи ; АТС ООО "Оптителеком"; ГУСО "Служба эксплуатации зданий и сооружений" ; быт | 45 | 32 | 42 | 26.0769 | 6.5192
1834, Б | 400 | --*-- | 41 | 49 | 47 | 30.0213 | 7.5053
1835, А | 400 | НСП-162 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 100 | 128 | 87 | 69.027 | 17.2568
1835, Б | 400 | --*-- | 165 | 175 | 209 | 120.3042 | 30.0761
1836, I | 400 | НСП-57 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 135 | 79 | 96 | 67.9313 | 16.9828
1836, II | 400 | --*-- | 249 | 178 | 166 | 129.9461 | 32.4865
1837, А | 630 | Отделение № 6994 СБ РФ; быт | 29 | 34 | 23 | 18.8455 | 2.9913
1837, Б | 630 | --*-- | 201 | 270 | 252 | 158.4334 | 25.1482
1838, А | 630 | Быт | 113 | 100 | 108 | 70.3418 | 11.1654
1838, Б | 630 | --*-- | 189 | 131 | 173 | 108.0327 | 17.1481
1840, А | 400 | Быт | 100 | 104 | 92 | 64.8635 | 16.2159
1840, Б | 400 | --*-- | 43 | 49 | 50 | 31.1169 | 7.7792
1845, I | 400 | Котельная квартала 527 ООО «Волгатеплоснаб»; Быт | 337 | 273 | 324 | 204.6705 | 51.1676
1845, II | 400 | --*-- | 97 | 149 | 137 | 83.9281 | 20.982
1846, I | 1000 | Быт | 252 | 138 | 212 | 131.9183 | 13.1918
1846, II | 1000 | --*-- | 130 | 70 | 66 | 58.2895 | 5.8289
1850, А | 250 | Школа №91; быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1850, Б | 250 | --*-- | 91 | 71 | 88 | 54.7833 | 21.9133
1855, I | 400 | Быт | 95 | 111 | 138 | 75.3819 | 18.8455
1855, II | 400 | --*-- | 237 | 206 | 233 | 148.1341 | 37.0335
1856 | 400 |  | 64 | 54 | 32 | 32.87 | 8.2175
1856, I | 400 | ЦТП-119 ОАО "ПТС"; Быт | 146 | 164 | 125 | 95.323 | 23.8308
1856, II | 320 | --*-- | 97 | 137 | 86 | 70.1227 | 21.9133
1857 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
1857, I | 400 | Быт | 84 | 118 | 82 | 62.2339 | 15.5585
1857, II | 400 | --*-- | 90 | 103 | 84 | 60.6999 | 15.175
1858 | 100 |  | 7 | 18 | 14 | 8.5462 | 8.5462
1860, А | 400 | Детский сад №186 "Ромашка"; быт | 98 | 100 | 114 | 68.3696 | 17.0924
1860, Б | 400 | --*-- | 81 | 108 | 92 | 61.5765 | 15.3941
1861, А | 160 | Быт | 43 | 36 | 14 | 20.3794 | 12.7371
1861, Б | 250 | --*-- | 52 | 50 | 27 | 28.2682 | 11.3073
1862, А | 400 | Быт | 145 | 97 | 166 | 89.4064 | 22.3516
1862, Б | 400 | --*-- | 184 | 158 | 190 | 116.5789 | 29.1447
1864, А | 400 | Школа №78; быт | 67 | 51 | 85 | 44.4841 | 11.121
1864, Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1865, А | 400 | Дополнительный офис №6991/0369 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; быт | 65 | 88 | 65 | 47.7711 | 11.9428
1865, Б | 400 | --*-- | 202 | 236 | 247 | 150.1063 | 37.5266
1866, А | 400 | Детский сад №174; быт | 136 | 127 | 131 | 86.3385 | 21.5846
1866, Б | 250 | --*-- | 52 | 101 | 89 | 53.0303 | 21.2121
1867, А | 400 | Быт | 224 | 160 | 138 | 114.3876 | 28.5969
1867, Б | 400 | --*-- | 82 | 125 | 80 | 62.8913 | 15.7228
1868, А | 250 | Быт | 0 | 7 | 8 | 3.287 | 1.3148
1868, Б | 250 | --*-- | 123 | 132 | 191 | 97.7335 | 39.0934
1869, А | 400 | Быт | 69 | 59 | 70 | 43.3884 | 10.8471
1869, Б | 400 | --*-- | 186 | 141 | 162 | 107.1562 | 26.789
1870, А | 400 | Быт | 147 | 123 | 195 | 101.897 | 25.4742
1870, Б | 250 | --*-- | 58 | 41 | 59 | 34.6231 | 13.8492
1872, А | 400 | Быт | 55 | 43 | 71 | 37.0335 | 9.2584
1872, Б | 400 | --*-- | 312 | 133 | 114 | 122.4955 | 30.6239
1873, А | 400 | Быт | 134 | 154 | 104 | 85.9003 | 21.4751
1873, Б | 400 | --*-- | 91 | 69 | 105 | 58.0703 | 14.5176
1874, А | 400 | Быт | 32 | 40 | 35 | 23.4473 | 5.8618
1874, Б | 400 | --*-- | 159 | 108 | 97 | 79.7645 | 19.9411
1876, А | 400 | Быт | 17 | 16 | 39 | 15.7776 | 3.9444
1876, Б | 400 | --*-- | 108 | 104 | 73 | 62.453 | 15.6133
1877,I | 400 | МП г. Самара "Спецремстройзеленхоз" | 90 | 67 | 64 | 48.4285 | 12.1071
1877,II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1878, I | 630 | Быт | 105 | 128 | 149 | 83.7089 | 13.2871
1878, II | 630 | --*-- | 62 | 75 | 94 | 50.6198 | 8.0349
КТПН «Пранафарм», I | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТПН «Пранафарм», II | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ЦУ
Центральный участок
Диспетчерское наименование ТП (РП) | Мощность ТП (РП), кВА | Потребители | 2023 г. |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  | Примечание
|  |  | Загруженность ТП (РП) |  |  |  |  | Загруженность ТП (РП)
|  |  | А |  |  | кВА | % | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
РП 201 н, I | 1000 | отделение № 28 СБ РФ,быт | 105 | 115 | 110 | 72.314 | 7.2314 | 77 | 84 | 128 | 63.3295 | 6.333
РП 201 н, II | 1000 | --*-- | 155 | 160 | 155 | 102.9927 | 10.2993 | 100 | 108 | 155 | 79.5454 | 7.9545
РП 203, I | 400 | школа № 148,быт | 74 | 46 | 37 | 34.4039 | 8.601 | 93 | 54 | 60 | 45.3606 | 11.3401
РП 203, II | 400 | --*-- | 13 | 19 | 42 | 16.2159 | 4.054 | 35 | 47 | 69 | 33.0891 | 8.2723
РП 204, I 0,23 кВ | 400 | Самарский хлебозавод №2 ; Котельная хлебозавода №2 | 329 | 310 | 320 | 121.6651 | 30.4163 | 354 | 324 | 345 | 224.1734 | 56.0434
РП 204, II 0,23 кВ | 250 | --*-- | 17 | 11 | 25 | 6.7239 | 2.6896 | 24 | 10 | 49 | 18.1881 | 7.2752
РП 205, I | 630 | быт | 140 | 170 | 120 | 94.2273 | 14.9567 | 163 | 190 | 137 | 107.3753 | 17.0437
РП 205, II | 630 | --*-- | 24 | 16 | 10 | 10.9567 | 1.7392 | 39 | 46 | 37 | 26.7343 | 4.2435
РП 206, I (ТП 2006) | 560 | Гимназия № 3; ОМВД России по Волжскому району; ОУФМС России по СО в Волжском районе; Самарский социально-педагогический колледж ; 58 центр ВСЭиЛД ОАО "Оборонэнерго",быт | 457 | 392 | 356 | 264.0557 | 47.1528 | 293 | 235 | 264 | 173.5536 | 30.9917
РП 207, I | 400 | ОАО "Ростелеком" ; ФГБОУ ВПО "СамГТУ" 2 корпус,быт | 140 | 170 | 170 | 105.184 | 26.296 | 141 | 125 | 127 | 86.1194 | 21.5298
РП 207, II | 400 | --*-- | 120 | 130 | 130 | 83.2707 | 20.8177 | 71 | 67 | 60 | 43.3884 | 10.8471
РП 208, I 0,23 кВ (ТП 2117) | 400 | Центральный государственный архив СО; Самарская городская стоматологическая поликлиника № 1; Художественный музей; стоматологическая поликлиника № 354 КЭЧ ПРИВО; 97 Государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Центрального военного округа ОАО "Оборонэнерго",быт | 390 | 390 | 350 | 143.3593 | 35.8398 | 395 | 405 | 363 | 147.5459 | 36.8865
РП 209, I 0,23 кВ | 400 | быт | 318 | 329 | 350 | 126.4861 | 31.6215 | 339 | 345 | 362 | 132.7025 | 33.1756
РП 209, II | 400 | --*-- | 114 | 150 | 103 | 80.4219 | 20.1055 | 125 | 160 | 120 | 88.749 | 22.1872
РП 210, II 0,23 кВ (ТП 2004) | 630 | быт | 172 | 154 | 174 | 63.4333 | 10.0688 | 167 | 164 | 147 | 60.6423 | 9.6258
РП 211, I 0,23 кВ | 320 | д\сад № 56 корпус 1,быт | [5 empty] | 191 | 128 | 203 | 66.2244 | 20.6951
РП 211, II 0,23 кВ | 320 | д\сад № 56 корпус 1,быт | 240 | 180 | 190 | 77.3887 | 24.184 | 297 | 363 | 380 | 131.9413 | 41.2317
РП 212, I | 400 | Межрайонная ИФНС № 18 по СО потр. 3 кат. | 22 | 30 | 40 | 20.1603 | 5.0401 | 44 | 42 | 66 | 33.3083 | 8.3271
РП 212, II | 400 | быт | 19 | 18 | 25 | 13.5863 | 3.3966 | 62 | 7 | 113 | 39.8823 | 9.9706
РП 213, I 0,23 кВ | 630 | филиал центральной сберкассы № 28 СБ РФ; ГБОУ СПО "Самарский техникум кулинарного искусства"; ГАОУ СПО "Самарский колледж транспорта и коммуникаций",быт | 65 | 38 | 60 | 20.6793 | 3.2824 | 48 | 68 | 61 | 38.7866 | 6.1566
РП 213, II | 630 | --*-- | 132 | 65 | 135 | 72.7523 | 11.548 | 181 | 187 | 165 | 116.7981 | 18.5394
РП 214, I | 1000 | ОАО "Оборонэнерго" филиал "Приволжский"; БС-55439 ОАО "Вымпелком"; БС сот. связи ОАО "Билайн-Самара"; ООО "Стройсервис"; БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 70 | 98 | 70 | 52.1537 | 5.2154 | 96 | 112 | 83 | 63.7678 | 6.3768
РП 214, II | 1000 | --*-- | 140 | 65 | 85 | 63.5487 | 6.3549 | 152 | 77 | 87 | 69.2461 | 6.9246
РП 215, I | 400 | Приватбанк; ФГОУ ВПО "Сам. гос. академия культуры и искусств" гл. корпус; университет Наяновой,быт | 65 | 35 | 45 | 31.7743 | 7.9436 | 21 | 32 | 20 | 15.9967 | 3.9992
РП 215, II | 400 | --*-- | 20 | 25 | 25 | 15.3393 | 3.8348 | 34 | 53 | 26 | 24.7621 | 6.1905
РП 216, I | 630 | узел связи ЗАО "СамараТелеком"; ОАО "Самараагрострой"; ОАО "Радиокоммуникация",быт | 137 | 87 | 124 | 76.2584 | 12.1045 | 144 | 106 | 140 | 85.462 | 13.5654
РП 216, II | 630 | --*-- | 121 | 132 | 110 | 79.5454 | 12.6263 | 69 | 176 | 130 | 82.175 | 13.0437
РП 217, I Т-3 | 400 | Самарский государственный академический театр оперы и балета; ГУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС",быт | 27 | 15 | 25 | 14.6819 | 3.6705 | 41 | 29 | 56 | 27.6108 | 6.9027
РП 217, I Т-1 | 630 | --*-- | 45 | 46 | 50 | 30.8978 | 4.9044 | 49 | 67 | 75 | 41.8545 | 6.6436
РП 217, II Т-4 | 400 | Самарский государственный академический театр оперы и балета; ГУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС",быт | 12 | 10 | 14 | 7.8888 | 1.9722 | 38 | 22 | 20 | 17.5307 | 4.3827
РП 217, II Т-2 | 630 | --*-- | 70 | 60 | 60 | 41.6353 | 6.6088 | 93 | 78 | 90 | 57.1938 | 9.0784
РП 219, I | 630 | быт | 120 | 125 | 120 | 79.9837 | 12.6958 | 32 | 46 | 19 | 21.2559 | 3.374
РП 219, II | 630 | --*-- | 56 | 95 | 70 | 48.4285 | 7.6871 | 118 | 113 | 114 | 75.601 | 12.0002
РП 220, I | 400 | быт | 180 | 209 | 224 | 134.3287 | 33.5822 | 193 | 175 | 279 | 141.7793 | 35.4448
РП 220, II | 400 | --*-- | 48 | 29 | 23 | 21.9133 | 5.4783 | 72 | 55 | 63 | 41.6353 | 10.4088
РП 221, I | 400 | АТС-336\338, ПСЭ-265\2 ОАО "Ростелеком"; БС сотовой связи ОАО "СМАРТС",быт | 55 | 56 | 65 | 38.5675 | 9.6419 | 144 | 186 | 194 | 114.8259 | 28.7065
РП 221, II | 630 | --*-- | 187 | 248 | 228 | 145.2854 | 23.0612 | 105 | 101 | 70 | 60.4808 | 9.6001
РП 222, I | 400 | школа № 174, быт | 48 | 45 | 60 | 33.5274 | 8.3819 | 56 | 40 | 88 | 40.3205 | 10.0801
РП 222, II | 400 | --*-- | 46 | 46 | 64 | 34.1848 | 8.5462 | 53 | 20 | 27 | 21.9133 | 5.4783
РП 223, I | 630 | ОАО "Билайн-Самара"; АТС-2409 ЗАО "Самарасвязьинформ",быт | 110 | 150 | 110 | 81.0793 | 12.8697 | 123 | 153 | 97 | 81.7367 | 12.9741
РП 223, II | 630 | --*-- | 100 | 110 | 110 | 70.1227 | 11.1306 | 75 | 127 | 105 | 67.2739 | 10.6784
РП 225, I | 400 | НС-25 ОАО "ПТС"; НСП-70 ООО "Самарские коммунальные системы"; ЦТП-21 ОАО "ПТС",быт | 61 | 106 | 53 | 48.2093 | 12.0523 | 66 | 62 | 52 | 39.444 | 9.861
РП 225, II | 630 | --*-- | 96 | 76 | 74 | 53.9068 | 8.5566 | 37 | 54 | 38 | 28.2682 | 4.487
РП 226, I | 630 | БС-57482 ОАО "Вымпелком"; ЦСР ЗАО "СГЭС"; ГБОУ СПО "Самарский энергетический колледж"; ООО "Клиника Флоровой"; инвестиционная компания "Востокинвест"; БС сотовой связи ОАО "Мегафон"; БС сотовой связи ОАО "Ростелеком",быт | 180 | 225 | 230 | 139.1497 | 22.0872 | 109 | 179 | 157 | 97.5143 | 15.4785
РП 226, II | 630 | --*-- | 131 | 135 | 89 | 77.7923 | 12.348 | 90 | 102 | 60 | 55.2216 | 8.7653
РП 227, I Т-2 | 630 | администрация Сам. обл.; Сам. Губернская Дума; детский сад № 452; ПСЭ-242 (вертушка) ОАО "ВолгаТелеком"; поликлиника № 11,быт | 1 | 2 | 1 | 0.87653 | 0.13913 | 91 | 100 | 116 | 67.2739 | 10.6784
РП 227, I Т-3 | 630 | --*-- | 129 | 57 | 127 | 68.5887 | 10.8871 | 42 | 54 | 53 | 32.6509 | 5.1827
РП 227, II Т-1 | 630 | администрация Сам. обл.; Сам. Губернская Дума; детский сад № 452; ПСЭ-242 (вертушка) ОАО "ВолгаТелеком"; поликлиника № 11,быт | 67 | 102 | 86 | 55.879 | 8.8697 | 127 | 115 | 167 | 89.6255 | 14.2263
РП 227, II Т-4 | 630 | --*-- | 54 | 33 | 56 | 31.3361 | 4.974 | 75 | 61 | 107 | 53.2494 | 8.4523
РП 228, I | 1000 | ООО "Ипотечное агентство Домострой"; ОАО "Инкасстрах",быт | 110 | 140 | 165 | 90.9403 | 9.094 | 155 | 148 | 141 | 97.2952 | 9.7295
РП 228, II | 1000 | --*-- | 210 | 205 | 150 | 123.8103 | 12.381 | 158 | 181 | 169 | 111.3197 | 11.132
РП 229, I | 1000 | ОАО "Юниакорбанк",быт | 110 | 100 | 115 | 71.2183 | 7.1218 | 142 | 143 | 137 | 92.4743 | 9.2474
РП 229, II | 1000 | --*-- | 124 | 84 | 62 | 59.166 | 5.9166 | 57 | 48 | 84 | 41.4162 | 4.1416
РП 232, I | 1000 | АО АКБ "Газбанк" | 4 | 5 | 12 | 4.6018 | 0.46018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 232, II | 1000 | --*-- | 26 | 21 | 26 | 15.9967 | 1.5997 | 60 | 22 | 37 | 26.0769 | 2.6077
РП 233, I | 1000 | быт | 165 | 240 | 300 | 154.489 | 15.4489 | 214 | 228 | 211 | 143.0941 | 14.3094
РП 233, II | 1000 | --*-- | 9 | 5 | 1 | 3.287 | 0.3287 | 67 | 34 | 37 | 30.2404 | 3.024
РП 234, I | 1250 | быт | 45 | 39 | 48 | 28.9256 | 2.314 | 86 | 91 | 109 | 62.6721 | 5.0138
РП 234, II | 1250 | --*-- | 345 | 407 | 365 | 244.7719 | 19.5818 | 253 | 400 | 287 | 205.9853 | 16.4788
РП 235,I Т-1 | 1000 | театр оперы и балета | 6 | 10 | 15 | 6.7931 | 0.67931 | 47 | 162 | 33 | 53.0303 | 5.303
РП 235,II Т-2 | 1000 | --*-- | 32 | 37 | 29 | 21.4751 | 2.1475 | 70 | 79 | 75 | 49.0859 | 4.9086
РП 235,I Т-3 | 1000 | театр оперы и балета | 18 | 20 | 21 | 12.9289 | 1.2929 | 49 | 61 | 58 | 36.8144 | 3.6814
РП 235,II Т-4 | 1000 | --*-- | 22 | 22 | 20 | 14.0245 | 1.4025 | 34 | 37 | 23 | 20.5985 | 2.0599
РП 240, I | 400 | ЗАО Инфо-Телеком"; МБДОУ № 287 ,быт | 60 | 54 | 44 | 34.6231 | 8.6558 | 69 | 83 | 97 | 54.5642 | 13.641
РП 240, II | 400 | --*-- | 82 | 120 | 85 | 62.8913 | 15.7228 | 79 | 105 | 114 | 65.3017 | 16.3254
РП 241, I | 400 | НСП-67 ООО "Самарские коммунальные системы"; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 152 | 139 | 136 | 93.5699 | 23.3925 | 152 | 103 | 227 | 105.6223 | 26.4056
РП 241, II | 400 | --*-- | 180 | 172 | 140 | 107.8136 | 26.9534 | 182 | 159 | 168 | 111.5389 | 27.8847
РП 242, I | 1000 | быт | 470 | 558 | 400 | 312.9224 | 31.2922 | 524 | 582 | 384 | 326.5087 | 32.6509
РП 242, II | 1000 | --*-- | 48 | 23 | 43 | 24.9812 | 2.4981 | 76 | 45 | 39 | 35.0613 | 3.5061
РП 243, I | 630 | поликлиника № 3 клинико-диагностическое отделение,быт | 27 | 17 | 21 | 14.2437 | 2.2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 243, II | 630 | --*-- | 31 | 25 | 23 | 17.3115 | 2.7479 | 168 | 221 | 196 | 128.193 | 20.3481
РП 245, I Т-1 | 2000 | Шестой кассационный суд общей юрисдикции | 196 | 192 | 189 | 126.4399 | 6.322 | 206 | 210 | 208 | 136.7392 | 6.837
РП 245, I Т-3 | 2000 | --*-- | 24 | 25 | 20 | 15.1202 | 0.75601 | 32 | 43 | 31 | 23.2281 | 1.1614
РП 245, II Т-2 | 2000 | --*-- | 186 | 191 | 199 | 126.2208 | 6.311 | 199 | 215 | 203 | 135.2053 | 6.7603
РП 245, II Т-4 | 2000 | --*-- | 203 | 195 | 188 | 128.4121 | 6.4206 | 222 | 204 | 194 | 135.8627 | 6.7931
РП 250, I | 400 | ЦТП-19, гостиница департамента губернатора Сам. обл.; департамент финансов г.о. Самары,быт | 42 | 29 | 20 | 19.9411 | 4.9853 | 61 | 75 | 74 | 46.018 | 11.5045
РП 250, II | 400 | --*-- | 2 | 33 | 20 | 12.0523 | 3.0131 | 3 | 47 | 35 | 18.6263 | 4.6566
РП 251, I | 630 | Средневолжское линейное управление МВД России на транспорте; КЖКХ Железнодорожного района ,быт | 59 | 56 | 20 | 29.583 | 4.6957 | 117 | 98 | 77 | 63.9869 | 10.1567
РП 251, II | 630 | --*-- | 63 | 57 | 20 | 30.6787 | 4.8696 | 67 | 56 | 36 | 34.8422 | 5.5305
РП 253, I | 400 | национальный торговый банк; ОАО "Самаранефтегаз"; здание Епархиального управления,быт | 237 | 205 | 255 | 152.7359 | 38.184 | 214 | 156 | 171 | 118.5511 | 29.6378
РП 253, II | 400 | --*-- | 112 | 210 | 110 | 94.6656 | 23.6664 | 151 | 224 | 174 | 120.3042 | 30.0761
РП 254, I | 400 | ОАО "Самарагидротрубопровод",быт | 21 | 28 | 20 | 15.1202 | 3.7801 | 34 | 50 | 34 | 25.8577 | 6.4644
РП 254, II | 400 | --*-- | 86 | 74 | 20 | 39.444 | 9.861 | 131 | 104 | 57 | 63.9869 | 15.9967
РП 256, I | 400 | ООО "Фита-М" котельная; ООО "СамараТранснефтьСервис",быт | 25 | 77 | 20 | 26.7343 | 6.6836 | 55 | 24 | 47 | 27.6108 | 6.9027
РП 256, II | 400 | --*-- | 35 | 20 | 20 | 16.435 | 4.1087 | 32 | 16 | 32 | 17.5307 | 4.3827
2002 0,23 кВ | 400 | быт | 240 | 210 | 250 | 88.8067 | 22.2017 | 178 | 182 | 133 | 62.5453 | 15.6363
2003 0,23 кВ | 320 | Самарская швейная фабрика,быт | 50 | 95 | 70 | 27.2763 | 8.5239 | 185 | 150 | 174 | 64.5751 | 20.1797
2005ст. 0,23 кВ | 400 | Городская поликлиника № 3, отделение восстановительного лечения,быт | 111 | 151 | 20 | 35.7764 | 8.9441 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
2005 н, I | 320 | ПСЭ-332\2 ОАО "Ростелеком",быт | 265 | 220 | 200 | 150.1063 | 46.9082 | 225 | 195 | 217 | 139.5879 | 43.6212
2005 н, II | 400 | --*-- | 10 | 10 | 10 | 6.574 | 1.6435 | 23 | 12 | 34 | 15.1202 | 3.7801
2007 0,23 кВ | 320 | быт | 280 | 330 | 276 | 112.4039 | 35.1262 | 351 | 312 | 242 | 114.8143 | 35.8795
2008, А | 180 | ММБУ "Городская клиническая больница № 3"; ГУ СО. "Служба эксплуатации зданий и сооружений"; МСЧ ВМС УФСБ РФ по СО; Министерство образования и науки администрации области; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 40 | 41 | 20 | 22.1325 | 12.2958 | 40 | 69 | 33 | 31.1169 | 17.2872
2008, Б | 180 | --*-- | 38 | 48 | 20 | 23.2281 | 12.9045 | 53 | 44 | 62 | 34.8422 | 19.3568
2009 0,23 кВ | 400 | котельная ГУП СО Самарский центр развития животноводстава "Велис"; котельная ул. Молодогвардейская ЗАО "СУТЭК",быт | 212 | 174 | 20 | 51.5079 | 12.877 | 227 | 202 | 42 | 103.2118 | 25.803
2011 | 400 | быт | 171 | 158 | 20 | 76.4775 | 19.1194 | 174 | 149 | 163 | 106.4988 | 26.6247
2012 0,23 кВ Т-1 | 630 | ММБУ "Городская клиническая больница № 3"; д\сад № 105; ООО "Управляющая компания ПМК-98" ; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 260 | 280 | 240 | 98.956 | 15.7073 | 280 | 302 | 262 | 107.0755 | 16.9961
2012 0,23 кВ Т-2 | 630 | --*-- | 290 | 206 | 300 | 100.9859 | 16.0295 | 294 | 224 | 318 | 106.0605 | 16.835
2013 0,23 кВ | 400 | ГУ здравоохранения Самарской области "Самарский городской противотуберкулёзный диспансер" Диспансерное отделение № 1 ; БТИ ; колледж экономики, статистики и информ.; ПГАТИ,быт | 164 | 186 | 195 | 69.1423 | 17.2856 | 114 | 165 | 176 | 57.7243 | 14.4311
2014 0,23 кВ | 250 | Сам. больница филиал ФГУ "ПОМЦ Росздрава" стационар и поликлиника ; школа юных моряков пароходство "Волгатанкер"; военная кафедра СГМУ; стационар кожно-венеролог. диспансера; следст. упр. следст. комитета при прокуроре РФ по Сам. обл.; мед. отд. ГУВД по Сам. обл.; контр. ревиз. упр. ГУВД по Сам. обл.; ФКУ "УФО МО РФ по Самарской области" ОАО "Оборонэнерго" ,быт | 52 | 58 | 36 | 18.5225 | 7.409 | 57 | 73 | 50 | 22.836 | 9.1344
2015 0,23 кВ | 250 | судебно-мед. экспертиза; муз. школа; ИнвестСамараСтрой; Сам. соц. приют для престарелых дневного пребывания,быт | 450 | 353 | 20 | 104.4113 | 41.7645 | 137 | 103 | 157 | 86.9959 | 34.7984
2017 0,23 кВ | 320 | ОАО "Волготанкер" служба безопасности,быт | 181 | 126 | 20 | 41.4854 | 12.9642 | 192 | 156 | 25 | 81.7367 | 25.5427
2018 0,23 кВ | 400 | дет. приемник-распределитель; школа № 63; обл. кож-вен. Диспансер,быт | 222 | 282 | 20 | 66.4781 | 16.6195 | 229 | 289 | 37 | 121.619 | 30.4048
2019 0,23 кВ | 250 | ОАО Волгастальмонтаж"; клиника "Семейный врач"; Самарское отделение казначейства; Прокуратура Самарской области,быт | 36 | 43 | 32 | 14.0822 | 5.6329 | 59 | 56 | 42 | 19.9181 | 7.9672
2020, I | 1000 | ООО "Репер"; кадастровая палата по Сам. обл.,быт | 80 | 85 | 20 | 40.5397 | 4.054 | 46 | 33 | 44 | 26.9534 | 2.6953
2020, II | 1000 | --*-- | 99 | 137 | 20 | 56.0981 | 5.6098 | 120 | 125 | 95 | 74.5053 | 7.4505
2021 0,23 кВ | 400 | Административное здание 1-го сетевого района ОАО "ПТС",быт | 95 | 61 | 69 | 28.545 | 7.1362 | 108 | 75 | 89 | 34.5077 | 8.6269
2022, А | 630 | ФГБОУ ВПО СамГМУ,быт | 124 | 120 | 20 | 57.8512 | 9.1827 | 146 | 133 | 164 | 97.0761 | 15.4089
2022, Б | 630 | --*-- | 48 | 78 | 20 | 31.9935 | 5.0783 | 87 | 102 | 17 | 45.1415 | 7.1653
2024 0,23 кВ | 180 | быт | 80 | 350 | 20 | 57.09 | 31.7167 | 70 | 253 | 219 | 118.7703 | 65.9835
2025, А | 630 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Самарское РДУ, ОДУ Средней Волги; филиал ОАО "ФСК ЕЭС" МЭС Волги | 276 | 296 | 20 | 129.7269 | 20.5916 | 302 | 312 | 27 | 140.4645 | 22.2959
2025, Б | 630 | --*-- | 393 | 393 | 20 | 176.6215 | 28.0352 | 414 | 414 | 45 | 191.3034 | 30.3656
2026 | 630 | Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнерго",быт | 559 | 201 | 20 | 170.924 | 27.1308 | 517 | 216 | 452 | 259.673 | 41.2179
2027 | 630 | быт | 310 | 408 | 358 | 235.7875 | 37.4266 | 328 | 408 | 364 | 241.0467 | 38.2614
2028 0,23 кВ | 320 | ФГБОУ ВПО "Поволжская государственная социально-гуманитарная академия",быт | 160 | 218 | 179 | 70.6647 | 22.0827 | 179 | 236 | 199 | 77.8961 | 24.3425
2029 0,23 кВ | 315 | Детский сад № 49; ФГБОУ ВПО «СамГУПС»,быт | 177 | 149 | 20 | 43.8959 | 13.9352 | 199 | 200 | 228 | 137.3966 | 43.618
2030 0,23 кВ | 400 | ГБОУ СПО "Самарский техникум кулинарного искусства"; стоматол. поликлиника №354 КЭЧ ПРИВО,быт | 240 | 286 | 275 | 101.6202 | 25.4051 | 256 | 297 | 290 | 106.9486 | 26.7371
2031, А | 400 | ЦССИ ФСО России в Самарской области ; ОАО МН "Дружба"; д\сад № 418,быт | 8 | 5 | 20 | 7.2314 | 1.8079 | 19 | 24 | 34 | 16.8733 | 4.2183
2031, Б | 400 | --*-- | 75 | 95 | 20 | 41.6353 | 10.4088 | 60 | 56 | 52 | 36.8144 | 9.2036
2033, I 0,23 кВ | 630 | городская поликлиника № 1; гостиница "Националь"; филиал Бузулукского фин. экон. колледжа; Сам. мед. центр профилактики,быт | 202 | - | 20 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
2033, II 0,23 кВ | 630 | --*-- | 171 | - | 20 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
2035, I | 630 | ОСП "Самарский почтамт" отдел доставки; гостиница "Жигули"; министерство здравоохранения; ООО "Монолит-строй",быт | 490 | 460 | 20 | 212.5593 | 33.7396 | 307 | 314 | 371 | 217.3803 | 34.5048
2035, II | 630 | ООО "Монолит-строй",быт | 160 | 120 | 20 | 65.74 | 10.4349 | 180 | 150 | 207 | 117.6746 | 18.6785
2036 0,23 кВ | 320 | быт | 103 | 84 | 20 | 26.2614 | 8.2067 | 110 | 73 | 139 | 70.5609 | 22.0503
2037, I | 630 | Межрегион. ВолгоКамский банк,быт | 229 | 110 | 20 | 78.6689 | 12.4871 | 213 | 119 | 122 | 99.4865 | 15.7915
2037, II | 630 | --*-- | 195 | 154 | 20 | 80.8602 | 12.835 | 289 | 158 | 175 | 136.3009 | 21.6351
2039 0,23 кВ | 400 | фонд "Здоровье нации"; спецпрокуратура; банк "Солидарность"; ООО "Медиацентр"; Департамент культуры, туризма и молодежной политики, администрация г.о. Самара; МУК театр драмы "Камерная сцена",быт | 420 | 420 | 480 | 167.464 | 41.866 | 439 | 441 | 483 | 172.9193 | 43.2298
2040, А | 630 | ММБУ "Городская клиническая больница № 3"; школа № 1; педаг. коллежд № 1 ,быт | 215 | 215 | 20 | 98.61 | 15.6524 | 96 | 114 | 83 | 64.2061 | 10.1914
2040, Б | 630 | --*-- | 88 | 104 | 20 | 46.4563 | 7.374 | 84 | 100 | 96 | 61.3573 | 9.7393
2041 0,23 кВ | 250 | ОАО банк "Приоритет" | 420 | 416 | 382 | 154.5236 | 61.8094 | 411 | 426 | 416 | 158.9639 | 63.5856
2042 0,23 кВ | 630 | д\сад № 49; управление соц. обслуживания; Госстрах; Приволжскнефтепровод,быт | 281 | 204 | 256 | 94.0082 | 14.9219 | 263 | 233 | 263 | 96.2918 | 15.2844
2043, I | 630 | Прокуратура Самарской области; Средневолжское линейное управление МВД России на транспорте; ТСЖ "Гвардейское" 8-ми эт. ж\дом, крышная котельная,быт | 70 | 63 | 20 | 33.5274 | 5.3218 | 128 | 115 | 151 | 86.3385 | 13.7045
2043, II | 630 | Прокуратура Самарской области; Средневолжское линейное управление МВД России на транспорте; ТСЖ "Гвардейское" 8-ми эт. ж\дом, крышная котельная,быт | 46 | 41 | 20 | 23.4473 | 3.7218 | 101 | 103 | 116 | 70.1227 | 11.1306
2045 0,23 кВ | 250 | Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрация г.о. Самара | 130 | 215 | 167 | 64.9557 | 25.9823 | 150 | 238 | 176 | 71.5528 | 28.6211
2048 | 400 | быт | 133 | 170 | 20 | 70.7801 | 17.695 | 219 | 232 | 157 | 133.2331 | 33.3083
2049 0,23 кВ | 100 | ГОУ СПО "Сам. техникум транспорта и коммуникаций",быт | 9 | 59 | 55 | 15.6046 | 15.6046 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
2050 0,23 кВ | 180 | быт | 14 | 33 | 32 | 10.0225 | 5.568 | 38 | 53 | 37 | 16.2389 | 9.0216
2051, I | 400 | быт | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2051, II | 400 | --*-- | [5 empty] | 25 | 41 | 58 | 27.1725 | 6.7931
2053 0,23 кВ | 400 | быт | 288 | 383 | 363 | 131.1801 | 32.795 | 314 | 405 | 389 | 140.5683 | 35.1421
2055 0,23 кВ | 320 | Департамент образования; Сам. музыкальное училище; Самарагаз,быт | 188 | 148 | 140 | 60.3885 | 18.8714 | 204 | 165 | 153 | 66.2244 | 20.6951
2056 0,23 кВ | 320 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области; Сам. музыкальное училище,быт | 162 | 167 | 120 | 56.9631 | 17.801 | 118 | 197 | 196 | 111.9771 | 34.9929
2057 | 630 | быт | 14 | 24 | 2 | 5.0747 | 0.8055 | 19 | 32 | 35 | 18.8455 | 2.9913
2058 0,23 кВ | 315 | гостиница "Колос"; Самаранефтегаз,быт | 124 | 84 | 108 | 40.0899 | 12.7269 | 137 | 108 | 128 | 47.3213 | 15.0226
2059, I 0,23 кВ | 400 | ФГОУ ВПО "Сам. гос. академия культуры и искусств" гл. корпус,быт | 48 | 20 | 35 | 13.0673 | 3.2668 | 132 | 109 | 110 | 76.9158 | 19.229
2059, II 0,23 кВ | 630 | --*-- | 80 | 65 | 45 | 24.1047 | 3.8261 | 76 | 29 | 69 | 38.1292 | 6.0523
2060 | 630 | быт | 28 | 0 | 11 | 4.9478 | 0.78537 | 51 | 55 | 38 | 31.5552 | 5.0088
2062 0,23 кВ | 250 | д\сад № 147,быт | 115 | 200 | 160 | 60.2617 | 24.1047 | 59 | 73 | 87 | 47.9902 | 19.1961
2064, I | 315 | Самарская православная классическая гимназия; котельная МП "Самарабани",быт | 68 | 98 | 93 | 56.7555 | 18.0176 | 78 | 81 | 71 | 50.4007 | 16.0002
2064, II 0,23 кВ | 180 | школа-интернат "Преодоление"; котельная МП "Самарабани",быт | 182 | 173 | 12 | 46.5601 | 25.8667 | 219 | 122 | 88 | 94.0082 | 52.2268
2065, I | 400 | быт | 60 | 35 | 30 | 27.3917 | 6.8479 | 209 | 260 | 305 | 169.6092 | 42.4023
2065, II | 400 | --*-- | 20 | 10 | 30 | 13.148 | 3.287 | 35 | 31 | 22 | 19.2837 | 4.8209
2065, II 0,23 кВ | 250 | быт | 80 | 200 | 200 | 60.896 | 24.3584 | 198 | 260 | 269 | 159.3099 | 63.724
2066 0,23 кВ | 400 | Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнерго" | 371 | 372 | 382 | 142.725 | 35.6812 | 384 | 375 | 387 | 145.3892 | 36.3473
2067, А | 630 | Городская административно-техническая инспекция по благоустройству; контрольно-счётная палата г.о. Самара; Самарское управление министерства образования и науки Самарской области,быт | 74 | 45 | 74 | 42.2927 | 6.7131 | 74 | 82 | 58 | 46.8945 | 7.4436
2067, Б | 630 | --*-- | 11 | 14 | 33 | 12.7097 | 2.0174 | 53 | 25 | 52 | 28.4873 | 4.5218
2069 0,23 кВ | 100 | быт | 11 | 12 | 16 | 4.9478 | 4.9478 | 11 | 17 | 23 | 11.1758 | 11.1758
2070 0,23 кВ | 250 | быт | 70 | 120 | 130 | 40.5973 | 16.2389 | 127 | 180 | 94 | 87.8725 | 35.149
2071 | 630 | быт | 369 | 454 | 442 | 277.2037 | 44.0006 | 311 | 207 | 359 | 192.1799 | 30.5048
2072 0,23 кВ | 180 | пол-ка № 8,быт | 100 | 135 | 140 | 47.575 | 26.4306 | 116 | 154 | 143 | 90.5021 | 50.2789
2074 0,23 кВ | 320 | корпус № 2; ООО "Газпром трансгаз Самара"; ФГУ "Дом офицеров Самарского гарнизона" музей ОАО "Оборонэнерго",быт | 160 | 180 | 135 | 60.2617 | 18.8318 | 73 | 66 | 78 | 47.5519 | 14.86
2076 0,23 кВ | 320 | пед. Колледж,быт | 190 | 260 | 240 | 87.538 | 27.3556 | 271 | 309 | 319 | 197.0009 | 61.5628
2078 0,23 кВ Т-1 | 320 | Самарский филиал ФГБОУ ВО "Волжский государственный университет водного транспорта"; ГБОУ СПО "Самарский техникум кулинарного искусства"; офисное помещение ОАО "МТС",быт | 236 | 172 | 223 | 80.0529 | 25.0165 | 237 | 180 | 211 | 79.6723 | 24.8976
2078 0,23 кВ Т-2 | 400 | --*-- | 150 | 156 | 140 | 56.5825 | 14.1456 | 153 | 164 | 151 | 59.3736 | 14.8434
2079, А | 630 | ФГБОУ ВПО СамГТУ корпус № 6 ; ГОУ СПО Сам. обл. училище культуры корпус № 1,быт | 83 | 42 | 30 | 33.9657 | 5.3914 | 48 | 33 | 23 | 22.7899 | 3.6174
2079, Б | 630 | --*-- | 66 | 63 | 54 | 40.1014 | 6.3653 | 48 | 68 | 45 | 35.2805 | 5.6001
2080, I | 630 | Министерство строительства СО; гостиница департамента губернатора Сам. обл.,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 29 | 27 | 18.1881 | 2.887
2080, II | 630 | --*-- | 68 | 94 | 66 | 49.9624 | 7.9305 | 44 | 59 | 83 | 40.7588 | 6.4697
2081, I | 250 | Темпбанк; Самаранефтегаз,быт | 40 | 48 | 40 | 28.0491 | 11.2196 | 60 | 57 | 48 | 36.157 | 14.4628
2081, II | 250 | --*-- | 23 | 23 | 15 | 13.3671 | 5.3469 | 29 | 26 | 21 | 16.6541 | 6.6617
2082 0,23 кВ | 630 | быт | 430 | 290 | 235 | 121.1577 | 19.2314 | 436 | 309 | 345 | 138.2847 | 21.9499
2083, I | 400 | Поволжское отделение СБ РФ; Самарский институт бизнеса и управления,быт | 72 | 55 | 56 | 40.1014 | 10.0253 | 113 | 102 | 114 | 72.0949 | 18.0237
2083, II | 400 | --*-- | 16 | 13 | 16 | 9.861 | 2.4653 | 122 | 156 | 135 | 90.5021 | 22.6255
2084, А | 400 | ФГБОУ ВПО СамГТУ; д\сад № 58; ОАО "Корпорация развития Самарской области",быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 6 | 5.9166 | 1.4791
2084, Б 0,23 кВ | 400 | --*-- | 159 | 167 | 180 | 64.1945 | 16.0486 | 154 | 148 | 158 | 100.8013 | 25.2003
2085 0,23 кВ | 630 | БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 312 | 414 | 420 | 145.3892 | 23.0777 | 329 | 435 | 432 | 151.7325 | 24.0845
2086 | 400 | МУК "Театр "Самарская площадь"; ООО "Служба экстренной стоматологической помощи",быт | 174 | 173 | 140 | 106.7179 | 26.6795 | 201 | 182 | 158 | 118.5511 | 29.6378
2087, I | 630 | ПАО "Т плюс" (ОАО "ВоТГК") | 115 | 105 | 128 | 76.2584 | 12.1045 | 48 | 44 | 59 | 33.0891 | 5.2522
2087, II | 630 | --*-- | 156 | 198 | 195 | 120.3042 | 19.0959 | 63 | 52 | 75 | 41.6353 | 6.6088
2088, I | 400 | ООО ППП "Генпроект"; Иверский монастырь,быт | 37 | 65 | 50 | 33.3083 | 8.3271 | 80 | 62 | 64 | 45.1415 | 11.2854
2088, II | 400 | --*-- | 36 | 16 | 14 | 14.4628 | 3.6157 | 65 | 49 | 25 | 30.4595 | 7.6149
2090 0,23 кВ | 630 | д\сад № 70; ГУЗ СО Самарский психоневрологический диспансер; котельная (газовая) ГУЗ СО Самарский психоневрологический диспансер,быт | 371 | 300 | 260 | 118.1129 | 18.7481 | 369 | 330 | 277 | 123.8219 | 19.6543
2091 0,23 кВ | 320 | корпус № 1 СГАСУ; Вычислительный центр,быт | 44 | 16 | 34 | 11.9255 | 3.7267 | 47 | 26 | 46 | 15.0971 | 4.7179
2092, I 0,23 кВ | 630 | анатомический отдел и лаборатория ГО СГМУ; Сам. государственный обл. университет "Наяновой",быт | 93 | 83 | 60 | 29.9405 | 4.7525 | 63 | 28 | 58 | 32.6509 | 5.1827
2092, II 0,23 кВ | 630 | --*-- | 77 | 41 | 84 | 25.6271 | 4.0678 | 90 | 76 | 94 | 56.9747 | 9.0436
2093, А | 400 | Главное управление ЦБ РФ по СО; БС сотовой связи ОАО "Мегафон"; ЗАО "Улица Куйбышева",быт | 76 | 49 | 68 | 42.2927 | 10.5732 | 123 | 69 | 104 | 64.8635 | 16.2159
2093, Б | 400 | --*-- | 128 | 180 | 148 | 99.9248 | 24.9812 | 141 | 106 | 83 | 72.314 | 18.0785
2094, А | 400 | резерв ТТУ ПС № 13; БС сотовой связи ОАО "МТС"; д\сад № 69; общественная организация "Федерация профсоюзов Самарской области",быт | 170 | 140 | 145 | 99.7057 | 24.9264 | 145 | 139 | 142 | 93.3508 | 23.3377
2094, Б | 400 | --*-- | 45 | 55 | 40 | 30.6787 | 7.6697 | 79 | 65 | 46 | 41.6353 | 10.4088
2096 0,23 кВ | 400 | быт | 274 | 204 | 262 | 93.8813 | 23.4703 | 323 | 253 | 329 | 114.8143 | 28.7036
2099, А | 400 | Управление ГИБДД ГУ МВД России по СО; Художественная галерея,быт | 93 | 65 | 106 | 57.8512 | 14.4628 | 128 | 108 | 57 | 64.2061 | 16.0515
2099, Б | 400 | --*-- | 15 | 19 | 70 | 22.7899 | 5.6975 | 42 | 77 | 90 | 45.7989 | 11.4497
2100 0,23 кВ | 250 | ГОУ ВПО Сам. гос. педагогический университет, институт коррекционной педагогики,быт | 250 | 280 | 170 | 88.8067 | 35.5227 | 112 | 36 | 21 | 21.4405 | 8.5762
2101, I Т-1 | 1000 | АТС-2403 ЗАО "Самарасвязьинформ",быт | 70 | 60 | 92 | 48.6476 | 4.8648 | 74 | 43 | 19 | 29.8021 | 2.9802
2101, II Т-2 | 1000 | --*-- | 140 | 102 | 94 | 73.6288 | 7.3629 | 289 | 197 | 208 | 152.0785 | 15.2079
2101, I Т-3 0,23 кВ | 100 | быт | 75 | 35 | 100 | 26.642 | 26.642 | 101 | 73 | 77 | 31.8435 | 31.8435
2102, А | 400 | ФГУП "Самарский дезинфекционный центр г. Самара",быт | 130 | 132 | 160 | 92.4743 | 23.1186 | 54 | 73 | 67 | 42.5119 | 10.628
2102, Б | 400 | --*-- | 120 | 142 | 126 | 85.0237 | 21.2559 | 130 | 124 | 113 | 80.4219 | 20.1055
2104 ст 0,23 кВ | 320 | быт | 164 | 163 | 174 | 63.5602 | 19.8626 | 189 | 184 | 195 | 72.0603 | 22.5188
2104 нов, А | 400 | ОАО АКБ "Росевробанк",быт | 114 | 115 | 97 | 71.4375 | 17.8594 | 145 | 141 | 121 | 89.1873 | 22.2968
2104 нов, Б | 400 | --*-- | 45 | 88 | 67 | 43.8267 | 10.9567 | 53 | 97 | 94 | 53.4685 | 13.3671
2105 | 630 | СТЦ ОАО "Самарагаз"; ЦТП 351 кв.,быт | 67 | 84 | 66 | 47.5519 | 7.5479 | 83 | 102 | 81 | 58.2895 | 9.2523
2106 | 400 | Средневолжбассгидрохимлаборатория,быт | 44 | 73 | 31 | 32.4317 | 8.1079 | 55 | 110 | 68 | 51.0581 | 12.7645
2107, I | 400 | ММУ "Городская клиническая больница № 1 им. Н.И.Пирогова", родильное отделение; Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной; Самарский областной центр МЧС медицинских катастроф,быт | 12 | 21 | 35 | 14.9011 | 3.7253 | 245 | 212 | 259 | 156.8995 | 39.2249
2107, II | 400 | --*-- | 117 | 106 | 97 | 70.1227 | 17.5307 | 217 | 170 | 152 | 118.1129 | 29.5282
2109, I | 400 | БС сотовой связи ОАО "Мегафон"; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 25 | 31 | 43 | 21.6942 | 5.4236 | 37 | 44 | 52 | 29.1447 | 7.2862
2109, II | 400 | --*-- | 53 | 61 | 34 | 32.4317 | 8.1079 | 61 | 83 | 47 | 41.8545 | 10.4636
2111, А | 400 | ТСЖ "Дом",быт | 97 | 121 | 150 | 80.6411 | 20.1603 | 133 | 150 | 165 | 98.1717 | 24.5429
2111, Б | 400 | --*-- | 121 | 152 | 180 | 99.2674 | 24.8169 | 90 | 104 | 103 | 65.0826 | 16.2706
2112, I | 1000 | Управление Росреестра по СО; БС сотовой связи ОАО "Мегафон"; ТСЖ "Радиус", ТСЖ "Вертикаль"; ТСЖ "Некрасовская-15"; котельная ОАО "Самарский комбинат бытового обслуживания",быт | 10 | 8 | 16 | 7.4505 | 0.74505 | 38 | 54 | 52 | 31.5552 | 3.1555
2112, II | 1000 | --*-- | 45 | 33 | 48 | 27.6108 | 2.7611 | 51 | 55 | 74 | 39.444 | 3.9444
2113, I | 400 | Общежитие ФГБОУ ВПО "СГАСУ"; ООО "Новый Эдем",быт | 15 | 16 | 4 | 7.6697 | 1.9174 | 35 | 13 | 26 | 16.2159 | 4.054
2113, II | 400 | --*-- | 93 | 151 | 154 | 87.2151 | 21.8038 | 103 | 162 | 170 | 95.323 | 23.8308
2114, I | 400 | фонд "Здоровье нации"; прокуратура ; ОАО "Самараэнерго" Энергосбыт; ООО "Управляющая компания Деловой Дом Калита"; ООО "Гостиница Бристоль-Жигули",быт | 158 | 153 | 154 | 101.897 | 25.4742 | 116 | 114 | 115 | 75.601 | 18.9002
2114, II | 400 | --*-- | 117 | 83 | 125 | 71.2183 | 17.8046 | 110 | 89 | 113 | 68.3696 | 17.0924
2115 0,23 кВ | 320 | быт | 160 | 165 | 210 | 67.8737 | 21.2105 | 201 | 250 | 241 | 87.7917 | 27.4349
2119, I | 630 | музей Самарского академического театра оперы и балета,быт | 21 | 30 | 8 | 12.9289 | 2.0522 | 46 | 119 | 83 | 54.3451 | 8.6262
2119, II | 630 | --*-- | 185 | 121 | 119 | 93.1317 | 14.7828 | 45 | 26 | 33 | 22.7899 | 3.6174
2120, I | 630 | министерство управления финансами Самарской области; музей им. Алабина,быт | 25 | 44 | 71 | 30.6787 | 4.8696 | 88 | 93 | 52 | 51.0581 | 8.1045
2120, II | 630 | --*-- | 33 | 13 | 24 | 15.3393 | 2.4348 | 47 | 25 | 43 | 25.2003 | 4.0001
2123, А | 400 | ЦТП-23 ОАО "ПТС"; ОАО "Приволжские магистральные нефтепроводы"; банк "Строй-кредит"; Русский банк развития; НСП-83 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 145 | 166 | 130 | 96.6378 | 24.1594 | 121 | 106 | 152 | 83.0515 | 20.7629
2123, Б | 400 | --*-- | 42 | 44 | 42 | 28.0491 | 7.0123 | 40 | 26 | 29 | 20.8177 | 5.2044
2124, I | 400 | администрация г.Самара; Комитет по управлению имуществом; ИФНС по Ленинскому району,быт | 105 | 100 | 100 | 66.8357 | 16.7089 | 126 | 173 | 154 | 99.2674 | 24.8169
2124, II | 400 | --*-- | 115 | 90 | 80 | 62.453 | 15.6133 | 92 | 106 | 114 | 68.3696 | 17.0924
2126 | 100 | быт | 33 | 1 | 30 | 14.0245 | 14.0245 | 41 | 58 | 36 | 29.583 | 29.583
2127, I | 1000 | ООО ГК "Три вяза"; Сам. музыкальное училище; банк "Солидарность"; Региональный центр мониторинга по образованию; Музей "Усадьба Курлиных",быт | 74 | 104 | 115 | 64.2061 | 6.4206 | 102 | 103 | 81 | 62.6721 | 6.2672
2127, II | 1000 | --*-- | 84 | 139 | 129 | 77.1349 | 7.7135 | 137 | 166 | 152 | 99.7057 | 9.9706
2128, I 0,23 кВ | 250 | муз. школа № 2; военная комендатура; школа № 13; ГБОУ СПО "Самарский техникум кулинарного искусства",быт | 20 | 85 | 77 | 23.0897 | 9.2359 | 209 | 236 | 181 | 79.4185 | 31.7674
2128, II 0,23 кВ | 250 | --*-- | 274 | 254 | 290 | 103.7769 | 41.5108 | 233 | 242 | 293 | 97.4336 | 38.9734
2129 0,23 кВ | 320 | школа № 13; Худож. Музей,быт | 230 | 300 | 210 | 93.8813 | 29.3379 | 190 | 175 | 150 | 65.3363 | 20.4176
2130, I | 400 | школа № 39; ТСЖ "Троицкое",быт | 139 | 145 | 120 | 88.5299 | 22.1325 | 125 | 156 | 174 | 99.7057 | 24.9264
2130, II | 400 | --*-- | 66 | 51 | 69 | 40.7588 | 10.1897 | 63 | 62 | 65 | 41.6353 | 10.4088
2131 | 180 | военная комендатура; муз. школа № 1; Самарская городская поликлиника № 3; ГБОУ СПО "Самарский техникум кулинарного искусства",быт | 210 | 235 | 253 | 152.9551 | 84.975 | 370 | 396 | 322 | 238.4171 | 132.4539
2132 | 400 | быт | 28 | 42 | 48 | 25.8577 | 6.4644 | 51 | 82 | 64 | 43.1693 | 10.7923
2133, А | 400 | быт | 58 | 75 | 52 | 40.5397 | 10.1349 | 42 | 17 | 9 | 14.9011 | 3.7253
2133, Б | 400 | --*-- | 102 | 200 | 158 | 100.8013 | 25.2003 | 79 | 147 | 139 | 79.9837 | 19.9959
2134, А | 630 | НСП-65 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 56 | 35 | 43 | 29.3639 | 4.6609 | 34 | 23 | 48 | 23.009 | 3.6522
2134, Б | 400 | --*-- | 65 | 70 | 59 | 42.5119 | 10.628 | 68 | 53 | 46 | 36.5953 | 9.1488
2135 | 630 | [6 empty] | 6 | 10 | 7 | 5.0401 | 0.80001
2136 0,23 кВ | 180 | ветеринарная лечебница,быт | 111 | 108 | 110 | 41.7391 | 23.1884 | 125 | 154 | 150 | 54.4258 | 30.2366
2140, I | 250 | ТСЖ "Желябова, 3 а",быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 55 | 42 | 26.5151 | 10.6061
2140, II | 250 | --*-- | 31 | 23 | 38 | 20.1603 | 8.0641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2141 0,23 кВ | 320 | быт | 228 | 292 | 328 | 107.5829 | 33.6197 | 335 | 318 | 377 | 130.6727 | 40.8352
2144, I | 560 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 26 | 13 | 6 | 9.861 | 1.7609
2144, II | 560 | --*-- |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2149 | 250 | быт | 65 | 78 | 56 | 43.6075 | 17.443 | 96 | 112 | 76 | 62.2339 | 24.8935
2151 0,23 кВ | 400 | быт | 30 | 40 | 28 | 12.4329 | 3.1082 | 32 | 75 | 68 | 38.3483 | 9.5871
2153 | 400 | быт | 52 | 63 | 41 | 34.1848 | 8.5462 | 138 | 90 | 152 | 83.2707 | 20.8177
2155, I | 630 | лаборатория пед. института; ООО "Система безопасности и связи"; ООО "БалтЮрФинАудит",быт | 45 | 70 | 81 | 42.9501 | 6.8175 | 117 | 134 | 127 | 82.8324 | 13.148
2155, II | 630 | --*-- | 36 | 47 | 51 | 29.3639 | 4.6609 | 103 | 56 | 88 | 54.1259 | 8.5914
2156, I | 630 | ТД "Ильинка",быт | 81 | 50 | 98 | 50.1815 | 7.9653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2156, II | 630 | --*-- | 55 | 55 | 56 | 36.3761 | 5.774 | 90 | 111 | 99 | 65.74 | 10.4349
2157, I | 630 | Отделение пенсионного фонда РФ по СО; Волжский социальный банк,быт | 130 | 100 | 91 | 70.3418 | 11.1654 | 138 | 102 | 99 | 74.2862 | 11.7915
2157, II | 630 | --*-- | 19 | 21 | 10 | 10.9567 | 1.7392 | 38 | 69 | 32 | 30.4595 | 4.8348
2162 | 400 | быт | 136 | 160 | 218 | 112.6345 | 28.1586 | 208 | 262 | 148 | 135.4244 | 33.8561
2164, А | 630 | ЗАО "Самарасвязьинформ" офис; НУЗ стоматология дорожной поликлиники,быт | 81 | 56 | 46 | 40.1014 | 6.3653 | 68 | 9 | 12 | 19.5029 | 3.0957
2164, Б | 630 | --*-- | 63 | 84 | 54 | 44.0458 | 6.9914 | 74 | 92 | 52 | 47.7711 | 7.5827
2168, I | 400 | Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнерго",быт | 19 | 7 | 16 | 9.2036 | 2.3009 | 26 | 30 | 25 | 17.7498 | 4.4375
2168, II | 400 | --*-- | 148 | 130 | 67 | 75.601 | 18.9002 | 175 | 149 | 102 | 93.3508 | 23.3377
2169, I | 630 | школа № 37; ГНУ Самарская научно-исследовательская ветеринарная станция,быт | 32 | 15 | 20 | 14.6819 | 2.3305 | 46 | 47 | 50 | 31.3361 | 4.974
2169, II | 630 | --*-- | 20 | 20 | 16 | 12.2715 | 1.9479 | 44 | 50 | 75 | 37.0335 | 5.8783
2171 0,23 кВ | 320 | ООО ГОССМЭП МВД России по Сам. обл.,быт | 170 | 105 | 100 | 47.575 | 14.8672 | 281 | 263 | 355 | 197.0009 | 61.5628
2172 0,23 кВА | 320 | туристическое агентство "Полор тревел",быт | 312 | 340 | 330 | 124.5831 | 38.9322 | 145 | 302 | 331 | 170.4857 | 53.2768
2174, I | 630 | д\сад № 26; ООО "Новая стоматологическая клиника",быт | 28 | 30 | 20 | 17.0924 | 2.7131 | 70 | 69 | 50 | 41.4162 | 6.574
2174, II | 630 | --*-- | 100 | 52 | 82 | 51.2772 | 8.1392 | 134 | 84 | 134 | 77.1349 | 12.2436
2174,3 0,23 кВ | 400 | д\сад № 26; ООО "Новая стоматологическая клиника",быт | 70 | 40 | 57 | 21.1867 | 5.2967 | 87 | 78 | 74 | 52.3729 | 13.0932
2177, I | 400 | быт | 80 | 70 | 77 | 49.7433 | 12.4358 | 51 | 18 | 15 | 18.4072 | 4.6018
2177, II | 400 | --*-- | 21 | 37 | 14 | 15.7776 | 3.9444 | 104 | 75 | 119 | 65.3017 | 16.3254
2178, I | 250 | быт | 0 | 4 | 8 | 2.6296 | 1.0518 | 60 | 44 | 55 | 34.8422 | 13.9369
2178, II | 250 | --*-- | 15 | 28 | 16 | 12.9289 | 5.1715 | 54 | 50 | 55 | 34.8422 | 13.9369
2180 | 400 | ООО "Дейтрон", офисное здание,быт |  |  |  | 0 | 0 | 70 | 46 | 35 | 33.0891 | 8.2723
2184, I 0,23 кВ | 400 | военная кафедра СГМУ; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 192 | 162 | 191 | 119.4277 | 29.8569 | 179 | 197 | 168 | 119.2085 | 29.8021
2184, I | 250 | военная кафедра СГМУ; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 76 | 6 | 71 | 33.5274 | 13.411 | 119 | 69 | 77 | 58.0703 | 23.2281
2184, II | 250 | --*-- | 59 | 40 | 49 | 32.4317 | 12.9727 | 83 | 77 | 76 | 51.7155 | 20.6862
2185, I | 400 | МОУ Сам. спортивный лицей; ОАО КБ "Солидарность"; МОУ детская музыкальная школа № 1 им. Глинки; ГУ СО "Служба эсплуатации зданий и сооружений"; ООО "Инекс",быт | 63 | 63 | 60 | 40.7588 | 10.1897 | 111 | 100 | 112 | 70.7801 | 17.695
2185, II | 400 | --*-- | 110 | 97 | 99 | 67.0548 | 16.7637 | 210 | 168 | 135 | 112.4154 | 28.1039
2186 0,23 кВ | 400 | ФГБОУ ВПО "Поволжская государственная социально-гуманитарная академия"; художественное училище,быт | 16 | 10 | 10 | 4.5672 | 1.1418 | 50 | 47 | 65 | 35.4996 | 8.8749
2187 0,23 кВ | 630 | ОАО банк "Приоритет"; стоматология; Департамент по вопросам общественной безопасности и контролю Администрация г.о. Самара; ЗАО "Региональный коммерческий банк"; Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнергосбыт"; Самарский филиал ФГКУ "Росвоенипотека" ОАО "Оборонэнерго",быт | 304 | 382 | 259 | 119.889 | 19.03 | 330 | 453 | 363 | 145.3892 | 23.0777
2191 0,23 кВ | 400 | быт | 117 | 90 | 132 | 43.0078 | 10.7519 | 240 | 203 | 237 | 149.0107 | 37.2527
2192 0,23 кВ | 320 | быт | 196 | 290 | 240 | 92.1052 | 28.7829 | 229 | 262 | 286 | 98.5754 | 30.8048
2195 | 400 | Самаранефтемашремонт,быт | 452 | 375 | 367 | 261.6452 | 65.4113 | 475 | 401 | 330 | 264.2748 | 66.0687
2196 0,23 кВ | 400 | детская стоматологическая поликлиника; ФГОУ ВПО "Сам. гос. академия культуры и искуств" гл. корпус,быт | 95 | 75 | 45 | 27.2763 | 6.8191 | 103 | 110 | 66 | 61.1382 | 15.2846
2197, I | 630 | Самарское отделение № 6991 ОАО "Сбербанк России"; ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС",быт | 84 | 70 | 68 | 48.6476 | 7.7218 | 44 | 63 | 59 | 36.3761 | 5.774
2197, II | 630 | --*-- | 10 | 5 | 5 | 4.3827 | 0.69566 | 21 | 21 | 19 | 13.3671 | 2.1218
2198, I | 400 | ФСБ; ООО "Ладога-сервис",быт | 53 | 62 | 33 | 32.4317 | 8.1079 | 42 | 68 | 43 | 33.5274 | 8.3819
2198, II | 400 | --*-- | 41 | 38 | 53 | 28.9256 | 7.2314 | 19 | 44 | 37 | 21.9133 | 5.4783
2200 | 200 | быт | 155 | 176 | 199 | 116.1407 | 58.0703 | 329 | 196 | 233 | 166.1031 | 83.0515
2202 | 100 | ООО "Управляющая компания Самара-Пласт" | 63 | 98 | 58 | 47.9902 | 47.9902 | 68 | 78 | 97 | 53.2494 | 53.2494
2205 0,23 кВ | 320 | быт | 94 | 120 | 70 | 36.0301 | 11.2594 | 200 | 172 | 223 | 130.3843 | 40.7451
2208 0,23 кВ | 560 | лаборатория СамГАСУ; училище № 20; интернетцентр,быт | 249 | 145 | 223 | 78.2767 | 13.978 | 92 | 79 | 79 | 31.7167 | 5.6637
2209 0,23 кВ | 320 | лаборатория СамГАСУ,быт | 78 | 100 | 130 | 39.0749 | 12.2109 | 115 | 108 | 121 | 75.3819 | 23.5568
2210 | 250 | ООО "Факел" база | 30 | 35 | 23 | 19.2837 | 7.7135 | 23 | 22 | 39 | 18.4072 | 7.3629
2211 0,23 кВ | 400 | быт | 94 | 123 | 101 | 40.3436 | 10.0859 | 179 | 147 | 112 | 55.5676 | 13.8919
2213, I | 160 | ТСЖ "Наш дом-76 квартал",быт | 0 | 7 | 3 | 2.1913 | 1.3696 | 44 | 50 | 67 | 35.2805 | 22.0503
2213, II | 160 | --*-- | 43 | 21 | 13 | 16.8733 | 10.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2215 | 250 | Управление социальной поддержки и защиты населения Октябрьского района,быт | 148 | 230 | 183 | 122.9338 | 49.1735 | 181 | 131 | 192 | 110.4432 | 44.1773
2216, I | 630 | ЦТП-184 ОАО "ПТС"; НСП-46 ООО "Самарские коммунальные системы"; ООО "Коммунальная компания "Наш Дом"; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 360 | 300 | 220 | 192.8373 | 30.6091 | 291 | 242 | 221 | 165.2265 | 26.2264
2216, II | 630 | --*-- | 100 | 67 | 60 | 49.7433 | 7.8958 | 151 | 129 | 182 | 101.2396 | 16.0698
2217, I | 400 | ПСЭ-242\2 ЗАО "Самарасвязьинформ",быт | 145 | 127 | 140 | 90.2829 | 22.5707 | 119 | 151 | 106 | 82.3941 | 20.5985
2217, II | 400 | --*-- | 150 | 157 | 170 | 104.5266 | 26.1317 | 82 | 96 | 69 | 54.1259 | 13.5315
2217, II 0,23 кВ | 250 | ПСЭ-242\2 ЗАО "Самарасвязьинформ",быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2218, I | 400 | Сам. диагностический центр для детей; Фонд экологии и здоровья,быт | 60 | 70 | 50 | 39.444 | 9.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2218, II | 400 | --*-- | 30 | 20 | 40 | 19.722 | 4.9305 | 112 | 86 | 73 | 59.3851 | 14.8463
2219 | 400 | ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения",быт | 15 | 18 | 13 | 10.0801 | 2.52 | 54 | 59 | 54 | 36.5953 | 9.1488
2220, I | 400 | ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения",быт | 67 | 57 | 39 | 35.7187 | 8.9297 | 74 | 87 | 61 | 48.6476 | 12.1619
2220, II | 400 | --*-- | 50 | 63 | 48 | 35.2805 | 8.8201 | 58 | 35 | 71 | 35.9379 | 8.9845
2221, I | 400 | быт | 34 | 36 | 20 | 19.722 | 4.9305 | 50 | 41 | 45 | 29.8021 | 7.4505
2221, II | 400 | --*-- | 20 | 45 | 46 | 24.3238 | 6.081 | 51 | 45 | 43 | 30.4595 | 7.6149
2222, I | 400 | быт | 36 | 9 | 23 | 14.9011 | 3.7253 | 56 | 28 | 27 | 24.3238 | 6.081
2222, II | 400 | --*-- | 15 | 6 | 26 | 10.2993 | 2.5748 | 24 | 31 | 30 | 18.6263 | 4.6566
2226, I | 630 | ООО НПСП «СамВид»; комп. "Истфайер Холдинг Лимитед",быт | 50 | 43 | 32 | 27.3917 | 4.3479 | 101 | 95 | 108 | 66.6165 | 10.5741
2226, II | 630 | --*-- | 83 | 42 | 59 | 40.3205 | 6.4001 | 176 | 217 | 180 | 125.5634 | 19.9307
2227 | 160 | МРО "Иудейское религиозное общество г. Самары" благотворительная столовая; Самарская городская поликлиника № 3,быт | 12 | 7 | 3 | 4.8209 | 3.0131 | 54 | 18 | 18 | 19.722 | 12.3263
2228, А | 400 | ЦТП 337 кв. ОАО "ПТС"; детский сад № 85,быт | 138 | 113 | 108 | 78.6689 | 19.6672 | 213 | 159 | 168 | 118.332 | 29.583
2228, Б | 400 | --*-- | 76 | 154 | 153 | 83.9281 | 20.982 | 160 | 124 | 148 | 94.6656 | 23.6664
2229 | 250 | быт | 16 | 14 | 1 | 6.7931 | 2.7173 | 40 | 22 | 33 | 20.8177 | 8.3271
2230, I | 630 | быт | 62 | 42 | 48 | 33.3083 | 5.287 | 57 | 82 | 48 | 40.9779 | 6.5044
2230, II | 630 | --*-- | 5 | 12 | 6 | 5.0401 | 0.80001 | 40 | 35 | 19 | 20.5985 | 3.2696
2231, I | 250 | быт | 86 | 68 | 44 | 43.3884 | 17.3554 | 151 | 115 | 53 | 69.9035 | 27.9614
2231, II | 250 | --*-- | 95 | 85 | 123 | 66.3974 | 26.559 | 116 | 141 | 198 | 99.7057 | 39.8823
2232, I | 630 | Первый объединённый банк,быт | 48 | 89 | 49 | 40.7588 | 6.4697 | 93 | 120 | 83 | 64.8635 | 10.2958
2232, II | 630 | --*-- | 55 | 32 | 38 | 27.3917 | 4.3479 | 158 | 148 | 107 | 90.5021 | 14.3654
2233, I | 400 | Дума г.о. Самара | 24 | 46 | 35 | 23.009 | 5.7523 | 42 | 76 | 38 | 34.1848 | 8.5462
2233, II | 400 | --*-- | 9 | 8 | 5 | 4.8209 | 1.2052 | 44 | 28 | 12 | 18.4072 | 4.6018
2235, I | 630 | быт | 100 | 80 | 80 | 56.9747 | 9.0436 | 261 | 285 | 210 | 165.6648 | 26.296
2235, II | 630 | --*-- | 220 | 270 | 180 | 146.8193 | 23.3047 | 78 | 49 | 73 | 43.8267 | 6.9566
2237, I | 400 | УФНС по СО | 18 | 9 | 23 | 10.9567 | 2.7392 | 200 | 223 | 286 | 155.3655 | 38.8414
2237, II | 400 | --*-- | 13 | 11 | 14 | 8.3271 | 2.0818 | 34 | 29 | 24 | 19.0646 | 4.7661
2238, А | 400 | ГУ Сам. области "Служба эксплуатации зданий и сооружений"; БС сотовой связи ОАО "СМАРТС",быт | 61 | 80 | 52 | 42.2927 | 10.5732 | 72 | 69 | 47 | 41.1971 | 10.2993
2238, Б | 400 | --*-- | 0 | 12 | 3 | 3.287 | 0.82175 | 32 | 46 | 10 | 19.2837 | 4.8209
2239, I | 400 | быт | 141 | 114 | 107 | 79.3263 | 19.8316 | 156 | 147 | 119 | 92.4743 | 23.1186
2239, II | 400 | --*-- | 70 | 58 | 70 | 43.3884 | 10.8471 | 95 | 76 | 83 | 55.6599 | 13.915
2241, I | 400 | ЗАО "Эль-Декор",быт | 48 | 83 | 64 | 42.731 | 10.6828 | 49 | 83 | 58 | 41.6353 | 10.4088
2241, II | 400 | --*-- | 15 | 23 | 12 | 10.9567 | 2.7392 | 232 | 339 | 163 | 160.8439 | 40.211
2243 0,23 кВ | 250 | отделение восстановительного лечения городской больницы № 13; МП г.о. Самара "ЕИРЦ",быт | 266 | 291 | 232 | 100.0978 | 40.0391 | 343 | 427 | 360 | 247.6207 | 99.0483
2245, I | 1250 | Hampton by Hilton Samara, отель ; Филиал ПАО "ТрансКонтейнер"; Управление Министерства юстиции РФ по СО | 130 | 50 | 98 | 60.9191 | 4.8735 | 55 | 59 | 38 | 33.3083 | 2.6647
2245, II | 1250 | --*-- | 30 | 22 | 24 | 16.6541 | 1.3323 | 75 | 89 | 76 | 52.592 | 4.2074
2247 0,23 кВ | 100 | быт | 30 | 50 | 40 | 15.224 | 15.224 | 32 | 20 | 27 | 10.0225 | 10.0225
2248 | 180 | ГУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС СО" | 15 | 11 | 13 | 8.5462 | 4.7479 | 30 | 25 | 6 | 13.3671 | 7.4262
2249, I | 250 | Управление Федеральной миграционной службы России по СО; Департамент образования администрации г.о. Самара; ГКУ СО "Служба эксплуатации зданий и сооружений"; МБУ г.о. Самара "Центр информационно-хозяйственного и автотранспортного обеспечения",быт | 37 | 37 | 55 | 28.2682 | 11.3073 | 39 | 44 | 36 | 26.0769 | 10.4307
2249, II 0,23 кВ | 400 | --*-- | 280 | 297 | 270 | 107.4561 | 26.864 | 448 | 410 | 318 | 257.7008 | 64.4252
2250, I | 630 | ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт"; ОАО "Самаранефтепродукт" торговая компания,быт | 50 | 50 | 40 | 30.6787 | 4.8696 | 31 | 34 | 39 | 22.7899 | 3.6174
2250, II | 400 | --*-- | 15 | 9 | 30 | 11.8332 | 2.9583 | 66 | 53 | 37 | 34.1848 | 8.5462
2250, II 0,23 кВ | 250 | ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт"; ОАО "Самаранефтепродукт" торговая компания,быт | 260 | 208 | 190 | 83.4783 | 33.3913 | 311 | 317 | 404 | 226.1456 | 90.4582
2252 0,23 кВ | 320 | быт | 59 | 59 | 65 | 23.2166 | 7.2552 | 64 | 61 | 81 | 26.1345 | 8.167
2253 0,23 кВ | 400 | ОАО КБ "Развитие"; ГАОУ СПО "Самарский колледж транспорта и коммуникаций",быт | 204 | 220 | 227 | 82.5902 | 20.6475 | 284 | 222 | 239 | 163.2543 | 40.8136
2254, А | 400 | кафе "Сладкая жизнь"; школа № 81; ФКУ «ЦУКС МЧС России по Самарской области»,быт | 71 | 66 | 63 | 43.8267 | 10.9567 | 88 | 121 | 92 | 65.9591 | 16.4898
2254, Б | 400 | --*-- | 86 | 102 | 135 | 70.7801 | 17.695 | 90 | 88 | 106 | 62.2339 | 15.5585
2256, I | 630 | Губернская Дума; колледж строительства и предпринимательства; Самарагорпроект,быт | 160 | 170 | 155 | 106.2797 | 16.8698 | 148 | 111 | 121 | 83.2707 | 13.2176
2256, II | 630 | --*-- | 90 | 80 | 60 | 50.4007 | 8.0001 | 214 | 164 | 182 | 122.7147 | 19.4785
2259 | 630 | ДЮСШ 3 25,быт | 478 | 447 | 520 | 316.6477 | 50.2615 | 488 | 446 | 525 | 319.7155 | 50.7485
2260 | 630 | в\часть № 5599 ВВМВД РФ; ООО "Сам. промкомбинат",быт | 640 | 435 | 544 | 354.7769 | 56.3138 | 668 | 404 | 533 | 351.709 | 55.8268
2261, I | 630 | БС сотовой связи ОАО "Мегафон"; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 110 | 127 | 120 | 78.2306 | 12.4176 | 113 | 118 | 102 | 72.9714 | 11.5828
2261, II | 630 | --*-- | 243 | 205 | 206 | 143.3132 | 22.7481 | 260 | 178 | 260 | 152.9551 | 24.2786
2262 Т-1 | 630 | котельная 150 кв. ЗАО "СУТЭК"; пенсионный фонд Октябрьского района; ГБУ СО "ЦСО Ленинского района г.о. Самара",быт | 175 | 260 | 196 | 138.2731 | 21.9481 | 45 | 59 | 67 | 37.4718 | 5.9479
2262 Т-2 | 630 | --*-- | 38 | 34 | 52 | 27.1725 | 4.3131 | 235 | 260 | 223 | 157.3377 | 24.9742
2263 0,23 кВ | 630 | Самарский Вальдорфский д\сад; санэпидстанция; стоматологическая клиника ДинаС,быт | 53 | 64 | 43 | 20.2987 | 3.222 | 198 | 225 | 205 | 79.6723 | 12.6464
2269 0,23 кВ | 250 | быт | 223 | 243 | 265 | 92.7395 | 37.0958 | 252 | 232 | 245 | 92.4858 | 36.9943
2273 0,23 кВ | 250 | д\сад № 144; Речной порт, упр. Парододства,быт | 116 | 86 | 112 | 39.8361 | 15.9345 | 152 | 127 | 144 | 53.6646 | 21.4658
2277, А | 400 | быт | 94 | 16 | 54 | 35.9379 | 8.9845 | 59 | 37 | 67 | 35.7187 | 8.9297
2277, Б | 400 | --*-- | 119 | 108 | 107 | 73.1905 | 18.2976 | 114 | 107 | 148 | 80.8602 | 20.2151
2279, А | 400 | д\сад № 48; Областной суд,быт | 124 | 69 | 96 | 63.3295 | 15.8324 | 116 | 133 | 122 | 81.2985 | 20.3246
2279, Б | 400 | --*-- | 121 | 155 | 169 | 97.5143 | 24.3786 | 117 | 115 | 83 | 69.027 | 17.2568
2280, А | 400 | ЗАО "Зарубежэнергомонтаж"; ПСК-372 ОАО Сам филиал "Волгателеком",быт | 183 | 203 | 197 | 127.7547 | 31.9387 | 177 | 143 | 199 | 113.7302 | 28.4325
2280, Б | 400 | --*-- | 76 | 32 | 63 | 37.4718 | 9.368 | 91 | 32 | 89 | 46.4563 | 11.6141
2281, I | 630 | НСП-80 ООО "Самарские коммунальные системы"; КБ "Ситибанк"; Детский сад №145,быт | 47 | 105 | 94 | 53.9068 | 8.5566 | 118 | 104 | 109 | 72.5331 | 11.5132
2281, II | 630 | --*-- | 40 | 10 | 17 | 14.6819 | 2.3305 | 15 | 43 | 37 | 20.8177 | 3.3044
2282, I | 400 | быт | 218 | 220 | 170 | 133.2331 | 33.3083 | 81 | 86 | 111 | 60.9191 | 15.2298
2282, II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 85 | 71 | 56.5364 | 14.1341
2283, I | 630 | ООО фирма "Маяк-Стройинвест"; Федеральный транзитный узел связи ЗАО "Самарателеком",быт | 50 | 40 | 50 | 30.6787 | 4.8696 | 62 | 71 | 59 | 42.0736 | 6.6783
2283, II | 630 | --*-- | 135 | 130 | 155 | 92.036 | 14.6089 | 155 | 150 | 168 | 103.6501 | 16.4524
2284, I | 630 | ООО "Маяк-Стройинвест",быт | 167 | 132 | 151 | 98.61 | 15.6524 | 91 | 96 | 42 | 50.1815 | 7.9653
2284, II | 630 | --*-- | 38 | 40 | 42 | 26.296 | 4.174 | 122 | 114 | 105 | 74.7245 | 11.861
2286, I | 630 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
2286, II | 630 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
2285, I | 400 | Офисы | 10 | 11 | 12 | 7.2314 | 1.8079 | 31 | 34 | 36 | 22.1325 | 5.5331
2285, II | 400 | --*-- | 53 | 77 | 82 | 46.4563 | 11.6141 | 57 | 108 | 98 | 57.6321 | 14.408
2287, А | 400 | д\сад № 338; БС-55438 ,быт | 159 | 178 | 133 | 102.9927 | 25.7482 | 128 | 116 | 139 | 83.9281 | 20.982
2287, Б | 400 | --*-- | 138 | 112 | 170 | 92.036 | 23.009 | 130 | 139 | 174 | 97.0761 | 24.269
2289, I | 400 | [6 empty] | 174 | 136 | 142 | 99.0483 | 24.7621
2289, II | 400 | [6 empty] | 66 | 34 | 40 | 30.6787 | 7.6697
2290, I | 1250 | Быт | 98 | 89 | 94 | 61.5765 | 4.9261 | 260 | 277 | 283 | 179.6893 | 14.3751
2290, II | 1250 | --*-- | 190 | 137 | 169 | 108.6901 | 8.6952 | 96 | 86 | 82 | 57.8512 | 4.6281
2292 | 250 | Быт | 6 | 16 | 25 | 10.2993 | 4.1197 | 33 | 7 | 5 | 9.861 | 3.9444
2293 | 250 | Быт | 60 | 65 | 35 | 35.0613 | 14.0245 | 55 | 86 | 32 | 37.9101 | 15.164
2294 | 630 | Быт | 65 | 40 | 61 | 36.3761 | 5.774 | 276 | 254 | 268 | 174.8684 | 27.7569
2295 | 630 | Быт | 15 | 13 | 21 | 10.7375 | 1.7044 | 78 | 109 | 106 | 64.2061 | 10.1914
2296, I | 400 | Быт | 35 | 5 | 10 | 10.9567 | 2.7392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2296, II | 400 | --*-- | 12 | 10 | 15 | 8.1079 | 2.027 | 48 | 40 | 67 | 33.9657 | 8.4914
2300, I | 630 | Быт |  |  |  |  | 0 | 97 | 77 | 105 | 61.1382 | 9.7045
2300, II | 630 | --*-- |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2303 | 400 | пожарная часть № 2; д\сад № 279,быт | 215 | 217 | 200 | 138.4923 | 34.6231 | 163 | 103 | 183 | 98.3909 | 24.5977
2309, I | 250 | ООО "Золотой лев" | [5 empty] | 46 | 52 | 41 | 30.4595 | 12.1838
2309, II | 250 | --*-- | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2313, I | 630 | Быт | 2 | 1 | 1 | 0.87653 | 0.13913 | 89 | 137 | 101 | 71.6566 | 11.3741
2313, II | 630 | --*-- | 153 | 115 | 114 | 83.7089 | 13.2871 | 46 | 29 | 41 | 25.4195 | 4.0348
2314, I | 630 | Быт | 242 | 220 | 172 | 138.9305 | 22.0525 | 193 | 210 | 152 | 121.619 | 19.3046
2314, II | 630 | --*-- | 16 | 5 | 22 | 9.4227 | 1.4957 | 44 | 35 | 31 | 24.1047 | 3.8261
2315 | 250 | БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 90 | 115 | 60 | 58.0703 | 23.2281 | 127 | 190 | 76 | 86.1194 | 34.4478
2316 | 250 | центр санэпидстанции,быт | 30 | 60 | 40 | 28.4873 | 11.3949 | 66 | 49 | 61 | 38.5675 | 15.427
2317, I Т-1 | 400 | Поволжское отделение № 28 СБ РФ; ООО "Спектр",быт | 106 | 66 | 80 | 55.2216 | 13.8054 | 122 | 93 | 91 | 67.0548 | 16.7637
2317, I Т-3 | 400 | --*-- | 123 | 78 | 110 | 68.1505 | 17.0376 | 149 | 103 | 138 | 85.462 | 21.3655
2317, II Т-2 | 400 | --*-- | 49 | 59 | 58 | 36.3761 | 9.094 | 65 | 86 | 73 | 49.0859 | 12.2715
2317, II Т-4 | 400 | --*-- | 1 | 1 | 0 | 0.43827 | 0.10957 | 5 | 4 | 6 | 3.287 | 0.82175
2318 | 250 | Самаратрансгаз; Клиника "Медтест-Самара",быт | 80 | 80 | 80 | 52.592 | 21.0368 | 139 | 141 | 80 | 78.888 | 31.5552
2319 | 1250 | быт | 75 | 55 | 50 | 39.444 | 3.1555 | 89 | 61 | 62 | 46.4563 | 3.7165
2320 | 400 | ОАО "ИЦЭ Поволжье", быт | 87 | 54 | 31 | 37.6909 | 9.4227 | 109 | 57 | 42 | 45.5797 | 11.3949
2321 | 400 | быт | 240 | 210 | 195 | 141.341 | 35.3353 | 252 | 240 | 197 | 150.9829 | 37.7457
2333, А | 160 | быт | 7 | 10 | 7 | 5.2592 | 3.287 | 26 | 66 | 44 | 29.8021 | 18.6263
2333, Б | 250 | --*-- | 10 | 25 | 8 | 9.4227 | 3.7691 | 164 | 151 | 146 | 101.0205 | 40.4082
2334 | 320 | быт | 102 | 60 | 67 | 50.1815 | 15.6817 | 175 | 322 | 95 | 129.7269 | 40.5397
2336, I | 400 | ТСЖ "Лесная-10"; банк "Форштадт"; д\сад № 163; ПСК-338 ОАО "Волгателеком",быт | 106 | 175 | 91 | 81.5176 | 20.3794 | 138 | 127 | 132 | 86.9959 | 21.749
2336, II | 400 | --*-- | 190 | 169 | 131 | 107.3753 | 26.8438 | 185 | 185 | 211 | 127.3165 | 31.8291
2338, А | 400 | ОАО АКБ "Росевробанк"; ОАО КБ "Солидарность",быт | 186 | 176 | 147 | 111.5389 | 27.8847 | 209 | 227 | 189 | 136.9583 | 34.2396
2338, Б | 400 | --*-- | 111 | 101 | 105 | 69.4653 | 17.3663 | 116 | 60 | 108 | 62.2339 | 15.5585
2340 | 320 | Школа №42, быт | 28 | 57 | 68 | 33.5274 | 10.4773 | 38 | 59 | 72 | 37.0335 | 11.573
2341, А | 1000 | ЦТП-186 ОАО "ПТС"; Дворец бракосочетания; Главное следственное управление, информационный центр, управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по СО; Промавтобанк,быт | 118 | 126 | 96 | 74.5053 | 7.4505 | 152 | 166 | 143 | 101.0205 | 10.102
2341, Б | 1000 | --*-- | 94 | 93 | 120 | 67.2739 | 6.7274 | 129 | 96 | 107 | 72.7523 | 7.2752
2342, I | 630 | ТСЖ "Лайнер",быт | 123 | 104 | 80 | 67.2739 | 10.6784 | 136 | 105 | 100 | 74.7245 | 11.861
2342, II | 630 | --*-- | 60 | 29 | 38 | 27.8299 | 4.4174 | 58 | 67 | 93 | 47.7711 | 7.5827
2345, А | 630 | ГСК-518 ОАО "Волгателеком",быт | 186 | 149 | 142 | 104.5266 | 16.5915 | 188 | 177 | 120 | 106.2797 | 16.8698
2345, Б | 630 | --*-- | 65 | 72 | 67 | 44.7032 | 7.0957 | 96 | 134 | 105 | 73.4097 | 11.6523
2347, I | 630 | детский сад № 452; РоссельхозБанк; Администрация Ленинского района; ЗАО "Башвзрывтехнологии"; ООО "Буран"; ООО "Ост-Вест-Отель",быт | 185 | 184 | 177 | 119.6468 | 18.9916 | 292 | 306 | 324 | 202.0409 | 32.07
2347, II | 630 | --*-- | 124 | 118 | 78 | 70.1227 | 11.1306 | 54 | 53 | 96 | 44.4841 | 7.061
2349, I | 400 | Детский сад "Буратино"; ПАО "Уралсиб Банк"; быт | 109 | 65 | 68 | 53.0303 | 13.2576 | 155 | 162 | 125 | 96.8569 | 24.2142
2349, II | 400 | --*-- | 35 | 30 | 32 | 21.2559 | 5.314 | 68 | 74 | 64 | 45.1415 | 11.2854
2351, I | 400 | быт | 110 | 127 | 119 | 78.0115 | 19.5029 | 144 | 156 | 163 | 101.4587 | 25.3647
2351, II | 400 | --*-- | 9 | 9 | 20 | 8.3271 | 2.0818 | 29 | 57 | 88 | 38.1292 | 9.5323
2352 | 400 | быт | 38 | 29 | 24 | 19.9411 | 4.9853 | 123 | 130 | 112 | 79.9837 | 19.9959
2353 | 630 | школа № 70; ЗАО "Сам. электропроект"; банк "ВТБ-24"; отдел обл. архива центра профес.образования Сам. обл.,быт | 5 | 10 | 5 | 4.3827 | 0.69566 | 28 | 18 | 23 | 15.1202 | 2.4
2354 | 400 | школа № 70; ЗАО "Сам. электропроект"; банк "ВТБ-24"; отдел обл. архива центра профес.образования Сам. обл.,быт | 143 | 140 | 159 | 96.8569 | 24.2142 | 101 | 162 | 104 | 80.4219 | 20.1055
2355, I | 630 | ЦУМ "Самара"; ООО "Каньон",быт | 11 | 2 | 0 | 2.8487 | 0.45218 | 21 | 22 | 24 | 14.6819 | 2.3305
2355, II | 630 | --*-- | 100 | 79 | 73 | 55.2216 | 8.7653 | 91 | 80 | 51 | 48.6476 | 7.7218
2356, I | 630 | ОАО ВКБ,быт |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2356, II | 630 | --*-- |  |  |  |  | 0 | 25 | 35 | 30 | 19.722 | 3.1305
2357, I | 1000 | нет нагрузки | 0 | 6 | 2 | 1.7531 | 0.17531 | 31 | 27 | 21 | 17.3115 | 1.7312
2357, II | 1000 | быт | 181 | 129 | 111 | 92.2551 | 9.2255 | 28 | 12 | 25 | 14.2437 | 1.4244
2363, I | 400 | ГБПОУ "Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна" | 20 | 15 | 28 | 13.8054 | 3.4514 | 30 | 5 | 26 | 13.3671 | 3.3418
2363, II | 400 | --*-- | 49 | 30 | 27 | 23.2281 | 5.807 | 31 | 17 | 16 | 14.0245 | 3.5061
2365 0,23 кВ | 400 | ОАО "Волжская ТГК",быт | 104 | 146 | 147 | 50.3661 | 12.5915 | 170 | 149 | 145 | 58.8661 | 14.7165
2366, I | 250 | гостиница "Приволжская" ОАО "Приволжскнефтепровод", быт | 25 | 46 | 37 | 13.7016 | 5.4806 | 92 | 62 | 80 | 51.2772 | 20.5109
2366, II | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 15 | 32 | 16.2159 | 6.4863
2383 0,23 кВ | 250 | Детский сад № 58; университет Наяновой,быт | 97 | 79 | 89 | 33.6197 | 13.4479 | 169 | 212 | 227 | 77.1349 | 30.854
2385, А | 630 | Тепловой пункт №3; ОАО "ПТС"; НСП ООО "Самарские коммунальные системы"; Самаранефтехимпроект,быт | 90 | 90 | 75 | 55.879 | 8.8697 | 67 | 63 | 79 | 45.7989 | 7.2697
2385, Б | 630 | --*-- | 120 | 150 | 140 | 89.8447 | 14.2611 | 127 | 157 | 107 | 85.6811 | 13.6002
2392, А | 630 | ЦТП 351 кв. ОАО "ПТС"; детский сад № 283,быт | 47 | 103 | 54 | 44.7032 | 7.0957 | 191 | 175 | 196 | 123.1529 | 19.5481
2392, Б | 630 | --*-- | 54 | 41 | 72 | 36.5953 | 5.8088 | 57 | 61 | 65 | 40.1014 | 6.3653
2393, I | 630 | ЗАО СК "ЭДС"; ТСЖ "Самарская, 161"; офисные помещения Борисова М.Н.,быт |  |  |  |  | 0 | 251 | 212 | 186 | 142.2175 | 22.5742
2393, II | 630 | --*-- |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2394, I | 630 | быт | 12 | 26 | 32 | 15.3393 | 2.4348 | 88 | 99 | 130 | 69.4653 | 11.0262
2394, II | 630 | --*-- | 215 | 203 | 190 | 133.2331 | 21.1481 | 53 | 55 | 52 | 35.0613 | 5.5653
2395, I | 400 | быт | 1 | 3 | 1 | 1.0957 | 0.27392 | 11 | 9 | 5 | 5.4783 | 1.3696
2395, II | 400 | --*-- | 75 | 45 | 50 | 37.2527 | 9.3132 | 122 | 91 | 81 | 64.4252 | 16.1063
2396, I | 400 | быт | 23 | 34 | 31 | 19.2837 | 4.8209 | 174 | 134 | 106 | 90.7212 | 22.6803
2396, II | 400 | --*-- | 200 | 226 | 216 | 140.6836 | 35.1709 | 81 | 67 | 96 | 53.4685 | 13.3671
2397 | 630 | школа № 6 корп. 2; ООО "Вести плюс",быт | 206 | 287 | 159 | 142.8749 | 22.6786 | 192 | 256 | 238 | 150.3255 | 23.8612
2398, А | 400 | Центр косметологии и пластической хирургии; ГУ СО "Служба эксплуатации зданий и сооружений",быт | 33 | 34 | 59 | 27.6108 | 6.9027 | 97 | 71 | 53 | 48.4285 | 12.1071
2398, Б | 315 | --*-- | 25 | 30 | 45 | 21.9133 | 6.9566 | 63 | 74 | 97 | 51.2772 | 16.2785
2415 Т-1 | 400 | быт | 157 | 109 | 142 | 89.4064 | 22.3516 | 116 | 113 | 94 | 70.7801 | 17.695
2415 Т-2 | 400 | --*-- | 66 | 75 | 41 | 39.8823 | 9.9706 | 105 | 89 | 82 | 60.4808 | 15.1202
2421 0,23 кВ | 180 | трест "Самаратрансстрой"; стоматология,быт | 126 | 80 | 119 | 41.2317 | 22.9065 | 142 | 102 | 162 | 88.9681 | 49.4267
2430, I | 630 | ДСШ № 14,быт | 100 | 80 | 75 | 55.879 | 8.8697 | 189 | 147 | 161 | 108.9093 | 17.2872
2430, II | 630 | --*-- | 70 | 75 | 80 | 49.305 | 7.8262 | 136 | 88 | 85 | 67.7122 | 10.748
2432, I | 630 | быт | 46 | 61 | 38 | 31.7743 | 5.0435 | 87 | 80 | 68 | 51.4963 | 8.174
2432, II | 630 | --*-- | 69 | 19 | 20 | 23.6664 | 3.7566 | 68 | 50 | 64 | 39.8823 | 6.3305
2434, А | 400 | быт | 29 | 32 | 32 | 20.3794 | 5.0949 | 112 | 91 | 144 | 76.0393 | 19.0098
2434, Б | 400 | --*-- | 71 | 82 | 97 | 54.7833 | 13.6958 | 62 | 28 | 38 | 28.0491 | 7.0123
2435, I | 400 | Дворец культуры железнодорожников им. Пушкина,быт | 30 | 24 | 45 | 21.6942 | 5.4236 | 79 | 31 | 35 | 31.7743 | 7.9436
2435, II | 400 | --*-- | 25 | 13 | 28 | 14.4628 | 3.6157 | 41 | 31 | 8 | 17.5307 | 4.3827
2437, А | 250 | быт | 24 | 23 | 17 | 14.0245 | 5.6098 | 41 | 22 | 61 | 27.1725 | 10.869
2437, Б | 250 | --*-- | 194 | 93 | 70 | 78.2306 | 31.2922 | 187 | 165 | 167 | 113.7302 | 45.4921
2438, I | 630 | Министерство здравоохранения Правительства Самарской области | 81 | 50 | 98 | 50.1815 | 7.9653 | 51 | 34 | 53 | 30.2404 | 4.8001
2438, II | 630 | --*-- | 40 | 55 | 38 | 29.1447 | 4.6261 | 18 | 18 | 26 | 13.5863 | 2.1566
2440, I | 400 | НСП-47 ООО "Самарские коммунальные системы"; д\сад № 164; МОУ СОШ "Сам. Вальдорфская школа",быт | 90 | 81 | 88 | 56.7555 | 14.1889 | 269 | 186 | 231 | 150.3255 | 37.5814
2440, II | 400 | --*-- | 146 | 132 | 120 | 87.2151 | 21.8038 | 395 | 335 | 348 | 236.2257 | 59.0564
2440, II 0,23 кВ | 180 | НСП-47 ООО "Самарские коммунальные системы"; д\сад № 164; МОУ СОШ "Сам. Вальдорфская школа",быт | 161 | 202 | 212 | 72.9483 | 40.5269 | 174 | 193 | 195 | 123.1529 | 68.4183
2441, А | 630 | Альфа-банк; Сам. банк; дневной стационар поликлиники № 8,быт | 90 | 140 | 92 | 70.5609 | 11.2001 | 67 | 77 | 78 | 48.6476 | 7.7218
2441, Б | 630 | Альфа-банк; Сам. банк; дневной стационар поликлиники № 8,быт | 102 | 130 | 150 | 83.7089 | 13.2871 | 68 | 75 | 69 | 46.4563 | 7.374
2442, А | 400 | АКБ "Газбанк",быт | 130 | 78 | 69 | 60.6999 | 15.175 | 43 | 60 | 47 | 32.87 | 8.2175
2442, Б | 400 | --*-- | 19 | 24 | 25 | 14.9011 | 3.7253 | 84 | 100 | 93 | 60.6999 | 15.175
2444, I | 630 | БС-53255 ОАО "Вымпелком",быт | 25 | 30 | 40 | 20.8177 | 3.3044 | 43 | 38 | 59 | 30.6787 | 4.8696
2444, II | 630 | --*-- | 25 | 25 | 50 | 21.9133 | 3.4783 | 25 | 38 | 57 | 26.296 | 4.174
2445, I | 400 | ООО "Альянс" | [5 empty] | 60 | 68 | 79 | 45.3606 | 11.3401
2445, II | 400 | --*-- | [5 empty] | 10 | 28 | 15 | 11.6141 | 2.9035
2446 | 320 | быт | 20 | 26 | 8 | 11.8332 | 3.6979 | 32 | 61 | 36 | 28.2682 | 8.8338
2447 | 400 | котельная Храм во имя Петра и Павла,быт | 270 | 301 | 516 | 238.1979 | 59.5495 | 382 | 323 | 307 | 221.7629 | 55.4407
2448, I | 400 | ГУП Сам. обл. санитарного а\транспорта; д\сад № 50,быт | 15 | 12 | 6 | 7.2314 | 1.8079 | 42 | 29 | 45 | 25.4195 | 6.3549
2448, II | 400 | --*-- | 18 | 25 | 31 | 16.2159 | 4.054 | 39 | 13 | 24 | 16.6541 | 4.1635
2449, А | 400 | ГБОУ ВПО "СамГМУ"; НИИ гигиены и экологии человека; ГАОУ СПО "Самарский колледж транспорта и коммуникаций"; в/ч 14487,быт | 168 | 188 | 136 | 107.8136 | 26.9534 | 207 | 243 | 259 | 155.3655 | 38.8414
2449, Б 0,23 кВ | 630 | в/ч 14487,быт | 85 | 114 | 114 | 39.7093 | 6.3031 | 199 | 195 | 200 | 130.1652 | 20.6611
2450 0,23 кВ | 180 | быт | 229 | 351 | 288 | 110.1203 | 61.1779 | 105 | 227 | 191 | 114.6067 | 63.6704
2451, I | 1000 | ГКУ СО "Служба эксплуатации зданий и сооружений",быт | 84 | 53 | 58 | 42.731 | 4.2731 | 58 | 19 | 65 | 31.1169 | 3.1117
2451, II | 1000 | --*-- | 98 | 111 | 114 | 70.7801 | 7.078 | 192 | 181 | 125 | 109.1284 | 10.9128
2453, А | 400 | корпус СГАСУ; ОАО "Альфа банк"; маг. Евроспорт; ФГБОУ ВПО "Самарский государственный экономический университет" корпуса 1, 2,быт | 160 | 180 | 176 | 113.0728 | 28.2682 | 158 | 147 | 138 | 97.0761 | 24.269
2453, Б | 400 | --*-- | 80 | 72 | 63 | 47.1137 | 11.7784 | 112 | 140 | 107 | 78.6689 | 19.6672
2455 | 400 | быт | 194 | 318 | 280 | 173.5536 | 43.3884 | 184 | 258 | 199 | 140.4645 | 35.1161
2456, I | 400 | СРО ОГО ВФСО "Динамо"; Оружейная палата ГУ МВД России по СО | 18 | 7 | 0 | 5.4783 | 1.3696 | 33 | 10 | 37 | 17.5307 | 4.3827
2456, II | 400 | --*-- | 20 | 25 | 13 | 12.7097 | 3.1774 | 92 | 64 | 50 | 45.1415 | 11.2854
2457 0,23 кВ | 320 | абсолют банк,быт | 36 | 37 | 33 | 13.4479 | 4.2025 | 71 | 81 | 84 | 29.9405 | 9.3564
2458, I | 400 | быт | 153 | 120 | 110 | 83.9281 | 20.982 | 87 | 115 | 84 | 62.6721 | 15.668
2458, II 0,23 кВ | 400 | быт | 200 | 190 | 190 | 73.5827 | 18.3957 | 168 | 240 | 237 | 81.829 | 20.4572
2459, I | 400 | детский сад № 55,быт | 15 | 30 | 50 | 20.8177 | 5.2044 | 61 | 34 | 65 | 35.0613 | 8.7653
2459, II | 320 | --*-- | 40 | 45 | 80 | 36.157 | 11.2991 | 63 | 109 | 110 | 61.7956 | 19.3111
2460, I | 315 | Самарская областная больница № 2 поликлиника; УАТС ЗАО "СамараТелеком"; страховая компания "Аскомед",быт | 80 | 80 | 50 | 46.018 | 14.6089 | 119 | 187 | 119 | 93.1317 | 29.5656
2460, II | 315 | --*-- | 77 | 85 | 75 | 51.9346 | 16.4872 | 166 | 210 | 185 | 122.9338 | 39.0266
2461 | 250 | Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, лаборатория | 274 | 286 | 256 | 178.8128 | 71.5251 | 244 | 248 | 213 | 154.489 | 61.7956
2462 | 400 | школы № 134,быт | 155 | 105 | 137 | 86.9959 | 21.749 | 58 | 133 | 106 | 65.0826 | 16.2706
2463 0,23 кВ | 630 | Сам. социально-пед. Колледж,быт | 40 | 51 | 76 | 21.1867 | 3.363 | 387 | 314 | 275 | 123.8219 | 19.6543
2464 | 630 | Самарский филиал ФГБОУ ВПО "Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова", модульная котельная; Сам. дистанция сигнализации, централизации и блокировки КЖД; котельная бани № 13,быт | 306 | 181 | 190 | 148.3533 | 23.5481 | 282 | 180 | 189 | 142.6558 | 22.6438
2465 0,23 кВ | 180 | быт | 101 | 95 | 54 | 31.7167 | 17.6204 | 149 | 115 | 103 | 46.5601 | 25.8667
2466 | 250 | быт | 63 | 56 | 71 | 41.6353 | 16.6541 | 81 | 32 | 86 | 43.6075 | 17.443
2467 | 180 | быт | 128 | 194 | 95 | 91.3786 | 50.7659 | 159 | 209 | 120 | 106.9371 | 59.4095
2468 0,23 кВ | 250 | быт | 260 | 152 | 214 | 79.4185 | 31.7674 | 308 | 339 | 336 | 124.7099 | 49.884
2469, А | 630 | ООО "Торговое обслуживание" Троицкий комплекс,быт | 130 | 130 | 170 | 94.2273 | 14.9567 | 150 | 134 | 187 | 103.2118 | 16.3828
2469, Б | 630 | ООО "Торговое обслуживание" Троицкий комплекс,быт | 175 | 179 | 125 | 104.9649 | 16.6611 | 189 | 194 | 144 | 115.4833 | 18.3307
2474, I | 400 | Центр по борьбе со спидом; Самарский областной клинический кардиологический диспансер консультативно-диагностический центр; школа № 12; МСЧ № 15; МП "Бюро реконструкции и развития",быт | 42 | 28 | 48 | 25.8577 | 6.4644 | 53 | 46 | 36 | 29.583 | 7.3958
2474, II | 400 | --*-- | 10 | 35 | 6 | 11.1758 | 2.794 | 49 | 46 | 31 | 27.6108 | 6.9027
2475, I | 400 | Сам. обл. фонд жилья и ипотеки,быт | 35 | 20 | 16 | 15.5585 | 3.8896 | 22 | 46 | 14 | 17.9689 | 4.4922
2475, II | 400 | --*-- | 80 | 117 | 78 | 60.2617 | 15.0654 | 92 | 116 | 116 | 70.9992 | 17.7498
2477 0,23 кВ | 320 | быт | 25 | 34 | 29 | 11.1643 | 3.4888 | 31 | 52 | 18 | 12.8135 | 4.0042
2478, I | 250 | ГКУ Самарской области "Служба транспортного обеспечения",быт | 239 | 213 | 175 | 137.3966 | 54.9586 | 30 | 18 | 29 | 16.8733 | 6.7493
2478, II | 250 | --*-- | 425 | 387 | 136 | 207.7384 | 83.0954 | 35 | 22 | 15 | 15.7776 | 6.311
2479 | 400 | быт | 115 | 95 | 172 | 83.7089 | 20.9272 | 122 | 104 | 187 | 90.5021 | 22.6255
2486 | 400 | быт | 113 | 94 | 73 | 61.3573 | 15.3393 | 125 | 101 | 94 | 70.1227 | 17.5307
2487, I | 630 | ООО "Компания СНК"; котельная (газовая) ООО "Компания СНК"; ООО "Волгастройсервис",быт | 200 | 211 | 209 | 135.8627 | 21.5655 | 221 | 230 | 234 | 150.1063 | 23.8264
2487, II | 630 | --*-- | 349 | 261 | 264 | 191.5225 | 30.4004 | 375 | 274 | 284 | 204.4514 | 32.4526
2488, А | 400 | Сам. филиал ОАО "Волгателеком" "Телекомсервис" УИВС-3\337,быт | 94 | 87 | 72 | 55.4407 | 13.8602 | 146 | 149 | 114 | 89.6255 | 22.4064
2488, Б | 400 | --*-- | 108 | 105 | 82 | 64.6443 | 16.1611 | 149 | 210 | 174 | 116.7981 | 29.1995
2489, А | 630 | Поволжское отделение № 6991 ОАО "Сбербанк России"; МОУ Самарский медико-технический лицей; НСП-85 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 125 | 167 | 103 | 86.5577 | 13.7393 | 133 | 184 | 89 | 88.9681 | 14.1219
2489, Б | 630 | --*-- | 85 | 52 | 61 | 43.3884 | 6.887 | 32 | 20 | 4 | 12.2715 | 1.9479
2492 | 400 | быт | 250 | 271 | 201 | 158.2143 | 39.5536 | 266 | 313 | 375 | 209.0532 | 52.2633
2493, А | 630 | д\сад № 118,быт | 8 | 4 | 4 | 3.5061 | 0.55653 | 12 | 34 | 23 | 15.1202 | 2.4
2493, Б | 630 | быт | 186 | 158 | 105 | 98.3909 | 15.6176 | 172 | 209 | 165 | 119.6468 | 18.9916
2494, А | 630 | узловая станция № 1 ТТУ,быт | 221 | 267 | 180 | 146.3811 | 23.2351 | 254 | 324 | 300 | 192.3991 | 30.5395
2494, Б | 630 | --*-- | 293 | 455 | 270 | 223.0777 | 35.4092 | 306 | 483 | 418 | 264.4939 | 41.9832
2495 | 630 | МОУ СОШ №18; котельная МОУ СОШ №18, обслуживает Самаратрансгаз; ООО "ГазпромтрансгазСамара"; БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 345 | 494 | 389 | 269.0957 | 42.7136 | 312 | 338 | 416 | 233.5961 | 37.0788
2497 | 315 | международный институт рынка,быт | 75 | 87 | 40 | 44.2649 | 14.0524 | 59 | 97 | 76 | 50.8389 | 16.1393
2522, А | 400 | гостиница и ресторан "Волга",быт | 70 | 80 | 65 | 47.1137 | 11.7784 | 30 | 30 | 58 | 25.8577 | 6.4644
2522, Б | 400 | --*-- | 40 | 40 | 35 | 25.2003 | 6.3001 | 54 | 46 | 93 | 42.2927 | 10.5732
2525 | 630 | школа № 40,быт | 88 | 89 | 95 | 59.6043 | 9.461 | 83 | 102 | 154 | 74.2862 | 11.7915
2556 0,23 кВ | 320 | центр моб. связи "Связной",быт | 246 | 243 | 143 | 80.1797 | 25.0562 | 115 | 118 | 184 | 52.9034 | 16.5323
2557, I | 1000 | ООО "Парадис"; Поволжское отделение № 28 СБ РФ; ООО "Гостиница "Националь"; ООО магазин "Зоркий"; БС сотовой связи ОАО "СМАРТС",быт | 144 | 174 | 167 | 106.2797 | 10.628 | 201 | 192 | 180 | 125.5634 | 12.5563
2557, II | 1000 | --*-- | 56 | 105 | 70 | 50.6198 | 5.062 | 80 | 108 | 83 | 59.3851 | 5.9385
2576, А | 400 | ГБУЗ "Городская клиническая больница № 3"; ЗАО "Приволжсккоммунэнерго"; БС ОАО сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 42 | 45 | 48 | 29.583 | 7.3958 | 27 | 78 | 93 | 43.3884 | 10.8471
2576, Б | 400 | --*-- | 24 | 62 | 37 | 26.9534 | 6.7383 | 64 | 50 | 45 | 34.8422 | 8.7105
2577 | 630 | абсолют банк; ОАО "Корпорация развития Самарской области",быт | 177 | 169 | 168 | 112.6345 | 17.8785 | 115 | 74 | 107 | 64.8635 | 10.2958
2589, А | 400 | Департамент здравоохранения администрации СО; ЗАО "ГазНИИпроект"; гимназия № 11,быт | 21 | 30 | 75 | 27.6108 | 6.9027 | 75 | 94 | 78 | 54.1259 | 13.5315
2589, Б | 400 | --*-- | 180 | 138 | 137 | 99.7057 | 24.9264 | 138 | 211 | 178 | 115.4833 | 28.8708
2592, А | 400 | теплопункт № 1 ОАО "ПТС"; детский сад № 46; НСП-81 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 65 | 70 | 75 | 46.018 | 11.5045 | 65 | 50 | 81 | 42.9501 | 10.7375
2592, Б | 400 | --*-- | 50 | 90 | 80 | 48.2093 | 12.0523 | 153 | 134 | 193 | 105.184 | 26.296
2593, А | 315 | быт | 10 | 5 | 30 | 9.861 | 3.1305 | 98 | 130 | 94 | 70.5609 | 22.4003
2593, Б | 400 | --*-- | 30 | 45 | 40 | 25.2003 | 6.3001 | 157 | 160 | 189 | 110.8815 | 27.7204
2594, А | 400 | Радиоаппаратная ПАО "Т плюс"; диагностическое отд. поликлиники № 8; НСП-82 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 160 | 100 | 120 | 83.2707 | 20.8177 | 172 | 113 | 174 | 100.5822 | 25.1456
2594, Б | 400 | --*-- | 167 | 180 | 170 | 113.2919 | 28.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2595, А | 630 | ООО "Экотехсервис"; банк ВТБ,быт | 95 | 95 | 90 | 61.3573 | 9.7393 | 99 | 123 | 93 | 69.027 | 10.9567
2595, Б | 630 | ООО "Экотехсервис"; ЗАО "КОШЕЛЕВ-БАНК",быт | 40 | 25 | 30 | 20.8177 | 3.3044 | 125 | 148 | 162 | 95.323 | 15.1306
2596, А | 400 | НС-26 ОАО "ПТС"; НСП-84 ООО "Самарские коммунальные системы"; Управление связи и офисы ООО "Газпром трансгаз Самара",быт | 40 | 60 | 30 | 28.4873 | 7.1218 | 55 | 78 | 53 | 40.7588 | 10.1897
2596, Б | 400 | --*-- | 70 | 90 | 100 | 56.9747 | 14.2437 | 174 | 243 | 256 | 147.4767 | 36.8692
2597, А | 400 | ОАО "Первый объединённый банк"; Департамент строительства и архитектуры администрации г.о. Самара,быт | 115 | 90 | 120 | 71.2183 | 17.8046 | 191 | 171 | 236 | 131.0417 | 32.7604
2597, Б | 630 | --*-- | 90 | 80 | 85 | 55.879 | 8.8697 | 27 | 40 | 40 | 23.4473 | 3.7218
2682 | 400 | МП "Благоустройство",быт | 118 | 116 | 94 | 71.8757 | 17.9689 | 136 | 146 | 120 | 88.0916 | 22.0229
2687 | 400 | --*-- | [5 empty] | 176 | 162 | 154 | 107.8136 | 26.9534
2688, I | 250 | быт | 0 | 0 | 6 | 1.3148 | 0.52592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2688, II | 250 | --*-- | 45 | 36 | 50 | 28.7065 | 11.4826 | 123 | 65 | 83 | 59.3851 | 23.7541
2689 Т-1 | 630 | Администрация Железнодорожного района г.о. Самара,быт | 30 | 30 | 29 | 19.5029 | 3.0957 | 61 | 34 | 49 | 31.5552 | 5.0088
2689 Т-2 | 630 | --*-- | 160 | 208 | 198 | 124.0295 | 19.6872 | 180 | 317 | 220 | 157.1186 | 24.9395
2690, I | 630 | быт | 36 | 25 | 37 | 21.4751 | 3.4087 | 103 | 136 | 104 | 75.1627 | 11.9306
2690, II | 630 | --*-- | 62 | 88 | 84 | 51.2772 | 8.1392 | 45 | 86 | 65 | 42.9501 | 6.8175
2691, А | 400 | ПСЭ-332\1 ОАО "Волгателеком"; ФГОБУ ВПО "ПГУТИ"; «Самарский колледж строительства и предпринимательства (филиал) ФГБОУ ВПО «МГСУ»,быт | 41 | 27 | 46 | 24.9812 | 6.2453 | 76 | 81 | 70 | 49.7433 | 12.4358
2691, Б | 400 | --*-- | 34 | 36 | 26 | 21.0368 | 5.2592 | 62 | 67 | 53 | 39.8823 | 9.9706
2693, А | 630 | ВолгоКамский банк; отделение федерального казначейства г. Самары,быт | 170 | 108 | 54 | 72.7523 | 11.548 | 175 | 169 | 87 | 94.4465 | 14.9915
2693, Б | 630 | --*-- | 78 | 76 | 78 | 50.8389 | 8.0697 | 86 | 42 | 45 | 37.9101 | 6.0175
2695, А | 400 | школа № 6,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2695, Б | 400 | --*-- | 3 | 7 | 3 | 2.8487 | 0.71218 | 43 | 92 | 131 | 58.2895 | 14.5724
2696, А | 400 | Сам. технический лицей,быт | 30 | 45 | 29 | 22.7899 | 5.6975 | 45 | 79 | 68 | 42.0736 | 10.5184
2696, Б | 400 | --*-- | 96 | 13 | 63 | 37.6909 | 9.4227 | 12 | 15 | 35 | 13.5863 | 3.3966
2701 | 320 | быт | 340 | 301 | 318 | 210.1489 | 65.6715 | 171 | 131 | 165 | 102.3353 | 31.9798
2704 | 315 |  | 10 | 18 | 32 | 13.148 | 4.174 | 41 | 19 | 45 | 23.009 | 7.3044
2706 | 630 | быт | 90 | 68 | 49 | 45.3606 | 7.2001 | 95 | 76 | 60 | 50.6198 | 8.0349
2708 | 100 | быт | [5 empty] | 23 | 23 | 19 | 14.2437 | 14.2437
2710 | 400 | ЧЛ Починкова Д.С. | 16 | 0 | 25 | 8.9845 | 2.2461 | 56 | 53 | 26 | 29.583 | 7.3958
2718, I | 630 | ГУВД Сам. области - центр изоляции несовершеннолетних правонарушителей; Сам. соц. Приют с отд. ночного пребывания; д\сад № 118,быт | 196 | 184 | 191 | 125.1251 | 19.8611 | 27 | 21 | 35 | 18.1881 | 2.887
2718, II | 630 | --*-- | 182 | 214 | 226 | 136.3009 | 21.6351 | 163 | 160 | 138 | 101.0205 | 16.035
2725 | 630 |  | 98 | 60 | 122 | 61.3573 | 9.7393 | 183 | 201 | 198 | 127.5356 | 20.2437
2770 | 630 | МП "благоустройство",быт | 20 | 6 | 10 | 7.8888 | 1.2522 | 35 | 30 | 32 | 21.2559 | 3.374
2771 | 400 | Управление вневедомственной охраны,быт | 48 | 55 | 54 | 34.4039 | 8.601 | 72 | 66 | 68 | 45.1415 | 11.2854
2772, I | 630 | гостиница "Россия", ОАО "Сам. речной порт"; КНС-3 ООО "Самарские коммунальные системы"; гостиница "Россия"; Национальный банк; ОАО "Волгатанкер" ВЦ,быт | 116 | 125 | 134 | 82.175 | 13.0437 | 241 | 162 | 174 | 126.4399 | 20.0698
2772, II | 630 | --*-- | 390 | 290 | 315 | 218.0377 | 34.6092 | 315 | 275 | 283 | 191.3034 | 30.3656
2773 0,23 кВ | 180 | ГОУ "Центр профессионального образования СО",быт | 93 | 135 | 149 | 47.8287 | 26.5715 | 125 | 161 | 157 | 56.2019 | 31.2233
2775, I | 1000 | быт | 81 | 111 | 90 | 61.7956 | 6.1796 | 99 | 104 | 103 | 67.0548 | 6.7055
2775, II | 1000 | --*-- | 146 | 208 | 138 | 107.8136 | 10.7814 | 161 | 230 | 147 | 117.8937 | 11.7894
2777, I | 400 | ЦТП-205 ОАО "ПТС",быт | 60 | 48 | 64 | 37.6909 | 9.4227 | 65 | 64 | 72 | 44.0458 | 11.0114
2777, II | 400 | --*-- | 37 | 23 | 36 | 21.0368 | 5.2592 | 55 | 51 | 57 | 35.7187 | 8.9297
2778, А | 400 | Первая частная клиника; Теплопункт №8 ОАО "ПТС"; НСП- 43 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 160 | 180 | 145 | 106.2797 | 26.5699 | 161 | 186 | 163 | 111.758 | 27.9395
2778, Б | 400 | --*-- | 70 | 90 | 60 | 48.2093 | 12.0523 | 96 | 109 | 78 | 62.0147 | 15.5037
2779, А | 400 | детский сад № 178; медико-восстановительный центр филиала ФАУ МО РФ ЦСКА ОАО "Оборонэнерго",быт | 22 | 35 | 24 | 17.7498 | 4.4375 | 272 | 309 | 296 | 192.1799 | 48.045
2779, Б | 400 | --*-- | 444 | 393 | 475 | 287.5029 | 71.8757 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
2780, А | 400 | МОУ Самарский лицей информационных технологий; Теплопункт №9 ОАО "ПТС"; НСП-44 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 122 | 90 | 93 | 66.8357 | 16.7089 | 85 | 106 | 128 | 69.9035 | 17.4759
2780, Б | 400 | --*-- | 135 | 156 | 204 | 108.471 | 27.1178 | 134 | 169 | 126 | 94.0082 | 23.5021
2781, А | 400 | Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по СО,быт | 143 | 104 | 100 | 76.0393 | 19.0098 | 117 | 151 | 154 | 92.4743 | 23.1186
2781, Б | 400 | --*-- | 105 | 148 | 95 | 76.2584 | 19.0646 | 142 | 134 | 103 | 83.0515 | 20.7629
2782, А | 400 | МАОУ "Самарский медико-технический лицей г.о. Самара"-начальная школа,быт | 82 | 80 | 148 | 67.9313 | 16.9828 | 24 | 40 | 28 | 20.1603 | 5.0401
2782, Б | 400 | --*-- | 205 | 140 | 105 | 98.61 | 24.6525 | 201 | 160 | 152 | 112.4154 | 28.1039
2783, А | 630 | банк "Русский стандарт"; БС сотовой связи ОАО "МТС"; узел связи ЗАО "Аист",быт | 33 | 48 | 53 | 29.3639 | 4.6609 | 147 | 165 | 127 | 96.1995 | 15.2698
2783, Б | 630 | --*-- | 345 | 256 | 293 | 195.9052 | 31.0961 | 86 | 93 | 73 | 55.2216 | 8.7653
2785, А | 400 | АТС ЗАО "Самарасвязьинформ"; ГУСО "СОГАСПИ" архив; БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт |  |  |  |  | 0 | 129 | 168 | 200 | 108.9093 | 27.2273
2785, Б | 400 | --*-- |  |  |  |  | 0 | 73 | 62 | 57 | 42.0736 | 10.5184
2787, I | 400 | НСП-58 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 105 | 95 | 98 | 65.3017 | 16.3254 | 133 | 175 | 126 | 95.1039 | 23.776
2787, II | 400 | --*-- | 48 | 35 | 33 | 25.4195 | 6.3549 | 51 | 24 | 49 | 27.1725 | 6.7931
2801, А | 400 | БС-55447 ОАО "Вымпелком"; НС-9 ОАО "ПТС"; ОАО "Билайн - Самара"; НСП-55 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 38 | 14 | 46 | 21.4751 | 5.3688 | 58 | 35 | 69 | 35.4996 | 8.8749
2801, Б | 400 | --*-- | 112 | 108 | 121 | 74.7245 | 18.6811 | 129 | 131 | 141 | 87.8725 | 21.9681
2802, А | 250 | быт | 125 | 95 | 120 | 74.5053 | 29.8021 | 113 | 62 | 141 | 69.2461 | 27.6985
2802, Б | 250 | --*-- | 80 | 85 | 80 | 53.6877 | 21.4751 | 90 | 93 | 91 | 60.0425 | 24.017
2803, А | 400 | пожарная часть № 3; д\сад № 300,быт | 160 | 110 | 100 | 81.0793 | 20.2698 | 125 | 98 | 103 | 71.4375 | 17.8594
2803, Б | 400 | --*-- | 220 | 220 | 230 | 146.8193 | 36.7048 | 180 | 201 | 171 | 120.9616 | 30.2404
2804, А | 400 | д\сад № 267,быт | 135 | 150 | 100 | 84.3663 | 21.0916 | 85 | 110 | 133 | 71.8757 | 17.9689
2804, Б | 400 | --*-- | 90 | 70 | 100 | 56.9747 | 14.2437 | 161 | 120 | 106 | 84.8046 | 21.2012
2805, А | 630 | Первый ОВК-банк; МДМ-банк,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2805, Б | 630 | --*-- | 180 | 160 | 150 | 107.3753 | 17.0437 | 140 | 146 | 137 | 92.6934 | 14.7132
2806, А | 400 | НСП-50 ООО "Самарские коммунальные системы"; НС-23 ОАО "ПТС",быт | 60 | 90 | 90 | 52.592 | 13.148 | 64 | 91 | 78 | 51.0581 | 12.7645
2806, Б | 400 | --*-- | 60 | 70 | 60 | 41.6353 | 10.4088 | 87 | 79 | 79 | 53.6877 | 13.4219
2807, А | 400 | быт | 60 | 70 | 70 | 43.8267 | 10.9567 | 82 | 49 | 117 | 54.3451 | 13.5863
2807, Б | 400 | --*-- | 100 | 90 | 120 | 67.9313 | 16.9828 | 123 | 104 | 131 | 78.4497 | 19.6124
2808, А | 400 | АМОУ ВПО "Самарская академия государственного и муниципального управления",быт | 120 | 97 | 77 | 64.4252 | 16.1063 | 70 | 62 | 86 | 47.7711 | 11.9428
2808, Б | 400 | --*-- | 32 | 24 | 30 | 18.8455 | 4.7114 | 63 | 41 | 67 | 37.4718 | 9.368
2811, I | 400 | отделение связи № 82; Центр дошкольного образования; ООО "Саман",быт | 19 | 27 | 32 | 17.0924 | 4.2731 | 46 | 38 | 35 | 26.0769 | 6.5192
2811, II | 400 | --*-- | 80 | 130 | 107 | 69.4653 | 17.3663 | 129 | 113 | 110 | 77.1349 | 19.2837
2812, I | 630 | быт | 62 | 61 | 50 | 37.9101 | 6.0175 | 98 | 78 | 85 | 57.1938 | 9.0784
2812, II | 630 | --*-- | 99 | 79 | 82 | 56.9747 | 9.0436 | 89 | 66 | 122 | 60.6999 | 9.6349
2813, I | 630 | быт | 148 | 229 | 186 | 123.3721 | 19.5829 | 150 | 151 | 142 | 97.0761 | 15.4089
2813, II | 630 | --*-- | 77 | 50 | 61 | 41.1971 | 6.5392 | 45 | 53 | 63 | 35.2805 | 5.6001
2820, I | 630 | АТС-2477 ЗАО "Самарасвязьинформ", быт | 34 | 46 | 51 | 28.7065 | 4.5566 | 89 | 83 | 94 | 58.2895 | 9.2523
2820, II | 630 | --*-- | 270 | 232 | 221 | 158.4334 | 25.1482 | 263 | 217 | 267 | 163.6926 | 25.983
2821, I | 630 | быт | 82 | 116 | 80 | 60.9191 | 9.6697 | 111 | 223 | 112 | 97.7335 | 15.5132
2821, II | 630 | --*-- | 68 | 69 | 41 | 39.0057 | 6.1914 | 102 | 84 | 71 | 56.3173 | 8.9392
2822, I | 400 | быт | 82 | 79 | 91 | 55.2216 | 13.8054 | 104 | 88 | 188 | 83.2707 | 20.8177
2822, II | 400 | --*-- | 20 | 2 | 1 | 5.0401 | 1.26 | 15 | 22 | 6 | 9.4227 | 2.3557
2823, I | 630 | быт | 31 | 35 | 35 | 22.1325 | 3.5131 | 32 | 42 | 48 | 26.7343 | 4.2435
2823, II | 630 | --*-- | 60 | 59 | 55 | 38.1292 | 6.0523 | 46 | 79 | 56 | 39.6631 | 6.2957
2824, А | 1250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 28 | 44 | 28 | 21.9133 | 1.7531
2824, Б | 1250 | --*-- |  |  |  | 0 | 0 | 52 | 61 | 55 | 36.8144 | 2.9452
2838,I | 1600 | быт | 232 | 213 | 257 | 153.8316 | 9.6145 | 215 | 224 | 194 | 138.7114 | 8.6695
2838,II | 1600 | --*-- | 170 | 175 | 230 | 126.0017 | 7.8751 | 70 | 153 | 164 | 84.8046 | 5.3003
2839,I | 1600 | быт | 98 | 115 | 140 | 77.3541 | 4.8346 | 147 | 413 | 378 | 205.5471 | 12.8467
2839,II | 1600 | --*-- | 165 | 181 | 240 | 128.4121 | 8.0258 | 18 | 17 | 26 | 13.3671 | 0.83545
2840, А | 400 | НСП-170 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 111 | 144 | 97 | 77.1349 | 19.2837 | 72 | 109 | 78 | 56.7555 | 14.1889
2840, Б | 400 | --*-- | 149 | 178 | 155 | 105.6223 | 26.4056 | 131 | 183 | 138 | 99.0483 | 24.7621
2841, А | 400 | Райвоенкомат Волжского района,быт | 135 | 118 | 103 | 78.0115 | 19.5029 | 143 | 105 | 160 | 89.4064 | 22.3516
2841, Б | 400 | --*-- | 90 | 99 | 57 | 53.9068 | 13.4767 | 112 | 152 | 100 | 79.7645 | 19.9411
2843, А | 400 | быт | 71 | 60 | 82 | 46.6754 | 11.6689 | 75 | 59 | 65 | 43.6075 | 10.9019
2843, Б | 400 | --*-- | 50 | 49 | 64 | 35.7187 | 8.9297 | 55 | 56 | 61 | 37.6909 | 9.4227
2844, А | 400 | быт | 36 | 33 | 33 | 22.3516 | 5.5879 | 54 | 36 | 59 | 32.6509 | 8.1627
2844, Б | 400 | --*-- | 177 | 109 | 111 | 86.9959 | 21.749 | 124 | 103 | 95 | 70.5609 | 17.6402
2845 А | 400 | ООО "Самарский "Промзернопроект" потр. 2 кат. | [5 empty] | 77 | 58 | 103 | 52.1537 | 13.0384
2845, Б | 400 | --*-- | [5 empty] | 43 | 42 | 57 | 31.1169 | 7.7792
2847, А | 400 | Департамент городского хозяйства; НСП-86 ООО "Самарские коммунальные системы"; БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 122 | 132 | 158 | 90.2829 | 22.5707 | 166 | 141 | 150 | 100.1439 | 25.036
2847, Б | 400 | --*-- | 81 | 156 | 144 | 83.4898 | 20.8725 | 55 | 99 | 67 | 48.4285 | 12.1071
2849, А | 400 | Центр медицинской диагностики «МЛЦ», быт | 120 | 93 | 111 | 70.9992 | 17.7498 | 199 | 160 | 152 | 111.9771 | 27.9943
2849, Б | 400 | --*-- | 172 | 145 | 150 | 102.3353 | 25.5838 | 189 | 168 | 158 | 112.8537 | 28.2134
2850, А | 400 | ЧОУ ВО "Международный институт рынка" | 3 | 0 | 3 | 1.3148 | 0.3287 | 23 | 6 | 7 | 7.8888 | 1.9722
2850, Б | 400 | --*-- | 35 | 28 | 50 | 24.7621 | 6.1905 | 43 | 49 | 54 | 31.9935 | 7.9984
2852, I | 250 | Управление по конвоированию ГУ ФСИН России по СО; Детский сад №79; НСП-48 ООО "Самарские коммунальные системы"; ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №3"; быт | 40 | 43 | 31 | 24.9812 | 9.9925 | 60 | 60 | 32 | 33.3083 | 13.3233
2852, II | 250 | --*-- | 118 | 109 | 98 | 71.2183 | 28.4873 | 144 | 145 | 126 | 90.9403 | 36.3761
2880, А | 250 | Школа №132; быт | 105 | 87 | 94 | 62.6721 | 25.0689 | 52 | 79 | 52 | 40.1014 | 16.0406
2880, Б | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 55 | 45 | 38.3483 | 15.3393
2881, А | 400 | быт | 38 | 32 | 52 | 26.7343 | 6.6836 | 68 | 86 | 75 | 50.1815 | 12.5454
2881, Б | 400 | --*-- | 263 | 297 | 210 | 168.7327 | 42.1832 | 205 | 209 | 208 | 136.3009 | 34.0752
2882, А | 400 | Детский сад №121; быт | 7 | 2 | 5 | 3.0679 | 0.76697 | 208 | 202 | 161 | 125.1251 | 31.2813
2882, Б | 400 | --*-- | 159 | 181 | 153 | 108.0327 | 27.0082 | 13 | 24 | 28 | 14.2437 | 3.5609
2883, I | 400 | Самарский филиал ПАО "Ростелеком" ОУС-12; быт | 155 | 205 | 199 | 122.4955 | 30.6239 | 163 | 176 | 193 | 116.5789 | 29.1447
2883, II | 400 | --*-- | 30 | 31 | 31 | 20.1603 | 5.0401 | 45 | 35 | 26 | 23.2281 | 5.807
2884, А | 400 | НС-2 ОАО "ПТС"; НС-7 ОАО "ПТС"; быт | 21 | 2 | 2 | 5.4783 | 1.3696 | 152 | 122 | 135 | 89.6255 | 22.4064
2884, Б | 400 | --*-- | 96 | 77 | 83 | 56.0981 | 14.0245 | 58 | 46 | 78 | 39.8823 | 9.9706
2885, А | 400 | НСП-49 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 77 | 83 | 113 | 59.8234 | 14.9559 | 41 | 37 | 26 | 22.7899 | 5.6975
2885, Б | 400 | --*-- | 89 | 92 | 53 | 51.2772 | 12.8193 | 66 | 40 | 61 | 36.5953 | 9.1488
2886, А | 400 | Департамент городского хозяйства; НСП-86 ООО "Самарские коммунальные системы"; БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 52 | 50 | 30 | 28.9256 | 7.2314 | 47 | 41 | 53 | 30.8978 | 7.7244
2886, Б | 400 | --*-- | 195 | 202 | 215 | 134.1096 | 33.5274 | 94 | 80 | 90 | 57.8512 | 14.4628
2887, А | 400 | быт | 58 | 89 | 58 | 44.9223 | 11.2306 | 42 | 71 | 87 | 43.8267 | 10.9567
2887, Б | 400 | --*-- | 30 | 40 | 42 | 24.5429 | 6.1357 | 70 | 85 | 60 | 47.1137 | 11.7784
2889, А | 400 | ГКУ СО "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"; быт | 20 | 26 | 33 | 17.3115 | 4.3279 | 91 | 71 | 102 | 57.8512 | 14.4628
2889, Б | 400 | --*-- | 167 | 150 | 189 | 110.8815 | 27.7204 | 48 | 40 | 35 | 26.9534 | 6.7383
2890, А | 250 | быт | 123 | 135 | 95 | 77.3541 | 30.9416 | 36 | 37 | 19 | 20.1603 | 8.0641
2890, Б | 400 | --*-- | 63 | 62 | 98 | 48.8667 | 12.2167 | 54 | 62 | 59 | 38.3483 | 9.5871
2891, А | 400 | ГБУЗ "Самарская областная клиническая стоматологическая поликлиника"; торгово-офисный центр "Мико"; быт | 7 | 1 | 15 | 5.0401 | 1.26 | 45 | 35 | 42 | 26.7343 | 6.6836
2891, Б | 400 | --*-- | 100 | 108 | 129 | 73.8479 | 18.462 | 61 | 19 | 34 | 24.9812 | 6.2453
2892, А | 400 | быт | 183 | 232 | 167 | 127.5356 | 31.8839 | 194 | 254 | 182 | 138.054 | 34.5135
2892, Б | 400 | --*-- | 38 | 58 | 20 | 25.4195 | 6.3549 | 45 | 63 | 36 | 31.5552 | 7.8888
2893, А | 400 | Детский сад №42 "Подсолнушек" ; быт | 2 | 1 | 1 | 0.87653 | 0.21913 | 42 | 12 | 41 | 20.8177 | 5.2044
2893, Б | 400 | --*-- | 204 | 181 | 191 | 126.2208 | 31.5552 | 45 | 29 | 19 | 20.3794 | 5.0949
2894, А | 400 | Теплопункт №5 ОАО "ПТС"; Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Правительства СО; ООО "Русфинанс банк"; быт | 162 | 194 | 139 | 108.471 | 27.1178 | 62 | 37 | 31 | 28.4873 | 7.1218
2894, Б | 400 | --*-- | 4 | 30 | 20 | 11.8332 | 2.9583 | 53 | 23 | 27 | 22.5707 | 5.6427
2895, А | 630 | быт | 96 | 111 | 113 | 70.1227 | 11.1306 | 132 | 133 | 88 | 77.3541 | 12.2784
2895, Б | 630 | --*-- | 213 | 225 | 250 | 150.7637 | 23.9308 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | -
2896, А | 400 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" ; НСП-51 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 90 | 198 | 126 | 90.7212 | 22.6803 | 52 | 114 | 96 | 57.4129 | 14.3532
2896, Б | 400 | --*-- | 80 | 86 | 94 | 56.9747 | 14.2437 | 144 | 144 | 160 | 98.1717 | 24.5429
2897, А | 400 | Теплопункт №4 ОАО "ПТС" ; быт | 118 | 91 | 152 | 79.1071 | 19.7768 | 115 | 68 | 165 | 76.2584 | 19.0646
2897, Б | 400 | --*-- | 87 | 66 | 76 | 50.1815 | 12.5454 | 61 | 71 | 80 | 46.4563 | 11.6141
2898, А | 400 | быт | 125 | 135 | 137 | 86.9959 | 21.749 | 89 | 97 | 91 | 60.6999 | 15.175
2898, Б | 400 | --*-- | 62 | 70 | 50 | 39.8823 | 9.9706 | 78 | 77 | 69 | 49.0859 | 12.2715
2899, А | 400 | быт | 61 | 66 | 68 | 42.731 | 10.6828 | 54 | 40 | 36 | 28.4873 | 7.1218
2899, Б | 400 | --*-- | 227 | 186 | 154 | 124.2486 | 31.0622 | 109 | 132 | 180 | 92.2551 | 23.0638
2900, А | 400 | быт | 36 | 43 | 69 | 32.4317 | 8.1079 | 55 | 32 | 78 | 36.157 | 9.0392
2900, Б | 400 | --*-- | 100 | 83 | 39 | 48.6476 | 12.1619 | 86 | 61 | 58 | 44.9223 | 11.2306
2901, А | 400 | Школа №25; быт | 60 | 73 | 66 | 43.6075 | 10.9019 | 84 | 54 | 67 | 44.9223 | 11.2306
2901, Б | 400 | --*-- | 33 | 33 | 36 | 22.3516 | 5.5879 | 63 | 64 | 55 | 39.8823 | 9.9706
2902, А | 400 | быт | 21 | 4 | 0 | 5.4783 | 1.3696 | 86 | 100 | 84 | 59.166 | 14.7915
2902, Б | 400 | --*-- | 190 | 170 | 207 | 124.2486 | 31.0622 | 36 | 19 | 29 | 18.4072 | 4.6018
2903, А | 400 | быт | 15 | 27 | 16 | 12.7097 | 3.1774 | 38 | 79 | 64 | 39.6631 | 9.9158
2903, Б | 400 | --*-- | 108 | 163 | 161 | 94.6656 | 23.6664 | 84 | 78 | 32 | 42.5119 | 10.628
2904, А | 630 | быт | 108 | 113 | 94 | 69.027 | 10.9567 | 88 | 72 | 49 | 45.7989 | 7.2697
2904, Б | 630 | --*-- | 90 | 102 | 90 | 61.7956 | 9.8088 | 98 | 64 | 81 | 53.2494 | 8.4523
2912, А | 630 | быт | 126 | 182 | 174 | 105.6223 | 16.7654 | 102 | 130 | 137 | 80.8602 | 12.835
2912, Б | 630 | --*-- | 131 | 122 | 159 | 90.2829 | 14.3306 | 84 | 75 | 163 | 70.5609 | 11.2001
2913, А | 630 | Детский сад №38; Участковый пункт полиции №83; быт | 241 | 348 | 145 | 160.8439 | 25.5308 | 293 | 239 | 199 | 160.1865 | 25.4264
2913, Б | 630 | --*-- | 110 | 113 | 91 | 68.8079 | 10.9219 | 125 | 128 | 117 | 81.0793 | 12.8697
2914, А | 400 | быт | 107 | 119 | 139 | 79.9837 | 19.9959 | 151 | 144 | 154 | 98.3909 | 24.5977
2914, Б | 400 | --*-- | 115 | 126 | 117 | 78.4497 | 19.6124 | 85 | 74 | 91 | 54.7833 | 13.6958
2915, А | 400 | Теплопункт №7 ОАО "ПТС"; НСП-68 ООО "Самарские коммунальные системы"; Школа №64; быт | 41 | 39 | 20 | 21.9133 | 5.4783 | 54 | 79 | 58 | 41.8545 | 10.4636
2915, Б | 400 | --*-- | 1 | 10 | 11 | 4.8209 | 1.2052 | 25 | 34 | 34 | 20.3794 | 5.0949
2916, А | 400 | Детский сад №377 "Эрудит"; быт | 140 | 170 | 133 | 97.0761 | 24.269 | 152 | 159 | 149 | 100.8013 | 25.2003
2916, Б | 400 | --*-- | 107 | 78 | 96 | 61.5765 | 15.3941 | 99 | 90 | 102 | 63.7678 | 15.9419
2917, А | 400 | Теплопункт №6 ОАО "ПТС"; быт | 250 | 204 | 210 | 145.5045 | 36.3761 | 172 | 192 | 211 | 126.0017 | 31.5004
2917, Б | 400 | --*-- | 114 | 100 | 77 | 63.7678 | 15.9419 | 87 | 82 | 59 | 49.9624 | 12.4906
2918, А | 400 | быт | 77 | 147 | 87 | 68.1505 | 17.0376 | 124 | 160 | 85 | 80.8602 | 20.2151
2918, Б | 400 | --*-- | 85 | 85 | 87 | 56.3173 | 14.0793 | 121 | 50 | 100 | 59.3851 | 14.8463
2919, А | 400 | быт | 203 | 169 | 157 | 115.9215 | 28.9804 | 186 | 61 | 139 | 84.5855 | 21.1464
2919, Б | 400 | --*-- | 82 | 87 | 80 | 54.5642 | 13.641 | 73 | 114 | 85 | 59.6043 | 14.9011
2920, А | 400 | быт | 175 | 144 | 157 | 104.3075 | 26.0769 | 205 | 215 | 190 | 133.6713 | 33.4178
2920, Б | 400 | --*-- | 104 | 68 | 76 | 54.3451 | 13.5863 | 96 | 131 | 123 | 76.6967 | 19.1742
2921, А | 400 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования; ТЦ "Мариола"; быт | 145 | 138 | 139 | 92.4743 | 23.1186 | 164 | 173 | 167 | 110.4432 | 27.6108
2921, Б | 400 | --*-- | 16 | 5 | 18 | 8.5462 | 2.1366 | 40 | 24 | 25 | 19.5029 | 4.8757
2922, I | 250 | ООО УК "Вертикаль" | 75 | 62 | 60 | 43.1693 | 17.2677 | 77 | 68 | 48 | 42.2927 | 16.9171
2922, II | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2923, I | 630 | быт | 89 | 112 | 143 | 75.3819 | 11.9654 | 166 | 85 | 125 | 82.3941 | 13.0784
2923, II | 630 | --*-- | 111 | 95 | 112 | 69.6844 | 11.061 | 137 | 127 | 106 | 81.0793 | 12.8697
2930, А | 400 | БС сотовой связи ПАО "Мегафон"; ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №13"; быт | 78 | 49 | 44 | 37.4718 | 9.368 | 149 | 202 | 159 | 111.758 | 27.9395
2930, Б | 400 | --*-- | 106 | 193 | 150 | 98.3909 | 24.5977 | 132 | 137 | 209 | 104.7457 | 26.1864
2931, А | 400 | Детский сад №97; НСП-69 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 107 | 75 | 78 | 56.9747 | 14.2437 | 14 | 30 | 41 | 18.6263 | 4.6566
2931, Б | 400 | --*-- | 162 | 186 | 225 | 125.5634 | 31.3908 | 208 | 212 | 252 | 147.2576 | 36.8144
2932, А | 400 | Дополнительный офис №6991/0373 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; быт | 158 | 175 | 219 | 120.9616 | 30.2404 | 241 | 224 | 227 | 151.6403 | 37.9101
2932, Б | 400 | --*-- | 195 | 158 | 131 | 106.0605 | 26.5151 | 96 | 88 | 72 | 56.0981 | 14.0245
2933, I | 400 | Детская библиотека №25; быт | 216 | 262 | 216 | 152.0785 | 38.0196 | 79 | 98 | 86 | 57.6321 | 14.408
2933, II | 400 | --*-- | 60 | 63 | 54 | 38.7866 | 9.6966 | 85 | 101 | 82 | 58.7277 | 14.6819
2934, А | 400 | быт | 100 | 113 | 118 | 72.5331 | 18.1333 | 96 | 131 | 103 | 72.314 | 18.0785
2934, Б | 400 | --*-- | 218 | 215 | 223 | 143.7515 | 35.9379 | 97 | 80 | 59 | 51.7155 | 12.9289
2935, А | 400 | НСП-71 ООО "Самарские коммунальные системы"; Участковый пункт полиции №77; быт | 84 | 70 | 76 | 50.4007 | 12.6002 | 153 | 163 | 165 | 105.4031 | 26.3508
2935, Б | 400 | --*-- | 130 | 100 | 99 | 72.0949 | 18.0237 | 59 | 14 | 56 | 28.2682 | 7.0671
2936, А | 400 | быт | 30 | 5 | 48 | 18.1881 | 4.547 | 80 | 66 | 47 | 42.2927 | 10.5732
2936, Б | 400 | --*-- | 65 | 37 | 58 | 35.0613 | 8.7653 | 87 | 108 | 104 | 65.5209 | 16.3802
2937, А | 400 | быт | 79 | 101 | 80 | 56.9747 | 14.2437 | 153 | 114 | 110 | 82.6133 | 20.6533
2937, Б | 400 | --*-- | 66 | 74 | 88 | 49.9624 | 12.4906 | 168 | 132 | 94 | 86.3385 | 21.5846
2938, А | 320 | АТС-41 ООО "Самарасвязьинформ"; ЦТП-20 ОАО "ПТС"; быт | 41 | 51 | 47 | 30.4595 | 9.5186 | 62 | 68 | 64 | 42.5119 | 13.285
2938, Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2939, А | 400 | быт | 26 | 36 | 40 | 22.3516 | 5.5879 | 27 | 44 | 70 | 30.8978 | 7.7244
2939, Б | 400 | --*-- | 25 | 37 | 23 | 18.6263 | 4.6566 | 57 | 73 | 35 | 36.157 | 9.0392
2940, А | 400 | Самарское областное бюро судебно-медицинской экспертизы | 6 | 3 | 13 | 4.8209 | 1.2052 | 38 | 39 | 33 | 24.1047 | 6.0262
2940, Б | 400 | --*-- | 28 | 26 | 47 | 22.1325 | 5.5331 | 121 | 71 | 83 | 60.2617 | 15.0654
2942, I | 630 | быт | 2 | 8 | 0 | 2.1913 | 0.34783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2942, II | 630 | --*-- | 13 | 10 | 10 | 7.2314 | 1.1478 | 91 | 123 | 104 | 69.6844 | 11.061
2944, I | 630 | быт | 51 | 43 | 21 | 25.2003 | 4.0001 | 74 | 59 | 106 | 52.3729 | 8.3132
2944, II | 630 | --*-- | 252 | 337 | 260 | 186.0442 | 29.5308 | 219 | 229 | 241 | 150.9829 | 23.9655
Note on N65: Лейтес Роман: по замерам от 25.11.16 маленькие значения

## БУ
Безымянский участок
Диспетчерское наименование ТП (РП) | Мощность ТП (РП), кВА | Потребители | 2023 г. |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  | Примечание
|  |  | Загруженность ТП (РП) |  |  |  |  | Загруженность ТП (РП)
|  |  | А |  |  | кВА | % | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
РП 301, I | 630 | Быт | 196 | 274 | 246 | 156.8995 | 24.9047 | 209 | 294 | 274 | 170.2666 | 27.0264
РП 301, II | 630 | --*-- | 151 | 162 | 93 | 88.9681 | 14.1219 | 173 | 158 | 109 | 96.4187 | 15.3046
РП 302, I | 630 | Быт | 78 | 86 | 71 | 51.4963 | 8.174 | 98 | 92 | 111 | 65.9591 | 10.4697
РП 302, II | 630 | --*-- | 114 | 152 | 160 | 93.3508 | 14.8176 | 115 | 134 | 110 | 78.6689 | 12.4871
РП 303, I | 400 | Быт | 110 | 85 | 62 | 56.3173 | 14.0793 | 197 | 184 | 189 | 124.906 | 31.2265
РП 303, II | 400 | --*-- | 62 | 63 | 52 | 38.7866 | 9.6966 | 65 | 66 | 57 | 41.1971 | 10.2993
РП 304, I | 630 | Детский сад №448; Быт | 186 | 160 | 107 | 99.2674 | 15.7567 | 195 | 170 | 124 | 107.1562 | 17.0089
РП 304, II | 630 | --*-- | 67 | 53 | 41 | 35.2805 | 5.6001 | 79 | 71 | 56 | 45.1415 | 7.1653
РП 305, I | 400 | Школа №138; Быт | 87 | 137 | 145 | 80.8602 | 20.2151 | 99 | 161 | 113 | 81.7367 | 20.4342
РП 305, II | 400 | --*-- | 100 | 118 | 179 | 86.9959 | 21.749 | 92 | 109 | 144 | 75.601 | 18.9002
РП 307, I | 250 | Школа-интернат №115; Быт | 30 | 31 | 46 | 23.4473 | 9.3789 | 28 | 38 | 86 | 33.3083 | 13.3233
РП 307, II | 250 | --*-- | 14 | 24 | 0 | 8.3271 | 3.3308 | 15 | 32 | 10 | 12.4906 | 4.9962
РП 309, I | 160 | ИФНС по Кировскому району; Быт | 36 | 0 | 0 | 7.8888 | 4.9305 | 5 | -2 | 0 | 0.6574 | 0.41087
РП 309, II | 160 | --*-- | 23 | 24 | 31 | 17.0924 | 10.6828 | 61 | 31 | 34 | 27.6108 | 17.2568
РП 310, I | 1000 | 4-эт офисное здание; Быт | 47 | 38 | 30 | 25.2003 | 2.52 | 46 | 61 | 65 | 37.6909 | 3.7691
РП 310, II | 1000 | --*-- | 52 | 47 | 80 | 39.2249 | 3.9225 | 69 | 63 | 66 | 43.3884 | 4.3388
РП 313, I | 400 | ГП №10 Отделение реабилитации детей; Школа "Яктылык"; Быт | 16 | 26 | 7 | 10.7375 | 2.6844 | 43 | 25 | 52 | 26.296 | 6.574
РП 313, II | 400 | --*-- | 8 | 21 | 9 | 8.3271 | 2.0818 | 53 | 13 | 28 | 20.5985 | 5.1496
РП 314, I | 400 | АТС ООО "Союз-С"; Быт | 280 | 232 | 283 | 174.211 | 43.5528 | 291 | 241 | 287 | 179.4702 | 44.8675
РП 314, II | 400 | --*-- | 63 | 88 | 89 | 52.592 | 13.148 | 61 | 97 | 115 | 59.8234 | 14.9559
РП 316, I | 400 | ЦТП-26 АО "ПТС": Быт | 181 | 174 | 140 | 108.471 | 27.1178 | 198 | 192 | 154 | 119.2085 | 29.8021
РП 316, II | 400 | --*-- | 130 | 95 | 71 | 64.8635 | 16.2159 | 138 | 98 | 88 | 70.9992 | 17.7498
РП 317э, I | 400 | НСП-115 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 117 | 141 | 137 | 86.5577 | 21.6394 | 91 | 161 | 154 | 88.9681 | 22.242
РП 317э, II | 400 | --*-- | 40 | 36 | 21 | 21.2559 | 5.314 | 37 | 50 | 38 | 27.3917 | 6.8479
РП 318, I | 400 | Самарская психиатрическая больница; Детский сад №110; Быт | 105 | 181 | 118 | 88.5299 | 22.1325 | 99 | 197 | 139 | 95.323 | 23.8308
РП 318, II | 400 | --*-- | 53 | 34 | 52 | 30.4595 | 7.6149 | 58 | 39 | 67 | 35.9379 | 8.9845
РП 318 н.I | 630 | Быт | 146 | 139 | 164 | 98.3909 | 15.6176 | 160 | 145 | 189 | 108.2519 | 17.1828
РП 318 н.II | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 319, I | 400 | ГП №4 Педиатрическое отделение №3; ЦТП-155 АО "ПТС"; Быт | 105 | 115 | 110 | 72.314 | 18.0785 | 110 | 131 | 130 | 81.2985 | 20.3246
РП 319, II | 400 | --*-- | 55 | 60 | 60 | 38.3483 | 9.5871 | 71 | 82 | 93 | 53.9068 | 13.4767
РП 320, I | 630 | Быт | 53 | 50 | 34 | 30.0213 | 4.7653 | 92 | 70 | 80 | 53.0303 | 8.4175
РП 320, II | 630 | --*-- | 177 | 244 | 200 | 136.0818 | 21.6003 | 240 | 231 | 231 | 153.8316 | 24.4177
РП 322, I | 630 | База РЭС ООО "Энерго"; Быт | 0 | 0 | 9 | 1.9722 | 0.31305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 322, II | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 323, I | 400 | НСП-92 ООО "СКС"; Быт | 68 | 63 | 63 | 42.5119 | 10.628 | 80 | 55 | 79 | 46.8945 | 11.7236
РП 323, II | 400 | --*-- | 110 | 140 | 131 | 83.4898 | 20.8725 | 109 | 152 | 138 | 87.4342 | 21.8586
РП 324, I | 400 | НСП-205 ООО "СКС"; Быт | 0 | 13 | 3 | 3.5061 | 0.87653 | 5 | 15 | 18 | 8.3271 | 2.0818
РП 324, II | 400 | --*-- | 226 | 258 | 252 | 161.2821 | 40.3205 | 250 | 252 | 241 | 162.8161 | 40.704
РП 325э, I | 400 | НС-41 АО "ПТС"; НСП-43А ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 114 | 84 | 80 | 60.9191 | 15.2298 | 58 | 115 | 118 | 63.7678 | 15.9419
РП 325э, II | 400 | --*-- | 208 | 106 | 122 | 95.5421 | 23.8855 | 278 | 256 | 229 | 167.1987 | 41.7997
РП 326, I | 1000 | 1 ВУ ввод 1; 3 ВУ ввод 5; 2 ВУ ввод 4 | 187 | 193 | 180 | 122.7147 | 12.2715 | 258 | 283 | 221 | 166.9796 | 16.698
РП 326, II | 1000 | 1 ВУ ввод 2; 3 ВУ ввод 6; Шкаф упр.хол.маш.; 2 ВУ ввод 3 | 171 | 166 | 153 | 107.3753 | 10.7375 | 186 | 185 | 123 | 108.2519 | 10.8252
РП 331, I | 400 | Школа "Дневной пансион-84", корпус Б ; быт | 57 | 39 | 55 | 33.0891 | 8.2723 | 55 | 37 | 70 | 35.4996 | 8.8749
РП 331, II | 400 | --*-- | 19 | 15 | 20 | 11.8332 | 2.9583 | 34 | 25 | 34 | 20.3794 | 5.0949
РП 332, I | 400 | НСП-91 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 90 | 70 | 20 | 39.444 | 9.861 | 96 | 96 | 27 | 47.9902 | 11.9976
РП 332, II | 400 | --*-- | 68 | 76 | 20 | 35.9379 | 8.9845 | 89 | 72 | 22 | 40.1014 | 10.0253
1 (ПС Тепличная) | ? | Быт |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
1, I | 630 | Банк | 224 | 236 | 211 | 147.0385 | 23.3394 | 219 | 238 | 218 | 147.915 | 23.4786
1, II | 630 | --*-- | 120 | 116 | 100 | 73.6288 | 11.6871 | 115 | 125 | 125 | 79.9837 | 12.6958
2, I | 400 | НС-22 АО "ПТС"; НСП-121 ООО "Самарские коммунальные системы"; БС сотовой связи ПАО "Мегафон"; быт | 115 | 140 | 200 | 99.7057 | 24.9264 | 136 | 199 | 165 | 109.5667 | 27.3917
2, II | 400 | --*-- | 26 | 29 | 30 | 18.6263 | 4.6566 | 19 | 26 | 47 | 20.1603 | 5.0401
5, I | 630 | Быт | 125 | 90 | 125 | 74.5053 | 11.8262 | 151 | 101 | 134 | 84.5855 | 13.4263
5, II | 630 | --*-- | 150 | 155 | 170 | 104.0883 | 16.522 | 160 | 153 | 181 | 108.2519 | 17.1828
212, I | 400 | Быт | 175 | 169 | 193 | 117.6746 | 29.4187 | 173 | 133 | 186 | 107.8136 | 26.9534
212, II | 400 | --*-- | 31 | 36 | 52 | 26.0769 | 6.5192 | 37 | 52 | 60 | 32.6509 | 8.1627
213, I | 400 | Быт | 16 | 6 | 26 | 10.5184 | 2.6296 | 46 | 42 | 34 | 26.7343 | 6.6836
213, II | 400 | --*-- | 39 | 19 | 29 | 19.0646 | 4.7661 | 59 | 42 | 27 | 28.0491 | 7.0123
3001 | 250 | 4-ый отдел ГУВД; ЦТП-82 АО "ПТС"; Быт | 340 | 260 | 280 | 192.8373 | 77.1349 | 364 | 274 | 309 | 207.5193 | 83.0077
3002 | 250 | 4-ый отдел ГУВД; Быт |  |  |  | 0 | 0 | 163 | 132 | 115 | 89.8447 | 35.9379
3003 | 250 | Быт | 57 | 120 | 53 | 50.4007 | 20.1603 | 94 | 133 | 136 | 79.5454 | 31.8182
3004 | 400 | Быт | 33 | 67 | 53 | 33.5274 | 8.3819 | 47 | 77 | 67 | 41.8545 | 10.4636
3005 | 180 | Стоматологическая поликлиника №2; УФСБ по СО; Быт | 18 | 122 | 102 | 53.0303 | 29.4613 | 46 | 121 | 125 | 63.9869 | 35.5483
3006 | 250 | УФСБ по СО; Детский сад №131; Поликлиника МСЧ №2; Быт | 208 | 150 | 58 | 91.1595 | 36.4638 | 222 | 158 | 71 | 98.8291 | 39.5317
3007, А | 630 | НСП-99 ООО "СКС"; ПСЭ-996/2 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; ЦТП-156 АО "ПТС"; Быт | 8 | 10 | 22 | 8.7653 | 1.3913 | 44 | 22 | 55 | 26.5151 | 4.2088
3007, Б | 630 | --*-- | 282 | 257 | 302 | 184.2911 | 29.2526 | 281 | 188 | 236 | 154.489 | 24.5221
3008 | 400 | Детский сад №23; Дополнительный офис №6991/0299 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Школа №83; Быт | 184 | 170 | 178 | 116.5789 | 29.1447 | 191 | 183 | 181 | 121.619 | 30.4048
3009, А | 630 | Отдел судебных приставов Кировского района г. Самары; ЦТП-148 АО "ПТС"; Быт | 71 | 55 | 105 | 50.6198 | 8.0349 | 96 | 57 | 129 | 61.7956 | 9.8088
3009, Б | 400 | --*-- | 77 | 76 | 96 | 54.5642 | 13.641 | 79 | 88 | 104 | 59.3851 | 14.8463
3010 | 630 | Быт | 360 | 270 | 352 | 215.1889 | 34.157 | 375 | 290 | 361 | 224.8308 | 35.6874
3011, I | 630 | Быт | 107 | 164 | 172 | 97.0761 | 15.4089 | 111 | 178 | 174 | 101.4587 | 16.1046
3011, II | 630 | --*-- | 30 | 78 | 164 | 59.6043 | 9.461 | 25 | 92 | 174 | 63.7678 | 10.1219
3012 | 400 | Быт | 142 | 120 | 110 | 81.5176 | 20.3794 | 147 | 120 | 102 | 80.8602 | 20.2151
3013 | 400 | Быт | 115 | 75 | 62 | 55.2216 | 13.8054 | 125 | 88 | 80 | 64.2061 | 16.0515
3014 | 250 | Быт | 95 | 180 | 95 | 81.0793 | 32.4317 | 96 | 180 | 99 | 82.175 | 32.87
3015 | 250 | Быт | 52 | 91 | 55 | 43.3884 | 17.3554 | 68 | 109 | 59 | 51.7155 | 20.6862
3016 | 200 | ЦТП-194 АО "ПТС"; Быт |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 18 | 12 | 7.0123 | 3.5061
3017 | 400 | Быт | 72 | 55 | 40 | 36.5953 | 9.1488 | 84 | 62 | 47 | 42.2927 | 10.5732
3018, А | 400 | МП ТТУ тяговая подстанция №16; Быт | 127 | 155 | 170 | 99.0483 | 24.7621 | 295 | 301 | 251 | 185.6059 | 46.4015
3018, Б | 400 | --*-- | 122 | 143 | 198 | 101.4587 | 25.3647 | 104 | 111 | 80 | 64.6443 | 16.1611
3018Б | 320 | --*-- | 230 | 165 | 245 | 140.2453 | 43.8267 | 236 | 174 | 251 | 144.8471 | 45.2647
3019 | 400 | Котельная "Плодопитомник" МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Быт | 300 | 270 | 300 | 190.646 | 47.6615 | 321 | 290 | 320 | 204.0131 | 51.0033
3019э, I | 400 | ЦТП-132 АО "ПТС"; Дополнительный офис №6991/0287 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Почтовое отделение №63; быт | 132 | 116 | 135 | 83.9281 | 20.982 | 177 | 146 | 149 | 103.4309 | 25.8577
3019э, II | 400 | --*-- | 86 | 99 | 44 | 50.1815 | 12.5454 | 112 | 77 | 72 | 57.1938 | 14.2985
3020 | 250 | Быт | 120 | 190 | 185 | 108.471 | 43.3884 | 171 | 226 | 292 | 150.9829 | 60.3931
3020э, I | 400 | ЦТП-132 АО "ПТС"; Детский сад №36 "Теремок"; БС сотовой связи ПАО "Мегафон"; быт | 110 | 144 | 120 | 81.9559 | 20.489 | 111 | 150 | 137 | 87.2151 | 21.8038
3020э, II | 400 | --*-- | 182 | 160 | 135 | 104.5266 | 26.1317 | 194 | 174 | 157 | 115.045 | 28.7613
3021 | 630 | Быт | 474 | 548 | 460 | 324.7556 | 51.5485 | 480 | 563 | 458 | 328.9191 | 52.2094
3022 | 630 | Быт | 164 | 170 | 195 | 115.9215 | 18.4002 | 182 | 190 | 216 | 128.8504 | 20.4524
3023 | 630 | Быт | 400 | 460 | 310 | 256.386 | 40.6962 | 412 | 480 | 325 | 266.6853 | 42.331
3024 | 400 | Быт | 220 | 262 | 314 | 174.4301 | 43.6075 | 228 | 224 | 246 | 152.9551 | 38.2388
3025 | 250 | Кадетская школа №95; Быт | 125 | 142 | 95 | 79.3263 | 31.7305 | 106 | 167 | 67 | 74.5053 | 29.8021
3026 | 400 | ЦТП-151 АО "ПТС"; Быт | 354 | 520 | 403 | 279.8333 | 69.9583 | 297 | 386 | 339 | 223.9543 | 55.9886
3027, А | 400 | Самарская городская клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко; Быт | 172 | 131 | 132 | 95.323 | 23.8308 | 195 | 142 | 150 | 106.7179 | 26.6795
3027, Б | 400 | --*-- | 100 | 93 | 72 | 58.0703 | 14.5176 | 97 | 111 | 89 | 65.0826 | 16.2706
3028 | 400 | Школа №120; Федеральное казначейство СО; Подразделение судебных приставов; Быт | 325 | 359 | 305 | 216.7229 | 54.1807 | 326 | 357 | 309 | 217.3803 | 54.3451
3029 | 160 | Быт | 73 | 115 | 90 | 60.9191 | 38.0744 | 66 | 119 | 85 | 59.166 | 36.9788
3031, А | 400 | Дополнительный офис №6991/0165 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; ГБУЦЗ СО "Самарская городская больница №8" поликлиника; ГАОУ СПО "Самарский металлургический колледж"; ЦТП-75 квартал АО "ПТС"; Отдел полиции №1 УМВД России по г. Самаре; Быт | 135 | 130 | 154 | 91.8169 | 22.9542 | 222 | 248 | 173 | 140.9027 | 35.2257
3031, Б | 320 | --*-- | 80 | 90 | 60 | 50.4007 | 15.7502 | 153 | 140 | 119 | 90.2829 | 28.2134
3032 | 400 | Самарский социально-реабилитационный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов; ЦТП-53 АО "ПТС"; Быт | 104 | 166 | 168 | 95.9804 | 23.9951 | 122 | 191 | 173 | 106.4988 | 26.6247
3033, А | 400 | Самарская психиатрическая больница; Быт | 150 | 140 | 120 | 89.8447 | 22.4612 | 146 | 151 | 117 | 90.7212 | 22.6803
3033, Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3034 | 630 | Быт | 313 | 276 | 290 | 192.6182 | 30.5743 | 326 | 274 | 303 | 197.8774 | 31.4091
3035 | 400 | котельная ул. Невского(Ленина), 95 МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Быт | 78 | 142 | 60 | 61.3573 | 15.3393 | 73 | 138 | 68 | 61.1382 | 15.2846
3036 | 400 | котельная 610кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Лицей №34; ЦТП-27 АО "ПТС"; Быт | 310 | 340 | 350 | 219.1333 | 54.7833 | 322 | 349 | 350 | 223.7351 | 55.9338
3037 | 630 | Гимназия №2; ЦТП-146 АО "ПТС"; ЦТП-147 АО "ПТС"; Быт | 225 | 254 | 208 | 150.5446 | 23.896 | 244 | 264 | 234 | 162.5969 | 25.809
3038 | 630 | Федеральное казначейство СО; ЦТП-152 АО "ПТС"; Быт | 280 | 293 | 276 | 186.0442 | 29.5308 | 283 | 303 | 285 | 190.8651 | 30.2961
3039 | 630 | Гимназия №2; Школа олимпийского резерва №12; Быт | 428 | 341 | 169 | 205.5471 | 32.6265 | 444 | 437 | 463 | 294.5152 | 46.7484
3040 | 400 | Быт | 100 | 93 | 115 | 67.4931 | 16.8733 | 103 | 108 | 114 | 71.2183 | 17.8046
3041 | 630 | РОВД №15 Кировского района; Быт | 289 | 401 | 374 | 233.1579 | 37.0092 | 307 | 395 | 381 | 237.3214 | 37.6701
3042, I | 160 | Быт | 52 | 66 | 31 | 32.6509 | 20.4068 | 65 | 62 | 46 | 37.9101 | 23.6938
3042, II | 160 | --*-- | 2 | 14 | 14 | 6.574 | 4.1087 | 3 | 22 | 24 | 10.7375 | 6.711
3043, А | 400 | ЦТП-159 АО "ПТС"; Быт | 130 | 169 | 157 | 99.9248 | 24.9812 | 70 | 82 | 151 | 66.3974 | 16.5994
3043, Б | 400 | --*-- | 87 | 85 | 86 | 56.5364 | 14.1341 | 122 | 115 | 112 | 76.4775 | 19.1194
3044 | 400 | Котельная БСР ЗАО "ССК"; Быт | 73 | 130 | 140 | 75.1627 | 18.7907 | 90 | 126 | 146 | 79.3263 | 19.8316
3044э, I | 400 | Быт | 50 | 79 | 69 | 43.3884 | 10.8471 | 141 | 122 | 121 | 84.1472 | 21.0368
3044э, II | 400 | --*-- | 150 | 163 | 135 | 98.1717 | 24.5429 | 100 | 134 | 111 | 75.601 | 18.9002
3045, А | 400 | Детский сад №386; Быт | 144 | 171 | 165 | 105.184 | 26.296 | 119 | 119 | 126 | 79.7645 | 19.9411
3045, Б | 400 | --*-- | 70 | 58 | 98 | 49.5241 | 12.381 | 62 | 56 | 31 | 32.6509 | 8.1627
3047, А | 400 | Детский сад №323; Управление пенсионного фонда РФ; НСП-204 ООО "СКС"; Быт | 255 | 261 | 172 | 150.7637 | 37.6909 | 168 | 119 | 171 | 100.3631 | 25.0908
3047, Б | 400 | --*-- | 139 | 86 | 135 | 78.888 | 19.722 | 105 | 147 | 95 | 76.0393 | 19.0098
3048, А | 400 | Быт | 150 | 122 | 217 | 107.1562 | 26.789 | 140 | 117 | 125 | 83.7089 | 20.9272
3048, Б | 400 | --*-- | 108 | 115 | 107 | 72.314 | 18.0785 | 122 | 113 | 112 | 76.0393 | 19.0098
3049, А | 400 | Школа №141; Детский сад №381; Быт | 195 | 210 | 210 | 134.767 | 33.6917 | 148 | 219 | 164 | 116.3598 | 29.09
3049, Б | 400 | --*-- | 110 | 141 | 86 | 73.8479 | 18.462 | 68 | 115 | 86 | 58.9469 | 14.7367
3050 | 630 | Дополнительный офис №6991/0164 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Управление пенсионного фонда РФ в Кировском и Промышленном районах; Быт | 280 | 320 | 260 | 188.4547 | 29.9134 | 259 | 232 | 305 | 174.4301 | 27.6873
3051, А | 400 | ООО "Самаратрансгаз"; Госавтодорнадзор, Управление государственного автодорожного надзора по Самарской области; Женская консультация, поликлиника ГБ №8; Быт | 40 | 28 | 28 | 21.0368 | 5.2592 | 62 | 39 | 28 | 28.2682 | 7.0671
3051, Б | 400 | --*-- | 45 | 53 | 47 | 31.7743 | 7.9436 | 58 | 77 | 54 | 41.4162 | 10.3541
3052 | 400 | Быт | 240 | 240 | 254 | 160.8439 | 40.211 | 189 | 196 | 195 | 127.0973 | 31.7743
3053 | 630 | Детский реабилитационный центр Городской поликлиники №10; Быт | 320 | 264 | 258 | 184.5103 | 29.2873 | 299 | 269 | 258 | 181.0041 | 28.7308
3054 | 630 | Быт | 547 | 620 | 550 | 376.2519 | 59.7225 | 452 | 545 | 474 | 322.3451 | 51.1659
3055 | 400 | Быт | 150 | 155 | 155 | 100.8013 | 25.2003 | 219 | 193 | 235 | 141.7793 | 35.4448
3056 | 320 | Школа №144; Городская поликлиника №10; Быт | 280 | 220 | 220 | 157.776 | 49.305 | 265 | 247 | 234 | 163.4735 | 51.0855
3057 | 320 | Городская поликлиника №1; Самарский областной наркологический диспансер; Быт | 26 | 23 | 18 | 14.6819 | 4.5881 | 20 | 37 | 25 | 17.9689 | 5.6153
3058 | 315 | Быт | 156 | 160 | 165 | 105.4031 | 33.4613 | 133 | 110 | 112 | 77.7923 | 24.696
3059 | 315 | ЦТП-65 квартал АО "ПТС"; Быт | 196 | 96 | 150 | 96.8569 | 30.7482 | 64 | 41 | 85 | 41.6353 | 13.2176
3060 | 320 | ЦТП-83 квартал АО "ПТС"; Быт | 154 | 393 | 340 | 194.3713 | 60.741 | 233 | 241 | 226 | 153.3933 | 47.9354
3061 | 400 | Быт | 271 | 409 | 348 | 225.2691 | 56.3173 | 180 | 287 | 253 | 157.776 | 39.444
3063 | 250 | ПСЭ-992/2 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Лицей авиационного профиля №135 г. Самары; Быт | 125 | 85 | 110 | 70.1227 | 28.0491 | 137 | 85 | 119 | 74.7245 | 29.8898
3064 | 250 | Школа №96; Быт | 200 | 200 | 235 | 139.1497 | 55.6599 | 202 | 199 | 229 | 138.054 | 55.2216
3065, А | 400 | ГП №10 Отделение реабилитации детей; Школа "Яктылык"; Быт | 220 | 200 | 140 | 122.7147 | 30.6787 | 146 | 131 | 119 | 86.7768 | 21.6942
3065, Б | 400 | Быт | 142 | 142 | 133 | 91.3786 | 22.8447 | 293 | 202 | 203 | 152.9551 | 38.2388
3066, А | 320 | НСП-122 ООО "СКС"; Быт | 9 | 11 | 7 | 5.9166 | 1.8489 | 50 | 55 | 73 | 39.0057 | 12.1893
3066, Б | 250 | --*-- | 113 | 110 | 106 | 72.0949 | 28.8379 | 36 | 34 | 29 | 21.6942 | 8.6777
3067 | 400 | Быт | 340 | 398 | 340 | 236.2257 | 59.0564 | 218 | 428 | 333 | 214.5315 | 53.6329
3068 | 630 | Быт | 293 | 306 | 348 | 207.5193 | 32.9396 | 325 | 294 | 352 | 212.7785 | 33.7744
3069 | 320 | Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнерго"; Быт | 172 | 126 | 173 | 103.2118 | 32.2537 | 210 | 169 | 146 | 115.045 | 35.9516
3070 | 400 | Самарский областной государственный архив документов по личному составу; ЦТП-153 АО "ПТС"; Быт | 206 | 237 | 228 | 147.0385 | 36.7596 | 272 | 260 | 332 | 189.3312 | 47.3328
3071 | 630 | Полк ДПС, Отдел ГИБДД УМВД России по г. Самаре; Школа №5; Котельная ул. Воронежская, 88а МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Быт | 380 | 430 | 422 | 269.9723 | 42.8527 | 415 | 438 | 382 | 270.6297 | 42.9571
3072 | 200 | Быт | 140 | 147 | 186 | 103.6501 | 51.825 | 149 | 159 | 177 | 106.2797 | 53.1398
3073 | 250 | Кассовый узел №0297/6994 Поволжского отделения СБ РФ; Детский сад №430; Быт | 217 | 245 | 187 | 142.2175 | 56.887 | 227 | 235 | 238 | 153.3933 | 61.3573
3075, А | 630 | Быт | 180 | 236 | 210 | 137.1775 | 21.7742 | 245 | 262 | 236 | 162.8161 | 25.8438
3075, Б | 630 | --*-- | 180 | 182 | 180 | 118.7703 | 18.8524 | 204 | 211 | 207 | 136.3009 | 21.6351
3076 | 400 | Кассовый узел № 0297/6994 Поволжского отделения СБ РФ; Быт | 280 | 250 | 250 | 170.924 | 42.731 | 339 | 328 | 329 | 218.2568 | 54.5642
3077, А | 400 | Санаторий "Металлург"; Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3077, Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3078 | 400 | АО АКБ "Газбанк" | 228 | 190 | 133 | 120.7425 | 30.1856 | 236 | 185 | 150 | 125.1251 | 31.2813
3079 | 400 | Быт | 476 | 460 | 350 | 281.8055 | 70.4514 | 381 | 382 | 341 | 241.9232 | 60.4808
3080 | 315 | Детский сад №275; Самарский областной наркологический диспансер; Быт | 106 | 125 | 133 | 79.7645 | 25.3221 | 129 | 104 | 137 | 81.0793 | 25.7395
3081, А | 630 | Школа №123; Детский сад №194; Быт | 323 | 250 | 303 | 191.9608 | 30.47 | 297 | 270 | 299 | 189.7695 | 30.1221
3081, Б | 630 | --*-- | 61 | 80 | 85 | 49.5241 | 7.861 | 43 | 60 | 67 | 37.2527 | 5.9131
3082, А | 400 | ПСЭ-992/1 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Быт | 87 | 60 | 60 | 45.3606 | 11.3401 | 37 | 108 | 58 | 44.4841 | 11.121
3082, Б | 400 | --*-- | 343 | 290 | 380 | 221.9821 | 55.4955 | 42 | 62 | 41 | 31.7743 | 7.9436
3083 | 180 | Быт | 125 | 124 | 119 | 80.6411 | 44.8006 | 132 | 134 | 116 | 83.7089 | 46.505
3084, А | 250 | НСП-90 ООО "СКС"; ЦТП-174 АО "ПТС"; Быт | 92 | 106 | 99 | 65.0826 | 26.033 | 62 | 69 | 78 | 45.7989 | 18.3195
3084, Б | 250 | --*-- | 231 | 350 | 180 | 166.7605 | 66.7042 | 157 | 217 | 165 | 118.1129 | 47.2451
3086, I | 320 | ДК "Металлург"; Быт | 71 | 40 | 81 | 42.0736 | 13.148 | 79 | 37 | 95 | 46.2371 | 14.4491
3086, II | 400 | --*-- | 109 | 105 | 108 | 70.5609 | 17.6402 | 120 | 107 | 124 | 76.9158 | 19.229
3089 | 630 | Детский сад №201; Школа №123; Быт | 480 | 550 | 400 | 313.3607 | 49.7398 | 267 | 381 | 392 | 227.8987 | 36.1744
3092 | 630 | ПСЭ-992/2 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Быт | 283 | 305 | 350 | 205.5471 | 32.6265 | 449 | 481 | 581 | 331.1105 | 52.5572
3093 | 180 | Быт | 40 | 21 | 50 | 24.3238 | 13.5132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3097, А | 250 | КНС "Нырок" МП г.о. Самара "Инженерная служба"; филиал Самарагаз ООО "СВГК"; Быт | 40 | 28 | 10 | 17.0924 | 6.837 | 112 | 115 | 101 | 71.8757 | 28.7503
3097, Б | 250 | --*-- | 105 | 105 | 130 | 74.5053 | 29.8021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3098 | 160 | АТС-995, АТС-927, АТС-928 ПАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Быт | 128 | 83 | 102 | 68.5887 | 42.868 | 134 | 89 | 118 | 74.7245 | 46.7028
3099, А | 400 | НСП-207 ООО "СКС"; Быт | 36 | 5 | 15 | 12.2715 | 3.0679 | 52 | 18 | 16 | 18.8455 | 4.7114
3099, Б | 400 | --*-- | 95 | 76 | 57 | 49.9624 | 12.4906 | 82 | 98 | 81 | 57.1938 | 14.2985
3100, А | 400 | Детский сад №81; Быт | 67 | 75 | 60 | 44.2649 | 11.0662 | 3 | 4 | 2 | 1.9722 | 0.49305
3100, Б | 400 | --*-- | 117 | 148 | 90 | 77.7923 | 19.4481 | 202 | 199 | 199 | 131.48 | 32.87
3102, А | 400 | НС-34 АО "ПТС"; НСП-151 ООО "СКС"; Быт | 115 | 130 | 120 | 79.9837 | 19.9959 | 106 | 79 | 90 | 60.2617 | 15.0654
3102, Б | 400 | --*-- | 13 | 26 | 21 | 13.148 | 3.287 | 44 | 44 | 44 | 28.9256 | 7.2314
3103, А | 400 | Детский сад №123; Детский сад №357; ЦТП-201 АО "ПТС"; Быт | 170 | 107 | 151 | 93.7891 | 23.4473 | 181 | 126 | 165 | 103.4309 | 25.8577
3103, Б | 400 | --*-- | 96 | 98 | 115 | 67.7122 | 16.928 | 104 | 119 | 124 | 76.0393 | 19.0098
3104, А | 630 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3104, Б | 630 | --*-- | 75 | 75 | 95 | 53.6877 | 8.5219 | 156 | 124 | 158 | 95.9804 | 15.235
3105 | 250 | Котельная ГОУ ДПО "Международный учебно-информационный центр по подготовке специалистов сельского хозяйства" | 5 | 10 | 11 | 5.6975 | 2.279 | -1 | 23 | 21 | 9.4227 | 3.7691
3108, А | 400 | НСП-114 ООО "СКС"; ОАО "Самарский хлебозавод №5"; Быт | 208 | 136 | 159 | 110.2241 | 27.556 | 191 | 168 | 165 | 114.8259 | 28.7065
3108, Б | 400 | --*-- | 122 | 132 | 136 | 85.462 | 21.3655 | 70 | 71 | 48 | 41.4162 | 10.3541
3109, А | 630 | Быт | 80 | 85 | 82 | 54.1259 | 8.5914 | 71 | 43 | 80 | 42.5119 | 6.7479
3109, Б | 630 | --*-- | 108 | 88 | 92 | 63.1104 | 10.0175 | 266 | 198 | 204 | 146.3811 | 23.2351
3110, А | 400 | Филиал Самарагаз ООО "СВГК"; Быт | 212 | 180 | 165 | 122.0573 | 30.5143 | 219 | 183 | 162 | 123.5912 | 30.8978
3110, Б | 400 | --*-- | 25 | 17 | 18 | 13.148 | 3.287 | 38 | 34 | 27 | 21.6942 | 5.4236
3111 | 315 | Быт | 222 | 269 | 167 | 144.1897 | 45.7745 | 244 | 278 | 189 | 155.8038 | 49.4615
3113, А | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 58 | 89 | 73.6288 | 18.4072
3113, Б | 400 | --*-- | 110 | 68 | 60 | 52.1537 | 13.0384 | 101 | 79 | 96 | 60.4808 | 15.1202
3114 | 400 | Быт | 207 | 178 | 148 | 116.7981 | 29.1995 | 249 | 203 | 226 | 148.5724 | 37.1431
3116 | 100 | База ГСМ ЦСКБ "Прогресс"; Быт | 66 | 69 | 59 | 42.5119 | 42.5119 | 70 | 88 | 67 | 49.305 | 49.305
3119 | 320 | ГУЗ СО "Самарский городской противотуберкулёзный диспансер" Диспансерное отделение № 4; Быт | 210 | 280 | 240 | 159.9673 | 49.9898 | 208 | 297 | 262 | 168.0753 | 52.5235
3120 | 630 | Быт | 385 | 642 | 560 | 347.7646 | 55.2007 | 380 | 666 | 579 | 356.0917 | 56.5225
3121 | 400 | Учебный центр милиции ГУВД по СО; Самарский юридический институт федеральной службы исполнения наказаний России; Быт | 144 | 96 | 121 | 79.1071 | 19.7768 | 156 | 121 | 131 | 89.4064 | 22.3516
3122 | 560 | ГУИН РФ по Сам. Области | 47 | 10 | 40 | 21.2559 | 3.7957 | 67 | 9 | 52 | 28.0491 | 5.0088
3123, А | 400 | Котельная ул. Вятская, 13а МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Быт | 172 | 151 | 171 | 108.2519 | 27.063 | 231 | 203 | 270 | 154.2699 | 38.5675
3123, Б | 400 | --*-- | 151 | 147 | 156 | 99.4865 | 24.8716 | 116 | 88 | 126 | 72.314 | 18.0785
3124 | 400 | ЦТП-165 АО "ПТС"; Быт | 227 | 221 | 233 | 149.2298 | 37.3075 | 277 | 231 | 251 | 166.3222 | 41.5806
3125, А | 400 | Быт | 88 | 108 | 73 | 58.9469 | 14.7367 | 100 | 111 | 82 | 64.2061 | 16.0515
3125, Б | 400 | --*-- | 108 | 81 | 93 | 61.7956 | 15.4489 | 112 | 92 | 96 | 65.74 | 16.435
3126 | 250 | Быт | 296 | 171 | 176 | 140.9027 | 56.3611 | 306 | 145 | 189 | 140.2453 | 56.0981
3128 | 400 | Быт | 294 | 251 | 343 | 194.5904 | 48.6476 | 275 | 298 | 395 | 212.1211 | 53.0303
3129 | 630 | Быт | 312 | 430 | 453 | 261.8643 | 41.5658 | 402 | 447 | 333 | 259.0156 | 41.1136
3130 | 180 | Быт | 166 | 175 | 156 | 108.9093 | 60.5051 | 247 | 275 | 218 | 162.1587 | 90.0881
3131 | 315 | Быт | 236 | 250 | 260 | 163.4735 | 51.8963 | 224 | 212 | 151 | 128.6313 | 40.8353
3132 | 630 | Школа №98; котельная школы №98; Быт | 570 | 420 | 390 | 302.404 | 48.0006 | 545 | 481 | 391 | 310.5119 | 49.2876
3133 | 400 | Быт | 132 | 153 | 145 | 94.2273 | 23.5568 | 128 | 232 | 214 | 125.7825 | 31.4456
3134 | 400 | Быт | 218 | 270 | 266 | 165.2265 | 41.3066 | 315 | 315 | 314 | 206.8619 | 51.7155
3135 | 630 | Быт | 180 | 240 | 270 | 151.202 | 24.0003 | 286 | 386 | 286 | 209.9297 | 33.3222
3136 | 400 | Быт | 500 | 302 | 497 | 284.6542 | 71.1636 | 536 | 506 | 478 | 333.0827 | 83.2707
3137 | 400 | Федеральная таможенная служба; ГУЗ СО "Самарский городской противотуберкулёзный диспансер" Диспансерное отделение № 4; ЦТП-131 АО "ПТС"; Быт | 135 | 160 | 110 | 88.749 | 22.1872 | 270 | 224 | 170 | 145.5045 | 36.3761
3138, А | 400 | ГБУЗ "Самарский областной клинический кардиологический диспансер"; Быт | 110 | 125 | 174 | 89.6255 | 22.4064 | 130 | 116 | 105 | 76.9158 | 19.229
3138, Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2.4105 | 0.60262
3139, А | 250 | Самарская психиатрическая больница; Быт | 193 | 234 | 218 | 141.341 | 56.5364 | 189 | 229 | 238 | 143.7515 | 57.5006
3139, Б | 250 | --*-- | 82 | 85 | 77 | 53.4685 | 21.3874 | 105 | 88 | 83 | 60.4808 | 24.1923
3140 | 400 | Быт | 268 | 227 | 243 | 161.7204 | 40.4301 | 191 | 305 | 286 | 171.3623 | 42.8406
3141, А | 400 | Быт | 81 | 62 | 96 | 52.3729 | 13.0932 | 102 | 62 | 96 | 56.9747 | 14.2437
3141, Б | 400 | --*-- | 130 | 112 | 164 | 88.9681 | 22.242 | 122 | 138 | 131 | 85.6811 | 21.4203
3142, А | 400 | Городская клиническая больница №9 потр. 1 кат.; Быт | 5 | 21 | 15 | 8.9845 | 2.2461 | 32 | 41 | 21 | 20.5985 | 5.1496
3142, Б | 400 | --*-- | 70 | 45 | 80 | 42.731 | 10.6828 | 71 | 69 | 84 | 49.0859 | 12.2715
3143, А | 630 | Котельная 653кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Самарская психиатрическая больница; Самарский областной наркологический диспансер; Быт | 167 | 237 | 182 | 128.4121 | 20.3829 | 203 | 246 | 188 | 139.5879 | 22.1568
3143, Б | 400 | --*-- | 112 | 118 | 146 | 82.3941 | 20.5985 | 157 | 99 | 126 | 83.7089 | 20.9272
3145, А | 400 | Быт | 110 | 105 | 62 | 60.6999 | 15.175 | 119 | 135 | 73 | 71.6566 | 17.9141
3145, Б | 400 | --*-- | 177 | 228 | 169 | 125.7825 | 31.4456 | 202 | 226 | 177 | 132.5757 | 33.1439
3146, А | 400 | Быт | 160 | 188 | 210 | 122.2764 | 30.5691 | 213 | 232 | 213 | 144.1897 | 36.0474
3146, Б | 400 | --*-- | 96 | 192 | 130 | 91.5977 | 22.8994 | 173 | 171 | 132 | 104.3075 | 26.0769
3147, А | 400 | Школа-интернат №17; Быт | 190 | 105 | 125 | 92.036 | 23.009 | 194 | 119 | 114 | 93.5699 | 23.3925
3147, Б | 400 | --*-- | 57 | 72 | 75 | 44.7032 | 11.1758 | 52 | 69 | 44 | 36.157 | 9.0392
3148, А | 250 | Быт | 99 | 82 | 87 | 58.7277 | 23.4911 | 82 | 57 | 83 | 48.6476 | 19.459
3148, Б | 250 | --*-- | 56 | 39 | 33 | 28.0491 | 11.2196 | 70 | 41 | 52 | 35.7187 | 14.2875
3150 | 630 | Быт | 490 | 282 | 455 | 268.8766 | 42.6788 | 489 | 310 | 452 | 274.1358 | 43.5136
3151 | 400 | Школа №123; Детский сад №196; Быт | 345 | 288 | 282 | 200.507 | 50.1268 | 364 | 290 | 292 | 207.3001 | 51.825
3152, А | 400 | Быт | 56 | 108 | 110 | 60.0425 | 15.0106 | 70 | 104 | 98 | 59.6043 | 14.9011
3152, Б | 400 | --*-- | 128 | 123 | 130 | 83.4898 | 20.8725 | 91 | 69 | 110 | 59.166 | 14.7915
3153 | 630 | Детская стоматологическая поликлиника №3; Детский сад №22; ОАО КБ "Солидарность"; Быт | 216 | 306 | 252 | 169.6092 | 26.9221 | 263 | 356 | 330 | 207.9575 | 33.0091
3154 | 320 | ГП №4; Детский сад №316; Детский сад №316; Быт | 124 | 160 | 183 | 102.3353 | 31.9798 | 189 | 226 | 173 | 128.8504 | 40.2657
3155 | 320 | ООО "Самарская картонная упаковка" | 57 | 72 | 86 | 47.1137 | 14.723 | 51 | 86 | 85 | 48.6476 | 15.2024
3159, А | 400 | Быт | 255 | 252 | 276 | 171.5814 | 42.8954 | 121 | 185 | 113 | 91.8169 | 22.9542
3159, Б | 400 | --*-- | 54 | 55 | 110 | 47.9902 | 11.9976 | 170 | 164 | 224 | 122.2764 | 30.5691
3160, А | 630 | Школа №166; ЦТП-143 АО "ПТС"; Быт | 151 | 142 | 154 | 97.9526 | 15.548 | 159 | 195 | 168 | 114.3876 | 18.1568
3160, Б | 630 | --*-- | 106 | 162 | 50 | 69.6844 | 11.061 | 18 | 24 | 23 | 14.2437 | 2.2609
3161 | 250 | Администрация Кировского района; Быт | 28 | 79 | 51 | 34.6231 | 13.8492 | 33 | 79 | 40 | 33.3083 | 13.3233
3162 | 180 | Администрация Кировского района; Быт | 0 | 26 | 0 | 5.6975 | 3.1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3163 | 180 | Быт | 98 | 61 | 94 | 55.4407 | 30.8004 | 83 | 89 | 71 | 53.2494 | 29.583
3164 | 180 | Быт | 105 | 120 | 96 | 70.3418 | 39.0788 | 162 | 110 | 74 | 75.8201 | 42.1223
3165 | 200 | Быт |  |  |  | 0 | 0 | 13 | 1 | 5 | 4.1635 | 2.0818
3166 | 400 | Быт | 380 | 395 | 370 | 250.9077 | 62.7269 | 390 | 411 | 372 | 257.0434 | 64.2609
3167, А | 630 | Котельная 500 квартала МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Быт | 240 | 190 | 158 | 128.8504 | 20.4524 | 25 | 25 | 35 | 18.6263 | 2.9566
3167, Б | 630 | --*-- | 275 | 292 | 210 | 170.2666 | 27.0264 | 216 | 201 | 213 | 138.054 | 21.9133
3168 | 630 | Быт | 533 | 643 | 550 | 378.2241 | 60.0356 | 557 | 647 | 557 | 385.8938 | 61.253
3168э, I | 250 | Быт | 17 | 5 | 12 | 7.4505 | 2.9802 | 25 | 20 | 28 | 15.9967 | 6.3987
3168э, II | 250 | --*-- | 58 | 46 | 57 | 35.2805 | 14.1122 | 68 | 98 | 89 | 55.879 | 22.3516
3169 | 250 | Детский сад №229; Быт | 98 | 93 | 136 | 71.6566 | 28.6626 | 133 | 125 | 105 | 79.5454 | 31.8182
3170, А | 400 | Быт | 30 | 31 | 48 | 23.8855 | 5.9714 | 22 | 53 | 77 | 33.3083 | 8.3271
3170, Б | 400 | --*-- | 116 | 86 | 86 | 63.1104 | 15.7776 | 84 | 103 | 94 | 61.5765 | 15.3941
3171, А | 400 | Быт | 120 | 98 | 140 | 78.4497 | 19.6124 | 130 | 106 | 148 | 84.1472 | 21.0368
3171, Б | 320 | --*-- | 100 | 120 | 68 | 63.1104 | 19.722 | 113 | 103 | 76 | 63.9869 | 19.9959
3172 | 630 | Быт | 320 | 340 | 300 | 210.368 | 33.3917 | 330 | 346 | 303 | 214.5315 | 34.0526
3180 | 400 | Быт | 270 | 270 | 270 | 177.498 | 44.3745 | 346 | 272 | 222 | 184.072 | 46.018
3181 | 400 | Быт | 450 | 460 | 360 | 278.2993 | 69.5748 | 395 | 542 | 396 | 292.1047 | 73.0262
3182, I | 400 | Быт | 47 | 99 | 58 | 44.7032 | 11.1758 | 165 | 164 | 136 | 101.897 | 25.4742
3182, II | 400 | --*-- | 284 | 311 | 232 | 181.2233 | 45.3058 | 201 | 163 | 165 | 115.9215 | 28.9804
3184 | 320 | Детский сад №13; Быт | 150 | 230 | 155 | 117.2363 | 36.6364 | 175 | 247 | 167 | 129.0695 | 40.3342
3186 | 630 | Быт | 240 | 270 | 280 | 173.1153 | 27.4786 | 416 | 360 | 421 | 262.3026 | 41.6353
3187 | 250 | Школа-интернат №158; Школа №73; Быт | 72 | 36 | 37 | 31.7743 | 12.7097 | 66 | 43 | 46 | 33.9657 | 13.5863
3188 | 400 | Детский сад №234; Школа №153; Быт | 150 | 135 | 185 | 102.9927 | 25.7482 | 155 | 154 | 201 | 111.758 | 27.9395
3189 | 400 | Детский сад №223; Быт | 155 | 120 | 120 | 86.5577 | 21.6394 | 212 | 200 | 203 | 134.767 | 33.6917
3190 Т-1 | 400 | Детский сад №240; Быт | 238 | 236 | 238 | 156.0229 | 39.0057 | 213 | 234 | 242 | 150.9829 | 37.7457
3190 Т-2 | 400 |  | 200 | 190 | 196 | 128.4121 | 32.103 | 131 | 138 | 119 | 85.0237 | 21.2559
3191 | 630 | Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями "Журавушка"; Быт | 215 | 400 | 220 | 182.9763 | 29.0439 | 236 | 212 | 240 | 150.7637 | 23.9308
3192, А | 400 | МСЧ №2 поликлиническое отделение №2; Быт | 85 | 86 | 112 | 62.0147 | 15.5037 | 172 | 144 | 161 | 104.5266 | 26.1317
3192, Б | 400 | --*-- | 83 | 162 | 156 | 87.8725 | 21.9681 | 147 | 200 | 180 | 115.4833 | 28.8708
3193, I | 400 | НСП-208 ООО "СКС"; Быт | 82 | 87 | 120 | 63.3295 | 15.8324 | 67 | 93 | 64 | 49.0859 | 12.2715
3193, II | 250 | --*-- | 187 | 108 | 161 | 99.9248 | 39.9699 | 208 | 164 | 167 | 118.1129 | 47.2451
3194, А | 400 | Быт | 33 | 34 | 36 | 22.5707 | 5.6427 | 72 | 43 | 67 | 39.8823 | 9.9706
3194, Б | 400 | --*-- | 20 | 22 | 20 | 13.5863 | 3.3966 | 39 | 50 | 28 | 25.6386 | 6.4097
3195, А | 630 | Котельная Вольская, 48а МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Детский сад №233; Быт | 270 | 350 | 300 | 201.6027 | 32.0004 | 288 | 330 | 308 | 202.9175 | 32.2091
3195, Б | 630 | --*-- | 180 | 220 | 205 | 132.5757 | 21.0438 | 162 | 176 | 172 | 111.758 | 17.7394
3196, А | 400 | Школа №34; Котельная РОНО Кировского р-на; Быт | 110 | 190 | 185 | 106.2797 | 26.5699 | 94 | 197 | 148 | 96.1995 | 24.0499
3196, Б | 400 | --*-- | 260 | 270 | 243 | 169.3901 | 42.3475 | 412 | 329 | 329 | 234.4727 | 58.6182
3200, А | 400 | Управление федерального казначейства Советского района г.о. Самара; Стоматологическая поликлиника №3 Советского района г.о.Самара; Быт | 160 | 166 | 215 | 118.5511 | 29.6378 | 323 | 338 | 294 | 209.2723 | 52.3181
3200, Б | 400 | --*-- | 126 | 182 | 202 | 111.758 | 27.9395 | 253 | 194 | 259 | 154.7081 | 38.677
3201 | 400 | Быт | 262 | 266 | 226 | 165.2265 | 41.3066 | 258 | 322 | 291 | 190.8651 | 47.7163
3202 | 400 | Быт | 254 | 323 | 318 | 196.1243 | 49.0311 | 279 | 330 | 316 | 202.6983 | 50.6746
3203, I | 630 | Детский сад №296; Быт | 128 | 118 | 148 | 86.3385 | 13.7045 | 204 | 170 | 167 | 118.5511 | 18.8176
3203, II | 400 | --*-- | 275 | 293 | 297 | 189.5503 | 47.3876 | 211 | 256 | 220 | 150.5446 | 37.6362
3204, А | 400 | Быт | 156 | 116 | 100 | 81.5176 | 20.3794 | 177 | 136 | 172 | 106.2797 | 26.5699
3204, Б | 400 | --*-- | 190 | 200 | 180 | 124.906 | 31.2265 | 204 | 213 | 160 | 126.4399 | 31.61
3205, I | 400 | ЦТП-161 АО "ПТС"; Быт | 189 | 181 | 150 | 113.9493 | 28.4873 | 163 | 161 | 137 | 101.0205 | 25.2551
3205, II | 400 | --*-- | 113 | 66 | 103 | 61.7956 | 15.4489 | 117 | 99 | 107 | 70.7801 | 17.695
3206, А | 400 | Быт | 244 | 134 | 195 | 125.5634 | 31.3908 | 257 | 149 | 197 | 132.1374 | 33.0343
3206, Б | 250 | --*-- | 95 | 75 | 85 | 55.879 | 22.3516 | 103 | 80 | 88 | 59.3851 | 23.7541
3208 | 400 | Быт | 283 | 230 | 320 | 182.5381 | 45.6345 | 395 | 436 | 417 | 273.4784 | 68.3696
3209 | 400 | Быт | 208 | 147 | 210 | 123.8103 | 30.9526 | 311 | 333 | 340 | 215.6272 | 53.9068
3210, А | 400 | Котельная (ГВС) 586кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Самарский государственный универсиет путей сообщения; Десткий сад №294; Быт | 120 | 83 | 140 | 75.1627 | 18.7907 | 130 | 80 | 163 | 81.7367 | 20.4342
3210, Б | 400 | --*-- | 45 | 50 | 75 | 37.2527 | 9.3132 | 55 | 91 | 123 | 58.9469 | 14.7367
3211, А | 400 | Пожарная часть №9; Быт | 40 | 135 | 62 | 51.9346 | 12.9836 | 59 | 105 | 89 | 55.4407 | 13.8602
3211, Б | 400 | --*-- | 50 | 60 | 40 | 32.87 | 8.2175 | 37 | 69 | 49 | 33.9657 | 8.4914
3212 | 160 | Быт | 130 | 93 | 45 | 58.7277 | 36.7048 | 110 | 102 | 40 | 55.2216 | 34.5135
3213 | 400 | Котельная ул. Невского (Ленина), 95 МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Быт | 280 | 358 | 349 | 216.2846 | 54.0712 | 339 | 302 | 356 | 218.4759 | 54.619
3214 | 400 | Быт | 199 | 208 | 168 | 126.0017 | 31.5004 | 217 | 220 | 176 | 134.3287 | 33.5822
3215, I | 630 | Школа №106; Быт | 298 | 264 | 240 | 175.7449 | 27.896 | 304 | 277 | 247 | 181.4424 | 28.8004
3215, II | 630 | --*-- | 254 | 240 | 234 | 159.5291 | 25.3221 | 269 | 237 | 249 | 165.4457 | 26.2612
3216, А | 400 | Быт | 148 | 115 | 116 | 83.0515 | 20.7629 | 160 | 118 | 127 | 88.749 | 22.1872
3216, Б | 400 | --*-- | 48 | 44 | 33 | 27.3917 | 6.8479 | 52 | 60 | 33 | 31.7743 | 7.9436
3217 | 630 | Быт | 285 | 235 | 235 | 165.4457 | 26.2612 | 212 | 259 | 205 | 148.1341 | 23.5134
3218 | 630 | Детский сад №256; котельная ОКЭ-124 ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 700 | 500 | 500 | 372.5267 | 59.1312 | 841 | 560 | 756 | 472.6706 | 75.0271
3219 | 400 | Управление федерального казначейства Советского района г.о.Самара; Стоматологическая поликлиника №3 Советского района г.о.Самара; ЦТП-67 АО "ПТС"; Быт | 216 | 294 | 221 | 160.1865 | 40.0466 | 175 | 225 | 182 | 127.5356 | 31.8839
3220 | 320 | --*-- | 241 | 205 | 160 | 132.7948 | 41.4984 | 253 | 204 | 169 | 137.1775 | 42.868
3221, А | 400 | Детский сад №251; Быт | 174 | 130 | 130 | 95.1039 | 23.776 | 172 | 134 | 160 | 102.1161 | 25.529
3221, Б | 400 | --*-- | 170 | 150 | 165 | 106.2797 | 26.5699 | 185 | 168 | 212 | 123.8103 | 30.9526
3222, А | 400 | Дополнительный офис №6994/0208 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Детский сад №340; Быт | 12 | 13 | 8 | 7.2314 | 1.8079 | 34 | 34 | 32 | 21.9133 | 5.4783
3222, Б | 180 | --*-- | 40 | 70 | 37 | 32.2126 | 17.8959 | 117 | 130 | 166 | 90.5021 | 50.2789
3223, А | 400 | Быт | 105 | 103 | 76 | 62.2339 | 15.5585 | 93 | 146 | 73 | 68.3696 | 17.0924
3223, Б | 400 | --*-- | 100 | 65 | 110 | 60.2617 | 15.0654 | 173 | 117 | 103 | 86.1194 | 21.5298
3224, А | 320 | Быт | 112 | 110 | 140 | 79.3263 | 24.7895 | 146 | 169 | 148 | 101.4587 | 31.7059
3224, Б | 400 | --*-- | 229 | 257 | 182 | 146.3811 | 36.5953 | 166 | 237 | 224 | 137.3966 | 34.3492
3225, А | 400 | ММУ ГП №10 центральная клиническая лаборатория; Школа №163; НСП-3 ООО "СКС"; Быт | 110 | 109 | 98 | 69.4653 | 17.3663 | 110 | 123 | 110 | 75.1627 | 18.7907
3225, Б | 400 | --*-- | 40 | 36 | 34 | 24.1047 | 6.0262 | 48 | 39 | 46 | 29.1447 | 7.2862
3226, А | 400 | Административное здание 2-го сетевого района АО "ПТС"; Быт | 92 | 130 | 98 | 70.1227 | 17.5307 | 97 | 132 | 100 | 72.0949 | 18.0237
3226, Б | 400 | --*-- | 36 | 20 | 36 | 20.1603 | 5.0401 | 41 | 26 | 58 | 27.3917 | 6.8479
3227, I | 400 | Быт | 180 | 175 | 182 | 117.6746 | 29.4187 | 176 | 200 | 180 | 121.8381 | 30.4595
3227, II | 320 | --*-- | 100 | 110 | 112 | 70.5609 | 22.0503 | 112 | 126 | 125 | 79.5454 | 24.8579
3228, А | 400 | Детский сад №154; Быт | 208 | 185 | 249 | 140.6836 | 35.1709 | 228 | 199 | 240 | 146.1619 | 36.5405
3228, Б | 400 | --*-- | 141 | 170 | 143 | 99.4865 | 24.8716 | 158 | 164 | 165 | 106.7179 | 26.6795
3229 | 400 | Быт | 535 | 370 | 420 | 290.3517 | 72.5879 | 526 | 371 | 420 | 288.5986 | 72.1496
3231 | 250 | Быт | 240 | 244 | 239 | 158.4334 | 63.3734 | 249 | 255 | 265 | 168.5135 | 67.4054
3233 | 400 | Котельная поликлиники №4 ПО №2 ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 290 | 276 | 260 | 181.0041 | 45.251 | 183 | 263 | 261 | 154.9273 | 38.7318
3234, А | 400 | Быт | 138 | 163 | 135 | 95.5421 | 23.8855 | 146 | 171 | 145 | 101.2396 | 25.3099
3234, Б | 400 | Быт | 210 | 178 | 221 | 133.4522 | 33.3631 | 219 | 181 | 221 | 136.0818 | 34.0204
3236, А | 400 | НС-12 АО "ПТС"; ГБУЗ "Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн" потр. 1 кат.; Быт | 48 | 40 | 46 | 29.3639 | 7.341 | 41 | 22 | 47 | 24.1047 | 6.0262
3236, Б | 400 | --*-- | 30 | 15 | 42 | 19.0646 | 4.7661 | 69 | 109 | 82 | 56.9747 | 14.2437
3238, А | 400 | Детская стоматологическая поликлиника №4; Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области, лаборатория; Быт | 42 | 38 | 28 | 23.6664 | 5.9166 | 39 | 29 | 20 | 19.2837 | 4.8209
3238, Б | 400 | --*-- | 161 | 153 | 158 | 103.4309 | 25.8577 | 233 | 221 | 218 | 147.2576 | 36.8144
3239, А | 630 | Городская клиническая больница №3 им.Н.А.Семашко роддом №3; Быт | 40 | 22 | 35 | 21.2559 | 3.374 | 62 | 42 | 53 | 34.4039 | 5.4609
3239, Б | 630 | --*-- | 22 | 24 | 56 | 22.3516 | 3.5479 | 51 | 36 | 56 | 31.3361 | 4.974
3240, А | 400 | НС-21 АО "ПТС"; Быт | 52 | 54 | 46 | 33.3083 | 8.3271 | 59 | 55 | 65 | 39.2249 | 9.8062
3240, Б | 400 | --*-- | 72 | 126 | 68 | 58.2895 | 14.5724 | 91 | 135 | 74 | 65.74 | 16.435
3241 | 630 | Быт | 82 | 98 | 64 | 53.4685 | 8.4871 | 99 | 5 | 95 | 43.6075 | 6.9218
3242 | 250 | Быт |  |  |  |  | 0 | 15 | 3 | 5 | 5.0401 | 2.016
3243 | 630 | Быт | 140 | 260 | 203 | 132.1374 | 20.9742 | 162 | 216 | 198 | 126.2208 | 20.035
3245, I | 400 | Быт | 49 | 27 | 27 | 22.5707 | 5.6427 | 56 | 37 | 36 | 28.2682 | 7.0671
3245, II | 400 | --*-- | 100 | 143 | 106 | 76.4775 | 19.1194 | 118 | 144 | 107 | 80.8602 | 20.2151
3246, I | 320 | Детский сад №240; Детский сад №259; Быт | 120 | 113 | 80 | 68.5887 | 21.434 | 133 | 137 | 88 | 78.4497 | 24.5155
3246, II | 320 | --*-- | 142 | 135 | 151 | 93.7891 | 29.3091 | 157 | 152 | 171 | 105.184 | 32.87
3247 | 630 | ФГУЗ Самарская областная противотуберкулезная больница; Быт | 309 | 300 | 310 | 201.3835 | 31.9656 | 327 | 339 | 321 | 216.2846 | 34.3309
3249 | 400 | ЦТП-178 АО "ПТС"; Быт | 185 | 230 | 180 | 130.3843 | 32.5961 | 219 | 183 | 189 | 129.5078 | 32.377
3250, А | 400 | Котельная 588кв. (ГВС) ООО "Волгатеплоснаб"; СамГУПС; ЦТП-145 АО "ПТС"; Быт | 190 | 173 | 201 | 123.5912 | 30.8978 | 166 | 200 | 159 | 115.045 | 28.7613
3250, Б | 400 | --*-- | 221 | 203 | 202 | 137.1775 | 34.2944 | 231 | 205 | 212 | 141.9984 | 35.4996
3251, А | 160 | Российский государственный универитет туризма и сервиса; ГБУП СО "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Промышленного района г. о. Самара"; Быт | 210 | 140 | 140 | 107.3753 | 67.1096 | 215 | 158 | 147 | 113.9493 | 71.2183
3251, Б | 320 | --*-- | 70 | 85 | 70 | 49.305 | 15.4078 | 188 | 167 | 152 | 111.1006 | 34.7189
3255 | 250 | Быт | 124 | 60 | 100 | 62.2339 | 24.8935 | 106 | 100 | 102 | 67.4931 | 26.9972
3256, I | 320 | Быт | 152 | 168 | 165 | 106.2797 | 33.2124 | 189 | 159 | 185 | 116.7981 | 36.4994
3256, II | 400 | --*-- | 204 | 205 | 140 | 120.3042 | 30.0761 | 222 | 202 | 179 | 132.1374 | 33.0343
3257, А | 400 | Быт | 230 | 156 | 189 | 126.0017 | 31.5004 | 244 | 182 | 199 | 136.9583 | 34.2396
3257, Б | 400 | --*-- | 158 | 98 | 164 | 92.036 | 23.009 | 154 | 111 | 170 | 95.323 | 23.8308
3258, А | 400 | Дом ребёнка "Малыш"; Быт | 35 | 91 | 117 | 53.2494 | 13.3124 | 208 | 201 | 198 | 133.0139 | 33.2535
3258, Б | 320 | --*-- | 367 | 340 | 300 | 220.6673 | 68.9585 | 256 | 258 | 342 | 187.5781 | 58.6182
3259 | 180 | ГУЗ СО "Самарский городской противотуберкулёзный диспансер" Диспансерное отделение №2, Детский стационар; Быт | 41 | 55 | 78 | 38.1292 | 21.1829 | 59 | 52 | 77 | 41.1971 | 22.8873
3262, I | 400 | Управление гражданской защиты Администрации г.о. Самара; Школа №137; ГУСО "Самарский пансионат №2 для детей инвалидов" школа-интернат для умственно отсталых детей; Дополнительный офис №6994/0244 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 50 | 73 | 77 | 43.8267 | 10.9567 | 68 | 85 | 82 | 51.4963 | 12.8741
3262, II | 400 | --*-- | 288 | 298 | 260 | 185.3868 | 46.3467 | 397 | 357 | 370 | 246.3059 | 61.5765
3263 | 400 | Быт | 115 | 68 | 92 | 60.2617 | 15.0654 | 112 | 74 | 104 | 63.5487 | 15.8872
3264 | 320 | Школа №162; Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнергосбыт"; Быт | 160 | 180 | 150 | 107.3753 | 33.5548 | 166 | 207 | 161 | 117.0172 | 36.5679
3265 | 320 | Безымянский участок Самарских электрическиз сетей ЗАО "ССК"; Быт | 110 | 110 | 85 | 66.8357 | 20.8861 | 109 | 124 | 83 | 69.2461 | 21.6394
3267 | 400 | Быт | 310 | 340 | 355 | 220.229 | 55.0572 | 317 | 353 | 360 | 225.7073 | 56.4268
3268 | 630 | Управление Федеральной регистрационной службы по СО; Быт | 290 | 306 | 317 | 200.0687 | 31.7569 | 417 | 499 | 334 | 273.9167 | 43.4788
3269, I | 400 | ЦТП-133 АО "ПТС"; Быт | 180 | 220 | 185 | 128.193 | 32.0482 | 191 | 243 | 205 | 140.0262 | 35.0065
3269, II | 400 | --*-- | 180 | 240 | 220 | 140.2453 | 35.0613 | 188 | 252 | 226 | 145.9428 | 36.4857
3270 | 400 | Быт | 111 | 113 | 163 | 84.8046 | 21.2012 | 129 | 115 | 177 | 92.2551 | 23.0638
3271 | 400 | Выносной телефонный концентратор ЗАО "СамараТелеком"; Школа №120; АТС-995, АТС-927, АТС-928 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Быт | 120 | 64 | 95 | 61.1382 | 15.2846 | 133 | 84 | 90 | 67.2739 | 16.8185
3272 | 400 | ММУ ГП №10 Советского района; Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнерго"; Быт | 122 | 113 | 162 | 86.9959 | 21.749 | 147 | 111 | 170 | 93.7891 | 23.4473
3273 | 320 | Быт | 63 | 169 | 74 | 67.0548 | 20.9546 | 90 | 175 | 77 | 74.9436 | 23.4199
3274 | 320 | Быт | 130 | 133 | 124 | 84.8046 | 26.5014 | 181 | 125 | 139 | 97.5143 | 30.4732
3275, I | 400 | Самарский авиационный техникум; Быт | 205 | 211 | 267 | 149.6681 | 37.417 | 225 | 221 | 273 | 157.5569 | 39.3892
3275, II | 400 | --*-- | 107 | 111 | 156 | 81.9559 | 20.489 | 104 | 109 | 174 | 84.8046 | 21.2012
3276, А | 400 | Котельная 751кв. (ГВС) ООО "Волгатеплоснаб"; Мировые судья Промышленного района; Быт | 233 | 238 | 269 | 162.1587 | 40.5397 | 243 | 236 | 280 | 166.3222 | 41.5806
3276, Б | 400 | --*-- | 129 | 137 | 172 | 95.9804 | 23.9951 | 136 | 154 | 180 | 102.9927 | 25.7482
3277, А | 400 | Быт | 182 | 275 | 283 | 162.1587 | 40.5397 | 192 | 289 | 300 | 171.1431 | 42.7858
3277, Б | 400 | --*-- | 174 | 169 | 188 | 116.3598 | 29.09 | 178 | 182 | 201 | 122.9338 | 30.7335
3278, А | 400 | НСП-203 ООО "СКС"; Быт | 14 | 24 | 12 | 10.9567 | 2.7392 | 34 | 23 | 18 | 16.435 | 4.1087
3278, Б | 400 | --*-- | 194 | 191 | 176 | 122.9338 | 30.7335 | 209 | 197 | 192 | 131.0417 | 32.7604
3279, А | 400 | Быт | 110 | 120 | 132 | 79.3263 | 19.8316 | 118 | 136 | 146 | 87.6533 | 21.9133
3279, Б | 250 | --*-- | 128 | 120 | 161 | 89.6255 | 35.8502 | 143 | 143 | 169 | 99.7057 | 39.8823
3280, А | 400 | ГБУЗ "Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн"; Быт | 48 | 40 | 41 | 28.2682 | 7.0671 | 57 | 61 | 50 | 36.8144 | 9.2036
3280, Б | 400 | --*-- | 62 | 75 | 81 | 47.7711 | 11.9428 | 68 | 91 | 90 | 54.5642 | 13.641
3281, А | 400 | ФГУП "Средневолжское аэрогеодезическое предприятие"; Быт | 65 | 89 | 65 | 47.9902 | 11.9976 | 65 | 96 | 75 | 51.7155 | 12.9289
3281, Б | 400 | --*-- | 77 | 86 | 66 | 50.1815 | 12.5454 | 94 | 106 | 77 | 60.6999 | 15.175
3282, А | 400 | НС-35 АО "ПТС"; НСП-150 ООО "СКС"; Быт | 310 | 290 | 370 | 212.5593 | 53.1398 | 127 | 105 | 126 | 78.4497 | 19.6124
3282, Б | 400 | --*-- | 130 | 125 | 127 | 83.7089 | 20.9272 | 148 | 133 | 128 | 89.6255 | 22.4064
3283, I | 630 | Быт | 135 | 130 | 135 | 87.6533 | 13.9132 | 151 | 130 | 147 | 93.7891 | 14.8872
3283, II | 630 | --*-- | 171 | 165 | 146 | 105.6223 | 16.7654 | 176 | 168 | 134 | 104.7457 | 16.6263
3284, I | 630 | Котельная ул. Черемшанская, 2а МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Школа №178; Быт | 120 | 71 | 63 | 55.6599 | 8.8349 | 138 | 77 | 70 | 62.453 | 9.9132
3284, II | 630 | --*-- | 154 | 89 | 94 | 73.8479 | 11.7219 | 165 | 114 | 102 | 83.4898 | 13.2523
3286, I | 400 | УВД Промышленного района; Быт | 2 | 5 | 4 | 2.4105 | 0.60262 | 1 | 21 | 15 | 8.1079 | 2.027
3286, II | 400 | --*-- | 45 | 27 | 52 | 27.1725 | 6.7931 | 64 | 54 | 75 | 42.2927 | 10.5732
3286э, I | 400 | НСП-202 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 80 | 100 | 123 | 66.3974 | 16.5994 | 83 | 106 | 138 | 71.6566 | 17.9141
3286э, II | 400 | --*-- | 56 | 36 | 25 | 25.6386 | 6.4097 | 72 | 35 | 34 | 30.8978 | 7.7244
3287, I | 630 | Быт | 15 | 18 | 19 |  | 0 | 30 | 24 | 46 | 21.9133 | 3.4783
3287, II | 630 | --*-- | 55 | 39 | 56 |  | 0 | 62 | 44 | 63 | 37.0335 | 5.8783
3288 | 250 | Быт | 280 | 365 | 330 | 213.655 | 85.462 | 295 | 349 | 327 | 212.7785 | 85.1114
3291 | 250 | Быт | 132 | 180 | 142 | 99.4865 | 39.7946 | 146 | 184 | 156 | 106.4988 | 42.5995
3292, А | 400 | Школа №65; Быт | 71 | 69 | 92 | 50.8389 | 12.7097 | 82 | 87 | 106 | 60.2617 | 15.0654
3292, Б | 400 | --*-- | 79 | 65 | 82 | 49.5241 | 12.381 | 80 | 86 | 101 | 58.5086 | 14.6272
3293 | 630 | Быт | 315 | 300 | 320 | 204.8897 | 32.5222 | 337 | 407 | 340 | 237.5405 | 37.7048
3294, А | 400 | Быт | 206 | 195 | 188 | 129.0695 | 32.2674 | 223 | 210 | 198 | 138.2731 | 34.5683
3294, Б | 400 | --*-- | 14 | 26 | 14 | 11.8332 | 2.9583 | 34 | 45 | 33 | 24.5429 | 6.1357
3295, А | 400 | НСП-37 ООО "СКС"; Быт | 90 | 71 | 100 | 57.1938 | 14.2985 | 132 | 87 | 120 | 74.2862 | 18.5715
3295, Б | 400 | --*-- | 70 | 20 | 31 | 26.5151 | 6.6288 | 90 | 31 | 48 | 37.0335 | 9.2584
3296, А | 400 | Школа №176; Быт | 32 | 17 | 13 | 13.5863 | 3.3966 | 33 | 24 | 16 | 15.9967 | 3.9992
3296, Б | 400 | --*-- | 15 | 4 | 21 | 8.7653 | 2.1913 | 27 | 27 | 21 | 16.435 | 4.1087
3297, А | 400 | Быт | 208 | 250 | 265 | 158.4334 | 39.6084 | 203 | 202 | 204 | 133.4522 | 33.3631
3297, Б | 400 | --*-- | 110 | 105 | 140 | 77.7923 | 19.4481 | 195 | 159 | 193 | 119.8659 | 29.9665
3298, I | 400 | Быт | 45 | 65 | 50 | 35.0613 | 8.7653 | 74 | 71 | 67 | 46.4563 | 11.6141
3298, II | 400 | --*-- | 95 | 90 | 47 | 50.8389 | 12.7097 | 116 | 69 | 62 | 54.1259 | 13.5315
3299, А | 630 | Быт | 40 | 53 | 75 | 36.8144 | 5.8436 | 37 | 49 | 63 | 32.6509 | 5.1827
3299, Б | 630 | --*-- | 166 | 154 | 144 | 101.6779 | 16.1393 | 139 | 157 | 27 | 70.7801 | 11.2349
3300, I | 400 | НС-15 АО "ПТС"; Быт | 266 | 242 | 273 | 171.1431 | 42.7858 | 297 | 280 | 258 | 182.9763 | 45.7441
3300, II | 400 | --*-- | 36 | 40 | 32 | 23.6664 | 5.9166 | 45 | 39 | 21 | 23.009 | 5.7523
3302 | 250 | Котельная "Плодопитомник" МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Быт | 240 | 220 | 270 | 159.9673 | 63.9869 | 245 | 222 | 295 | 166.9796 | 66.7918
3303, I | 400 | Быт | 273 | 243 | 217 | 160.6247 | 40.1562 | 279 | 251 | 230 | 166.5413 | 41.6353
3303, II | 400 | --*-- | 22 | 29 | 41 | 20.1603 | 5.0401 | 33 | 47 | 46 | 27.6108 | 6.9027
3304 | 160 | Быт | 245 | 210 | 290 | 163.2543 | 102.034 | 239 | 205 | 283 | 159.3099 | 99.5687
3305, I | 400 | Самарская городская клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко; Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 2 | 5.2592 | 1.3148
3305, II | 400 | --*-- | 90 | 122 | 70 | 61.7956 | 15.4489 | 118 | 127 | 84 | 72.0949 | 18.0237
3306, А | 400 | Детский сад №131; Детский сад №282; Быт | 128 | 130 | 180 | 95.9804 | 23.9951 | 143 | 143 | 202 | 106.9371 | 26.7343
3306, Б | 630 | --*-- | 220 | 221 | 235 | 148.1341 | 23.5134 | 255 | 209 | 183 | 141.7793 | 22.5046
3307, А | 630 | Самарский областной лицей-интернат; котельная Самарского областного лицей-интерната; Городская клиническая больница №9, стационар потр. 1 кат.; Быт | 62 | 67 | 90 | 47.9902 | 7.6175 | 65 | 75 | 104 | 53.4685 | 8.4871
3307, Б | 630 | --*-- | 173 | 172 | 197 | 118.7703 | 18.8524 | 180 | 195 | 210 | 128.193 | 20.3481
3310 | 630 | Быт | 102 | 110 | 40 | 55.2216 | 8.7653 | 124 | 112 | 78 | 68.8079 | 10.9219
3312, А | 400 | АТС ООО "Жигулителеком"; КНС-22, КНС-23 ООО "СКС" | 80 | 200 | 135 | 90.9403 | 22.7351 | 117 | 223 | 164 | 110.4432 | 27.6108
3312, Б | 400 | --*-- | 122 | 170 | 130 | 92.4743 | 23.1186 | 151 | 169 | 149 | 102.7735 | 25.6934
3314 | 250 | ООО Аэропорт "Смышляевка" | 40 | 28 | 15 | 18.1881 | 7.2752 | 45 | 60 | 34 | 30.4595 | 12.1838
3315 | 250 | Котельная Аэропорт-2 МП г.о. Самара "Инженерная служба" | 115 | 116 | 120 | 76.9158 | 30.7663 | 119 | 125 | 125 | 80.8602 | 32.3441
3316, I | 400 | Быт | 158 | 109 | 148 | 90.9403 | 22.7351 | 163 | 121 | 152 | 95.5421 | 23.8855
3316, II | 400 | --*-- | 133 | 135 | 133 | 87.8725 | 21.9681 | 141 | 147 | 142 | 94.2273 | 23.5568
3318 | 400 | Быт | 5 | 21 | 8 | 7.4505 | 1.8626 | 12 | 39 | 27 | 17.0924 | 4.2731
3319, I | 400 | Быт | 53 | 61 | 63 | 38.7866 | 9.6966 | 69 | 66 | 59 | 42.5119 | 10.628
3319, II | 400 | --*-- | 47 | 45 | 48 | 30.6787 | 7.6697 | 81 | 60 | 63 | 44.7032 | 11.1758
3320, А | 400 | Быт | 88 | 69 | 71 | 49.9624 | 12.4906 | 107 | 76 | 69 | 55.2216 | 13.8054
3320, Б | 400 | --*-- | 10 | 12 | 11 | 7.2314 | 1.8079 | 18 | 32 | 13 | 13.8054 | 3.4514
3321, I | 400 | Быт | 26 | 54 | 69 | 77 | 19.25 | 38 | 67 | 76 | 39.6631 | 9.9158
3321, II | 400 | --*-- | 62 | 30 | 25 | 25.6386 | 6.4097 | 64 | 41 | 19 | 27.1725 | 6.7931
3321э, I | 400 | Быт | 39 | 29 | 48 | 25.4195 | 6.3549 | 58 | 29 | 56 | 31.3361 | 7.834
3321э, II | 400 | --*-- | 81 | 79 | 90 | 54.7833 | 13.6958 | 94 | 92 | 103 | 63.3295 | 15.8324
3322, А | 630 | НСП-110 ООО "СКС"; Быт | 41 | 108 | 60 | 45.7989 | 7.2697 | 173 | 182 | 135 | 107.3753 | 17.0437
3322, Б | 400 | --*-- | 126 | 125 | 132 | 83.9281 | 20.982 | 170 | 146 | 224 | 118.332 | 29.583
3323, А | 400 | Быт | 40 | 85 | 25 | 32.87 | 8.2175 | 98 | 106 | 78 | 61.7956 | 15.4489
3323, Б | 400 | --*-- | 108 | 129 | 105 | 74.9436 | 18.7359 | 107 | 123 | 123 | 77.3541 | 19.3385
3324 | 630 | Быт | 580 | 575 | 440 | 349.5177 | 55.479 | 107 | 67 | 96 | 59.166 | 9.3914
3325, I | 400 | Быт | 40 | 22 | 12 | 16.2159 | 4.054 | 76 | 91 | 78 | 53.6877 | 13.4219
3325, II | 400 | --*-- | 98 | 80 | 54 | 50.8389 | 12.7097 | 148 | 174 | 129 | 98.8291 | 24.7073
3326, А | 400 | Быт | 120 | 126 | 92 | 74.0671 | 18.5168 | 48 | 51 | 61 | 35.0613 | 8.7653
3326, Б | 400 | --*-- | 51 | 42 | 56 | 32.6509 | 8.1627 | 49 | 50 | 70 | 37.0335 | 9.2584
3327 | 400 | Быт |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.1913 | 0.54783
3328, I | 400 | ГБУЗ СО «Самарская стоматологическая поликлиника №6 Кировского района» ; быт | 119 | 87 | 100 | 67.0548 | 16.7637 | 130 | 88 | 97 | 69.027 | 17.2568
3328, II | 400 | --*-- | 117 | 93 | 90 | 65.74 | 16.435 | 130 | 112 | 88 | 72.314 | 18.0785
3329, I | 400 | Быт | 126 | 123 | 120 | 80.8602 | 20.2151 | 164 | 200 | 139 | 110.2241 | 27.556
3329, II | 400 | --*-- | 50 | 86 | 74 | 46.018 | 11.5045 | 66 | 101 | 85 | 55.2216 | 13.8054
3330 | 400 | Быт | 235 | 255 | 240 | 159.9673 | 39.9918 | 224 | 255 | 313 | 173.5536 | 43.3884
3335, I | 1000 | Быт | 101 | 85 | 103 | 63.3295 | 6.333 | 116 | 95 | 115 | 71.4375 | 7.1437
3335, II | 1000 | --*-- | 160 | 164 | 191 | 112.8537 | 11.2854 | 162 | 174 | 195 | 116.3598 | 11.636
3336, I | 400 | Быт | 11 | 2 | 10 | 5.0401 | 1.26 | 29 | 15 | 6 | 10.9567 | 2.7392
3336, II | 400 | --*-- | 15 | 5 | 15 | 7.6697 | 1.9174 | 37 | 14 | 16 | 14.6819 | 3.6705
3338, I | 250 | ООО СМПФ "Элри" | 38 | 15 | 43 | 21.0368 | 8.4147 | 52 | 26 | 45 | 26.9534 | 10.7814
3338, II | 250 | --*-- | 186 | 140 | 162 | 106.9371 | 42.7748 | 182 | 131 | 188 | 109.7858 | 43.9143
3339 | 400 | Быт | 250 | 300 | 210 | 166.5413 | 41.6353 | 260 | 310 | 241 | 177.7171 | 44.4293
3340, А | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 138 | 157 | 97.2952 | 24.3238
3340, Б | 400 | --*-- | 125 | 111 | 82 | 69.6844 | 17.4211 | 24 | 76 | 51 | 33.0891 | 8.2723
3341, А | 400 | НСП-49 ООО "СКС"; Быт | 70 | 55 | 75 | 43.8267 | 10.9567 | 74 | 67 | 105 | 53.9068 | 13.4767
3341, Б | 400 | --*-- | 68 | 65 | 60 | 42.2927 | 10.5732 | 69 | 75 | 69 | 46.6754 | 11.6689
3342, А | 400 | Котельная ТСЖ "Орбита"; Быт | 15 | 12 | 7 | 7.4505 | 1.8626 | 114 | 84 | 90 | 63.1104 | 15.7776
3342, Б | 400 | --*-- | 125 | 150 | 102 | 82.6133 | 20.6533 | 83 | 83 | 98 | 57.8512 | 14.4628
3343, А | 400 | Быт | 120 | 135 | 140 | 86.5577 | 21.6394 | 130 | 90 | 91 | 68.1505 | 17.0376
3343, Б | 400 | --*-- | 137 | 86 | 89 | 68.3696 | 17.0924 | 394 | 331 | 361 | 237.9788 | 59.4947
3344, А | 400 | ПСЭ-993\4, АТС-997 ПАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Детский сад №19; Быт | 150 | 205 | 203 | 122.2764 | 30.5691 | 169 | 146 | 102 | 91.3786 | 22.8447
3344, Б | 400 | --*-- | 145 | 166 | 154 | 101.897 | 25.4742 | 161 | 163 | 160 | 106.0605 | 26.5151
3346 | 400 | Быт | 85 | 132 | 95 | 68.3696 | 17.0924 | 83 | 136 | 108 | 71.6566 | 17.9141
3347, I | 1000 |  | 9 | 6 | 6 | 4.6018 | 0.46018 | 20 | 12 | 19 | 11.1758 | 1.1176
3347, II | 1000 |  | 500 | 510 | 495 | 329.7957 | 32.9796 | 509 | 530 | 492 | 335.4931 | 33.5493
3348, I | 630 | Базы | 4 | 1 | 0 | 1.0957 | 0.17392 | 22 | 6 | 18 | 10.0801 | 1.6
3348, II | 630 | --*-- | 20 | 6 | 6 | 7.0123 | 1.1131 | 32 | 9 | 6 | 10.2993 | 1.6348
3349 | 400 | Базы | 8 | 7 | 8 | 5.0401 | 1.26 | 13 | 21 | 27 | 13.3671 | 3.3418
3350, I | 630 | НСП-96 ООО "СКС"; Быт | 372 | 393 | 371 | 248.9355 | 39.5136 | 379 | 400 | 367 | 251.1268 | 39.8614
3350, II | 630 | --*-- | 456 | 492 | 459 | 308.3206 | 48.9398 | 465 | 503 | 474 | 315.9903 | 50.1572
3356, А | 400 | Детский сад №18; Быт | 130 | 163 | 160 | 99.2674 | 24.8169 | 131 | 187 | 173 | 107.5945 | 26.8986
3356, Б | 400 | --*-- | 42 | 60 | 70 | 37.6909 | 9.4227 | 35 | 73 | 74 | 39.8823 | 9.9706
3357, А | 400 | Дополнительный офис №6991/0279 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Налоговая инспекция по Промышленному району; Быт | 70 | 77 | 95 | 53.0303 | 13.2576 | 65 | 83 | 87 | 51.4963 | 12.8741
3357, Б | 400 | --*-- | 150 | 155 | 115 | 92.036 | 23.009 | 161 | 150 | 132 | 97.0761 | 24.269
3358, А | 400 | НС-40 АО "ПТС"; Котельная ул. Краснодонская, 68а МП г.о. Самара "Инженерная служба"; НСП-123 ООО "СКС"; Быт | 230 | 251 | 228 | 155.3655 | 38.8414 | 254 | 259 | 244 | 165.8839 | 41.471
3358, Б | 400 | --*-- | 75 | 90 | 52 | 47.5519 | 11.888 | 89 | 94 | 71 | 55.6599 | 13.915
3360, А | 400 | Школа №133; Быт | 330 | 295 | 276 | 197.4391 | 49.3598 | 337 | 308 | 291 | 205.1088 | 51.2772
3360, Б | 400 | --*-- | 138 | 115 | 140 | 86.1194 | 21.5298 | 145 | 109 | 144 | 87.2151 | 21.8038
3361, А | 400 | АТС-954, ПСЭ-993, ПСЭ-93\5 ПАО "Ростелеком"; Быт | 165 | 180 | 155 | 109.5667 | 27.3917 | 185 | 197 | 157 | 118.1129 | 29.5282
3361, Б | 400 | --*-- | 150 | 167 | 149 | 102.1161 | 25.529 | 152 | 164 | 150 | 102.1161 | 25.529
3362, А | 400 | НСП-93 ООО "СКС"; Быт | 53 | 52 | 66 | 37.4718 | 9.368 | 56 | 55 | 63 | 38.1292 | 9.5323
3362, Б | 400 | --*-- | 150 | 140 | 150 | 96.4187 | 24.1047 | 165 | 144 | 151 | 100.8013 | 25.2003
3363, А | 630 | Детский сад №178; ММУ Станция скорой медицинской помощи Кировского района; Быт | 212 | 182 | 170 | 123.5912 | 19.6177 | 217 | 199 | 185 | 131.6991 | 20.9046
3363, Б | 630 | --*-- | 133 | 113 | 181 | 93.5699 | 14.8524 | 140 | 110 | 190 | 96.4187 | 15.3046
3364, I | 400 | Детский сад №333; Детский сад №392; Быт | 70 | 71 | 72 | 46.6754 | 11.6689 | 88 | 88 | 67 | 53.2494 | 13.3124
3364, II | 400 | --*-- | 62 | 61 | 63 | 40.7588 | 10.1897 | 73 | 63 | 70 | 45.1415 | 11.2854
3365, I | 400 | МСЧ №5, детская молочная кухня; поликлиника МСЧ №5; Школа №150; Быт | 80 | 100 | 90 | 59.166 | 14.7915 | 94 | 109 | 109 | 68.3696 | 17.0924
3365, II | 400 | --*-- | 160 | 140 | 153 | 99.2674 | 24.8169 | 165 | 147 | 166 | 104.7457 | 26.1864
3368, I | 400 | Быт | 115 | 100 | 85 | 65.74 | 16.435 | 115 | 92 | 99 | 67.0548 | 16.7637
3368, II | 400 | --*-- | 26 | 30 | 25 | 17.7498 | 4.4375 | 26 | 47 | 39 | 24.5429 | 6.1357
3369, А | 400 | Дополнительный офис №6991/0146 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; НСП-206 ООО "СКС"; Быт | 97 | 94 | 115 | 67.0548 | 16.7637 | 91 | 92 | 131 | 68.8079 | 17.202
3369, Б | 400 | --*-- | 55 | 23 | 55 | 29.1447 | 7.2862 | 51 | 43 | 55 | 32.6509 | 8.1627
3370, А | 400 | Быт | 50 | 69 | 101 | 48.2093 | 12.0523 | 72 | 61 | 98 | 50.6198 | 12.655
3370, Б | 400 | --*-- | 23 | 40 | 37 | 21.9133 | 5.4783 | 28 | 39 | 46 | 24.7621 | 6.1905
3371, I | 400 | Быт | 181 | 178 | 135 | 108.2519 | 27.063 | 191 | 183 | 153 | 115.4833 | 28.8708
3371, II | 400 | --*-- | 175 | 155 | 162 | 107.8136 | 26.9534 | 180 | 156 | 174 | 111.758 | 27.9395
3372, I | 630 | Социальный приют для детей и подростков "Ровесник" г.о.Самара; НСП-95 ООО "СКС"; Быт | 260 | 281 | 301 | 184.5103 | 29.2873 | 272 | 274 | 310 | 187.5781 | 29.7743
3372, II | 630 | --*-- | 130 | 134 | 127 | 85.6811 | 13.6002 | 142 | 148 | 142 | 94.6656 | 15.0263
3373, А | 630 | Быт | 60 | 68 | 48 | 38.5675 | 6.1218 | 69 | 73 | 59 | 44.0458 | 6.9914
3373, Б | 400 | --*-- | 97 | 81 | 85 | 57.6321 | 14.408 | 104 | 81 | 102 | 62.8913 | 15.7228
3374, I | 400 | Детский сад №455; НСП-94 ООО "СКС"; Быт | 55 | 86 | 108 | 54.5642 | 13.641 | 69 | 100 | 106 | 60.2617 | 15.0654
3374, II | 400 | --*-- | 90 | 115 | 98 | 66.3974 | 16.5994 | 111 | 124 | 117 | 77.1349 | 19.2837
3375, А | 630 | НСП-98 ООО "СКС"; Быт | 128 | 148 | 155 | 94.4465 | 14.9915 | 131 | 152 | 175 | 100.3631 | 15.9306
3375, Б | 630 | --*-- | 360 | 290 | 352 | 219.5716 | 34.8526 | 366 | 297 | 362 | 224.6117 | 35.6526
3376, А | 630 | Быт | 315 | 320 | 362 | 218.4759 | 34.6787 | 316 | 314 | 370 | 219.1333 | 34.7831
3376, Б | 630 | --*-- | 120 | 102 | 138 | 78.888 | 12.5219 | 125 | 111 | 136 | 81.5176 | 12.9393
3377, I | 400 | Мировые судьи Кировского района; НСП-97 ООО "СКС"; Быт | 206 | 270 | 208 | 149.8872 | 37.4718 | 205 | 294 | 211 | 155.5847 | 38.8962
3377, II | 400 | --*-- | 71 | 52 | 90 | 46.6754 | 11.6689 | 91 | 60 | 94 | 53.6877 | 13.4219
3378, А | 400 | НСП-209 ООО "СКС"; Быт | 48 | 66 | 60 | 38.1292 | 9.5323 | 46 | 79 | 74 | 43.6075 | 10.9019
3378, Б | 400 | --*-- | 130 | 150 | 140 | 92.036 | 23.009 | 136 | 151 | 148 | 95.323 | 23.8308
3379, А | 400 | Быт | 125 | 92 | 137 | 77.5732 | 19.3933 | 128 | 100 | 156 | 84.1472 | 21.0368
3379, Б | 400 | --*-- | 97 | 88 | 84 | 58.9469 | 14.7367 | 117 | 97 | 81 | 64.6443 | 16.1611
3382, I | 630 | Быт | 66 | 80 | 56 | 44.2649 | 7.0262 | 79 | 98 | 82 | 56.7555 | 9.0088
3382, II | 630 | --*-- | 18 | 10 | 12 | 8.7653 | 1.3913 | 27 | 21 | 7 | 12.0523 | 1.9131
3384, I | 250 | Дополнительный офис №6991/0091 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 177 | 182 | 140 | 109.3475 | 43.739 | 185 | 193 | 156 | 117.0172 | 46.8069
3384, II | 250 | --*-- | 145 | 58 | 22 | 49.305 | 19.722 | 155 | 65 | 28 | 54.3451 | 21.738
3386, А | 630 | Быт | 25 | 33 | 18 | 16.6541 | 2.6435 | 40 | 38 | 27 | 23.009 | 3.6522
3386, Б | 630 | --*-- | 108 | 138 | 115 | 79.1071 | 12.5567 | 114 | 148 | 138 | 87.6533 | 13.9132
3388, I | 400 | Школа №112; Быт | 69 | 58 | 62 | 41.4162 | 10.3541 | 73 | 55 | 78 | 45.1415 | 11.2854
3388, II | 400 | --*-- | 26 | 24 | 29 | 17.3115 | 4.3279 | 36 | 36 | 41 | 24.7621 | 6.1905
3389 | 400 | Быт | 120 | 190 | 115 | 93.1317 | 23.2829 | 135 | 190 | 126 | 98.8291 | 24.7073
3390 | 400 | Быт | 127 | 195 | 220 | 118.7703 | 29.6926 | 148 | 198 | 236 | 127.5356 | 31.8839
3391 | 400 | Быт | 30 | 148 | 108 | 62.6721 | 15.668 | 47 | 166 | 115 | 71.8757 | 17.9689
3392 | 400 | Быт | 115 | 116 | 115 | 75.8201 | 18.955 | 134 | 141 | 126 | 87.8725 | 21.9681
3393 | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3394 | 400 | Быт | 201 | 104 | 143 | 98.1717 | 24.5429 | 212 | 104 | 152 | 102.5544 | 25.6386
3395 | 630 | Быт | 250 | 370 | 220 | 184.072 | 29.2178 | 259 | 385 | 237 | 193.0565 | 30.6439
3396 | 400 | Быт | 270 | 171 | 266 | 154.9273 | 38.7318 | 266 | 167 | 281 | 156.4612 | 39.1153
3397 | 400 | Быт | 53 | 49 | 64 | 36.3761 | 9.094 | 61 | 57 | 78 | 42.9501 | 10.7375
3398 | 630 | Быт | 140 | 230 | 80 | 98.61 | 15.6524 | 140 | 246 | 102 | 106.9371 | 16.9741
3399 | 630 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3400, I | 630 |  | 102 | 136 | 115 | 77.3541 | 12.2784 | 106 | 157 | 111 | 81.9559 | 13.0089
3400, I | 630 |  | 63 | 61 | 57 | 39.6631 | 6.2957 | 81 | 70 | 76 | 49.7433 | 7.8958
3401 | 160 |  | 21 | 10 | 30 | 13.3671 | 8.3545 | 20 | 14 | 33 | 14.6819 | 9.1762
3403 | 400 |  | 7 | 0 | 0 | 1.5339 | 0.38348 | 4 | 0 | 0 | 0.87653 | 0.21913
3404 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3405 | 400 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3407 | 250 |  | 6 | 1 | 1 | 1.7531 | 0.70123 | 8 | 17 | 7 | 7.0123 | 2.8049
3409 | 400 |  | 5 | 1 | 12 |  | 0 | 1 | 3 | 18 | 4.8209 | 1.2052
3410 | 250 | [5 empty] | 0 | 13 | 16 | 13 | 9.2036 | 3.6814
3414 | 400 | [5 empty] | 0 | 12 | 3 | 7 | 4.8209 | 1.2052
3416, А | 400 | Быт | 65 | 67 | 75 | 45.3606 | 11.3401 | 63 | 66 | 97 | 49.5241 | 12.381
3416, Б | 400 | --*-- | 51 | 45 | 50 | 31.9935 | 7.9984 | 65 | 62 | 57 | 40.3205 | 10.0801
3417, А | 630 | Котельная Металлистов, 77 МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Детский сад №323; Быт | 315 | 340 | 338 | 217.5994 | 34.5396 | 333 | 341 | 343 | 222.8586 | 35.3744
3417, Б | 630 | --*-- | 48 | 50 | 61 | 34.8422 | 5.5305 | 61 | 69 | 59 | 41.4162 | 6.574
3418, А | 400 | Быт | 100 | 185 | 200 | 106.2797 | 26.5699 | 105 | 197 | 199 | 109.7858 | 27.4464
3418, Б | 250 | --*-- | 150 | 207 | 148 | 110.6623 | 44.2649 | 164 | 222 | 161 | 119.8659 | 47.9464
3419, А | 400 | Лицей №49; Детский сад №384; Быт | 38 | 66 | 120 | 49.0859 | 12.2715 | 56 | 72 | 124 | 55.2216 | 13.8054
3419, Б | 400 | --*-- | 140 | 149 | 165 | 99.4865 | 24.8716 | 143 | 170 | 174 | 106.7179 | 26.6795
3420, А | 400 | НС-43 (теплонасосная) АО "ПТС"; ПС-SS\10 ОАО "Ростелеком"; НСП-113 ООО "СКС"; Быт | 232 | 185 | 198 | 134.767 | 33.6917 | 258 | 179 | 195 | 138.4923 | 34.6231
3420, Б | 400 | --*-- | 75 | 92 | 100 | 58.5086 | 14.6272 | 76 | 97 | 117 | 63.5487 | 15.8872
3421, I | 400 | ГУЗ СО Клинический онкологический диспансер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3421, II | 400 | --*-- | 82 | 90 | 110 | 61.7956 | 15.4489 | 90 | 112 | 107 | 67.7122 | 16.928
3424, А | 400 | Быт | 176 | 135 | 162 | 103.6501 | 25.9125 | 190 | 149 | 174 | 112.4154 | 28.1039
3424, Б | 400 | --*-- | 130 | 92 | 123 | 75.601 | 18.9002 | 145 | 96 | 121 | 79.3263 | 19.8316
3426, А | 400 | Быт | 80 | 115 | 78 | 59.8234 | 14.9559 | 94 | 136 | 92 | 70.5609 | 17.6402
3426, Б | 400 | --*-- | 55 | 70 | 45 | 37.2527 | 9.3132 | 63 | 69 | 53 | 40.5397 | 10.1349
3427, А | 400 | Школа №86, МБОУ ДОД ЦДТТ "Поиск" ФСК с бассейном; Быт | 44 | 38 | 36 | 25.8577 | 6.4644 | 44 | 41 | 52 | 30.0213 | 7.5053
3427, Б | 400 | --*-- | 108 | 95 | 88 | 63.7678 | 15.9419 | 129 | 106 | 92 | 71.6566 | 17.9141
3428, А | 400 | Быт | 196 | 208 | 175 | 126.8782 | 31.7196 | 203 | 238 | 184 | 136.9583 | 34.2396
3428, Б | 400 | --*-- | 125 | 85 | 90 | 65.74 | 16.435 | 146 | 83 | 106 | 73.4097 | 18.3524
3429, А | 400 | Дополнительный офис №6991 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 85 | 91 | 138 | 68.8079 | 17.202 | 94 | 89 | 163 | 75.8201 | 18.955
3429, Б | 630 | --*-- | 227 | 273 | 237 | 161.5013 | 25.6351 | 224 | 280 | 255 | 166.3222 | 26.4003
3430, А | 400 | Детский сад №180; Быт | 126 | 142 | 155 | 92.6934 | 23.1733 | 134 | 149 | 166 | 98.3909 | 24.5977
3430, Б | 400 | --*-- | 200 | 136 | 150 | 106.4988 | 26.6247 | 199 | 144 | 141 | 106.0605 | 26.5151
3433, А | 400 | Быт | 123 | 108 | 120 | 76.9158 | 19.229 | 128 | 129 | 133 | 85.462 | 21.3655
3433, Б | 400 | --*-- | 103 | 70 | 120 | 64.2061 | 16.0515 | 117 | 91 | 131 | 74.2862 | 18.5715
3435, А | 250 | Городская клиническая больница им. Н.А. Семашко, родильный дом; НСП-42а ООО "СКС"; Быт | 66 | 55 | 81 | 44.2649 | 17.706 | 85 | 55 | 84 | 49.0859 | 19.6343
3435, Б | 250 | --*-- | 41 | 33 | 29 | 22.5707 | 9.0283 | 59 | 39 | 23 | 26.5151 | 10.6061
3437, А | 400 | АТС-955, ПСЭ-993\6, ПСЭ-992\3 ПАО "Ростелеком"; Быт | 123 | 122 | 115 | 78.888 | 19.722 | 119 | 131 | 130 | 83.2707 | 20.8177
3437, Б | 400 | --*-- | 152 | 139 | 119 | 89.8447 | 22.4612 | 169 | 143 | 127 | 96.1995 | 24.0499
3437э, I | 630 | НСП-111 ООО "Самарские коммунальные системы"; АТС-955, ПСЭ-993/6, ПСЭ-992/3 ПАО "Ростелеком"; быт | 132 | 131 | 150 | 90.5021 | 14.3654 | 138 | 146 | 156 | 96.4187 | 15.3046
3437э, II | 630 | --*-- | 244 | 237 | 175 | 143.7515 | 22.8177 | 243 | 259 | 169 | 147.0385 | 23.3394
3438, А | 400 | Школа №168; Быт | 30 | 33 | 45 | 23.6664 | 5.9166 | 40 | 50 | 41 | 28.7065 | 7.1766
3438, Б | 400 | --*-- | 10 | 16 | 12 | 8.3271 | 2.0818 | 25 | 35 | 6 | 14.4628 | 3.6157
3438э, I | 400 | ГБУЗ СО «Самарская медико-санитарная часть №2 Промышленного района», отделение ВОП №3, педиатрическое отделение; Участковый пункт полиции №16 | 94 | 95 | 86 | 60.2617 | 15.0654 | 113 | 99 | 100 | 68.3696 | 17.0924
3438э, II | 400 | --*-- | 57 | 89 | 100 | 53.9068 | 13.4767 | 62 | 109 | 113 | 62.2339 | 15.5585
3439, А | 250 | Быт | 21 | 27 | 30 | 17.0924 | 6.837 | 18 | 32 | 29 | 17.3115 | 6.9246
3439, Б | 180 | --*-- | 10 | 23 | 5 | 8.3271 | 4.6261 | 14 | 26 | 11 | 11.1758 | 6.2088
3439э, I | 400 | Быт | 8 | 13 | 8 | 6.3549 | 1.5887 | 12 | 23 | 27 | 13.5863 | 3.3966
3439э, II | 400 | --*-- | 207 | 199 | 208 | 134.5479 | 33.637 | 217 | 201 | 206 | 136.7392 | 34.1848
3440э, I | 630 | НСП-112 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 18 | 16 | 17 | 11.1758 | 1.7739 | 43 | 36 | 32 | 24.3238 | 3.8609
3440э, II | 630 | --*-- | 191 | 163 | 180 | 117.0172 | 18.5742 | 188 | 166 | 189 | 118.9894 | 18.8872
3441э, I | 400 | Быт | 50 | 45 | 37 | 28.9256 | 7.2314 | 53 | 50 | 44 | 32.2126 | 8.0532
3441э, II | 400 | --*-- | 9 | 10 | 13 | 7.0123 | 1.7531 | 18 | 9 | 23 | 10.9567 | 2.7392
3446 | 250 | Быт | 210 | 219 | 226 | 143.5323 | 57.4129 | 219 | 228 | 236 | 149.6681 | 59.8672
3459, А | 400 | Стоматологическая поликлиника ООО СК "ЮРМАКС"; Дополнительный офис №6994/0278 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; ММУ ГП №10 детское поликлиническое отделение №1; Быт | 120 | 103 | 101 | 70.9992 | 17.7498 | 127 | 120 | 106 | 77.3541 | 19.3385
3459, Б | 400 | --*-- | 50 | 35 | 34 | 26.0769 | 6.5192 | 64 | 41 | 52 | 34.4039 | 8.601
3490, I | 400 | ЦТП-42 АО "ПТС"; Школа "Дневной пансион-84"; быт | 41 | 100 | 62 | 44.4841 | 11.121 | 45 | 112 | 75 | 50.8389 | 12.7097
3490, II | 400 | --*-- | 190 | 166 | 180 | 117.4555 | 29.3639 | 204 | 174 | 180 | 122.2764 | 30.5691
3491, I | 400 | НСП-200 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 59 | 31 | 64 | 33.7465 | 8.4366 | 73 | 53 | 70 | 42.9501 | 10.7375
3491, II | 400 | --*-- | 156 | 170 | 149 | 104.0883 | 26.0221 | 165 | 178 | 157 | 109.5667 | 27.3917
3492, I | 400 | Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Кировского района; быт | 18 | 25 | 15 | 12.7097 | 3.1774 | 17 | 22 | 24 | 13.8054 | 3.4514
3492, II | 400 | --*-- | 138 | 196 | 178 | 112.1963 | 28.0491 | 140 | 203 | 197 | 118.332 | 29.583
3493, I | 400 | Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; быт | 153 | 149 | 143 | 97.5143 | 24.3786 | 165 | 157 | 154 | 104.3075 | 26.0769
3493, II | 400 | --*-- | 102 | 103 | 133 | 74.0671 | 18.5168 | 95 | 111 | 152 | 78.4497 | 19.6124
3494, I | 400 | ЦТП-43 АО "ПТС"; НСП-201 ООО "Самарские коммунальные системы"; Детский сад №459 ; быт | 115 | 58 | 84 | 56.3173 | 14.0793 | 124 | 64 | 96 | 62.2339 | 15.5585
3494, II | 400 | --*-- | 19 | 8 | 13 | 8.7653 | 2.1913 | 13 | -1 | 25 | 8.1079 | 2.027
3495, I | 400 | ЦТП-44 АО "ПТС"; быт | 101 | 66 | 66 | 51.0581 | 12.7645 | 115 | 76 | 69 | 56.9747 | 14.2437
3495, II | 400 | --*-- | 102 | 95 | 119 | 69.2461 | 17.3115 | 108 | 96 | 126 | 72.314 | 18.0785
3496, I | 400 | Участковый пункт полиции №4; быт | 82 | 93 | 106 | 61.5765 | 15.3941 | 97 | 100 | 107 | 66.6165 | 16.6541
3496, II | 400 | --*-- | 121 | 122 | 142 | 84.3663 | 21.0916 | 121 | 128 | 149 | 87.2151 | 21.8038
3497, I | 400 | Быт | 77 | 67 | 68 | 46.4563 | 11.6141 | 77 | 93 | 78 | 54.3451 | 13.5863
3497, II | 400 | --*-- | 24 | 17 | 11 | 11.3949 | 2.8487 | 42 | 34 | 18 | 20.5985 | 5.1496
3498, I | 400 | ЦТП-47 АО "ПТС"; быт | 142 | 110 | 123 | 82.175 | 20.5437 | 147 | 123 | 135 | 88.749 | 22.1872
3498, II | 400 | --*-- | 23 | 18 | 25 | 14.4628 | 3.6157 | 41 | 45 | 26 | 24.5429 | 6.1357
3498э, I | 400 | ГБУЗ СО «Самарская медико-санитарная часть №2 Промышленного района», отделение ВОП №3,; Участковый пункт полиции №16 ; быт | 185 | 125 | 140 | 98.61 | 24.6525 | 201 | 135 | 161 | 108.9093 | 27.2273
3498э, II | 400 | --*-- | 72 | 70 | 98 | 52.592 | 13.148 | 92 | 75 | 113 | 61.3573 | 15.3393
3499, I | 400 | ЦТП-45 АО "ПТС"; Школа "Дневной пансион-84"; быт | 120 | 180 | 174 | 103.8692 | 25.9673 | 139 | 205 | 192 | 117.4555 | 29.3639
3499, II | 400 | --*-- | 58 | 63 | 52 | 37.9101 | 9.4775 | 76 | 77 | 61 | 46.8945 | 11.7236
3500э, I | 630 | Быт | 133 | 152 | 134 | 91.8169 | 14.5741 | 127 | 164 | 138 | 94.0082 | 14.9219
3500э, II | 630 | --*-- | 206 | 126 | 204 | 117.4555 | 18.6437 | 214 | 155 | 197 | 124.0295 | 19.6872
3504 | 160 | Быт | 23 | 36 | 24 | 18.1881 | 11.3675 | 26 | 40 | 38 | 22.7899 | 14.2437
3507, А | 250 | Быт | 70 | 120 | 94 | 62.2339 | 24.8935 | 75 | 127 | 93 | 64.6443 | 25.8577
3507, Б | 250 | --*-- | 155 | 41 | 92 | 63.1104 | 25.2442 | 160 | 60 | 110 | 72.314 | 28.9256

## ВУ
Волжский участок
Диспетчерское наименование ТП (РП) | Мощность ТП (РП), кВА | Потребители | 2023 г. |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  | Примечание
|  |  | Загруженность ТП (РП) |  |  |  |  | Загруженность ТП (РП)
|  |  | А |  |  | кВА | % | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
РП 601, I | 630 | Детский сад №374 "Журавлёнок", быт | 34 | 20 | 20 | 16.2159 | 2.5739 | 72 | 44 | 70 | 40.7588 | 6.4697
РП 601, II | 630 | --*-- | 80 | 32 | 32 | 31.5552 | 5.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 602, I | 400 | Детский сад №400; Быт | 88 | 106 | 78 | 59.6043 | 14.9011 | 104 | 70 | 60 | 51.2772 | 12.8193
РП 602, II | 400 | --*-- | 108 | 182 | 84 | 81.9559 | 20.489 | 93 | 59 | 51 | 44.4841 | 11.121
РП 603, I | 400 | Школа №100; Быт | 58 | 31 | 63 | 33.3083 | 8.3271 | 40 | 84 | 53 | 38.7866 | 9.6966
РП 603, II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 604, I | 400 | Быт | 76 | 98 | 127 | 65.9591 | 16.4898 | 116 | 138 | 132 | 84.5855 | 21.1464
РП 604, II | 400 | --*-- | 175 | 168 | 136 | 104.9649 | 26.2412 | 228 | 227 | 213 | 146.3811 | 36.5953
РП 605, I | 400 | Быт | 84 | 110 | 96 | 63.5487 | 15.8872 | 70 | 73 | 48 | 41.8545 | 10.4636
РП 605, II | 400 | --*-- | 20 | 16 | 16 | 11.3949 | 2.8487 | 26 | 23 | 25 | 16.2159 | 4.054
РП 606, I | 400 | Быт | 138 | 190 | 145 | 103.6501 | 25.9125 | 170 | 108 | 97 | 82.175 | 20.5437
РП 606, II | 400 | --*-- | 81 | 103 | 104 | 63.1104 | 15.7776 | 89 | 117 | 106 | 68.3696 | 17.0924
РП 607, I | 400 | Детский сад №407 "Семицветик", быт | 60 | 48 | 88 | 42.9501 | 10.7375 | 71 | 68 | 58 | 43.1693 | 10.7923
РП 607, II | 400 | --*-- | 60 | 51 | 42 | 33.5274 | 8.3819 | 47 | 50 | 56 | 33.5274 | 8.3819
РП 608, I | 400 | НСП-15 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 22 | 81 | 52 | 33.9657 | 8.4914 | 89 | 113 | 56 | 56.5364 | 14.1341
РП 608, II | 400 | --*-- | 107 | 90 | 78 | 60.2617 | 15.0654 | 141 | 98 | 138 | 82.6133 | 20.6533
РП 609, I | 250 | Быт | 170 | 15 | 20 | 44.9223 | 17.9689 | 295 | 353 | 297 | 207.081 | 82.8324
РП 609, II | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 610, I | 630 | Быт | 56 | 52 | 48 | 34.1848 | 5.4262 | 16 | 23 | 55 | 20.5985 | 3.2696
РП 610, II | 630 | Быт | 94 | 96 | 87 | 60.6999 | 9.6349 | 92 | 77 | 60 | 50.1815 | 7.9653
РП 611, I | 400 | Самарский техникум промышленных технологий ; Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 611, II | 250 | --*-- | 68 | 46 | 42 | 34.1848 | 13.6739 | 33 | 8 | 32 | 15.9967 | 6.3987
РП 612, I | 400 | Теплопункт №46 ОАО "ПТС"; Школа №48; Детская молочная кухня №1 МСЧ №5 ; Быт | 75 | 90 | 115 | 61.3573 | 15.3393 | 112 | 79 | 106 | 65.0826 | 16.2706
РП 612, II | 400 | --*-- | 69 | 92 | 64 | 49.305 | 12.3262 | 76 | 53 | 42 | 37.4718 | 9.368
РП 613, I | 100 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 613, II | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 614, I | 630 | ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" | 37 | 80 | 33 | 32.87 | 5.2175 | 37 | 41 | 14 | 20.1603 | 3.2
РП 614, II | 630 | --*-- | 15 | 40 | 36 | 19.9411 | 3.1653 | 28 | 43 | 46 | 25.6386 | 4.0696
РП 615, I | 400 | поликлиника № 19 ; дневной стационар психоневрологического диспансера; стоматология ;Быт | 135 | 155 | 145 | 95.323 | 23.8308 | 163 | 187 | 155 | 110.6623 | 27.6656
РП 615, II | 400 | --*-- | 54 | 56 | 55 | 36.157 | 9.0392 | 22 | 16 | 5 | 9.4227 | 2.3557
РП 616, I | 400 | школа № 38 ; Сам. техникум городского хозяйства и строительных технологий ; Быт | 148 | 152 | 188 | 106.9371 | 26.7343 | 137 | 140 | 141 | 91.5977 | 22.8994
РП 616, II | 400 | --*-- | 26 | 37 | 36 | 21.6942 | 5.4236 | 35 | 27 | 40 | 22.3516 | 5.5879
РП 617, I | 400 | Быт | 59 | 105 | 64 | 49.9624 | 12.4906 | 91 | 104 | 82 | 60.6999 | 15.175
РП 617, II | 400 | --*-- | 190 | 192 | 198 | 127.0973 | 31.7743 | 258 | 157 | 195 | 133.6713 | 33.4178
РП 618, I | 630 | НСП-34а ООО "СКС"; Школа №154 + бассейн; Быт | 56 | 44 | 74 | 38.1292 | 6.0523 | 63 | 75 | 109 | 54.1259 | 8.5914
РП 618, II | 630 | --*-- | 54 | 48 | 60 | 35.4996 | 5.6349 | 61 | 54 | 69 | 40.3205 | 6.4001
РП 619, I | 630 | Быт | 175 | 132 | 155 | 101.2396 | 16.0698 | 220 | 207 | 227 | 143.3132 | 22.7481
РП 619, II | 630 | --*-- | 105 | 98 | 112 | 69.027 | 10.9567 | 32 | 41 | 31 | 22.7899 | 3.6174
РП 620, I | 630 | АТС ЗАО "СВЯЗЬИНФОРМ"; санаторий "Ивушка", ЦТП 5-я просека ОАО "ПТС", БС ОАО «МТС», ООО "АГРОТОРГ", быт | 6 | 82 | 108 | 42.9501 | 6.8175 | 27 | 134 | 143 | 66.6165 | 10.5741
РП 620, II | 630 | --*-- | 56 | 74 | 44 | 38.1292 | 6.0523 | 30 | 25 | 6 | 13.3671 | 2.1218
РП 622, I | 400 | городская поликлиника № 4 ; Быт | 43 | 47 | 81 | 37.4718 | 9.368 | 93 | 75 | 95 | 57.6321 | 14.408
РП 622, II | 400 | --*-- | 15 | 12 | 15 | 9.2036 | 2.3009 | 1 | 6 | 0 | 1.5339 | 0.38348
РП 623, I | 400 | Быт | 95 | 110 | 102 | 67.2739 | 16.8185 | 40 | 81 | 104 | 49.305 | 12.3262
РП 623, II | 400 | Быт | 42 | 39 | 42 | 26.9534 | 6.7383 | 44 | 36 | 86 | 36.3761 | 9.094
РП 624, I | 1000 | Теплопункт №59 ОАО "ПТС" ; НСП-14.а ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 90 | 85 | 156 | 72.5331 | 7.2533 | 110 | 139 | 106 | 77.7923 | 7.7792
РП 624, II | 1000 | --*-- | 89 | 90 | 54 | 51.0581 | 5.1058 | 50 | 40 | 34 | 27.1725 | 2.7173
РП 625, I | 400 | ЦТП-189 ОАО "ПТС" ; Быт | 108 | 168 | 345 | 136.0818 | 34.0204 | 124 | 100 | 92 | 69.2461 | 17.3115
РП 625, II | 400 | --*-- | 78 | 184 | 122 | 84.1472 | 21.0368 | 68 | 43 | 41 | 33.3083 | 8.3271
РП 626, I | 100 | Ракитовское шоссе/К.Маркса-склады. | 26 | 15 | 0 | 8.9845 | 8.9845 | 92 | 96 | 87 | 60.2617 | 60.2617
РП 626, II | 63 | --*-- | 63 | 45 | 51 | 34.8422 | 55.3051 | 23 | 27 | 21 | 15.5585 | 24.696
РП 627, I | 400 | НСП-116 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 66 | 76 | 60 | 44.2649 | 11.0662 | 156 | 67 | 103 | 71.4375 | 17.8594
РП 627, II | 400 | --*-- | 38 | 80 | 40 | 34.6231 | 8.6558 | 32 | 39 | 40 | 24.3238 | 6.081
РП 628, I Т-1 | 1250 |  | 68 | 94 | 134 | 64.8635 | 5.1891 | 52 | 60 | 54 | 36.3761 | 2.9101
РП 628, I Т-3 | 1250 |  | 57 | 82 | 90 | 50.1815 | 4.0145 | 52 | 70 | 58 | 39.444 | 3.1555
РП 628, II Т-2 | 1250 |  | 66 | 81 | 87 | 51.2772 | 4.1022 | 68 | 93 | 102 | 57.6321 | 4.6106
РП 628, II Т-4 | 1250 |  | 360 | 345 | 369 | 235.3492 | 18.8279 | 52 | 66 | 49 | 36.5953 | 2.9276
РП 630, I | 630 | ТСЖ "Капитан" лифты потр 1 кат.; Быт | 85 | 81 | 33 | 43.6075 | 6.9218 | 47 | 63 | 46 | 34.1848 | 5.4262
РП 630, II | 630 | --*-- | 144 | 116 | 132 | 85.9003 | 13.635 | 106 | 95 | 109 | 67.9313 | 10.7828
РП 632, I | 630 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 6 | 31 | 30 | 14.6819 | 2.3305 | 25 | 13 | 22 | 13.148 | 2.087
РП 632, II | 630 | --*-- | 8 | 4 | 14 | 5.6975 | 0.90436 | 23 | 9 | 7 | 8.5462 | 1.3565
РП 633, I | 630 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 24 | 0 | 24 | 10.5184 | 1.6696 | 101 | 102 | 97 | 65.74 | 10.4349
РП 633, II | 630 | --*-- | 116 | 12 | 16 | 31.5552 | 5.0088 | 69 | 27 | 3 | 21.6942 | 3.4435
РП 634, I | 1000 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 0 | 2 | 4 | 1.3148 | 0.13148 | 4 | 3 | 1 | 1.7531 | 0.17531
РП 634, II | 1000 | --*-- | 8 | 4 | 16 | 6.1357 | 0.61357 | 20 | 41 | 57 | 25.8577 | 2.5858
РП 635, I | 1600 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 635, II | 1600 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 636, I | 1000 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 636, II | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 637, I | 1250 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 30 | 43 | 37 | 24.1047 | 1.9284 | 30 | 43 | 37 | 24.1047 | 1.9284
РП 637, II | 1250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 630 | Котельная Радиоцентр ЗАО "СУТЭК", быт |  |  |  |  | 0 | 106 | 125 | 130 | 79.1071 | 12.5567
6001, А | 400 | Быт | 35 | 42 | 36 | 24.7621 | 6.1905 | 36 | 59 | 26 | 26.5151 | 6.6288
6001, Б | 400 | --*-- | 219 | 233 | 260 | 156.0229 | 39.0057 | 226 | 245 | 264 | 161.063 | 40.2657
6002, А | 400 | НС-10 ОАО "ПТС"; 16-ти эт. ж/дом ТСЖ "Монолит-2" система пожаротушения и лифты потр. 1 кат.; НСП-35а ООО "СКС"; Быт | 28 | 49 | 47 | 27.1725 | 6.7931 | 89 | 89 | 90 | 58.7277 | 14.6819
6002, Б | 400 | --*-- | 96 | 83 | 75 | 55.6599 | 13.915 | 65 | 77 | 84 | 49.5241 | 12.381
6003, А | 630 | Быт | 158 | 147 | 206 | 111.9771 | 17.7741 | 152 | 138 | 212 | 110.0049 | 17.4611
6003, Б | 630 | --*-- | 16 | 12 | 8 | 7.8888 | 1.2522 | 19 | 8 | 14 | 8.9845 | 1.4261
6004, А | 400 | Быт | 124 | 112 | 132 | 80.6411 | 20.1603 | 136 | 123 | 134 | 86.1194 | 21.5298
6004, Б | 400 | --*-- | 168 | 181 | 162 | 111.9771 | 27.9943 | 177 | 186 | 177 | 118.332 | 29.583
6006, А | 400 | НС-16 ОАО "ПТС", быт | 56 | 39 | 104 | 43.6075 | 10.9019 | 103 | 106 | 57 | 58.2895 | 14.5724
6006, Б | 400 | --*-- | 86 | 78 | 94 | 56.5364 | 14.1341 | 76 | 77 | 106 | 56.7555 | 14.1889
6007, А | 400 | Быт | 77 | 52 | 102 | 50.6198 | 12.655 | 118 | 93 | 100 | 68.1505 | 17.0376
6007, Б | 400 | --*-- | 114 | 82 | 98 | 64.4252 | 16.1063 | 139 | 92 | 142 | 81.7367 | 20.4342
6008, I | 400 | НСП-21 ООО "Самарские коммунальные системы", быт | 127 | 112 | 148 | 84.8046 | 21.2012 | 151 | 94 | 144 | 85.2429 | 21.3107
6008, II | 400 | --*-- | 264 | 227 | 247 | 161.7204 | 40.4301 | 240 | 238 | 250 | 159.5291 | 39.8823
6009, I | 400 | Школа №85, быт | 7 | 48 | 17 | 15.7776 | 3.9444 | 13 | 76 | 8 | 21.2559 | 5.314
6009, II | 400 | --*-- | 66 | 88 | 77 | 50.6198 | 12.655 | 68 | 71 | 83 | 48.6476 | 12.1619
6010, I | 630 | ООО «Коробейник» спорткомплекс «Виктория», быт | 1 | 0 | 25 | 5.6975 | 0.90436 | 11 | 24 | 25 | 13.148 | 2.087
6010, II | 630 | --*-- | 124 | 143 | 158 | 93.1317 | 14.7828 | 138 | 135 | 170 | 97.0761 | 15.4089
6011, I | 400 | Быт | 4 | 5 | 6 | 3.287 | 0.82175 | 16 | 6 | 6 | 6.1357 | 1.5339
6011, II | 400 | --*-- | 103 | 91 | 133 | 71.6566 | 17.9141 | 88 | 136 | 163 | 84.8046 | 21.2012
6012, I | 160 | Быт | 75 | 83 | 75 | 51.0581 | 31.9113 | 58 | 72 | 74 | 44.7032 | 27.9395
6012, II | 180 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.6574 | 0.36522
6013, А | 400 | Стоматологическая клиника "Реавиз", быт | 102 | 89 | 123 | 68.8079 | 17.202 | 107 | 84 | 114 | 66.8357 | 16.7089
6013, Б | 400 | --*-- | 229 | 125 | 152 | 110.8815 | 27.7204 | 243 | 121 | 165 | 115.9215 | 28.9804
6014, А | 400 | Детский сад №385 "Золотой петушок", НСП-20 ООО "Самарские коммунальные системы", быт | 93 | 63 | 81 | 51.9346 | 12.9836 | 156 | 133 | 152 | 96.6378 | 24.1594
6014, Б | 400 | --*-- | 160 | 163 | 165 | 106.9371 | 26.7343 | 102 | 112 | 112 | 71.4375 | 17.8594
6015, А | 400 | Быт | 120 | 87 | 150 | 78.2306 | 19.5576 | 213 | 211 | 231 | 143.5323 | 35.8831
6015, Б | 400 | --*-- | 150 | 112 | 139 | 87.8725 | 21.9681 | 156 | 110 | 191 | 100.1439 | 25.036
6016, А | 400 | Быт | 86 | 65 | 67 | 47.7711 | 11.9428 | 63 | 86 | 86 | 51.4963 | 12.8741
6016, Б | 400 | --*-- | 96 | 105 | 129 | 72.314 | 18.0785 | 131 | 123 | 82 | 73.6288 | 18.4072
6017, I | 630 | ж/дом ТСЖ "21" противопожарная система и лифты потр. 1 кат.; Быт | 228 | 126 | 224 | 126.6591 | 20.1046 | 230 | 133 | 216 | 126.8782 | 20.1394
6017, II | 630 | --*-- | 20 | 54 | 46 | 26.296 | 4.174 | 28 | 61 | 42 | 28.7065 | 4.5566
6018, А | 400 | Быт | 125 | 102 | 174 | 87.8725 | 21.9681 | 145 | 91 | 173 | 89.6255 | 22.4064
6018, Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6019, А | 400 | БС сотовой связи ОАО "СМАРТС", быт | 145 | 144 | 142 | 94.4465 | 23.6116 | 151 | 141 | 154 | 97.7335 | 24.4334
6019, Б | 400 | --*-- | 126 | 89 | 98 | 68.5887 | 17.1472 | 139 | 94 | 100 | 72.9714 | 18.2429
6020, А | 400 | АТС-952, АТС-925 ПАО "Ростелеком", быт | 134 | 97 | 125 | 78.0115 | 19.5029 | 142 | 117 | 133 | 85.9003 | 21.4751
6020, Б | 400 | --*-- | 58 | 35 | 72 | 36.157 | 9.0392 | 68 | 41 | 92 | 44.0458 | 11.0114
6021, А | 400 | Быт | 59 | 68 | 56 | 40.1014 | 10.0253 | 61 | 65 | 64 | 41.6353 | 10.4088
6021, Б | 400 | --*-- | 238 | 226 | 229 | 151.8594 | 37.9648 | 246 | 234 | 229 | 155.3655 | 38.8414
6022, А | 400 | Школа №10 "Успех"; НСП-22 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 11 | 18 | 42 | 15.5585 | 3.8896 | 7 | 30 | 50 | 19.0646 | 4.7661
6022, Б | 400 | --*-- | 94 | 119 | 116 | 72.0949 | 18.0237 | 101 | 115 | 108 | 70.9992 | 17.7498
6023, А | 400 | Быт | 36 | 45 | 29 | 24.1047 | 6.0262 | 45 | 43 | 34 | 26.7343 | 6.6836
6023, Б | 400 | --*-- | 10 | 31 | 22 | 13.8054 | 3.4514 | 3 | 27 | 30 | 13.148 | 3.287
6024, А | 400 | Быт | 140 | 164 | 112 | 91.1595 | 22.7899 | 137 | 166 | 124 | 93.5699 | 23.3925
6024, Б | 400 | --*-- | 89 | 65 | 42 | 42.9501 | 10.7375 | 106 | 66 | 55 | 49.7433 | 12.4358
6025, А | 400 | Школа №108; Быт | 68 | 57 | 61 | 40.7588 | 10.1897 | 98 | 77 | 83 | 56.5364 | 14.1341
6025, Б | 400 | --*-- | 46 | 39 | 25 | 24.1047 | 6.0262 | 42 | 49 | 53 | 31.5552 | 7.8888
6026, А | 400 | Федерация кикбоксинга СО; Быт | 170 | 196 | 185 | 120.7425 | 30.1856 | 176 | 197 | 195 | 124.4677 | 31.1169
6026, Б | 400 | --*-- | 49 | 70 | 75 | 42.5119 | 10.628 | 44 | 68 | 75 | 40.9779 | 10.2445
6027, А | 400 | Быт | 13 | 45 | 31 | 19.5029 | 4.8757 | 24 | 47 | 34 | 23.009 | 5.7523
6027, Б | 400 | --*-- | 137 | 167 | 133 | 95.7613 | 23.9403 | 117 | 138 | 100 | 77.7923 | 19.4481
6028, А | 400 | Частный детский сад "Земляничный дождь"; НСП-19 ООО "СКС"; Быт | 24 | 58 | 45 | 27.8299 | 6.9575 | 35 | 71 | 39 | 31.7743 | 7.9436
6028, Б | 400 | --*-- | 172 | 220 | 220 | 134.1096 | 33.5274 | 64 | 97 | 180 | 74.7245 | 18.6811
6029, А | 630 | Управление пенсионного фонда РФ в Кировском и Промышленном районах г.о. Самара; Быт | 176 | 76 | 117 | 80.8602 | 12.835 | 35 | 50 | 66 | 33.0891 | 5.2522
6029, Б | 630 | --*-- | 174 | 112 | 152 | 95.9804 | 15.235 | 112 | 92 | 120 | 70.9992 | 11.2697
6030, А | 400 | Детский сад №230; Быт | 40 | 34 | 43 | 25.6386 | 6.4097 | 13 | 27 | 28 | 14.9011 | 3.7253
6030, Б | 400 | --*-- | 96 | 125 | 98 | 69.9035 | 17.4759 | 75 | 71 | 55 | 44.0458 | 11.0114
6031, А | 400 | Быт | 38 | 87 | 95 | 48.2093 | 12.0523 | 28 | 44 | 47 | 26.0769 | 6.5192
6031, Б | 400 | --*-- | 52 | 69 | 62 | 40.1014 | 10.0253 | 57 | 42 | 70 | 37.0335 | 9.2584
6032, А | 400 | Быт | 176 | 118 | 160 | 99.4865 | 24.8716 | 163 | 166 | 136 | 101.897 | 25.4742
6032, Б | 400 | --*-- | 100 | 60 | 70 | 50.4007 | 12.6002 | 77 | 60 | 81 | 47.7711 | 11.9428
6033, А | 400 | НСП-18 ООО "СКС"; Быт | 260 | 198 | 180 | 139.8071 | 34.9518 | 121 | 89 | 92 | 66.1783 | 16.5446
6033, Б | 400 | --*-- | 204 | 98 | 209 | 111.9771 | 27.9943 | 130 | 194 | 165 | 107.1562 | 26.789
6034, А | 250 | Быт | 79 | 87 | 60 | 49.5241 | 19.8097 | 72 | 79 | 77 | 49.9624 | 19.985
6034, Б | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.43827 | 0.17531
6036, I | 630 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 83 | 60 | 40.3205 | 6.4001
6036, II | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 66 | 82 | 50.8389 | 8.0697
6040, А | 400 | ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №1" Промышленного района | 17 | 12 | 11 | 8.7653 | 2.1913 | 88 | 94 | 116 | 65.3017 | 16.3254
6040, Б | 400 | --*-- | 23 | 23 | 25 | 15.5585 | 3.8896 | 138 | 127 | 121 | 84.5855 | 21.1464
6041, А | 400 | Скорая медицинская помощь, подстанция №5; Быт | 98 | 135 | 102 | 73.4097 | 18.3524 | 123 | 101 | 120 | 75.3819 | 18.8455
6041, Б | 400 | --*-- | 104 | 78 | 70 | 55.2216 | 13.8054 | 35 | 19 | 67 | 26.5151 | 6.6288
6042, А | 400 | Быт | 96 | 119 | 99 | 68.8079 | 17.202 | 59 | 65 | 79 | 44.4841 | 11.121
6042, Б | 400 | --*-- | 96 | 149 | 95 | 74.5053 | 18.6263 | 164 | 158 | 99 | 92.2551 | 23.0638
6043, I | 400 | Быт | 170 | 205 | 199 | 125.7825 | 31.4456 | 82 | 110 | 129 | 70.3418 | 17.5855
6043, II | 400 | --*-- | 84 | 86 | 66 | 51.7155 | 12.9289 | 100 | 134 | 101 | 73.4097 | 18.3524
6044, I | 400 | Детский сад №138; НСП-23 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 64 | 44 | 74 | 39.8823 | 9.9706 | 96 | 91 | 70 | 56.3173 | 14.0793
6044, II | 400 | --*-- | 97 | 122 | 163 | 83.7089 | 20.9272 | 128 | 150 | 134 | 90.2829 | 22.5707
6047, А | 400 | Быт | 168 | 170 | 160 | 109.1284 | 27.2821 | 136 | 134 | 153 | 92.6934 | 23.1733
6047, Б | 400 | --*-- | 33 | 29 | 19 | 17.7498 | 4.4375 | 88 | 61 | 49 | 43.3884 | 10.8471
6048, А | 400 | Детский сад №402 "Светлячок"; быт | 43 | 88 | 56 | 40.9779 | 10.2445 | 5 | 39 | 30 | 16.2159 | 4.054
6048, Б | 400 | --*-- | 79 | 218 | 170 | 102.3353 | 25.5838 | 137 | 159 | 179 | 104.0883 | 26.0221
6049, А | 400 | НСП-26 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 43 | 51 | 58 | 33.3083 | 8.3271 | 46 | 36 | 18 | 21.9133 | 5.4783
6049, Б | 400 | --*-- | 97 | 120 | 83 | 65.74 | 16.435 | 97 | 89 | 109 | 64.6443 | 16.1611
6050, А | 400 | ООО "Интеграция", быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 4.1635 | 1.0409
6050, Б | 400 | --*-- | 208 | 149 | 170 | 115.4833 | 28.8708 | 189 | 158 | 95 | 96.8569 | 24.2142
6051, А | 400 | Быт | 236 | 152 | 191 | 126.8782 | 31.7196 | 218 | 226 | 182 | 137.1775 | 34.2944
6051, Б | 400 | --*-- | 215 | 207 | 232 | 143.3132 | 35.8283 | 92 | 103 | 94 | 63.3295 | 15.8324
6052, А | 400 | Клиника эстетической медицины «Light Clinic»; Дополнительный офис №6991/0715 ПАО "Сбербанк", быт | 152 | 188 | 130 | 102.9927 | 25.7482 | 152 | 127 | 170 | 98.3909 | 24.5977
6052, Б | 400 | --*-- | 26 | 31 | 76 | 29.1447 | 7.2862 | 60 | 84 | 71 | 47.1137 | 11.7784
6056, А | 400 | Детский сад №395 "Полянка", быт | 40 | 43 | 57 | 30.6787 | 7.6697 | 37 | 39 | 31 | 23.4473 | 5.8618
6056, Б | 400 | --*-- | 42 | 24 | 32 | 21.4751 | 5.3688 | 21 | 39 | 19 | 17.3115 | 4.3279
6057, А | 400 | Быт | 148 | 216 | 269 | 138.7114 | 34.6778 | 208 | 294 | 298 | 175.3067 | 43.8267
6057, Б | 400 | --*-- | 9 | 4 | 2 | 3.287 | 0.82175 | 4 | 0 | 19 | 5.0401 | 1.26
6058, А | 400 | Быт | 131 | 174 | 144 | 98.3909 | 24.5977 | 159 | 174 | 186 | 113.7302 | 28.4325
6058, Б | 400 | --*-- | 74 | 95 | 192 | 79.1071 | 19.7768 | 56 | 106 | 98 | 56.9747 | 14.2437
6059, А | 400 | НСП-24 ООО "СКС"; Быт | 84 | 112 | 110 | 67.0548 | 16.7637 | 138 | 135 | 212 | 106.2797 | 26.5699
6059, Б | 400 | --*-- | 34 | 24 | 35 | 20.3794 | 5.0949 | 70 | 37 | 69 | 38.5675 | 9.6419
6060, А | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 174 | 160 | 101.897 | 25.4742
6060, Б | 400 | --*-- | 122 | 165 | 149 | 95.5421 | 23.8855 | 52 | 42 | 42 | 29.8021 | 7.4505
6061, А | 400 | Быт | 109 | 142 | 135 | 84.5855 | 21.1464 | 48 | 75 | 62 | 40.5397 | 10.1349
6061, Б | 400 | --*-- | 220 | 209 | 54 | 105.8414 | 26.4603 | 66 | 101 | 89 | 56.0981 | 14.0245
6062, А | 400 | Школа №43; Быт | 19 | 7 | 20 | 10.0801 | 2.52 | 62 | 37 | 62 | 35.2805 | 8.8201
6062, Б | 400 | --*-- | 109 | 149 | 119 | 82.6133 | 20.6533 | 134 | 113 | 139 | 84.5855 | 21.1464
6064, I Т-1 | 630 | ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №1" Промышленного района; быт | 78 | 98 | 95 | 59.3851 | 9.4262 | 100 | 96 | 85 | 61.5765 | 9.774
6064, I Т-3 | 630 | --*-- | 64 | 23 | 41 | 28.0491 | 4.4522 | 52 | 51 | 36 | 30.4595 | 4.8348
6064, II Т-2 | 630 | ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №1" Промышленного района; быт | 12 | 14 | 14 | 8.7653 | 1.3913 | 4 | 14 | 10 | 6.1357 | 0.97393
6064, II Т-4 | 630 | --*-- | 59 | 108 | 64 | 50.6198 | 8.0349 | 41 | 61 | 40 | 31.1169 | 4.9392
6066, А | 400 | НСП-25 ООО "СКС"; Быт | 87 | 101 | 91 | 61.1382 | 15.2846 | 185 | 155 | 206 | 119.6468 | 29.9117
6066, Б | 400 | --*-- | 119 | 62 | 66 | 54.1259 | 13.5315 | 61 | 50 | 55 | 36.3761 | 9.094
6067, А | 400 | НС-14 ОАО "ПТС"; 16 эт ж/дом система пожаротушения потр. 1 кат.; Быт | 74 | 70 | 64 | 45.5797 | 11.3949 | 69 | 47 | 55 | 37.4718 | 9.368
6067, Б | 400 | --*-- | 2 | 18 | 6 | 5.6975 | 1.4244 | 0 | 26 | 30 | 12.2715 | 3.0679
6069, А | 400 | Быт | 98 | 85 | 96 | 61.1382 | 15.2846 | 106 | 101 | 91 | 65.3017 | 16.3254
6069, Б | 400 | --*-- | 9 | 0 | 0 | 1.9722 | 0.49305 | 5 | 0 | 0 | 1.0957 | 0.27392
6070, А | 250 | школа № 139; быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6070, Б | 250 | --*-- | 142 | 98 | 120 | 78.888 | 31.5552 | 3 | 4 | 14 | 4.6018 | 1.8407
6071, А | 400 | Быт | 51 | 100 | 59 | 46.018 | 11.5045 | 62 | 108 | 66 | 51.7155 | 12.9289
6071, Б | 400 | --*-- | 242 | 184 | 228 | 143.3132 | 35.8283 | 241 | 181 | 243 | 145.7237 | 36.4309
6072, А | 250 | Быт | 153 | 120 | 152 | 93.1317 | 37.2527 | 153 | 133 | 169 | 99.7057 | 39.8823
6072, Б | 250 | --*-- | 63 | 71 | 41 | 38.3483 | 15.3393 | 72 | 65 | 51 | 41.1971 | 16.4788
6073, А | 400 | НСП-31 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 63 | 42 | 75 | 39.444 | 9.861 | 62 | 52 | 76 | 41.6353 | 10.4088
6073, Б | 400 | --*-- | 103 | 102 | 77 | 61.7956 | 15.4489 | 106 | 116 | 81 | 66.3974 | 16.5994
6074, А | 400 | Быт | 43 | 66 | 63 | 37.6909 | 9.4227 | 53 | 82 | 56 | 41.8545 | 10.4636
6074, Б | 400 | --*-- | 98 | 80 | 143 | 70.3418 | 17.5855 | 113 | 67 | 154 | 73.1905 | 18.2976
6075, А | 400 | коммерческий банк "Жигули"; ООО поликлиника "Медицина"; быт | 50 | 65 | 67 | 39.8823 | 9.9706 | 55 | 60 | 63 | 39.0057 | 9.7514
6075, Б | 400 | --*-- | 75 | 71 | 59 | 44.9223 | 11.2306 | 88 | 72 | 56 | 47.3328 | 11.8332
6076, А | 630 | НС-2 ОАО "ПТС"; быт | 107 | 107 | 102 | 69.2461 | 10.9914 | 112 | 119 | 120 | 76.9158 | 12.2089
6076, Б | 630 | --*-- | 163 | 178 | 166 | 111.1006 | 17.635 | 164 | 180 | 165 | 111.5389 | 17.7046
6077, А | 400 | Быт | 142 | 176 | 149 | 102.3353 | 25.5838 | 158 | 178 | 147 | 105.8414 | 26.4603
6077, Б | 400 | --*-- | 63 | 64 | 82 | 45.7989 | 11.4497 | 76 | 61 | 85 | 48.6476 | 12.1619
6078, А | 400 | Быт | 95 | 131 | 57 | 62.0147 | 15.5037 | 102 | 128 | 50 | 61.3573 | 15.3393
6078, Б | 400 | --*-- | 93 | 62 | 95 | 54.7833 | 13.6958 | 109 | 62 | 99 | 59.166 | 14.7915
6079, А | 400 | Быт | 167 | 166 | 118 | 98.8291 | 24.7073 | 169 | 159 | 130 | 100.3631 | 25.0908
6079, Б | 400 | --*-- | 45 | 10 | 32 | 19.0646 | 4.7661 | 48 | 24 | 32 | 22.7899 | 5.6975
6080, А | 400 | Быт | 55 | 68 | 72 | 42.731 | 10.6828 | 62 | 83 | 71 | 47.3328 | 11.8332
6080, Б | 400 | --*-- | 35 | 38 | 30 | 22.5707 | 5.6427 | 46 | 31 | 46 | 26.9534 | 6.7383
6088, А | 400 | НС-20 ОАО "ПТС"; быт | 77 | 97 | 96 | 59.166 | 14.7915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6088, Б | 400 | --*-- | 74 | 57 | 34 | 36.157 | 9.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6089, А | 400 | Быт | 81 | 46 | 73 | 43.8267 | 10.9567 | 74 | 48 | 25 | 32.2126 | 8.0532
6089, Б | 400 | --*-- | 64 | 76 | 75 | 47.1137 | 11.7784 | 26 | 23 | 27 | 16.6541 | 4.1635
6094, I | 250 | Быт | 115 | 55 | 41 | 46.2371 | 18.4949 | 121 | 58 | 56 | 51.4963 | 20.5985
6094, II | 250 | --*-- | 99 | 99 | 127 | 71.2183 | 28.4873 | 105 | 101 | 136 | 74.9436 | 29.9774
6096, А | 250 | МП "Благоустройство"; быт | 71 | 35 | 64 | 37.2527 | 14.9011 | 76 | 35 | 75 | 40.7588 | 16.3035
6096, Б | 250 | --*-- | 14 | 116 | 160 | 63.5487 | 25.4195 | 24 | 111 | 162 | 65.0826 | 26.033
6097, I | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6097, II | 250 | --*-- | 0 | 25 | 24 | 10.7375 | 4.295 | 15 | 23 | 46 | 18.4072 | 7.3629
6100, А | 400 | Детский сад №403; Участковый пункт полиции №29; ОАО КБ "Солидарность"; быт | 105 | 117 | 115 | 73.8479 | 18.462 | 114 | 116 | 116 | 75.8201 | 18.955
6100, Б | 400 | --*-- | 95 | 116 | 113 | 70.9992 | 17.7498 | 98 | 106 | 115 | 69.9035 | 17.4759
6101, А | 400 | Детский сад №149 "Рябинушка"; быт | 221 | 152 | 196 | 124.6869 | 31.1717 | 223 | 160 | 201 | 127.9739 | 31.9935
6101, Б | 400 | --*-- | 10 | 4 | 8 | 4.8209 | 1.2052 | 27 | 8 | 6 | 8.9845 | 2.2461
6102, А | 400 | Быт | 110 | 83 | 71 | 57.8512 | 14.4628 | 118 | 87 | 78 | 62.0147 | 15.5037
6102, Б | 400 | --*-- | 110 | 106 | 104 | 70.1227 | 17.5307 | 110 | 105 | 107 | 70.5609 | 17.6402
6103, А | 400 | Быт | 76 | 56 | 46 | 39.0057 | 9.7514 | 74 | 63 | 44 | 39.6631 | 9.9158
6103, Б | 400 | --*-- | 182 | 242 | 240 | 145.5045 | 36.3761 | 190 | 240 | 253 | 149.6681 | 37.417
6104, А | 400 | НСП-28 ООО "Самарские коммунальные системы"; Теплопункт №74 ОАО "ПТС"; быт | 101 | 84 | 123 | 67.4931 | 16.8733 | 116 | 90 | 116 | 70.5609 | 17.6402
6104, Б | 400 | --*-- | 112 | 125 | 124 | 79.1071 | 19.7768 | 118 | 122 | 125 | 79.9837 | 19.9959
6106, А | 630 | Быт | 27 | 68 | 39 | 29.3639 | 4.6609 | 35 | 85 | 50 | 37.2527 | 5.9131
6106, Б | 630 | --*-- | 190 | 112 | 196 | 109.1284 | 17.322 | 187 | 121 | 208 | 113.0728 | 17.9481
6107, I | 400 | ОУС-14 ПАО "Ростелеком"; Ситилаб, ассоциация независимых клинико-диагностических лабораторий; быт | 70 | 102 | 68 | 52.592 | 13.148 | 84 | 102 | 78 | 57.8512 | 14.4628
6107, II | 400 | --*-- | 86 | 95 | 112 | 64.2061 | 16.0515 | 84 | 98 | 129 | 68.1505 | 17.0376
6108, А | 400 | Быт | 28 | 16 | 28 | 15.7776 | 3.9444 | 36 | 30 | 33 | 21.6942 | 5.4236
6108, Б | 400 | --*-- | 260 | 213 | 265 | 161.7204 | 40.4301 | 261 | 218 | 279 | 166.1031 | 41.5258
6110, I | 1250 | - | 327 | 322 | 294 | 206.6427 | 16.5314 | 165 | 160 | 119 | 97.2952 | 7.7836
6110 II | 1250 | офисы, гаражи, быт,храм | 197 | 196 | 182 | 126.0017 | 10.0801 | 95 | 94 | 125 | 68.8079 | 5.5046
6112, I | 400 | АТС 94/45 ЗАО "Самарасвязьинформ" потр. 1 кат.; АТС-994, ПСЭ-993/7 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Быт | 40 | 37 | 30 | 23.4473 | 5.8618 | 37 | 31 | 35 | 22.5707 | 5.6427
6112, II | 400 | --*-- | 10 | 11 | 33 | 11.8332 | 2.9583 | 15 | 7 | 47 | 15.1202 | 3.7801
6113, А | 400 | Школа №102; быт | 28 | 29 | 56 | 24.7621 | 6.1905 | 43 | 23 | 61 | 27.8299 | 6.9575
6113, Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6114, А | 400 | НСП-29 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 110 | 105 | 91 | 67.0548 | 16.7637 | 51 | 35 | 48 | 29.3639 | 7.341
6114, Б | 400 | --*-- | 16 | 13 | 70 | 21.6942 | 5.4236 | 66 | 78 | 69 | 46.6754 | 11.6689
6115, I | 400 | Быт | 52 | 51 | 38 | 30.8978 | 7.7244 | 59 | 30 | 57 | 31.9935 | 7.9984
6115, II | 400 | --*-- | 236 | 203 | 286 | 158.8717 | 39.7179 | 162 | 130 | 163 | 99.7057 | 24.9264
6116, I | 630 | Быт | 172 | 146 | 127 | 97.5143 | 15.4785 | 192 | 269 | 217 | 148.5724 | 23.5829
6116, II | 630 | --*-- | 142 | 168 | 207 | 113.2919 | 17.9828 | 6 | 3 | 17 | 5.6975 | 0.90436
6117, I | 630 | НСП-117 ООО "СКС"; ЦТП-187 ОАО "ПТС"; Быт | 292 | 235 | 252 | 170.7049 | 27.096 | 184 | 198 | 200 | 127.5356 | 20.2437
6117, II | 630 | --*-- | 143 | 169 | 142 | 99.4865 | 15.7915 | 102 | 83 | 96 | 61.5765 | 9.774
6118, А | 250 | Быт | 34 | 60 | 54 | 32.4317 | 12.9727 | 44 | 63 | 64 | 37.4718 | 14.9887
6118, Б | 250 | Быт | 43 | 72 | 61 | 38.5675 | 15.427 | 39 | 84 | 82 | 44.9223 | 17.9689
6119, I | 400 | Быт | 159 | 228 | 238 | 136.9583 | 34.2396 | 82 | 87 | 72 | 52.8111 | 13.2028
6119, II | 400 | --*-- | 140 | 122 | 118 | 83.2707 | 20.8177 | 124 | 170 | 86 | 83.2707 | 20.8177
6120, А | 400 | НСП-27 ООО "СКС"; Быт | 119 | 91 | 153 | 79.5454 | 19.8864 | 86 | 85 | 97 | 58.7277 | 14.6819
6120, Б | 400 | --*-- | 101 | 82 | 48 | 50.6198 | 12.655 | 40 | 51 | 19 | 24.1047 | 6.0262
6121, А | 400 | Быт | 140 | 150 | 203 | 108.0327 | 27.0082 | 150 | 148 | 210 | 111.3197 | 27.8299
6121, Б | 400 | --*-- | 79 | 78 | 95 | 55.2216 | 13.8054 | 78 | 83 | 93 | 55.6599 | 13.915
6122, А | 400 | Школа №124; быт | 37 | 48 | 30 | 25.2003 | 6.3001 | 45 | 56 | 32 | 29.1447 | 7.2862
6122, Б | 400 | --*-- | 601 | 107 | 76 | 171.8005 | 42.9501 | 606 | 102 | 77 | 172.0197 | 43.0049
6123, А | 400 | Быт | 44 | 65 | 76 | 40.5397 | 10.1349 | 48 | 73 | 80 | 44.0458 | 11.0114
6123, Б | 400 | --*-- | 177 | 172 | 132 | 105.4031 | 26.3508 | 184 | 170 | 125 | 104.9649 | 26.2412
6124, А | 630 | ЗАО "Глазная клиника Бранчевского"; Детский сад №399; Школа №124; Быт | 77 | 52 | 56 | 40.5397 | 6.4349 | 84 | 63 | 56 | 44.4841 | 7.061
6124, Б | 630 | --*-- | 42 | 23 | 43 | 23.6664 | 3.7566 | 54 | 27 | 48 | 28.2682 | 4.487
6125, I | 630 | НСП-37а ООО "СКС"; НС-24 ОАО "ПТС"; Быт | 88 | 92 | 103 | 62.0147 | 9.8436 | 96 | 104 | 100 | 65.74 | 10.4349
6125, II | 630 | --*-- | 52 | 121 | 72 | 53.6877 | 8.5219 | 50 | 136 | 79 | 58.0703 | 9.2175
6126, I | 630 | АТСЭ 2406/1 ЗАО "Самарасвязьинформ"; 2-х эт. гаражный массив, система дымоудаления; Быт | 85 | 66 | 77 | 49.9624 | 7.9305 | 87 | 66 | 95 | 54.3451 | 8.6262
6126, II | 630 | --*-- | 82 | 66 | 56 | 44.7032 | 7.0957 | 91 | 78 | 51 | 48.2093 | 7.6523
6127, I | 630 | Быт | 84 | 89 | 85 | 56.5364 | 8.974 | 75 | 75 | 65 | 47.1137 | 7.4784
6127, II | 630 | --*-- | 132 | 102 | 91 | 71.2183 | 11.3045 | 107 | 41 | 64 | 46.4563 | 7.374
6128, I | 250 | ООО "Фараон" рынок "Полянка" | 132 | 105 | 99 | 73.6288 | 29.4515 | 143 | 115 | 108 | 80.2028 | 32.0811
6128, II | 250 | --*-- | 145 | 70 | 177 | 85.9003 | 34.3601 | 142 | 76 | 177 | 86.5577 | 34.6231
6129, I | 630 | ООО "Фараон" рынок "Полянка" | 184 | 166 | 230 | 127.0973 | 20.1742 | 176 | 173 | 227 | 126.2208 | 20.035
6129, II | 630 | --*-- | 210 | 142 | 116 | 102.5544 | 16.2785 | 198 | 144 | 117 | 100.5822 | 15.9654
6130, I | 400 | Быт | 65 | 47 | 58 | 37.2527 | 9.3132 | 207 | 185 | 216 | 133.2331 | 33.3083
6130, II | 400 | --*-- | 89 | 78 | 114 | 61.5765 | 15.3941 | 78 | 103 | 75 | 56.0981 | 14.0245
6131, А | 400 | Поволжский банк СБ РФ | 95 | 70 | 88 | 55.4407 | 13.8602 | 93 | 62 | 109 | 57.8512 | 14.4628
6131, Б | 400 | --*-- | 93 | 71 | 70 | 51.2772 | 12.8193 | 77 | 87 | 93 | 56.3173 | 14.0793
6132, А | 400 | СБ РФ отделение № 6994\0303; быт | 106 | 102 | 141 | 76.4775 | 19.1194 | 152 | 199 | 230 | 127.3165 | 31.8291
6132, Б | 400 | --*-- | 131 | 130 | 158 | 91.8169 | 22.9542 | 145 | 115 | 160 | 92.036 | 23.009
6133, А | 400 | Быт | 60 | 63 | 73 | 42.9501 | 10.7375 | 49 | 71 | 72 | 42.0736 | 10.5184
6133, Б | 400 | --*-- | 80 | 58 | 143 | 61.5765 | 15.3941 | 67 | 73 | 89 | 50.1815 | 12.5454
6134, А | 400 | НСП-32 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 273 | 213 | 272 | 166.1031 | 41.5258 | 204 | 160 | 139 | 110.2241 | 27.556
6134, Б | 400 | --*-- | 120 | 72 | 117 | 67.7122 | 16.928 | 113 | 87 | 108 | 67.4931 | 16.8733
6135, А | 400 | Быт | 182 | 127 | 166 | 104.0883 | 26.0221 | 136 | 91 | 82 | 67.7122 | 16.928
6135, Б | 400 | --*-- | 42 | 55 | 90 | 40.9779 | 10.2445 | 107 | 47 | 98 | 55.2216 | 13.8054
6136, А | 400 | школа № 149, быт | 51 | 95 | 87 | 51.0581 | 12.7645 | 95 | 187 | 100 | 83.7089 | 20.9272
6136, Б | 400 | --*-- | 167 | 138 | 149 | 99.4865 | 24.8716 | 115 | 90 | 108 | 68.5887 | 17.1472
6137, А | 630 | Быт | 147 | 132 | 143 | 92.4743 | 14.6785 | 85 | 91 | 107 | 62.0147 | 9.8436
6137, Б | 630 | --*-- | 36 | 58 | 58 | 33.3083 | 5.287 | 86 | 126 | 77 | 63.3295 | 10.0523
6138 | 630 | Детский сад №249; Самарский областной детский санаторий "Юность"; быт | 67 | 118 | 120 | 66.8357 | 10.6088 | 205 | 133 | 126 | 101.6779 | 16.1393
6140, А | 630 | Детский сад №249; Самарский областной детский санаторий "Юность"; Быт | 128 | 146 | 124 | 87.2151 | 13.8437 | 98 | 102 | 104 | 66.6165 | 10.5741
6140, Б | 400 | НС-3 ОАО "ПТС"; ТСЖ "Очаг" лифт потр. 1 кат.; Быт | 116 | 114 | 115 | 75.601 | 18.9002 | 127 | 139 | 138 | 88.5299 | 22.1325
6141, А | 400 | Быт | 173 | 160 | 166 | 109.3475 | 27.3369 | 163 | 158 | 157 | 104.7457 | 26.1864
6141, Б | 400 | --*-- | 80 | 68 | 73 | 48.4285 | 12.1071 | 74 | 64 | 61 | 43.6075 | 10.9019
6142, А | 400 | НСП-33а ООО "СКС"; Клиника Флоровой; Детский сад №463; Быт | 86 | 129 | 88 | 66.3974 | 16.5994 | 139 | 128 | 151 | 91.5977 | 22.8994
6142, Б | 400 | --*-- | 118 | 153 | 152 | 92.6934 | 23.1733 | 76 | 111 | 107 | 64.4252 | 16.1063
6143, А | 400 | Быт | 142 | 168 | 125 | 95.323 | 23.8308 | 117 | 107 | 86 | 67.9313 | 16.9828
6143, Б | 400 | --*-- | 63 | 91 | 40 | 42.5119 | 10.628 | 97 | 167 | 55 | 69.9035 | 17.4759
6144, I | 400 | Быт | 42 | 31 | 12 | 18.6263 | 4.6566 | 43 | 45 | 16 | 22.7899 | 5.6975
6144, II | 400 | --*-- | 109 | 104 | 110 | 70.7801 | 17.695 | 102 | 106 | 116 | 70.9992 | 17.7498
6145, А | 400 | Промышленное отделение № 8231\0269 СБ РФ ; Быт | 209 | 152 | 215 | 126.2208 | 31.5552 | 80 | 154 | 79 | 68.5887 | 17.1472
6145, Б | 400 | --*-- | 213 | 190 | 213 | 134.9861 | 33.7465 | 209 | 217 | 204 | 138.054 | 34.5135
6146, А | 400 | ЦТП-22 ОАО "ПТС"; Быт | 33 | 33 | 52 | 25.8577 | 6.4644 | 125 | 71 | 99 | 64.6443 | 16.1611
6146, Б | 400 | --*-- | 124 | 118 | 109 | 76.9158 | 19.229 | 81 | 69 | 97 | 54.1259 | 13.5315
6147, А | 400 | Быт | 16 | 50 | 44 | 24.1047 | 6.0262 | 27 | 69 | 48 | 31.5552 | 7.8888
6147, Б | 400 | --*-- | 56 | 61 | 63 | 39.444 | 9.861 | 53 | 66 | 90 | 45.7989 | 11.4497
6148, А | 400 | ж/дом ТСЖ "Солнечный" противопожарная система и лифты потр. 1 кат.; Быт | 52 | 48 | 59 | 34.8422 | 8.7105 | 72 | 101 | 80 | 55.4407 | 13.8602
6148, Б | 630 | --*-- | 37 | 54 | 69 | 35.0613 | 5.5653 | 35 | 29 | 58 | 26.7343 | 4.2435
6149, А | 250 | ЦТП-5 ОАО "ПТС"; Быт | 40 | 96 | 77 | 46.6754 | 18.6702 | 89 | 78 | 91 | 56.5364 | 22.6146
6149, Б | 250 | --*-- | 189 | 169 | 167 | 115.045 | 46.018 | 140 | 175 | 197 | 112.1963 | 44.8785
6150, I | 630 | ООО "Кировский комбинат школьного питания"; Быт | 287 | 115 | 120 | 114.3876 | 18.1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6150, II | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6151, I | 630 | ГБУ СО "Самарский пансионат ветеранов труда и инвалидов"; быт | 111 | 129 | 126 | 80.2028 | 12.7306 | 61 | 42 | 50 | 33.5274 | 5.3218
6151, II | 630 | --*-- | 38 | 47 | 33 | 25.8577 | 4.1044 | 16 | 32 | 6 | 11.8332 | 1.8783
6152, А | 400 | Быт | 96 | 86 | 137 | 69.9035 | 17.4759 | 70 | 56 | 76 | 44.2649 | 11.0662
6152, Б | 250 | --*-- | 50 | 32 | 56 | 30.2404 | 12.0962 | 76 | 50 | 51 | 38.7866 | 15.5146
6153, А | 250 | Быт | 109 | 135 | 96 | 74.5053 | 29.8021 | 103 | 156 | 83 | 74.9436 | 29.9774
6153, Б | 400 | --*-- | 157 | 108 | 159 | 92.9125 | 23.2281 | 187 | 168 | 163 | 113.5111 | 28.3778
6154, А | 400 | Быт | 34 | 23 | 22 | 17.3115 | 4.3279 | 32 | 32 | 21 | 18.6263 | 4.6566
6154, Б | 250 | --*-- | 191 | 159 | 98 | 98.1717 | 39.2687 | 113 | 113 | 49 | 60.2617 | 24.1047
6155, I тр-р 1 | 250 | АТСЭ-2439 ЗАО "Самарасвязьинформ"; Быт | 85 | 82 | 82 | 54.5642 | 21.8257 | 99 | 97 | 61 | 56.3173 | 22.5269
6155, I тр-р 3 | 400 | --*-- | 113 | 167 | 169 | 98.3909 | 24.5977 | 212 | 205 | 150 | 124.2486 | 31.0622
6155, II тр-р 2 | 1000 | АТСЭ-2439 ЗАО "Самарасвязьинформ"; Быт | 141 | 138 | 102 | 83.4898 | 8.349 | 133 | 185 | 129 | 97.9526 | 9.7953
6155, II тр-р 4 | 400 | --*-- | 196 | 182 | 122 | 109.5667 | 27.3917 | 174 | 168 | 141 | 105.8414 | 26.4603
6156, А | 1000 | Детский сад №153; Быт | 36 | 38 | 38 | 24.5429 | 2.4543 | 41 | 25 | 38 | 22.7899 | 2.279
6156, Б | 250 | --*-- | 75 | 46 | 43 | 35.9379 | 14.3751 | 82 | 86 | 82 | 54.7833 | 21.9133
6158, I | 400 | Быт | 66 | 0 | 0 | 14.4628 | 3.6157 | 59 | 6 | 11 | 16.6541 | 4.1635
6158, II | 400 | --*-- | 70 | 69 | 56 | 42.731 | 10.6828 | 74 | 73 | 58 | 44.9223 | 11.2306
6159, I | 400 | Быт | 137 | 120 | 125 | 83.7089 | 20.9272 | 127 | 142 | 98 | 80.4219 | 20.1055
6159, II | 400 | --*-- | 74 | 115 | 135 | 70.9992 | 17.7498 | 85 | 85 | 141 | 68.1505 | 17.0376
6160, I | 400 | Православный приход Кирилло-Мефодиевского собора система дымоудаления потр. 1 кат.; НС-11 ОАО "ПТС"; Быт | 3 | 23 | 14 | 8.7653 | 2.1913 | 12 | 12 | 24 | 10.5184 | 2.6296
6160, II | 630 | --*-- | 88 | 65 | 53 | 45.1415 | 7.1653 | 69 | 85 | 69 | 48.8667 | 7.7566
6161, А | 630 | Духовно-просветительный центр Кирилло-Мефодиевского собора, системы дымоудаления потр. 1 кат.; ЦТП-24 ОАО "ПТС"; Быт | 50 | 73 | 81 | 44.7032 | 7.0957 | 56 | 48 | 57 | 35.2805 | 5.6001
6161, Б | 400 | --*-- | 123 | 158 | 168 | 98.3909 | 24.5977 | 163 | 143 | 92 | 87.2151 | 21.8038
6162, А | 400 | НСП-36а ООО "СКС"; Быт | 111 | 130 | 108 | 76.4775 | 19.1194 | 123 | 128 | 109 | 78.888 | 19.722
6162, Б | 400 | --*-- | 81 | 97 | 117 | 64.6443 | 16.1611 | 60 | 91 | 99 | 54.7833 | 13.6958
6163, I | 400 | Быт | 260 | 294 | 270 | 180.5659 | 45.1415 | 209 | 166 | 213 | 128.8504 | 32.2126
6163, II | 1000 | --*-- | 73 | 84 | 51 | 45.5797 | 4.558 | 86 | 107 | 98 | 63.7678 | 6.3768
6164, I | 630 | Школа №175, быт | 200 | 277 | 222 | 153.1742 | 24.3134 | 248 | 254 | 199 | 153.6125 | 24.3829
6164, II | 630 | --*-- | 62 | 71 | 70 | 44.4841 | 7.061 | 29 | 39 | 37 | 23.009 | 3.6522
6165, I | 400 | Быт | 173 | 102 | 106 | 83.4898 | 20.8725 | 105 | 76 | 116 | 65.0826 | 16.2706
6165, II | 400 | --*-- | 21 | 23 | 12 | 12.2715 | 3.0679 | 2 | 0 | 1 | 0.6574 | 0.16435
6167, I | 400 | Дополнительный офис №6991/0313 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России", быт | 206 | 205 | 180 | 129.5078 | 32.377 | 214 | 207 | 189 | 133.6713 | 33.4178
6167, II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6171, I | 400 | Быт | 195 | 285 | 124 | 132.3565 | 33.0891 | 203 | 293 | 138 | 138.9305 | 34.7326
6171, II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 4.6018 | 1.1504
6172, I | 400 | Быт | 191 | 137 | 170 | 109.1284 | 27.2821 | 113 | 123 | 147 | 83.9281 | 20.982
6172, II | 400 | --*-- | 5 | 0 | 0 | 1.0957 | 0.27392 | 3 | 0 | 0 | 0.6574 | 0.16435
6173, I | 400 | НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная академия, быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 61 | 97 | 54.5642 | 13.641
6173, II | 400 | --*-- | 127 | 92 | 102 | 70.3418 | 17.5855 | 14 | 12 | 5 | 6.7931 | 1.6983
6174, I | 400 | Быт | 120 | 160 | 125 | 88.749 | 22.1872 | 193 | 193 | 150 | 117.4555 | 29.3639
6174, II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 90 | 81 | 56.0981 | 14.0245
6175, I | 1000 | Быт | 20 | 29 | 36 | 18.6263 | 1.8626 | 28 | 21 | 43 | 20.1603 | 2.016
6175, II | 630 | --*-- | 43 | 49 | 57 | 32.6509 | 5.1827 | 61 | 42 | 50 | 33.5274 | 5.3218
6176, I | 400 | НСП-124 ООО "Самарские коммунальные системы"; АТСЭ-2408 ООО "Самарасвязьинформ", быт | 182 | 86 | 76 | 75.3819 | 18.8455 | 334 | 295 | 319 | 207.7384 | 51.9346
6176, II | 400 | --*-- | 70 | 85 | 86 | 52.8111 | 13.2028 | 262 | 268 | 269 | 175.0875 | 43.7719
6177, I | 400 | Быт | 57 | 63 | 48 | 36.8144 | 9.2036 | 54 | 86 | 45 | 40.5397 | 10.1349
6177, II | 400 | --*-- | 63 | 85 | 75 | 48.8667 | 12.2167 | 49 | 50 | 66 | 36.157 | 9.0392
6178, I | 400 | Быт | 57 | 25 | 48 | 28.4873 | 7.1218 | 48 | 42 | 83 | 37.9101 | 9.4775
6178, II | 400 | --*-- | 44 | 15 | 43 | 22.3516 | 5.5879 | 30 | 17 | 33 | 17.5307 | 4.3827
6179, I | 400 | Быт | 182 | 86 | 76 | 75.3819 | 18.8455 | 225 | 310 | 267 | 175.7449 | 43.9362
6179, II | 400 | --*-- | 70 | 85 | 86 | 52.8111 | 13.2028 | 78 | 76 | 59 | 46.6754 | 11.6689
6180, I | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 40 | 27 | 28.2682 | 7.0671
6180, II | 400 | --*-- | 138 | 75 | 116 | 72.0949 | 18.0237 | 55 | 53 | 46 | 33.7465 | 8.4366
6181, I | 400 | ООО "ШАЛЕ-ФИТНЕС" фитнес клуб, быт | 62 | 49 | 48 | 34.8422 | 8.7105 | 249 | 285 | 220 | 165.2265 | 41.3066
6181, II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6182, I | 630 | Быт | 68 | 65 | 79 | 46.4563 | 7.374 | 116 | 99 | 82 | 65.0826 | 10.3306
6182, II | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 51 | 24 | 31.5552 | 5.0088
6201, I | 2500 | Котельная Ипподром ООО "СамРЭК-Эксплуатация"; ПАО "Сбербанк России" | 676 | 690 | 690 | 450.5381 | 18.0215 | 682 | 695 | 689 | 452.7295 | 18.1092
6201, II | 2500 | --*-- | 400 | 380 | 420 | 262.96 | 10.5184 | 407 | 371 | 420 | 262.5217 | 10.5009
6202, I | 2500 | ПАО "Сбербанк России" | 267 | 274 | 303 | 184.9485 | 7.3979 | 284 | 270 | 313 | 189.9886 | 7.5995
6202, II | 2500 | --*-- | 520 | 550 | 530 | 350.6133 | 14.0245 | 531 | 548 | 522 | 350.8325 | 14.0333
6203, I | 2500 | ПАО "Сбербанк России" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6203, II | 2500 | --*-- | 470 | 530 | 530 | 335.274 | 13.411 | 469 | 529 | 532 | 335.274 | 13.411
6205, I | 1600 | Быт | 112 | 120 | 151 | 83.9281 | 5.2455 | 120 | 181 | 126 | 93.5699 | 5.8481
6205, II | 1600 | --*-- | 39 | 201 | 170 | 89.8447 | 5.6153 | 155 | 161 | 164 | 105.184 | 6.574
6206, I | 1250 | Быт | 260 | 205 | 215 | 149.0107 | 11.9209 | 273 | 208 | 215 | 152.5168 | 12.2013
6206, II | 1250 | --*-- | 125 | 170 | 120 | 90.9403 | 7.2752 | 133 | 170 | 117 | 92.036 | 7.3629
6207, I | 1250 | Быт | 127 | 141 | 130 | 87.2151 | 6.9772 | 130 | 144 | 137 | 90.0638 | 7.2051
6207, II | 1250 | --*-- | 130 | 112 | 106 | 76.2584 | 6.1007 | 129 | 113 | 107 | 76.4775 | 6.1182
6258, А | 630 | Офисное здание по адресу Губанова, 17, котельная | 213 | 236 | 178 | 137.3966 | 21.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6258, Б | 400 | --*-- | 157 | 160 | 86 | 88.3107 | 22.0777 | 276 | 215 | 198 | 150.9829 | 37.7457
6259, I | 400 | Быт | 235 | 228 | 192 | 143.5323 | 35.8831 | 200 | 179 | 213 | 129.7269 | 32.4317
6259, II | 630 | --*-- | 20 | 18 | 25 | 13.8054 | 2.1913 | 57 | 56 | 52 | 36.157 | 5.7392
6277 | 400 | ОУС №9 ОАО "Ростелеком" ; Быт | 200 | 186 | 170 | 121.8381 | 30.4595 | 153 | 181 | 137 | 103.2118 | 25.803
6278 | 400 | --*-- | 199 | 261 | 230 | 151.202 | 37.8005 | 115 | 195 | 181 | 107.5945 | 26.8986
6279, А | 400 | Стара-загорский расчётно кассовый центр ЦБ РФ ; Быт | 77 | 70 | 102 | 54.5642 | 13.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6279, Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 99 | 84 | 56.9747 | 14.2437
6280 | 400 | Быт | 181 | 248 | 304 | 160.6247 | 40.1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6281 | 400 | Быт | 304 | 285 | 293 | 193.2756 | 48.3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6282 | 630 | Быт | 328 | 257 | 370 | 209.2723 | 33.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6283 | 630 | Быт | 212 | 254 | 232 | 152.9551 | 24.2786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6284 | 630 | Быт | 271 | 195 | 263 | 159.7482 | 25.3569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6285 | 630 | Быт | 180 | 155 | 181 | 113.0728 | 17.9481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6286 | 250 | Детский сад №359; Быт | 137 | 64 | 76 | 60.6999 | 24.28 | 140 | 70 | 119 | 72.0949 | 28.8379
6287 | 250 | --*-- | 23 | 12 | 21 | 12.2715 | 4.9086 | 64 | 73 | 70 | 45.3606 | 18.1442
6288 | 315 | Быт | 290 | 311 | 250 | 186.4825 | 59.2008 | 139 | 111 | 95 | 75.601 | 24.0003
6289 | 400 | Быт | 108 | 120 | 57 | 62.453 | 15.6133 | 137 | 112 | 101 | 76.6967 | 19.1742
6290 | 200 | Школа №93; Быт | 7 | 17 | 5 | 6.3549 | 3.1774 | 9 | 6 | 8 | 5.0401 | 2.52
6291 | 200 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 14 | 7.2314 | 3.6157
6292 | 400 | Быт | 20 | 14 | 32 | 14.4628 | 3.6157 | 43 | 40 | 44 | 27.8299 | 6.9575
6293 | 400 | Быт | 74 | 111 | 41 | 49.5241 | 12.381 | 72 | 112 | 109 | 64.2061 | 16.0515
6294 | 400 | Быт | 201 | 270 | 273 | 163.0352 | 40.7588 | 68 | 29 | 130 | 49.7433 | 12.4358
6295 | 400 | Быт | 91 | 58 | 65 | 46.8945 | 11.7236 | 109 | 91 | 100 | 65.74 | 16.435
6296, А | 400 | Школа №45 ; Детский сад №373 ; Быт | 165 | 265 | 261 | 151.4211 | 37.8553 | 233 | 138 | 231 | 131.9183 | 32.9796
6296, Б | 400 | --*-- | 57 | 20 | 21 | 21.4751 | 5.3688 | 30 | 7 | 14 | 11.1758 | 2.794
6297, А | 320 | Быт | 61 | 93 | 70 | 49.0859 | 15.3393 | 73 | 84 | 90 | 54.1259 | 16.9144
6297, Б | 400 | Быт | 70 | 90 | 70 | 50.4007 | 12.6002 | 94 | 82 | 62 | 52.1537 | 13.0384
6298 | 630 | АТС-953, ПСЭ-93\1 ОАО "Волгателеком" ; Быт | 147 | 144 | 140 | 94.4465 | 14.9915 | 230 | 245 | 214 | 150.9829 | 23.9655
6299 | 630 | --*-- | 332 | 375 | 266 | 213.2167 | 33.8439 | 155 | 190 | 148 | 108.0327 | 17.1481
6300 | 315 | школа № 2 ; Быт | 35 | 35 | 21 | 19.9411 | 6.3305 | 168 | 137 | 120 | 93.1317 | 29.5656
6301 | 400 | --*-- | 18 | 4 | 14 | 7.8888 | 1.9722 | 49 | 13 | 44 | 23.2281 | 5.807
6302 | 400 | Быт | 137 | 142 | 157 | 95.5421 | 23.8855 | 116 | 182 | 232 | 116.1407 | 29.0352
6303 | 400 | Быт | 190 | 230 | 175 | 130.3843 | 32.5961 | 151 | 201 | 202 | 121.3999 | 30.35
6310, I | 250 | теплонасосная ТСЖ "Уют-4" ; Быт | 100 | 701 | 61 | 188.8929 | 75.5572 | 124 | 105 | 124 | 77.3541 | 30.9416
6310, II | 250 | --*-- | 57 | 57 | 30 | 31.5552 | 12.6221 | 68 | 89 | 72 | 50.1815 | 20.0726
6311, I | 630 | --*-- | 209 | 160 | 134 | 110.2241 | 17.4959 | 201 | 198 | 177 | 126.2208 | 20.035
6311, II | 630 | --*-- | 20 | 17 | 30 | 14.6819 | 2.3305 | 20 | 20 | 29 | 15.1202 | 2.4
6313, А | 315 | Школа №72 ; Быт | 32 | 17 | 39 | 19.2837 | 6.1218 | 44 | 45 | 27 | 25.4195 | 8.0697
6313, Б | 315 | --*-- | 190 | 120 | 70 | 83.2707 | 26.4351 | 113 | 124 | 83 | 70.1227 | 22.2612
6314, А | 400 | Детский сад №75 ; Быт | 190 | 203 | 73 | 102.1161 | 25.529 | 184 | 203 | 85 | 103.4309 | 25.8577
6314, Б | 400 | --*-- | 70 | 61 | 88 | 47.9902 | 11.9976 | 75 | 71 | 82 | 49.9624 | 12.4906
6315, А | 630 | Кировское отделение №6991 СБ РФ ; Быт | 154 | 118 | 120 | 85.9003 | 13.635 | 162 | 123 | 122 | 89.1873 | 14.1567
6315, Б | 630 | --*-- | 120 | 115 | 133 | 80.6411 | 12.8002 | 113 | 134 | 136 | 83.9281 | 13.3219
6316, А | 400 | Быт | 270 | 241 | 221 | 160.4056 | 40.1014 | 269 | 248 | 216 | 160.6247 | 40.1562
6316, Б | 400 | Быт | 282 | 241 | 340 | 189.1121 | 47.278 | 293 | 247 | 350 | 195.0287 | 48.7572
6317, А | 250 | Быт | 140 | 108 | 151 | 87.4342 | 34.9737 | 142 | 117 | 156 | 90.9403 | 36.3761
6317, Б | 250 | Быт | 115 | 123 | 128 | 80.2028 | 32.0811 | 116 | 118 | 127 | 79.1071 | 31.6429
6318, А | 400 | Детский сад №181 ; Быт | 241 | 232 | 210 | 149.6681 | 37.417 | 248 | 231 | 215 | 152.0785 | 38.0196
6318, Б | 400 | --*-- | 70 | 81 | 48 | 43.6075 | 10.9019 | 71 | 82 | 47 | 43.8267 | 10.9567
6319, А | 400 | Школа №128 ; Быт | 93 | 120 | 102 | 69.027 | 17.2568 | 82 | 128 | 105 | 69.027 | 17.2568
6319, Б | 400 | --*-- | 192 | 174 | 230 | 130.6035 | 32.6509 | 194 | 188 | 249 | 138.2731 | 34.5683
6320, А | 400 | Детский сад №193 ; Быт | 121 | 151 | 165 | 95.7613 | 23.9403 | 129 | 156 | 172 | 100.1439 | 25.036
6320, Б | 400 | --*-- | 87 | 150 | 140 | 82.6133 | 20.6533 | 86 | 152 | 142 | 83.2707 | 20.8177
6321, А | 400 | 2-е отделение Самарского психоневрологического диспансера ; Педиатрическое отделение № 2 Самарской городской поликлиники № 4 ; Быт | 133 | 185 | 113 | 94.4465 | 23.6116 | 139 | 185 | 111 | 95.323 | 23.8308
6321, Б | 400 | --*-- | 120 | 75 | 34 | 50.1815 | 12.5454 | 126 | 72 | 43 | 52.8111 | 13.2028
6322, А | 400 | НСП-12.а ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 195 | 135 | 131 | 101.0205 | 25.2551 | 202 | 152 | 141 | 108.471 | 27.1178
6322, Б | 400 | --*-- | 196 | 183 | 187 | 124.0295 | 31.0074 | 199 | 185 | 179 | 123.3721 | 30.843
6323, А | 400 | Самарское отделение №6991 ОАО "Сбербанк России" ; Быт | 71 | 63 | 111 | 53.6877 | 13.4219 | 69 | 63 | 116 | 54.3451 | 13.5863
6323, Б | 400 | --*-- | 152 | 55 | 76 | 62.0147 | 15.5037 | 160 | 68 | 68 | 64.8635 | 16.2159
6324, А | 250 | Быт | 70 | 89 | 63 | 48.6476 | 19.459 | 79 | 95 | 60 | 51.2772 | 20.5109
6324, Б | 250 | Быт | 77 | 70 | 77 | 49.0859 | 19.6343 | 71 | 80 | 93 | 53.4685 | 21.3874
6326, А | 250 | Быт | 201 | 250 | 201 | 142.8749 | 57.15 | 210 | 253 | 208 | 147.0385 | 58.8154
6326, Б | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6328, А | 400 | Быт | 170 | 156 | 201 | 115.4833 | 28.8708 | 180 | 154 | 204 | 117.8937 | 29.4734
6328, Б | 400 | Быт | 147 | 102 | 156 | 88.749 | 22.1872 | 151 | 92 | 163 | 88.9681 | 22.242
6329, А | 400 | Быт | 125 | 80 | 72 | 60.6999 | 15.175 | 119 | 83 | 73 | 60.2617 | 15.0654
6329, Б | 400 | Быт | 123 | 132 | 120 | 82.175 | 20.5437 | 136 | 133 | 120 | 85.2429 | 21.3107
6330, А | 400 | НСП-13.1 ООО "Самарские коммунальные системы" , Быт | 253 | 300 | 205 | 166.1031 | 41.5258 | 266 | 303 | 207 | 170.0475 | 42.5119
6330, Б | 400 | --*-- | 202 | 176 | 156 | 117.0172 | 29.2543 | 204 | 183 | 155 | 118.7703 | 29.6926
6331, А | 400 | Быт | 156 | 95 | 157 | 89.4064 | 22.3516 | 167 | 107 | 154 | 93.7891 | 23.4473
6331, Б | 400 | Быт | 187 | 170 | 108 | 101.897 | 25.4742 | 194 | 175 | 110 | 104.9649 | 26.2412
6332, А | 400 | Быт | 130 | 130 | 70 | 72.314 | 18.0785 | 138 | 133 | 71 | 74.9436 | 18.7359
6332, Б | 400 | Быт | 160 | 170 | 133 | 101.4587 | 25.3647 | 168 | 174 | 129 | 103.2118 | 25.803
6333, А | 400 | Детский сад №383; Областной социальный приют для детей и подросткой "Надежда" ; Быт | 170 | 185 | 180 | 117.2363 | 29.3091 | 184 | 192 | 193 | 124.6869 | 31.1717
6333, Б | 400 | --*-- | 25 | 34 | 43 | 22.3516 | 5.5879 | 23 | 37 | 47 | 23.4473 | 5.8618
6334, А | 400 | НСП-13.3 ООО "Самарские коммунальные системы" .; Быт | 63 | 54 | 70 | 40.9779 | 10.2445 | 65 | 56 | 79 | 43.8267 | 10.9567
6334, Б | 400 | --*-- | 133 | 201 | 247 | 127.3165 | 31.8291 | 142 | 213 | 254 | 133.4522 | 33.3631
6335, А | 400 | Школа №101 ; Быт | 62 | 60 | 80 | 44.2649 | 11.0662 | 65 | 70 | 83 | 47.7711 | 11.9428
6335, Б | 400 | --*-- | 210 | 204 | 198 | 134.1096 | 33.5274 | 222 | 206 | 194 | 136.3009 | 34.0752
6336, А | 400 | Школа №157 ; НСП-13.5 ООО "Самарские коммунальные системы"; Быт | 105 | 110 | 90 | 66.8357 | 16.7089 | 114 | 107 | 86 | 67.2739 | 16.8185
6336, Б | 400 | --*-- | 153 | 242 | 182 | 126.4399 | 31.61 | 147 | 238 | 191 | 126.2208 | 31.5552
6337, А | 400 | Педиатрическое отделение №1 ГП №4 ; Быт | 15 | 19 | 30 | 14.0245 | 3.5061 | 19 | 18 | 41 | 17.0924 | 4.2731
6337, Б | 400 | --*-- | 48 | 103 | 121 | 59.6043 | 14.9011 | 52 | 97 | 132 | 61.5765 | 15.3941
6338, А | 400 | Детский сад №12; НСП-13.2 ООО "Самарские коммунальные системы"; Быт | 210 | 200 | 90 | 109.5667 | 27.3917 | 221 | 198 | 93 | 112.1963 | 28.0491
6338, Б | 400 | --*-- | 60 | 44 | 51 | 33.9657 | 8.4914 | 68 | 35 | 61 | 35.9379 | 8.9845
6340, А | 400 | Быт | 108 | 100 | 90 | 65.3017 | 16.3254 | 126 | 103 | 96 | 71.2183 | 17.8046
6340, Б | 400 | Быт | 98 | 82 | 90 | 59.166 | 14.7915 | 100 | 83 | 94 | 60.6999 | 15.175
6341, А | 400 | Кировское отделение №6991\0277 СБ РФ ; Быт | 228 | 237 | 191 | 143.7515 | 35.9379 | 232 | 240 | 201 | 147.4767 | 36.8692
6341, Б | 400 | --*-- | 144 | 148 | 130 | 92.4743 | 23.1186 | 137 | 151 | 132 | 92.036 | 23.009
6342, А | 250 | Быт | 63 | 20 | 3 | 18.8455 | 7.5382 | 81 | 15 | 16 | 24.5429 | 9.8172
6342, Б | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6343, А | 400 | Быт | 60 | 56 | 68 | 40.3205 | 10.0801 | 71 | 60 | 73 | 44.7032 | 11.1758
6343, Б | 400 | Быт | 46 | 79 | 18 | 31.3361 | 7.834 | 57 | 84 | 10 | 33.0891 | 8.2723
6344, А | 400 | Быт | 40 | 60 | 38 | 30.2404 | 7.5601 | 46 | 75 | 51 | 37.6909 | 9.4227
6344, Б | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6345, А | 630 | Быт | 78 | 114 | 102 | 64.4252 | 10.2262 | 76 | 118 | 115 | 67.7122 | 10.748
6345, Б | 630 | Быт | 108 | 124 | 112 | 75.3819 | 11.9654 | 98 | 135 | 107 | 74.5053 | 11.8262
6346, А | 315 | Детский сад №332; Быт | 46 | 72 | 88 | 45.1415 | 14.3306 | 42 | 69 | 95 | 45.1415 | 14.3306
6346, Б | 250 | --*-- | 56 | 60 | 43 | 34.8422 | 13.9369 | 50 | 62 | 30 | 31.1169 | 12.4468
6347, А | 400 | НСП-17 ООО "Самарские коммунальные системы"; Теплопункт №47 ОАО "ПТС" ; Быт | 44 | 30 | 51 | 27.3917 | 6.8479 | 55 | 53 | 50 | 34.6231 | 8.6558
6347, Б | 400 | --*-- | 180 | 264 | 184 | 137.6157 | 34.4039 | 183 | 269 | 181 | 138.7114 | 34.6778
6348, А | 400 | Теплопункт №45 ОАО "ПТС"; Быт | 300 | 275 | 239 | 178.3745 | 44.5936 | 315 | 272 | 238 | 180.785 | 45.1962
6348, Б | 400 | --*-- | 100 | 95 | 120 | 69.027 | 17.2568 | 105 | 100 | 120 | 71.2183 | 17.8046
6349, А | 400 | Городская поликлиника №6 ; НС-8 ОАО "ПТС" ; Быт | 18 | 0 | 33 | 11.1758 | 2.794 | 16 | 4 | 24 | 9.6419 | 2.4105
6349, Б | 400 | --*-- | 20 | 30 | 24 | 16.2159 | 4.054 | 18 | 34 | 29 | 17.7498 | 4.4375
6350, А | 250 | Быт | 56 | 77 | 77 | 46.018 | 18.4072 | 53 | 76 | 86 | 47.1137 | 18.8455
6350, Б | 250 | --*-- | 120 | 128 | 138 | 84.5855 | 33.8342 | 137 | 126 | 141 | 88.5299 | 35.4119
6351, А | 400 | НСП-14 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 196 | 140 | 155 | 107.5945 | 26.8986 | 198 | 135 | 160 | 108.0327 | 27.0082
6351, Б | 400 | --*-- | 141 | 80 | 144 | 79.9837 | 19.9959 | 134 | 80 | 154 | 80.6411 | 20.1603
6355, А | 400 | Быт | 66 | 39 | 38 | 31.3361 | 7.834 | 64 | 50 | 48 | 35.4996 | 8.8749
6355, Б | 400 | --*-- | 138 | 173 | 108 | 91.8169 | 22.9542 | 145 | 174 | 116 | 95.323 | 23.8308
6356, А | 400 | Быт | 62 | 89 | 77 | 49.9624 | 12.4906 | 69 | 86 | 72 | 49.7433 | 12.4358
6356, Б | 400 | --*-- | 88 | 55 | 88 | 50.6198 | 12.655 | 95 | 53 | 80 | 49.9624 | 12.4906
6357, I | 400 | Быт | 48 | 56 | 70 | 38.1292 | 9.5323 | 47 | 56 | 80 | 40.1014 | 10.0253
6357, II | 400 | --*-- | 48 | 24 | 22 | 20.5985 | 5.1496 | 41 | 37 | 27 | 23.009 | 5.7523
6358, I | 400 | Быт | 52 | 35 | 87 | 38.1292 | 9.5323 | 49 | 24 | 87 | 35.0613 | 8.7653
6358, II | 400 | --*-- | 8 | 3 | 9 | 4.3827 | 1.0957 | 11 | 15 | 11 | 8.1079 | 2.027
6360, А | 400 | НС-4 ОАО "ПТС" ; НСП-14.а ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 126 | 100 | 64 | 63.5487 | 15.8872 | 126 | 117 | 68 | 68.1505 | 17.0376
6360, Б | 400 | --*-- | 30 | 20 | 50 | 21.9133 | 5.4783 | 35 | 6 | 52 | 20.3794 | 5.0949
6361, А | 400 | Гимназия №1 ;Быт | 185 | 150 | 154 | 107.1562 | 26.789 | 192 | 156 | 168 | 113.0728 | 28.2682
6361, Б | 400 | --*-- | 278 | 200 | 226 | 154.2699 | 38.5675 | 280 | 206 | 229 | 156.6803 | 39.1701
6362, А | 400 | Быт | 112 | 95 | 111 | 69.6844 | 17.4211 | 100 | 91 | 110 | 65.9591 | 16.4898
6362, Б | 400 | --*-- | 214 | 175 | 181 | 124.906 | 31.2265 | 215 | 184 | 190 | 129.0695 | 32.2674
6363, А | 400 | НС-45 ОАО "ПТС" ; НСП-13.4 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 59 | 48 | 54 | 35.2805 | 8.8201 | 58 | 43 | 58 | 34.8422 | 8.7105
6363, Б | 400 | --*-- | 120 | 64 | 108 | 63.9869 | 15.9967 | 116 | 72 | 115 | 66.3974 | 16.5994
6364, А | 400 | Быт | 146 | 100 | 102 | 76.2584 | 19.0646 | 147 | 103 | 99 | 76.4775 | 19.1194
6364, Б | 400 | Быт | 128 | 108 | 129 | 79.9837 | 19.9959 | 127 | 104 | 126 | 78.2306 | 19.5576
6365, А | 400 | Быт | 127 | 140 | 145 | 90.2829 | 22.5707 | 125 | 148 | 146 | 91.8169 | 22.9542
6365, Б | 400 | Быт | 230 | 204 | 202 | 139.3688 | 34.8422 | 250 | 199 | 200 | 142.2175 | 35.5544
6366, А | 400 | Быт | 108 | 94 | 78 | 61.3573 | 15.3393 | 104 | 104 | 76 | 62.2339 | 15.5585
6366, Б | 400 | Быт | 165 | 162 | 80 | 89.1873 | 22.2968 | 172 | 152 | 87 | 90.0638 | 22.516
6367, А | 250 | Быт | 160 | 170 | 141 | 103.2118 | 41.2847 | 157 | 184 | 139 | 105.184 | 42.0736
6367, Б | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6368, А | 400 | НСП-14.4 ООО "Самарские коммунальные системы" ; НС-13 ОАО "ПТС" ; Быт | 154 | 151 | 196 | 109.7858 | 27.4464 | 155 | 149 | 205 | 111.5389 | 27.8847
6368, Б | 400 | --*-- | 41 | 34 | 27 | 22.3516 | 5.5879 | 55 | 40 | 32 | 27.8299 | 6.9575
6369, А | 400 | Быт | 75 | 88 | 52 | 47.1137 | 11.7784 | 82 | 96 | 57 | 51.4963 | 12.8741
6369, Б | 400 | Быт | 212 | 215 | 178 | 132.5757 | 33.1439 | 221 | 226 | 191 | 139.8071 | 34.9518
6370, А | 400 | школа № 47 ; НСП-14.1 ООО "Самарские коммунальные системы" ; НСП-14.2 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 48 | 75 | 90 | 46.6754 | 11.6689 | 42 | 84 | 101 | 49.7433 | 12.4358
6370, Б | 400 | --*-- | 300 | 176 | 190 | 145.9428 | 36.4857 | 301 | 182 | 199 | 149.4489 | 37.3622
6371, А | 400 | д\сад № 120 ; Быт | 174 | 152 | 126 | 99.0483 | 24.7621 | 172 | 170 | 133 | 104.0883 | 26.0221
6371, Б | 400 | --*-- | 112 | 97 | 65 | 60.0425 | 15.0106 | 112 | 107 | 81 | 65.74 | 16.435
6372, А | 315 | Быт | 105 | 85 | 93 | 62.0147 | 19.6872 | 99 | 87 | 98 | 62.2339 | 19.7568
6372, Б | 315 | Быт | 59 | 58 | 95 | 46.4563 | 14.748 | 50 | 52 | 89 | 41.8545 | 13.2871
6373, А | 400 | Быт | 115 | 89 | 97 | 65.9591 | 16.4898 | 119 | 93 | 116 | 71.8757 | 17.9689
6373, Б | 400 | Быт | 212 | 201 | 203 | 134.9861 | 33.7465 | 222 | 205 | 214 | 140.4645 | 35.1161
6374, А | 315 | Быт | 180 | 110 | 176 | 102.1161 | 32.4178 | 187 | 108 | 184 | 104.9649 | 33.3222
6374, Б | 315 | Быт | 94 | 77 | 139 | 67.9313 | 21.5655 | 106 | 77 | 145 | 71.8757 | 22.8177
6375, I | 400 | Быт | 18 | 35 | 12 | 14.2437 | 3.5609 | 23 | 42 | 23 | 19.2837 | 4.8209
6375, II | 400 | Быт | 21 | 32 | 27 | 17.5307 | 4.3827 | 41 | 31 | 37 | 23.8855 | 5.9714
6376, А | 400 | НСП-119 ООО "Самарские коммунальные системы" ; ЦТП-162 ОАО "ПТС" ; ЦТП-188 ОАО "ПТС" ; Быт | 300 | 348 | 370 | 223.0777 | 55.7694 | 305 | 357 | 383 | 228.9943 | 57.2486
6376, Б | 400 | --*-- | 320 | 360 | 380 | 232.2813 | 58.0703 | 325 | 367 | 381 | 235.1301 | 58.7825
6377, А | 630 | филиал ФАУ МО РФ ЦСКА ОАО "Оборонэнерго"; Быт | 130 | 152 | 118 | 87.6533 | 13.9132 | 144 | 148 | 119 | 90.0638 | 14.2958
6377, Б | 630 | --*-- | 465 | 340 | 457 | 276.5463 | 43.8962 | 468 | 349 | 461 | 280.0524 | 44.4528
6380, А | 250 | Быт | 6 | 3 | 4 | 2.8487 | 1.1395 | 18 | 9 | 3 | 6.574 | 2.6296
6380, Б | 250 | Быт | 77 | 47 | 73 | 43.1693 | 17.2677 | 88 | 64 | 81 | 51.0581 | 20.4232
6383, А | 630 | ГАПОУ «Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева» | 70 | 50 | 75 | 42.731 | 6.7827 | 85 | 65 | 70 | 48.2093 | 7.6523
6383, Б | 630 | --*-- | 88 | 78 | 166 | 72.7523 | 11.548 | 86 | 71 | 175 | 72.7523 | 11.548
6384, А | 630 | ГАПОУ «Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6384, Б | 630 | --*-- | 84 | 77 | 111 | 59.6043 | 9.461 | 86 | 73 | 110 | 58.9469 | 9.3566
6385, А | 630 | ГАПОУ «Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева» | 0 | 4 | 0 | 0.87653 | 0.13913 | 0 | 3 | 0 | 0.6574 | 0.10435
6385, Б | 630 | --*-- | 114 | 97 | 115 | 71.4375 | 11.3393 | 122 | 88 | 121 | 72.5331 | 11.5132
6386, А | 400 | д\сад № 462 ; школа № 50 ; Быт | 480 | 340 | 355 | 257.4817 | 64.3704 | 492 | 341 | 357 | 260.7687 | 65.1922
6386, Б | 400 | --*-- | 235 | 430 | 360 | 224.6117 | 56.1529 | 239 | 436 | 348 | 224.1734 | 56.0434
6387, А | 400 | НСП-15а.1 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 300 | 250 | 235 | 172.0197 | 43.0049 | 293 | 244 | 234 | 168.9518 | 42.2379
6387, Б | 400 | --*-- | 455 | 330 | 437 | 267.7809 | 66.9452 | 468 | 331 | 459 | 275.6697 | 68.9174
6388, А | 630 | ГАПОУ «Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева» | 0 | 5 | 1 | 1.3148 | 0.2087 | 0 | 5 | 2 | 1.5339 | 0.24348
6388, Б | 630 | --*-- | 48 | 71 | 48 | 36.5953 | 5.8088 | 55 | 84 | 60 | 43.6075 | 6.9218
6389, А | 400 | НСП-15а.2 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 390 | 340 | 430 | 254.1947 | 63.5487 | 400 | 343 | 439 | 259.0156 | 64.7539
6389, Б | 400 | --*-- | 93 | 224 | 215 | 116.5789 | 29.1447 | 100 | 234 | 222 | 121.8381 | 30.4595
6390, А | 630 | Теплопункт № 37 ОАО "ПТС" ; Быт | 289 | 322 | 235 | 185.3868 | 29.4265 | 298 | 326 | 235 | 188.2355 | 29.8787
6390, Б | 630 | --*-- | 47 | 58 | 28 | 29.1447 | 4.6261 | 34 | 61 | 29 | 27.1725 | 4.3131
6391, А | 250 | Быт | 46 | 47 | 95 | 41.1971 | 16.4788 | 50 | 55 | 94 | 43.6075 | 17.443
6391, Б | 250 | Быт | 57 | 35 | 52 | 31.5552 | 12.6221 | 59 | 33 | 57 | 32.6509 | 13.0603
6392, А | 400 | НСП-15а.3 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 350 | 218 | 248 | 178.8128 | 44.7032 | 352 | 211 | 261 | 180.5659 | 45.1415
6392, Б | 400 | --*-- | 395 | 349 | 396 | 249.812 | 62.453 | 404 | 364 | 412 | 258.5773 | 64.6443
6393, А | 250 | НСП-15а.3 ООО "Самарские коммунальные системы"; Быт | 108 | 106 | 111 | 71.2183 | 28.4873 | 109 | 109 | 116 | 73.1905 | 29.2762
6393, Б | 250 | --*-- | 79 | 75 | 77 | 50.6198 | 20.2479 | 98 | 82 | 90 | 59.166 | 23.6664
6394, А | 400 | детский сад № 179 ; Быт | 358 | 286 | 301 | 207.081 | 51.7702 | 361 | 286 | 295 | 206.4236 | 51.6059
6394, Б | 400 | --*-- | 88 | 69 | 69 | 49.5241 | 12.381 | 94 | 65 | 64 | 48.8667 | 12.2167
6395, А | 400 | Быт | 102 | 142 | 111 | 77.7923 | 19.4481 | 104 | 135 | 117 | 78.0115 | 19.5029
6395, Б | 400 | Быт | 113 | 125 | 21 | 56.7555 | 14.1889 | 110 | 124 | 33 | 58.5086 | 14.6272
6396, А | 400 | Быт | 57 | 196 | 32 | 62.453 | 15.6133 | 49 | 187 | 31 | 58.5086 | 14.6272
6396, Б | 400 | Быт | 192 | 120 | 169 | 105.4031 | 26.3508 | 208 | 133 | 170 | 111.9771 | 27.9943
6397, А | 400 | Быт | 142 | 185 | 152 | 104.9649 | 26.2412 | 135 | 203 | 163 | 109.7858 | 27.4464
6397, Б | 400 | Быт | 46 | 55 | 30 | 28.7065 | 7.1766 | 55 | 68 | 25 | 32.4317 | 8.1079
6398, А | 400 | Быт | 55 | 58 | 69 | 39.8823 | 9.9706 | 74 | 58 | 57 | 41.4162 | 10.3541
6398, Б | 400 | Быт | 100 | 120 | 173 | 86.1194 | 21.5298 | 106 | 121 | 180 | 89.1873 | 22.2968
6399, А | 400 | Быт | 50 | 52 | 45 | 32.2126 | 8.0532 | 50 | 59 | 51 | 35.0613 | 8.7653
6399, Б | 400 | Быт | 72 | 102 | 68 | 53.0303 | 13.2576 | 69 | 108 | 81 | 56.5364 | 14.1341
6400, А | 400 | детский сад № 375 ; школа №77 ; Теплопункт №38 ОАО "ПТС"; НСП-15.3 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 11 | 7 | 20 | 8.3271 | 2.0818 | 12 | 10 | 24 | 10.0801 | 2.52
6400, Б | 315 | --*-- | 210 | 201 | 190 | 131.6991 | 41.8092 | 211 | 197 | 200 | 133.2331 | 42.2962
6401, А | 400 | Быт | 178 | 124 | 117 | 91.8169 | 22.9542 | 182 | 126 | 136 | 97.2952 | 24.3238
6401, Б | 400 | Быт | 35 | 20 | 29 | 18.4072 | 4.6018 | 50 | 26 | 40 | 25.4195 | 6.3549
6402, А | 630 | Быт | 90 | 114 | 109 | 68.5887 | 10.8871 | 95 | 118 | 114 | 71.6566 | 11.3741
6402, Б | 630 | Быт | 183 | 179 | 193 | 121.619 | 19.3046 | 191 | 190 | 192 | 125.5634 | 19.9307
6403, А | 400 | НСП-15.1 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 91 | 80 | 45 | 47.3328 | 11.8332 | 93 | 75 | 53 | 48.4285 | 12.1071
6403, Б | 400 | --*-- | 174 | 139 | 188 | 109.7858 | 27.4464 | 173 | 136 | 193 | 110.0049 | 27.5012
6404, А | 400 | Кировское отд. №6991 СБ РФ ; Быт | 184 | 135 | 201 | 113.9493 | 28.4873 | 195 | 155 | 219 | 124.6869 | 31.1717
6404, Б | 400 | --*-- | 8 | 10 | 63 | 17.7498 | 4.4375 | 13 | 5 | 78 | 21.0368 | 5.2592
6405, А | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6405, Б | 400 | Быт | 51 | 11 | 47 | 23.8855 | 5.9714 | 58 | 5 | 62 | 27.3917 | 6.8479
6406, А | 400 | НСП-15.2 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 102 | 100 | 81 | 62.0147 | 15.5037 | 113 | 105 | 92 | 67.9313 | 16.9828
6406, Б | 400 | --*-- | 20 | 33 | 41 | 20.5985 | 5.1496 | 34 | 36 | 48 | 25.8577 | 6.4644
6407, А | 250 | д\сад № 136 ; Быт | 111 | 107 | 94 | 68.3696 | 27.3478 | 116 | 106 | 98 | 70.1227 | 28.0491
6407, Б | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6408, А | 630 | Теплопункт №39 ОАО "ПТС" ; Быт | 133 | 157 | 82 | 81.5176 | 12.9393 | 133 | 161 | 93 | 84.8046 | 13.461
6408, Б | 630 | --*-- | 87 | 91 | 105 | 62.0147 | 9.8436 | 85 | 96 | 100 | 61.5765 | 9.774
6409, А | 400 | 21 узловая станция ТТУ; Быт | 90 | 81 | 101 | 59.6043 | 14.9011 | 93 | 87 | 104 | 62.2339 | 15.5585
6409, Б | 400 | --*-- | 295 | 365 | 310 | 212.5593 | 53.1398 | 300 | 369 | 313 | 215.1889 | 53.7972
6410, А | 400 | школа № 99 ; Быт | 51 | 29 | 44 | 27.1725 | 6.7931 | 65 | 32 | 49 | 31.9935 | 7.9984
6410, Б | 315 | --*-- | 28 | 41 | 38 | 23.4473 | 7.4436 | 25 | 44 | 31 | 21.9133 | 6.9566
6411, А | 250 | Быт | 63 | 79 | 89 | 50.6198 | 20.2479 | 63 | 77 | 88 | 49.9624 | 19.985
6411, Б | 250 | Быт | 48 | 67 | 70 | 40.5397 | 16.2159 | 57 | 71 | 79 | 45.3606 | 18.1442
6412, А | 400 | Быт | 175 | 171 | 175 | 114.1685 | 28.5421 | 187 | 171 | 174 | 116.5789 | 29.1447
6412, Б | 400 | Быт | 97 | 112 | 111 | 70.1227 | 17.5307 | 110 | 107 | 122 | 74.2862 | 18.5715
6413, А | 400 | Быт | 120 | 146 | 136 | 88.0916 | 22.0229 | 118 | 155 | 140 | 90.5021 | 22.6255
6413, Б | 400 | Быт | 65 | 66 | 47 | 39.0057 | 9.7514 | 74 | 65 | 50 | 41.4162 | 10.3541
6414, А | 400 | НСП-15.4 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 17 | 11 | 21 | 10.7375 | 2.6844 | 23 | 12 | 19 | 11.8332 | 2.9583
6414, Б | 400 | --*-- | 122 | 182 | 223 | 115.4833 | 28.8708 | 129 | 191 | 241 | 122.9338 | 30.7335
6415, I | 400 | Быт | 26 | 36 | 23 | 18.6263 | 4.6566 | 24 | 39 | 27 | 19.722 | 4.9305
6415, II | 400 | Быт | 121 | 97 | 107 | 71.2183 | 17.8046 | 125 | 84 | 120 | 72.0949 | 18.0237
6425, А | 400 | НСП-12 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 178 | 158 | 130 | 102.1161 | 25.529 | 177 | 161 | 134 | 103.4309 | 25.8577
6425, Б | 400 | --*-- | 163 | 142 | 161 | 102.1161 | 25.529 | 172 | 149 | 163 | 106.0605 | 26.5151
6440, А | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6440, Б | 250 | Быт | 5 | 45 | 12 | 13.5863 | 5.4345 | 5 | 67 | 31 | 22.5707 | 9.0283
6442, I | 400 | Быт | 58 | 43 | 35 | 29.8021 | 7.4505 | 69 | 42 | 41 | 33.3083 | 8.3271
6442, II | 630 | Быт | 168 | 140 | 98 | 88.9681 | 14.1219 | 167 | 146 | 103 | 91.1595 | 14.4698
6443, А | 630 | Быт | 82 | 98 | 115 | 64.6443 | 10.261 | 100 | 91 | 117 | 67.4931 | 10.7132
6443, Б | 400 | Быт | 55 | 39 | 44 | 30.2404 | 7.5601 | 53 | 32 | 47 | 28.9256 | 7.2314
6444, А | 400 | Промышленное отделение № 8231 СБ РФ ; ЦТП-190 ОАО "ПТС"; Быт | 83 | 107 | 76 | 58.2895 | 14.5724 | 98 | 85 | 123 | 67.0548 | 16.7637
6444, Б | 400 | --*-- | 80 | 84 | 122 | 62.6721 | 15.668 | 73 | 59 | 117 | 54.5642 | 13.641
6445, А | 400 | НСП-118 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 90 | 106 | 98 | 64.4252 | 16.1063 | 89 | 113 | 83 | 62.453 | 15.6133
6445, Б | 400 | --*-- | 96 | 65 | 73 | 51.2772 | 12.8193 | 99 | 115 | 103 | 69.4653 | 17.3663
6446, А | 400 | Детский сад №401 ; Быт | 58 | 14 | 35 | 23.4473 | 5.8618 | 60 | 20 | 38 | 25.8577 | 6.4644
6446, Б | 400 | --*-- | 120 | 137 | 107 | 79.7645 | 19.9411 | 126 | 132 | 109 | 80.4219 | 20.1055
6447, А | 400 | НСП-16 ООО "Самарские коммунальные системы"; Быт | 176 | 169 | 128 | 103.6501 | 25.9125 | 186 | 168 | 138 | 107.8136 | 26.9534
6447, Б | 400 | --*-- | 24 | 36 | 25 | 18.6263 | 4.6566 | 35 | 44 | 34 | 24.7621 | 6.1905
6448, А | 630 | Быт | 4 | 0 | 0 | 0.87653 | 0.13913 | 10 | 25 | 11 | 10.0801 | 1.6
6448, Б | 630 | Быт | 129 | 139 | 117 | 84.3663 | 13.3915 | 137 | 134 | 111 | 83.7089 | 13.2871
6449, А | 400 | Быт | 45 | 34 | 48 | 27.8299 | 6.9575 | 59 | 40 | 57 | 34.1848 | 8.5462
6449, Б | 400 | Быт | 298 | 208 | 238 | 163.0352 | 40.7588 | 308 | 217 | 245 | 168.7327 | 42.1832
6450, А | 250 | Быт | 27 | 9 | 12 | 10.5184 | 4.2074 | 37 | 10 | 6 | 11.6141 | 4.6456
6450, Б | 250 | Быт | 107 | 71 | 72 | 54.7833 | 21.9133 | 103 | 81 | 77 | 57.1938 | 22.8775
6451, А | 400 | Быт | 86 | 33 | 37 | 34.1848 | 8.5462 | 95 | 40 | 88 | 48.8667 | 12.2167
6451, Б | 400 | Быт | 94 | 77 | 33 | 44.7032 | 11.1758 | 113 | 91 | 59 | 57.6321 | 14.408
6452, А | 400 | Быт | 30 | 38 | 60 | 28.0491 | 7.0123 | 43 | 56 | 75 | 38.1292 | 9.5323
6452, Б | 400 | Быт | 80 | 94 | 117 | 63.7678 | 15.9419 | 79 | 145 | 131 | 77.7923 | 19.4481
6453, А | 400 | Быт | 57 | 93 | 85 | 51.4963 | 12.8741 | 24 | 44 | 61 | 28.2682 | 7.0671
6453, Б | 400 | Быт | 47 | 60 | 57 | 35.9379 | 8.9845 | 94 | 76 | 59 | 50.1815 | 12.5454
6454, А | 400 | детский сад №87 ; Быт | 78 | 85 | 95 | 56.5364 | 14.1341 | 92 | 100 | 128 | 70.1227 | 17.5307
6454, Б | 400 | --*-- | 25 | 16 | 19 | 13.148 | 3.287 | 45 | 57 | 52 | 33.7465 | 8.4366
6455, А | 400 | школа №32; Быт | 21 | 28 | 14 | 13.8054 | 3.4514 | 37 | 42 | 13 | 20.1603 | 5.0401
6455, Б | 400 | --*-- | 113 | 85 | 143 | 74.7245 | 18.6811 | 49 | 44 | 75 | 36.8144 | 9.2036
6456, А | 400 | Быт | 60 | 51 | 55 | 36.3761 | 9.094 | 71 | 117 | 76 | 57.8512 | 14.4628
6456, Б | 400 | Быт | 97 | 74 | 52 | 48.8667 | 12.2167 | 75 | 98 | 61 | 51.2772 | 12.8193
6458, А | 400 | Быт | 78 | 78 | 46 | 44.2649 | 11.0662 | 130 | 137 | 125 | 85.9003 | 21.4751
6458, Б | 400 | Быт | 80 | 99 | 52 | 50.6198 | 12.655 | 127 | 147 | 158 | 94.6656 | 23.6664
6459, А | 400 | НСП-14.3 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 138 | 110 | 114 | 79.3263 | 19.8316 | 178 | 204 | 166 | 120.0851 | 30.0213
6459, Б | 400 | --*-- | 105 | 73 | 95 | 59.8234 | 14.9559 | 149 | 86 | 66 | 65.9591 | 16.4898
6460, А | 400 | Быт | 60 | 99 | 88 | 54.1259 | 13.5315 | 43 | 88 | 74 | 44.9223 | 11.2306
6460, Б | 400 | Быт | 167 | 212 | 197 | 126.2208 | 31.5552 | 350 | 406 | 340 | 240.1701 | 60.0425
6461, I | 400 | НСП-11 ООО "Самарские коммунальные системы"; школа № 49 ; Быт | 48 | 68 | 48 | 35.9379 | 8.9845 | 57 | 80 | 44 | 39.6631 | 9.9158
6461, II | 400 | --*-- | 31 | 65 | 39 | 29.583 | 7.3958 | 35 | 67 | 27 | 28.2682 | 7.0671
6462, I | 400 | д\сад № 460 ОАО "Оборонэнерго"; Быт | 72 | 86 | 65 | 48.8667 | 12.2167 | 83 | 95 | 81 | 56.7555 | 14.1889
6462, II | 400 | --*-- | 105 | 98 | 140 | 75.1627 | 18.7907 | 114 | 116 | 144 | 81.9559 | 20.489
6463, А | 400 | Быт | 208 | 137 | 149 | 108.2519 | 27.063 | 210 | 146 | 143 | 109.3475 | 27.3369
6463, Б | 400 | Быт | 116 | 134 | 158 | 89.4064 | 22.3516 | 124 | 131 | 146 | 87.8725 | 21.9681
6464, А | 400 | Быт | 198 | 178 | 202 | 126.6591 | 31.6648 | 197 | 169 | 210 | 126.2208 | 31.5552
6464, Б | 400 | Быт | 61 | 33 | 63 | 34.4039 | 8.601 | 60 | 43 | 73 | 38.5675 | 9.6419
6465, I | 400 | ЦТП-191 ОАО "ПТС" ; Быт | 62 | 52 | 73 | 40.9779 | 10.2445 | 125 | 116 | 87 | 71.8757 | 17.9689
6465, II | 400 | --*-- | 8 | 80 | 17 | 23.009 | 5.7523 | 39 | 35 | 43 | 25.6386 | 6.4097
6466, I | 630 | Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнерго"; Быт | 145 | 108 | 133 | 84.5855 | 13.4263 | 128 | 137 | 171 | 95.5421 | 15.1654
6466, II | 630 | --*-- | 70 | 53 | 40 | 35.7187 | 5.6696 | 59 | 60 | 59 | 39.0057 | 6.1914
6467, А | 400 | Быт | 205 | 238 | 210 | 143.0941 | 35.7735 | 204 | 232 | 211 | 141.7793 | 35.4448
6467, Б | 400 | Быт | 0 | 0 | 12 | 2.6296 | 0.6574 | 6 | 5 | 30 | 8.9845 | 2.2461
6468, А | 400 | Быт | 172 | 175 | 163 | 111.758 | 27.9395 | 178 | 174 | 170 | 114.3876 | 28.5969
6468, Б | 400 | Быт | 135 | 100 | 117 | 77.1349 | 19.2837 | 137 | 108 | 119 | 79.7645 | 19.9411
6469, I | 630 | отдел финансирования капитального строительства ОАО "Оборонэнерго"; Быт | 122 | 82 | 58 | 57.4129 | 9.1132 | 92 | 83 | 97 | 59.6043 | 9.461
6469, II | 630 | --*-- | 65 | 79 | 73 | 47.5519 | 7.5479 | 69 | 109 | 74 | 55.2216 | 8.7653
6488, I | 630 | Перинатальный центр | 195 | 193 | 173 | 122.9338 | 19.5133 | 196 | 205 | 174 | 126.0017 | 20.0003
6488, II | 630 | --*-- | 163 | 120 | 100 | 83.9281 | 13.3219 | 160 | 121 | 108 | 85.2429 | 13.5306
6500 | 160 | РКС-Самара | [5 empty] | 6 | 8 | 6 | 4.3827 | 2.7392
6501 | 160 | РКС-Самара | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6521, I | 2000 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6521, II | 2000 | --*-- | 27 | 0 | 10 | 8.1079 | 0.4054 | 47 | 4 | 11 | 13.5863 | 0.67931
6522, I | 250 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 40 | 8 | 20 | 14.9011 | 5.9604 | 48 | 16 | 21 | 18.6263 | 7.4505
6522, II | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6523, I | 100 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6523, II | 100 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6541, I | 1600 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6541, II | 1600 | --*-- | 20 | 30 | 8 | 12.7097 | 0.79436 | 18 | 39 | 17 | 16.2159 | 1.0135
6543, I | 1600 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 74 | 104 | 94 | 59.6043 | 3.7253 | 85 | 109 | 107 | 65.9591 | 4.1224
6543, II | 1600 | --*-- | 83 | 96 | 90 | 58.9469 | 3.6842 | 89 | 107 | 96 | 63.9869 | 3.9992
6551, I | 1600 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6551, II | 1600 | --*-- | 3 | 1 | 2 | 1.3148 | 0.082175 | 3 | 1 | 1 | 1.0957 | 0.068479
6552, I | 1000 | ГБУ СО НИИ "Жигулевские сады" | [5 empty] | 90 | 97 | 77 | 57.8512 | 5.7851
6552, II | 1000 | ГБУ СО НИИ "Жигулевские сады" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6553, I | 250 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6553, II | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6567, I | 2000 | ИДК, мединская компания (ГК "Мать и Дитя") | 221 | 177 | 261 | 144.4089 | 7.2204 | 239 | 187 | 264 | 151.202 | 7.5601
6567, II | 2000 | --*-- | 399 | 390 | 381 | 256.386 | 12.8193 | 410 | 396 | 387 | 261.4261 | 13.0713
6801, А | 630 | ГБУЗ "Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", котельная | 121 | 16 | 4 | 30.8978 | 4.9044 | 132 | 35 | 4 | 37.4718 | 5.9479
6801, Б | 400 | --*-- | 183 | 179 | 200 | 123.1529 | 30.7882 | 176 | 190 | 210 | 126.2208 | 31.5552

## КУ
Кряжский участок
Диспетчерское наименование ТП (РП) | Мощность ТП (РП), кВА | Потребители | 2023 г. |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  | Примечание
|  |  | Загруженность ТП (РП) |  |  |  |  | Загруженность ТП (РП)
|  |  | А |  |  | кВА | % | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
РП 421, I | 630 | Котельная п. Волгарь МП г.о. Самара "Инженерная служба" , быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 144 | 152 | 95.5421 | 15.1654
РП 421, II | 630 | --*-- | 140 | 140 | 135 | 90.9403 | 14.435 | 23 | 34 | 34 | 19.9411 | 3.1653
РП 423, I | 630 | Быт | 65 | 51 | 44 | 35.0613 | 5.5653 | 75 | 87 | 92 | 55.6599 | 8.8349
РП 423, II | 630 | Быт | 83 | 86 | 106 | 60.2617 | 9.5653 | 78 | 40 | 60 | 39.0057 | 6.1914
РП 424, II | 250 | Быт | 7.5 | 4.2 | 12.2 | 5.2373 | 2.0949 | 26 | 29 | 30 | 18.6263 | 7.4505
РП 426, I | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 65 | 57 | 42.9501 | 10.7375
РП 426, II | 400 | Быт | 41 | 39 | 41 | 26.5151 | 6.6288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 427, I | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.43827 | 0.17531
РП 427, II | 250 | Быт | 183 | 186 | 220 | 129.0695 | 51.6278 | 134 | 169 | 251 | 121.3999 | 48.5599
РП 430, I | 630 | водо-НС МП г.о. Самара "Инженерная служба" , Быт | 174 | 62 | 121 | 78.2306 | 12.4176 | 146 | 70 | 154 | 81.0793 | 12.8697
РП 430, II | 630 | --*-- | 133 | 150 | 153 | 95.5421 | 15.1654 | 75 | 77 | 119 | 59.3851 | 9.4262
РП 431, I | 250 | Быт | 90 | 58 | 104 | 55.2216 | 22.0886 | 145 | 147 | 74 | 80.2028 | 32.0811
РП 431, II | 250 | Быт | 120 | 166 | 145 | 94.4465 | 37.7786 | 93 | 43 | 91 | 49.7433 | 19.8973
РП 438, I | 400 | КНС-26 МП г.о. Самара "Инженерная служба" ; Быт | 194 | 199 | 128 | 114.1685 | 28.5421 | 185 | 181 | 170 | 117.4555 | 29.3639
РП 438, II | 400 | --*-- | 135 | 116 | 95 | 75.8201 | 18.955 | 151 | 90 | 132 | 81.7367 | 20.4342
4501, А | 250 | Быт | 170 | 204 | 126 | 109.5667 | 43.8267 | 41 | 41 | 42 | 27.1725 | 10.869
4501, Б | 250 | Быт | 170 | 204 | 126 | 109.5667 | 43.8267 | 62 | 86 | 93 | 52.8111 | 21.1245
4502, А | 400 | КНС-11 МП г.о. Самара "Инженерная служба" , Быт | 148 | 113 | 111 | 81.5176 | 20.3794 | 130 | 118 | 123 | 81.2985 | 20.3246
4502, Б | 400 | --*-- | 103 | 118 | 109 | 72.314 | 18.0785 | 47 | 33 | 90 | 37.2527 | 9.3132
4505, А | 400 | Быт | 120 | 88 | 88 | 64.8635 | 16.2159 | 98 | 67 | 59 | 49.0859 | 12.2715
4505, Б | 400 | Быт | 41 | 51 | 55 | 32.2126 | 8.0532 | 49 | 41 | 27 | 25.6386 | 6.4097
4507 | 630 | Котельная п. Кирзавод ЗАО "СУТЭК", быт | 16 | 18 | 21 | 12.0523 | 1.9131 | 27 | 37 | 29 | 20.3794 | 3.2348
4508, А | 400 | Котельная п. Кирзавод МП г.о. Самара "Инженерная служба" ; КНС-6 филиал АО "Водные технологии" "Самарский" , быт | 79 | 69 | 59 | 45.3606 | 11.3401 | 46 | 51 | 38 | 29.583 | 7.3958
4508, Б | 400 | --*-- | 131 | 123 | 127 | 83.4898 | 20.8725 | 87 | 104 | 135 | 71.4375 | 17.8594
4509, А | 400 | ГБУЗ СО СГБ № 10 роддом, школо №23 | 160 | 180 | 155 | 108.471 | 27.1178 | 130 | 99 | 89 | 69.6844 | 17.4211
4509, Б | 400 | --*-- | 67 | 101 | 66 | 51.2772 | 12.8193 | 45 | 94 | 57 | 42.9501 | 10.7375
4511 | 400 |  | 140 | 110 | 100 | 76.6967 | 19.1742 | 130 | 128 | 94 | 77.1349 | 19.2837
4517 | 250 | Быт | 236 | 233 | 238 | 154.9273 | 61.9709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4518 | 250 | Быт | 68 | 82 | 52 | 44.2649 | 17.706 | 67 | 32 | 48 | 32.2126 | 12.885
4519 | 630 | Быт | 480 | 453 | 533 | 321.2495 | 50.992 | 251 | 260 | 457 | 212.1211 | 33.67
4522 | 400 | Быт | 169 | 264 | 246 | 148.7915 | 37.1979 | 112 | 197 | 169 | 104.7457 | 26.1864
4525, А | 400 | КНС-21 ООО «Самарские коммунальные системы», быт | 62 | 71 | 63 | 42.9501 | 10.7375 | 47 | 76 | 71 | 42.5119 | 10.628
4525, Б | 400 | --*-- | 176 | 178 | 219 | 125.5634 | 31.3908 | 190 | 168 | 269 | 137.3966 | 34.3492
4526 | 250 | МП "Самарский бизнес-инкубатор" , быт | 4 | 4 | 1 | 1.9722 | 0.78888 | 159 | 168 | 209 | 117.4555 | 46.9822
4530, I | 630 | быт | 62 | 66 | 66 | 42.5119 | 6.7479 | 14 | 31 | 7 | 11.3949 | 1.8087
4530, II | 630 | --*-- | 84 | 120 | 110 | 68.8079 | 10.9219 | 81 | 32 | 90 | 44.4841 | 7.061
4531, I | 250 | КНС-1 ООО «Самарские коммунальные системы», быт | 87 | 78 | 72 | 51.9346 | 20.7738 | 104 | 130 | 116 | 76.6967 | 30.6787
4531, II | 630 | --*-- | 4 | 4 | 4 | 2.6296 | 0.4174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4532, I | 630 | быт | 80 | 113 | 70 | 57.6321 | 9.1479 | 75 | 61 | 60 | 42.9501 | 6.8175
4532, II | 630 | --*-- | 4 | 13 | 18 | 7.6697 | 1.2174 | 6 | 12 | 23 | 8.9845 | 1.4261
4533, I | 630 | КНС-2 ООО «Самарские коммунальные системы», быт | 16 | 16 | 18 | 10.9567 | 1.7392 | 13 | 35 | 29 | 16.8733 | 2.6783
4533, II | 630 | --*-- | 63 | 80 | 78 | 48.4285 | 7.6871 | 48 | 44 | 56 | 32.4317 | 5.1479
4534, I | 630 | Котельная пос. Волгарь-2, КНС-3 ООО "Энергоресурс", быт | 220 | 203 | 212 | 139.1497 | 22.0872 | 28 | 17 | 7 | 11.3949 | 1.8087
4534, II | 630 | --*-- | 75 | 79 | 70 | 49.0859 | 7.7914 | 219 | 239 | 210 | 146.3811 | 23.2351
4535, I | 1000 | Быт | 110 | 95 | 120 | 71.2183 | 7.1218 | 292 | 274 | 260 | 181.0041 | 18.1004
4535, II | 1000 | --*-- | 55 | 70 | 52 | 38.7866 | 3.8787 | 68 | 78 | 59 | 44.9223 | 4.4922
4536, I | 1000 | Быт | 115 | 125 | 122 | 79.3263 | 7.9326 | 119 | 123 | 117 | 78.6689 | 7.8669
4536, II | 1000 | --*-- | 152 | 161 | 190 | 110.2241 | 11.0224 | 165 | 166 | 190 | 114.1685 | 11.4168
4539 | 400 |  | 17 | 0 | 2 | 4.1635 | 1.0409 | 21 | 5 | 6 | 7.0123 | 1.7531
4541 | 630 | Быт | 120 | 145 | 115 | 83.2707 | 13.2176 | 113 | 146 | 112 | 81.2985 | 12.9045
4542 | 630 |  | 147 | 130 | 191 | 102.5544 | 16.2785 | 155 | 138 | 200 | 108.0327 | 17.1481
4544 | 400 |  | 115 | 124 | 80 | 69.9035 | 17.4759 | 117 | 139 | 94 | 76.6967 | 19.1742
4547 | 400 |  | 200 | 170 | 250 | 135.8627 | 33.9657 | 211 | 163 | 265 | 140.0262 | 35.0065
4551 | 400 | КНС-2 ООО «Самарские коммунальные системы», ГБУЗ СО "Самарская городская больница №10" | 173 | 132 | 175 | 105.184 | 26.296 | 188 | 130 | 192 | 111.758 | 27.9395
4560 | 400 | Быт | 87 | 98 | 104 | 63.3295 | 15.8324 | 96 | 100 | 118 | 68.8079 | 17.202
4561А | 630 | Быт | 690 | 710 | 640 | 447.032 | 70.9575 | 707 | 721 | 654 | 456.2356 | 72.4183
4561Б | 630 | Быт | 356 | 309 | 250 | 200.507 | 31.8265 | 365 | 313 | 253 | 204.0131 | 32.383
4562 | 400 | Быт | 200 | 142 | 210 | 120.9616 | 30.2404 | 194 | 139 | 205 | 117.8937 | 29.4734
4563, А | 400 | Быт | 397 | 285 | 240 | 202.0409 | 50.5102 | 407 | 287 | 252 | 207.3001 | 51.825
4563, Б | 400 | Быт | 73 | 70 | 68 | 46.2371 | 11.5593 | 88 | 81 | 71 | 52.592 | 13.148
4564, А | 400 | НСП-102 ООО "Самарские коммунальные системы", детский сад № 311 | 213 | 181 | 194 | 128.8504 | 32.2126 | 224 | 183 | 210 | 135.2053 | 33.8013
4564, Б | 400 | --*-- | 55 | 64 | 111 | 50.4007 | 12.6002 | 55 | 73 | 118 | 53.9068 | 13.4767
4565 Т-1 | 320 | школа № 55, Быт | 95 | 110 | 84 | 63.3295 | 19.7905 | 95 | 113 | 89 | 65.0826 | 20.3383
4565 Т-2 | 320 | --*-- | 145 | 107 | 83 | 73.4097 | 22.9405 | 159 | 113 | 77 | 76.4775 | 23.8992
4566 Т-1 | 400 | Быт | 180 | 132 | 158 | 102.9927 | 25.7482 | 181 | 137 | 154 | 103.4309 | 25.8577
4566 Т-2 | 400 | КНС-7 ООО «Самарские коммунальные системы», Быт | 195 | 165 | 191 | 120.7425 | 30.1856 | 204 | 174 | 201 | 126.8782 | 31.7196
4567, А | 320 | детский сад № 365, Быт | 120 | 107 | 133 | 78.888 | 24.6525 | 135 | 105 | 135 | 82.175 | 25.6797
4567, Б | 320 | --*-- | 151 | 167 | 210 | 115.7024 | 36.157 | 157 | 173 | 210 | 118.332 | 36.9788
4568, А | 400 | ЦТП МП г.о. Самара "Инженерная служба" , Быт | 122 | 120 | 130 | 81.5176 | 20.3794 | 118 | 121 | 134 | 81.7367 | 20.4342
4568, Б | 630 | --*-- | 53 | 11 | 50 | 24.9812 | 3.9653 | 56 | 24 | 50 | 28.4873 | 4.5218
4569, А | 100 | ПСЭ-263/4 ПАО "Ростелеком", Быт | 25 | 46 | 38 | 23.8855 | 23.8855 | 32 | 56 | 44 | 28.9256 | 28.9256
4569, Б | 160 | --*-- | 27 | 50 | 28 | 23.009 | 14.3806 | 29 | 56 | 28 | 24.7621 | 15.4763
4572 | 630 | Быт | 330 | 229 | 333 | 195.4669 | 31.0265 | 330 | 246 | 330 | 198.5348 | 31.5135
4575, А | 250 | КНС-8 ООО "Самарские коммунальные системы" | 25 | 16 | 17 | 12.7097 | 5.0839 | 50 | 22 | 25 | 21.2559 | 8.5024
4575, Б | 250 | --*-- | 67 | 107 | 77 | 55.0025 | 22.001 | 74 | 94 | 95 | 57.6321 | 23.0528
4576, I | 400 | Быт | 125 | 110 | 151 | 84.5855 | 21.1464 | 141 | 123 | 170 | 95.1039 | 23.776
4576, II | 400 | --*-- | 155 | 150 | 145 | 98.61 | 24.6525 | 162 | 165 | 144 | 103.2118 | 25.803
4577, А | 400 | Быт | 120 | 110 | 115 | 75.601 | 18.9002 | 117 | 120 | 124 | 79.1071 | 19.7768
4577, Б | 400 | --*-- | 30 | 60 | 11 | 22.1325 | 5.5331 | 39 | 69 | 12 | 26.296 | 6.574
4578 | 160 | Котельная ул. Тракторная ЗАО "СУТЭК" , быт | 37 | 41 | 40 | 25.8577 | 16.1611 | 44 | 49 | 47 | 30.6787 | 19.1742
4583, А | 250 | Быт | 52 | 56 | 59 | 36.5953 | 14.6381 | 48 | 61 | 53 | 35.4996 | 14.1998
4583, Б | 250 | Быт | 13 | 7 | 30 | 10.9567 | 4.3827 | 19 | 25 | 37 | 17.7498 | 7.0999
4586, I | 400 | Быт | 4 | 9 | 3 | 3.5061 | 0.87653 | 6 | 19 | 3 | 6.1357 | 1.5339
4586, II | 400 | Быт | 65 | 80 | 50 | 42.731 | 10.6828 | 68 | 91 | 50 | 45.7989 | 11.4497
4590, I | 400 | Быт | 110 | 35 | 55 | 43.8267 | 10.9567 | 119 | 35 | 65 | 47.9902 | 11.9976
4590, II | 400 | Быт | 275 | 180 | 190 | 141.341 | 35.3353 | 278 | 191 | 213 | 149.4489 | 37.3622
4591, I | 250 | Быт | 160 | 110 | 112 | 83.7089 | 33.4836 | 162 | 106 | 114 | 83.7089 | 33.4836
4591, II | 250 | Быт | 27 | 43 | 47 | 25.6386 | 10.2554 | 38 | 49 | 41 | 28.0491 | 11.2196
4594, I | 400 | Школа №145 , быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2.4105 | 0.60262
4594, II | 400 | --*-- | 77 | 86 | 148 | 68.1505 | 17.0376 | 69 | 89 | 158 | 69.2461 | 17.3115
4595 | 400 | Быт | 144 | 137 | 161 | 96.8569 | 24.2142 | 151 | 147 | 175 | 103.6501 | 25.9125
4596, I | 160 | Быт | 92 | 134 | 101 | 71.6566 | 44.7854 | 99 | 147 | 112 | 78.4497 | 49.0311
4596, II | 160 | Быт | 109 | 117 | 105 | 72.5331 | 45.3332 | 117 | 125 | 105 | 76.0393 | 47.5245
4597, I | 400 | д/сад №389, быт | 113 | 66 | 104 | 62.0147 | 15.5037 | 108 | 67 | 102 | 60.6999 | 15.175
4597, II | 400 | Быт | 134 | 189 | 181 | 110.4432 | 27.6108 | 129 | 197 | 199 | 115.045 | 28.7613
4598, I | 250 | д/сад №406, быт | 200 | 230 | 212 | 140.6836 | 56.2734 | 193 | 182 | 202 | 126.4399 | 50.576
4598, II | 250 | Быт | 116 | 111 | 120 | 76.0393 | 30.4157 | 228 | 191 | 182 | 131.6991 | 52.6797
4601 | 630 | Быт | 175 | 340 | 226 | 162.3778 | 25.7743 | 73 | 54 | 68 | 42.731 | 6.7827
4602 | 400 | Быт | 235 | 143 | 172 | 120.5233 | 30.1308 | 203 | 231 | 201 | 139.1497 | 34.7874
4603 | 320 | школа № 143, быт | 358 | 563 | 460 | 302.6231 | 94.5697 | 140 | 220 | 164 | 114.8259 | 35.8831
4604 | 400 | Быт | 160 | 165 | 170 | 108.471 | 27.1178 | 184 | 151 | 153 | 106.9371 | 26.7343
4605, А | 630 | Ветучасток Куйбышевского района, быт | 195 | 120 | 210 | 115.045 | 18.2611 | 72 | 67 | 60 | 43.6075 | 6.9218
4605, Б | 630 | --*-- | 170 | 185 | 210 | 123.8103 | 19.6524 | 425 | 386 | 377 | 260.3304 | 41.3223
4606, А | 400 | НС-101 ООО «Самарские коммунальные системы», быт | 160 | 130 | 200 | 107.3753 | 26.8438 | 200 | 203 | 193 | 130.6035 | 32.6509
4606, Б | 630 | --*-- | 143 | 120 | 117 | 83.2707 | 13.2176 | 93 | 92 | 94 | 61.1382 | 9.7045
4607 | 315 | Быт | 206 | 285 | 180 | 147.0385 | 46.6789 | 254 | 160 | 152 | 124.0295 | 39.3744
4608 | 200 | кряж НС ООО «Самарские коммунальные системы», Быт | 70 | 83 | 120 | 59.8234 | 29.9117 | 131 | 180 | 185 | 108.6901 | 54.3451
4610 | 160 | Школа №21, быт | 11 | 6 | 7 | 5.2592 | 3.287 | 128 | 81 | 82 | 63.7678 | 39.8549
4611 | 400 | Быт | 314 | 380 | 310 | 220.0099 | 55.0025 | 453 | 455 | 355 | 276.7654 | 69.1913
4612 | 400 | Кряж НС ООО «Самарские коммунальные системы», быт | 280 | 350 | 223 | 186.9207 | 46.7302 | 61 | 92 | 36 | 41.4162 | 10.3541
4615 | 250 | Быт | 200 | 308 | 262 | 168.7327 | 67.4931 | 234 | 299 | 231 | 167.4179 | 66.9671
4616 | 400 | Быт | 315 | 365 | 402 | 237.1023 | 59.2756 | 124 | 121 | 147 | 85.9003 | 21.4751
4617 | 250 | детский сад № 166, быт | 125 | 110 | 210 | 97.5143 | 39.0057 | 167 | 145 | 208 | 113.9493 | 45.5797
4618 | 320 | Быт | 202 | 190 | 295 | 150.5446 | 47.0452 | 204 | 219 | 193 | 134.9861 | 42.1832
4621, А | 250 | Быт | 54 | 36 | 28 | 25.8577 | 10.3431 | 123 | 106 | 116 | 75.601 | 30.2404
4621, Б | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 56 | 94 | 47.7711 | 19.1084
4623 | 160 | Быт | 36 | 104 | 14 | 33.7465 | 21.0916 | 230 | 204 | 167 | 131.6991 | 82.312
4624 | 250 | Быт | 10 | 64 | 22 | 21.0368 | 8.4147 | 386 | 363 | 326 | 235.5683 | 94.2273
4625, А | 250 | Быт | 130 | 100 | 100 | 72.314 | 28.9256 | 96 | 124 | 121 | 74.7245 | 29.8898
4625, Б | 400 | --*-- | 76 | 83 | 102 | 57.1938 | 14.2985 | 473 | 524 | 419 | 310.2928 | 77.5732
4626, А | 160 | Насосная ливневых вод КЭЧ ПРИВО | 11 | 16 | 9 | 7.8888 | 4.9305 | 31 | 10 | 25 | 14.4628 | 9.0393
4626, Б | 180 | --*-- | 156 | 147 | 134 | 95.7613 | 53.2007 | 171 | 144 | 139 | 99.4865 | 55.2703
4627, А | 400 | детский сад № 382, быт | 52 | 80 | 47 | 39.2249 | 9.8062 | 50 | 73 | 53 | 38.5675 | 9.6419
4627, Б | 400 | --*-- | 183 | 203 | 164 | 120.5233 | 30.1308 | 186 | 209 | 169 | 123.5912 | 30.8978
4628, А | 400 | Школа №177, котельная школы №177 ЗАО "СУТЭК", ТЦ "Орион" | 94 | 46 | 70 | 46.018 | 11.5045 | 98 | 53 | 87 | 52.1537 | 13.0384
4628, Б | 400 | --*-- | 290 | 270 | 292 | 186.7016 | 46.6754 | 310 | 265 | 296 | 190.8651 | 47.7163
4630, А | 400 | детский сад № 96, Быт | 70 | 130 | 100 | 65.74 | 16.435 | 80 | 133 | 110 | 70.7801 | 17.695
4630, Б | 400 | --*-- | 160 | 120 | 112 | 85.9003 | 21.4751 | 171 | 119 | 114 | 88.5299 | 22.1325
4631, А | 400 | Быт | 180 | 183 | 202 | 123.8103 | 30.9526 | 193 | 183 | 207 | 127.7547 | 31.9387
4631, Б | 400 | --*-- | 68 | 46 | 34 | 32.4317 | 8.1079 | 68 | 44 | 42 | 33.7465 | 8.4366
4632, А | 400 | ГБУЗ СО "Самарская городская больница №10" | 140 | 131 | 126 | 86.9959 | 21.749 | 149 | 144 | 135 | 93.7891 | 23.4473
4632, Б | 400 | --*-- | 62 | 78 | 64 | 44.7032 | 11.1758 | 70 | 90 | 57 | 47.5519 | 11.888
4633, А | 400 | КНС-25 ЗАО "СУТЭК", Быт | 36 | 55 | 55 | 31.9935 | 7.9984 | 46 | 75 | 60 | 39.6631 | 9.9158
4633, Б | 400 | --*-- | 33 | 8 | 30 | 15.5585 | 3.8896 | 42 | 25 | 30 | 21.2559 | 5.314
4634, А | 160 | Быт | 140 | 102 | 84 | 71.4375 | 44.6484 | 138 | 113 | 79 | 72.314 | 45.1962
4634, Б | 160 | Быт | 60 | 55 | 12 | 27.8299 | 17.3937 | 71 | 54 | 10 | 29.583 | 18.4894
4635, А | 400 | Быт | 352 | 462 | 268 | 237.1023 | 59.2756 | 376 | 466 | 268 | 243.238 | 60.8095
4635, Б | 315 | --*-- | 50 | 51 | 50 | 33.0891 | 10.5045 | 51 | 55 | 49 | 33.9657 | 10.7828
4636, А | 250 | водо-НС 26кв. МП г.о. Самара "Инженерная служба" , быт | 12 | 16 | 12 | 8.7653 | 3.5061 | 25 | 21 | 18 | 14.0245 | 5.6098
4636, Б | 250 | --*-- | 68 | 76 | 82 | 49.5241 | 19.8097 | 78 | 82 | 96 | 56.0981 | 22.4393
4637, А | 400 | школа № 24, быт | 210 | 230 | 185 | 136.9583 | 34.2396 | 213 | 222 | 183 | 135.4244 | 33.8561
4637, Б | 400 | --*-- | 140 | 160 | 120 | 92.036 | 23.009 | 153 | 153 | 123 | 94.0082 | 23.5021
4638 | 160 | Быт | 57 | 128 | 60 | 53.6877 | 33.5548 | 69 | 135 | 60 | 57.8512 | 36.157
4639 | 400 | Быт | 73 | 69 | 32 | 38.1292 | 9.5323 | 72 | 80 | 51 | 44.4841 | 11.121
4641, I | 630 | водо-НС, артезианские скважины № 1, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а ЗАО "СУТЭК" | 45 | 81 | 76 | 44.2649 | 7.0262 | 52 | 80 | 88 | 48.2093 | 7.6523
4641, II | 630 | --*-- | 195 | 176 | 180 | 120.7425 | 19.1655 | 121 | 98 | 151 | 81.0793 | 12.8697
4642 Т-1 | 400 | Детский сад № 350, Отделение Федерального казначейства по Куйбышевскому району г. Самары | 233 | 181 | 188 | 131.9183 | 32.9796 | 201 | 186 | 199 | 128.4121 | 32.103
4642 Т-2 | 400 | --*-- | 52 | 46 | 57 | 33.9657 | 8.4914 | 34 | 33 | 33 | 21.9133 | 5.4783
4643 | 400 | ГБ № 10 детский дневной стационар, детский сад № 231, Быт | 204 | 212 | 186 | 131.9183 | 32.9796 | 116 | 129 | 120 | 79.9837 | 19.9959
4644 | 320 | поликлиника ГБ № 10 , военный комиссариат, Быт | 144 | 210 | 150 | 110.4432 | 34.5135 | 159 | 157 | 174 | 107.3753 | 33.5548
4645 | 320 | школа № 129, Быт | 180 | 154 | 152 | 106.4988 | 33.2809 | 207 | 187 | 211 | 132.5757 | 41.4299
4646 | 320 | ГБУЗ СО "Самарская городская больница №10" | 64 | 44 | 58 | 36.3761 | 11.3675 | 27 | 34 | 31 | 20.1603 | 6.3001
4647, А | 400 | школа-интернат № 136, Быт | 410 | 380 | 380 | 256.386 | 64.0965 | 310 | 268 | 244 | 180.1276 | 45.0319
4647, Б | 400 | --*-- | 200 | 200 | 180 | 127.0973 | 31.7743 | 169 | 228 | 215 | 134.1096 | 33.5274
4648, А | 320 | детский сад № 3, детский сад № 466, Быт | 82 | 92 | 95 | 58.9469 | 18.4209 | 82 | 86 | 108 | 60.4808 | 18.9003
4648, Б | 400 | --*-- | 236 | 160 | 162 | 122.2764 | 30.5691 | 155 | 136 | 156 | 97.9526 | 24.4881
4649 Т-1 | 320 | детский сад № 261, школа № 74, Быт | 123 | 176 | 180 | 104.9649 | 32.8015 | 101 | 199 | 134 | 95.1039 | 29.72
4649 Т-2 | 400 | --*-- | 106 | 65 | 70 | 52.8111 | 13.2028 | 88 | 58 | 62 | 45.5797 | 11.3949
4650, А | 400 | КНС-3 МП г.о. Самара "Инженерная служба", ОАО "Связьтранснефть" - "СВПТУС", Быт | 450 | 440 | 360 | 273.9167 | 68.4792 | 191 | 199 | 188 | 126.6591 | 31.6648
4650, Б | 400 | --*-- | 60 | 85 | 36 | 39.6631 | 9.9158 | 219 | 228 | 148 | 130.3843 | 32.5961
4652, А | 400 | стоматологическая поликлиника №5, Быт | 235 | 280 | 222 | 161.5013 | 40.3753 | 213 | 223 | 215 | 142.6558 | 35.6639
4652, Б | 400 | --*-- | 120 | 110 | 130 | 78.888 | 19.722 | 67 | 89 | 57 | 46.6754 | 11.6689
4653 Т-1 | 400 | детский сад № 269, Быт | 157 | 133 | 190 | 105.184 | 26.296 | 129 | 112 | 135 | 82.3941 | 20.5985
4653 Т-2 | 400 | Быт | 187 | 210 | 175 | 125.3443 | 31.3361 | 319 | 234 | 377 | 203.794 | 50.9485
4656, А | 400 | школа № 129; АТС-330, ПСЭ-264\3 ОАО "Ростелеком"; КНС-2 филиал АО "Водные технологии" | 130 | 95 | 107 | 72.7523 | 18.1881 | 115 | 84 | 101 | 65.74 | 16.435
4656, Б | 400 | --*-- | 62 | 50 | 80 | 42.0736 | 10.5184 | 55 | 47 | 69 | 37.4718 | 9.368
4658, А | 400 | Быт | 220 | 192 | 164 | 126.2208 | 31.5552 | 216 | 110 | 114 | 96.4187 | 24.1047
4658, Б | 630 | Быт | 380 | 350 | 330 | 232.2813 | 36.8701 | 70 | 76 | 47 | 42.2927 | 6.7131
4659, I | 630 | Быт | 103 | 114 | 109 | 71.4375 | 11.3393 | 358 | 478 | 421 | 275.4506 | 43.7223
4660 | 315 | КУ СЭС ЗАО "ССК" | 250 | 190 | 87 | 115.4833 | 36.6614 | 250 | 184 | 92 | 115.2641 | 36.5918
4661, А | 250 | Школа №105, МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг г.о. Самара "Мои документы" | 165 | 160 | 105 | 94.2273 | 37.6909 | 164 | 176 | 118 | 100.3631 | 40.1452
4661, Б | 250 | --*-- | 16 | 16 | 32 | 14.0245 | 5.6098 | 23 | 29 | 43 | 20.8177 | 8.3271
4662 | 400 | Быт | 172 | 276 | 266 | 156.4612 | 39.1153 | 167 | 271 | 262 | 153.3933 | 38.3483
4665, А | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 3 | 6.1357 | 1.5339
4665, Б | 250 | Быт | 76 | 60 | 65 | 44.0458 | 17.6183 | 86 | 73 | 80 | 52.3729 | 20.9491
4670 | 180 | Быт | 181 | 145 | 185 | 111.9771 | 62.2095 | 182 | 149 | 200 | 116.3598 | 64.6443
4672 | 630 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5 | 4.1635 | 0.66088
4673 | 250 | Быт | 70 | 105 | 96 | 59.3851 | 23.7541 | 79 | 116 | 105 | 65.74 | 26.296
4674, А | 400 | Быт | 84 | 85 | 87 | 56.0981 | 14.0245 | 97 | 79 | 97 | 59.8234 | 14.9559
4674, Б | 400 | Быт | 84 | 44 | 64 | 42.0736 | 10.5184 | 88 | 50 | 78 | 47.3328 | 11.8332
4675, А | 160 | водо-НС МП г.о. Самара "Инженерная служба", Быт | 40 | 30 | 28 | 21.4751 | 13.4219 | 47 | 16 | 38 | 22.1325 | 13.8328
4675, Б | 160 | --*-- | 27 | 34 | 20 | 17.7498 | 11.0936 | 43 | 29 | 21 | 20.3794 | 12.7371
4676, А | 320 | ГОУ СПО Сам. политехнический колледж; офис Куйбышевского филиала МП г.о. Самара "Инженерная служба"; КНС-1 МП г.о. Самара "Инженерная служба" | 84 | 54 | 55 | 42.2927 | 13.2165 | 91 | 71 | 69 | 50.6198 | 15.8187
4676, Б | 320 | ГОУ СПО Сам. политехнический колледж; офис Куйбышевского филиала МП г.о. Самара "Инженерная служба"; КНС-1 МП г.о. Самара "Инженерная служба" | 68 | 60 | 64 | 42.0736 | 13.148 | 73 | 67 | 55 | 42.731 | 13.3534
4677, А | 400 | Быт | 80 | 80 | 105 | 58.0703 | 14.5176 | 85 | 79 | 115 | 61.1382 | 15.2846
4677, Б | 400 | Быт | 70 | 70 | 70 | 46.018 | 11.5045 | 73 | 75 | 75 | 48.8667 | 12.2167
4678 | 400 | Быт | 45 | 85 | 135 | 58.0703 | 14.5176 | 58 | 108 | 126 | 63.9869 | 15.9967
4679, А | 250 | Быт | 163 | 166 | 150 | 104.9649 | 41.9859 | 173 | 159 | 159 | 107.5945 | 43.0378
4679, Б | 250 | Быт | 41 | 39 | 40 | 26.296 | 10.5184 | 61 | 40 | 32 | 29.1447 | 11.6579
4680 | 160 | Щеглов | 50 | 22 | 13 | 18.6263 | 11.6415 | 58 | 22 | 36 | 25.4195 | 15.8872
4683 | 400 | школа № 130, Быт | 200 | 237 | 193 | 138.054 | 34.5135 | 200 | 241 | 197 | 139.8071 | 34.9518
4686, А | 400 | Быт | 375 | 314 | 376 | 233.377 | 58.3442 | 383 | 321 | 378 | 237.1023 | 59.2756
4686, Б | 400 | Быт | 80 | 89 | 56 | 49.305 | 12.3262 | 99 | 90 | 57 | 53.9068 | 13.4767
4687, А | 250 | Быт | 21 | 12 | 14 | 10.2993 | 4.1197 | 21 | 28 | 19 | 14.9011 | 5.9604
4687, Б | 400 | Быт | 90 | 125 | 160 | 82.175 | 20.5437 | 95 | 122 | 164 | 83.4898 | 20.8725
4688 | 400 | Быт | 403 | 430 | 340 | 257.0434 | 64.2609 | 417 | 444 | 347 | 264.7131 | 66.1783
4690 | 400 | Быт | 133 | 114 | 218 | 101.897 | 25.4742 | 152 | 112 | 222 | 106.4988 | 26.6247
4695, А | 250 | Быт | 67 | 63 | 60 | 41.6353 | 16.6541 | 75 | 58 | 71 | 44.7032 | 17.8813
4695, Б | 250 | Быт | 52 | 14 | 32 | 21.4751 | 8.59 | 70 | 23 | 48 | 30.8978 | 12.3591
4696 | 250 | детский сад №265, быт | 105 | 76 | 65 | 53.9068 | 21.5627 | 111 | 82 | 74 | 58.5086 | 23.4034
4697 Т-1 | 315 | детский сад № 281, быт | 62 | 92 | 115 | 58.9469 | 18.7133 | 75 | 112 | 130 | 69.4653 | 22.0525
4697 Т-2 | 400 | Быт | 74 | 35 | 89 | 43.3884 | 10.8471 | 80 | 50 | 114 | 53.4685 | 13.3671
4698 | 250 | Быт | 32 | 48 | 38 | 25.8577 | 10.3431 | 45 | 65 | 40 | 32.87 | 13.148

## КрУ (Мехзавод)
Красноглинский участок (п. Мехзавод)
Диспетчерское наименование ТП (РП) | Мощность ТП (РП), кВА | Потребители | 2023 г. |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  | Примечание
|  |  | Загруженность ТП (РП) |  |  |  |  | Загруженность ТП (РП)
|  |  | А |  |  | кВА | % | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
5001, I | 630 | Котельная, профилакторий, поликлинника | 48 | 35 | 39 | 26.7343 | 4.2435 | 75 | 39 | 66 | 39.444 | 6.261
5001, II | 630 | --*-- | 118 | 112 | 112 | 74.9436 | 11.8958 | 147 | 130 | 137 | 90.7212 | 14.4002
5002, А | 630 | Быт, МСЧ-19 | 150 | 117 | 170 | 95.7613 | 15.2002 | 182 | 132 | 180 | 108.2519 | 17.1828
5002, Б | 630 | --*-- | 174 | 124 | 207 | 110.6623 | 17.5654 | 194 | 148 | 230 | 125.3443 | 19.8959
5003, I | 400 | Котельная, школа, быт | 117 | 91 | 130 | 74.0671 | 18.5168 | 145 | 97 | 150 | 85.9003 | 21.4751
5003, II | 400 | --*-- | 72 | 63 | 97 | 50.8389 | 12.7097 | 95 | 89 | 112 | 64.8635 | 16.2159
5004 | 400 | Быт, школа | 129 | 129 | 135 | 86.1194 | 21.5298 | 164 | 160 | 166 | 107.3753 | 26.8438
5005 | 400 | Быт | 326 | 459 | 384 | 256.1669 | 64.0417 | 358 | 480 | 400 | 271.2871 | 67.8218
5006, А | 630 | Котельная, баня, быт | 520 | 552 | 486 | 341.4097 | 54.192 | 538 | 569 | 499 | 351.9281 | 55.8616
5006, Б | 630 | --*-- | 135 | 196 | 177 | 111.3197 | 17.6698 | 156 | 223 | 200 | 126.8782 | 20.1394
5007 | 100 | Дом культуры | 4 | 8 | 18 | 6.574 | 6.574 | 42 | 26 | 31 | 21.6942 | 21.6942
5008 | 250 | Быт, котельная | 99 | 109 | 113 | 70.3418 | 28.1367 | 115 | 138 | 131 | 84.1472 | 33.6589
5009, I | 400 | Быт | 92 | 104 | 66 | 57.4129 | 14.3532 | 101 | 129 | 97 | 71.6566 | 17.9141
5009, II | 160 | --*-- | 56 | 38 | 39 | 29.1447 | 18.2155 | 98 | 75 | 51 | 49.0859 | 30.6787
5010, А | 400 | Школа, быт | 128 | 133 | 144 | 88.749 | 22.1872 | 147 | 138 | 168 | 99.2674 | 24.8169
5010, Б | 400 |  | 43 | 32 | 33 | 23.6664 | 5.9166 | 69 | 66 | 57 | 42.0736 | 10.5184
5011, А | 400 | Быт | 234 | 225 | 269 | 159.5291 | 39.8823 | 261 | 258 | 292 | 177.7171 | 44.4293
5011, Б | 400 | --*-- | 73 | 80 | 81 | 51.2772 | 12.8193 | 80 | 100 | 100 | 61.3573 | 15.3393
5012, А | 400 | Быт, котельная | 256 | 226 | 203 | 150.1063 | 37.5266 | 281 | 243 | 224 | 163.9117 | 40.9779
5012, Б | 400 | --*-- | 118 | 97 | 113 | 71.8757 | 17.9689 | 143 | 118 | 144 | 88.749 | 22.1872
5013 Т-1 | 250 | Школа, котельная, быт | 72 | 101 | 40 | 46.6754 | 18.6702 | 98 | 127 | 79 | 66.6165 | 26.6466
5013 Т-2 | 250 | --*-- | 55 | 78 | 49 | 39.8823 | 15.9529 | 69 | 99 | 75 | 53.2494 | 21.2998
5014 | 630 | Быт | 463 | 532 | 570 | 342.9437 | 54.4355 | 486 | 546 | 593 | 356.0917 | 56.5225
5015 | 630 | Быт | 372 | 346 | 468 | 259.8921 | 41.2527 | 385 | 363 | 490 | 271.2871 | 43.0614
5016, I | 400 | Быт | 232 | 230 | 246 | 155.1464 | 38.7866 | 253 | 249 | 272 | 169.6092 | 42.4023
5016, II | 400 | --*-- | 364 | 375 | 254 | 217.5994 | 54.3999 | 381 | 386 | 267 | 226.5839 | 56.646
5017 | 630 | Быт, АТС | 151 | 135 | 145 | 94.4465 | 14.9915 | 169 | 160 | 160 | 107.1562 | 17.0089
5018, I | 160 | Горсвет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 15 | 13.148 | 8.2175
5018, II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | 25 | 14.0245 | 3.5061
5019, А | 1000 | 2 Стадиона | 258 | 269 | 273 | 175.3067 | 17.5307 | 283 | 293 | 291 | 189.9886 | 18.9989
5019, Б | 1000 | --*-- | 9 | 5 | 9 | 5.0401 | 0.50401 | 20 | 31 | 32 | 18.1881 | 1.8188
5020 | 250 | Быт, Д/сад, котельная | 98 | 71 | 74 | 53.2494 | 21.2998 | 127 | 81 | 95 | 66.3974 | 26.559
5021 Т-1 | 630 | Быт | 42 | 22 | 25 | 19.5029 | 3.0957 | 76 | 49 | 53 | 39.0057 | 6.1914
5021 Т-2 | 630 | --*-- | 198 | 205 | 186 | 129.0695 | 20.4872 | 221 | 226 | 204 | 142.6558 | 22.6438
5022, I | 630 | Быт | 200 | 166 | 131 | 108.9093 | 17.2872 | 218 | 182 | 145 | 119.4277 | 18.9568
5022, II | 630 | --*-- | 92 | 49 | 80 | 48.4285 | 7.6871 | 127 | 73 | 110 | 67.9313 | 10.7828
5023, А | 1000 | Быт, котельная | 235 | 175 | 171 | 127.3165 | 12.7316 | 257 | 186 | 190 | 138.7114 | 13.8711
5023, Б | 1000 | --*-- | 171 | 209 | 211 | 129.5078 | 12.9508 | 201 | 238 | 224 | 145.2854 | 14.5285
5024 | 630 | Быт | 200 | 116 | 190 | 110.8815 | 17.6002 | 226 | 124 | 212 | 123.1529 | 19.5481
5025, А | 400 | Быт | 169 | 212 | 191 | 125.3443 | 31.3361 | 192 | 216 | 209 | 135.2053 | 33.8013
5025, Б | 400 | --*-- | 91 | 92 | 108 | 63.7678 | 15.9419 | 120 | 112 | 126 | 78.4497 | 19.6124
5026, А | 400 | Быт, Д/сад | 158 | 161 | 93 | 90.2829 | 22.5707 | 190 | 191 | 127 | 111.3197 | 27.8299
5026, Б | 400 | --*-- | 57 | 54 | 50 | 35.2805 | 8.8201 | 67 | 87 | 75 | 50.1815 | 12.5454
5027 | 400 | Быт | 335 | 194 | 209 | 161.7204 | 40.4301 | 356 | 226 | 217 | 175.0875 | 43.7719
5028, А | 400 | Быт, Д/сад | 119 | 134 | 121 | 81.9559 | 20.489 | 156 | 152 | 145 | 99.2674 | 24.8169
5028, Б | 630 | --*-- | 201 | 170 | 141 | 112.1963 | 17.8089 | 229 | 203 | 168 | 131.48 | 20.8698
5031, А | 160 | Детская поликлинника, техникум | 35 | 44 | 25 | 22.7899 | 14.2437 | 60 | 58 | 52 | 37.2527 | 23.2829
5031, Б | 160 |  | 60 | 52 | 50 | 35.4996 | 22.1872 | 86 | 68 | 91 | 53.6877 | 33.5548
5032, I | 630 | Быт | 115 | 146 | 46 | 67.2739 | 10.6784 | 131 | 172 | 62 | 79.9837 | 12.6958
5032, II | 630 | --*-- | 83 | 124 | 120 | 71.6566 | 11.3741 | 103 | 135 | 135 | 81.7367 | 12.9741
5033, I | 400 | Дом пристарелых | 104 | 119 | 110 | 72.9714 | 18.2429 | 118 | 150 | 139 | 89.1873 | 22.2968
5033, II | 400 | --*-- | 52 | 55 | 52 | 34.8422 | 8.7105 | 76 | 72 | 66 | 46.8945 | 11.7236
5034, А | 400 | Быт, Д/сад | 39 | 39 | 44 | 26.7343 | 6.6836 | 64 | 75 | 58 | 43.1693 | 10.7923
5034, Б | 400 | --*-- | 72 | 67 | 81 | 48.2093 | 12.0523 | 83 | 80 | 90 | 55.4407 | 13.8602
5035, А | 400 | Быт | 94 | 85 | 72 | 55.0025 | 13.7506 | 105 | 111 | 89 | 66.8357 | 16.7089
5035, Б | 400 | --*-- | 35 | 42 | 25 | 22.3516 | 5.5879 | 62 | 81 | 51 | 42.5119 | 10.628
5036, А | 400 | Быт | 243 | 245 | 176 | 145.5045 | 36.3761 | 277 | 263 | 206 | 163.4735 | 40.8684
5036, Б | 400 | --*-- | 80 | 98 | 110 | 63.1104 | 15.7776 | 100 | 127 | 139 | 80.2028 | 20.0507
5037 | 630 | Котельная, быт | 272 | 281 | 379 | 204.2323 | 32.4178 | 285 | 308 | 404 | 218.4759 | 34.6787
5039 | 630 | Быт | 208 | 260 | 252 | 157.776 | 25.0438 | 224 | 288 | 272 | 171.8005 | 27.2699
5042 | 40 | --*-- | 16 | 15 | 18 | 10.7375 | 26.8438 | 36 | 55 | 36 | 27.8299 | 69.5748
5044, I | 250 | Быт | 117 | 166 | 91 | 81.9559 | 32.7823 | 129 | 190 | 106 | 93.1317 | 37.2527
5044, II | 250 | --*-- | 13 | 2 | 14 | 6.3549 | 2.5419 | 46 | 32 | 38 | 25.4195 | 10.1678
5045, I | 250 | Быт | 24 | 26 | 35 | 18.6263 | 7.4505 | 53 | 40 | 62 | 33.9657 | 13.5863
5045, II | 250 | --*-- | 7 | 7 | 2 | 3.5061 | 1.4025 | 37 | 15 | 9 | 13.3671 | 5.3469
5046 | 630 | Быт | 289 | 251 | 293 | 182.5381 | 28.9743 | 300 | 277 | 312 | 194.8095 | 30.9221
5047, I | 250 | Быт | 141 | 116 | 179 | 95.5421 | 38.2169 | 161 | 141 | 198 | 109.5667 | 43.8267
5047, II | 250 | --*-- | 238 | 158 | 174 | 124.906 | 49.9624 | 261 | 190 | 202 | 143.0941 | 57.2376
5051 | 630 | Быт | 8 | 12 | 10 | 6.574 | 1.0435 | 29 | 33 | 42 | 22.7899 | 3.6174
5054 | 400 | Быт | 221 | 239 | 289 | 164.1309 | 41.0327 | 250 | 270 | 325 | 185.1677 | 46.2919
5055 | 400 | Быт | 290 | 332 | 246 | 190.2077 | 47.5519 | 313 | 356 | 284 | 208.8341 | 52.2085
5056 | 160 | Быт | 13 | 21 | 7 | 8.9845 | 5.6153 | 38 | 48 | 24 | 24.1047 | 15.0654
5057, I | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 15 | 14.2437 | 5.6975
5057, II | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 26 | 24 | 17.7498 | 7.0999
5058, I | 250 | СДТ | 16 | 2 | 3 | 4.6018 | 1.8407 | 22 | 14 | 35 | 15.5585 | 6.2234
5058, II | 250 | СДТ | 107 | 106 | 66 | 61.1382 | 24.4553 | 133 | 136 | 80 | 76.4775 | 30.591
5059, I | 250 | СДТ | 5 | 1 | 12 | 3.9444 | 1.5778 | 29 | 24 | 24 | 16.8733 | 6.7493
5059, II | 250 | СДТ | 2 | 0 | 13 | 3.287 | 1.3148 | 32 | 24 | 27 | 18.1881 | 7.2752
5060, I | 250 | Быт | 24 | 25 | 29 | 17.0924 | 6.837 | 47 | 51 | 63 | 35.2805 | 14.1122
5060, II | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 13 | 10.7375 | 4.295
5061 | 320 | Быт | 68 | 83 | 55 | 45.1415 | 14.1067 | 91 | 100 | 80 | 59.3851 | 18.5579
5121 | 400 | Быт | 213 | 161 | 136 | 111.758 | 27.9395 | 252 | 171 | 149 | 125.3443 | 31.3361
5122 | 250 | Быт | 94 | 88 | 162 | 75.3819 | 30.1527 | 107 | 101 | 167 | 82.175 | 32.87
5123 | 560 | Школа, Д/сад, быт | 152 | 66 | 120 | 74.0671 | 13.2263 | 196 | 76 | 138 | 89.8447 | 16.0437
5126, I Т-1 | 1600 | складские помещения | 0 | 8 | 2 | 2.1913 | 0.13696 | 24 | 32 | 23 | 17.3115 | 1.082
5126, II Т-2 | 1600 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 31 | 20 | 16.6541 | 1.0409
5126, I Т-3 | 1600 | складские помещения | 33 | 22 | 29 | 18.4072 | 1.1504 | 46 | 40 | 57 | 31.3361 | 1.9585
5126, II Т-4 | 1600 | --*-- | 214 | 235 | 250 | 153.1742 | 9.5734 | 239 | 252 | 253 | 163.0352 | 10.1897
РП(КРП) | 400 | Быт | 446 | 365 | 393 | 263.8365 | 65.9591 | 472 | 388 | 399 | 275.8889 | 68.9722
РП 509, II | 400 | Быт | 30 | 23 | 17 | 15.3393 | 3.8348 | 49 | 51 | 42 | 31.1169 | 7.7792
РП 521, I | 630 | Школа, быт | 86 | 118 | 73 | 60.6999 | 9.6349 | 110 | 140 | 100 | 76.6967 | 12.1741
РП 521, II | 630 | --*-- | 74 | 82 | 58 | 46.8945 | 7.4436 | 103 | 102 | 70 | 60.2617 | 9.5653

## КрУ (Управленческий)
Красноглинский участок (п. Управленческий)
Диспетчерское наименование ТП (РП) | Мощность ТП (РП), кВА | Потребители | 2023 г. |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  | Примечание
|  |  | Загруженность ТП (РП) |  |  |  |  | Загруженность ТП (РП)
|  |  | А |  |  | кВА | % | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
8001, I | 630 | Быт | 35 | 52 | 35 | 26.7343 | 4.2435 | 55 | 70 | 58 | 40.1014 | 6.3653
8001, II | 630 | --*-- | 216 | 261 | 331 | 177.0597 | 28.1047 | 229 | 278 | 344 | 186.4825 | 29.6004
8002 | 630 | Быт, детсад | 105 | 94 | 85 | 62.2339 | 9.8784 | 132 | 105 | 108 | 75.601 | 12.0002
8003, I | 1260 | Котельная | 900 | 900 | 900 | 591.66 | 46.9571 | 910 | 930 | 923 | 605.4654 | 48.0528
8003, II | 1000 | --*-- | 17 | 8 | 7 | 7.0123 | 0.70123 | 53 | 16 | 31 | 21.9133 | 2.1913
8004, I | 400 | Быт, школа | 68 | 57 | 112 | 51.9346 | 12.9836 | 100 | 69 | 131 | 65.74 | 16.435
8004, II | 400 | --*-- | 17 | 29 | 19 | 14.2437 | 3.5609 | 38 | 35 | 36 | 23.8855 | 5.9714
8005, А | 400 | Быт, поликлиника,администрация | 65 | 52 | 54 | 37.4718 | 9.368 | 97 | 74 | 81 | 55.2216 | 13.8054
8005, Б | 400 | --*-- | 138 | 239 | 248 | 136.9583 | 34.2396 | 160 | 269 | 262 | 151.4211 | 37.8553
8006 | 250 | Быт | 108 | 86 | 146 | 74.5053 | 29.8021 | 120 | 112 | 165 | 86.9959 | 34.7984
8007, I | 250 | Быт | 56 | 30 | 60 | 31.9935 | 12.7974 | 81 | 57 | 89 | 49.7433 | 19.8973
8007, II | 250 | --*-- | 41 | 23 | 28 | 20.1603 | 8.0641 | 53 | 39 | 60 | 33.3083 | 13.3233
8008, I | 400 | Быт, лицей | 169 | 175 | 117 | 101.0205 | 25.2551 | 184 | 198 | 141 | 114.6067 | 28.6517
8008, II | 400 | --*-- | 80 | 110 | 105 | 64.6443 | 16.1611 | 96 | 132 | 117 | 75.601 | 18.9002
8009 | 630 | Быт | 138 | 61 | 136 | 73.4097 | 11.6523 | 156 | 71 | 154 | 83.4898 | 13.2523
8010, I | 400 | Быт | 24 | 43 | 50 | 25.6386 | 6.4097 | 54 | 62 | 79 | 42.731 | 10.6828
8010, II | 400 | --*-- | 57 | 48 | 56 | 35.2805 | 8.8201 | 88 | 66 | 65 | 47.9902 | 11.9976
8011, I | 630 | Быт, АТС | 285 | 223 | 348 | 187.5781 | 29.7743 | 305 | 235 | 372 | 199.8496 | 31.7222
8011, II | 630 | --*-- | 203 | 168 | 230 | 131.6991 | 20.9046 | 230 | 186 | 262 | 148.5724 | 23.5829
8012А | 180 | Стадион "Чайка", филиал СГАУ | 29 | 31 | 40 | 21.9133 | 12.1741 | 46 | 60 | 57 | 35.7187 | 19.8437
8013 | 250 | Быт | 110 | 142 | 87 | 74.2862 | 29.7145 | 133 | 153 | 101 | 84.8046 | 33.9218
8014, А | 400 | Быт, школа | 28 | 12 | 15 | 12.0523 | 3.0131 | 65 | 21 | 46 | 28.9256 | 7.2314
8014, Б | 400 | --*-- | 75 | 44 | 65 | 40.3205 | 10.0801 | 91 | 73 | 92 | 56.0981 | 14.0245
8015 | 400 | Быт | 465 | 322 | 468 | 275.0123 | 68.7531 | 479 | 364 | 478 | 289.4751 | 72.3688
8016 | 320 | Быт, школа | 55 | 83 | 70 | 45.5797 | 14.2437 | 93 | 91 | 106 | 63.5487 | 19.859
8018, А | 400 | Быт | 118 | 121 | 86 | 71.2183 | 17.8046 | 138 | 136 | 107 | 83.4898 | 20.8725
8018, Б | 400 | --*-- | 61 | 47 | 58 | 36.3761 | 9.094 | 81 | 70 | 81 | 50.8389 | 12.7097
8019 | 250 | Быт | 86 | 90 | 78 | 55.6599 | 22.2639 | 92 | 107 | 88 | 62.8913 | 25.1565
8021, I | 1000 | Водозабор, левый берег р.Волга | 290 | 270 | 275 | 182.9763 | 18.2976 | 305 | 287 | 298 | 195.0287 | 19.5029
8021, II | 1000 | --*-- | 300 | 240 | 265 | 176.4023 | 17.6402 | 325 | 264 | 272 | 188.6738 | 18.8674
8024 | 400 | Быт | 57 | 10 | 48 | 25.2003 | 6.3001 | 80 | 47 | 81 | 45.5797 | 11.3949
8025, А | 400 | Быт | 124 | 96 | 121 | 74.7245 | 18.6811 | 152 | 109 | 142 | 88.3107 | 22.0777
8025, Б | 400 | --*-- | 35 | 35 | 27 | 21.2559 | 5.314 | 73 | 47 | 51 | 37.4718 | 9.368
8027, I | 400 | Быт, база РСБУ | 418 | 383 | 377 | 258.1391 | 64.5348 | 436 | 402 | 412 | 273.9167 | 68.4792
8027, II | 400 | --*-- | 162 | 201 | 213 | 126.2208 | 31.5552 | 179 | 218 | 238 | 139.1497 | 34.7874
8028, I | 400 | Быт | 323 | 215 | 162 | 153.3933 | 38.3483 | 348 | 229 | 195 | 169.1709 | 42.2927
8028, II | 400 | --*-- | 342 | 435 | 316 | 239.5127 | 59.8782 | 369 | 450 | 335 | 252.8799 | 63.22
8029, I | 400 | Быт | 90 | 120 | 87 | 65.0826 | 16.2706 | 110 | 144 | 122 | 82.3941 | 20.5985
8029, II | 400 | --*-- | 177 | 152 | 148 | 104.5266 | 26.1317 | 204 | 172 | 167 | 118.9894 | 29.7474
8032 | 400 | Быт | 44 | 88 | 78 | 46.018 | 11.5045 | 81 | 116 | 95 | 63.9869 | 15.9967
8033, I | 250 | КНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 | 4.3827 | 1.7531
8033, II | 250 | --*-- | 133 | 103 | 126 | 79.3263 | 31.7305 | 150 | 129 | 154 | 94.8847 | 37.9539
8035, I | 630 | Быт | 136 | 212 | 197 | 119.4277 | 18.9568 | 162 | 236 | 222 | 135.8627 | 21.5655
8035, II | 560 | --*-- | 59 | 63 | 62 | 40.3205 | 7.2001 | 73 | 92 | 83 | 54.3451 | 9.7045
8036 | 400 | Быт | 129 | 172 | 192 | 108.0327 | 27.0082 | 152 | 186 | 214 | 120.9616 | 30.2404
8037 | 400 | Быт | 86 | 92 | 80 | 56.5364 | 14.1341 | 116 | 109 | 105 | 72.314 | 18.0785
8038 | 320 | Быт | 176 | 183 | 157 | 113.0728 | 35.3353 | 194 | 191 | 176 | 122.9338 | 38.4168
8039, I | 630 | Быт | 152 | 164 | 144 | 100.8013 | 16.0002 | 172 | 191 | 174 | 117.6746 | 18.6785
8039, II | 630 | --*-- | 142 | 153 | 164 | 100.5822 | 15.9654 | 170 | 170 | 181 | 114.1685 | 18.122
8040 | 400 | Быт, база СЭГХ | 38 | 37 | 42 | 25.6386 | 6.4097 | 40 | 53 | 76 | 37.0335 | 9.2584
8041 | 400 | Быт, гостиничный комплекс | 154 | 201 | 187 | 118.7703 | 29.6926 | 170 | 222 | 211 | 132.1374 | 33.0343
8042, I | 400 | Быт, полиция | 103 | 134 | 121 | 78.4497 | 19.6124 | 113 | 161 | 141 | 90.9403 | 22.7351
8042, II | 400 | --*-- | 57 | 58 | 60 | 38.3483 | 9.5871 | 62 | 82 | 84 | 49.9624 | 12.4906
8046, I | 400 | Быт | 17 | 64 | 29 | 24.1047 | 6.0262 | 22 | 87 | 35 | 31.5552 | 7.8888
8046, II | 400 | --*-- | 114 | 83 | 62 | 56.7555 | 14.1889 | 113 | 104 | 90 | 67.2739 | 16.8185
8047, А | 250 | Быт | 30 | 21 | 42 | 20.3794 | 8.1518 | 59 | 24 | 69 | 33.3083 | 13.3233
8047, Б | 250 | --*-- | 66 | 135 | 91 | 63.9869 | 25.5948 | 92 | 144 | 110 | 75.8201 | 30.3281
8049, I | 1000 | Водозабор, левый берег р.Волга | 313 | 301 | 301 | 200.507 | 20.0507 | 339 | 332 | 311 | 215.1889 | 21.5189
8049, II | 1000 | --*-- | 68 | 124 | 35 | 49.7433 | 4.9743 | 79 | 163 | 56 | 65.3017 | 6.5302
8050, А | 250 | Быт | 110 | 73 | 106 | 63.3295 | 25.3318 | 117 | 86 | 130 | 72.9714 | 29.1886
8050, Б | 250 | --*-- | 58 | 64 | 83 | 44.9223 | 17.9689 | 78 | 105 | 126 | 67.7122 | 27.0849
8051 | 630 | Быт | 28 | 51 | 41 | 26.296 | 4.174 | 62 | 73 | 72 | 45.3606 | 7.2001
8053 | 180 | Гостиничный комплекс | 0 | 15 | 5 | 4.3827 | 2.4348 | 4 | 48 | 18 | 15.3393 | 8.5219
8054, А | 400 | Быт | 26 | 44 | 19 | 19.5029 | 4.8757 | 54 | 75 | 38 | 36.5953 | 9.1488
8054, Б | 400 | --*-- | 27 | 27 | 27 | 17.7498 | 4.4375 | 35 | 39 | 61 | 29.583 | 7.3958
8056, I | 400 | Котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 21 | 6 | 13.8054 | 3.4514
8056, II | 400 | --*-- | 395 | 408 | 408 | 265.3705 | 66.3426 | 417 | 427 | 433 | 279.8333 | 69.9583
8057, I | 400 | Быт | 90 | 140 | 131 | 79.1071 | 19.7768 | 100 | 151 | 160 | 90.0638 | 22.516
8057, II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 7 | 33 | 13.148 | 3.287
8067, I | 400 | Котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 24 | 12.2715 | 3.0679
8067, II | 400 | --*-- | 170 | 153 | 199 | 114.3876 | 28.5969 | 174 | 168 | 213 | 121.619 | 30.4048
8069, I | 400 | Быт | 30 | 35 | 24 | 19.5029 | 4.8757 | 41 | 47 | 43 | 28.7065 | 7.1766
8069, II | 400 | --*-- | 20 | 42 | 40 | 22.3516 | 5.5879 | 47 | 75 | 53 | 38.3483 | 9.5871
8071, I | 250 | Быт | 23 | 20 | 28 | 15.5585 | 6.2234 | 37 | 26 | 51 | 24.9812 | 9.9925
8071, II | 250 | --*-- | 90 | 63 | 53 | 45.1415 | 18.0566 | 95 | 95 | 74 | 57.8512 | 23.1405
8072, А | 630 | УФНС | 41 | 31 | 40 | 24.5429 | 3.8957 | 70 | 58 | 77 | 44.9223 | 7.1305
8072, Б | 630 | --*-- | 60 | 70 | 64 | 42.5119 | 6.7479 | 70 | 82 | 82 | 51.2772 | 8.1392
8074, I | 250 | Спорткомплекс,гостиничный комплекс | 23 | 25 | 16 | 14.0245 | 5.6098 | 46 | 42 | 33 | 26.5151 | 10.6061
8074, II | 250 | --*-- | 72 | 65 | 33 | 37.2527 | 14.9011 | 89 | 96 | 61 | 53.9068 | 21.5627
8079, I | 630 | Торгово-офисный центр | 106 | 114 | 129 | 76.4775 | 12.1393 | 132 | 149 | 141 | 92.4743 | 14.6785
8079, II | 630 | --*-- | 80 | 75 | 56 | 46.2371 | 7.3392 | 114 | 116 | 81 | 68.1505 | 10.8175
8082, I | 250 | ЦПП ГУ МВД | 80 | 89 | 122 | 63.7678 | 25.5071 | 96 | 89 | 156 | 74.7245 | 29.8898
8082, II | 250 | --*-- | 141 | 78 | 80 | 65.5209 | 26.2083 | 158 | 104 | 95 | 78.2306 | 31.2922
8083, I | 1000 | Быт | 21 | 19 | 73 | 24.7621 | 2.4762 | 44 | 46 | 99 | 41.4162 | 4.1416
8083, II | 1000 | --*-- | 67 | 87 | 99 | 55.4407 | 5.5441 | 91 | 115 | 114 | 70.1227 | 7.0123
8084, I | 250 | Быт | 65 | 144 | 133 | 74.9436 | 29.9774 | 82 | 153 | 147 | 83.7089 | 33.4836
8084, II | 250 | --*-- | 156 | 96 | 162 | 90.7212 | 36.2885 | 180 | 126 | 172 | 104.7457 | 41.8983
8085, I | 250 | Быт | 13 | 17 | 3 | 7.2314 | 2.8926 | 36 | 46 | 29 | 24.3238 | 9.7295
8085, II | 250 | --*-- | 81 | 49 | 80 | 46.018 | 18.4072 | 101 | 76 | 104 | 61.5765 | 24.6306
8086, I | 630 | Котельная | 15 | 16 | 15 | 10.0801 | 1.6 | 32 | 42 | 38 | 24.5429 | 3.8957
8086, II | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 9 | 9.4227 | 1.4957
РП 801, I | 1000 | Быт | 239 | 200 | 223 | 145.0663 | 14.5066 | 246 | 237 | 242 | 158.8717 | 15.8872
РП 801, II | 1000 | --*-- | 161 | 111 | 76 | 76.2584 | 7.6258 | 181 | 129 | 82 | 85.9003 | 8.59
РП 802, I | 1000 | Быт | 70 | 124 | 107 | 65.9591 | 6.5959 | 81 | 153 | 129 | 79.5454 | 7.9545
РП 802, II | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 16 | 6.1357 | 0.61357
РП 803, I | 400 | Быт | 222 | 208 | 225 | 143.5323 | 35.8831 | 248 | 222 | 227 | 152.7359 | 38.184
РП 804, I | 1000 | Быт | 169 | 134 | 129 | 94.6656 | 9.4666 | 200 | 166 | 158 | 114.8259 | 11.4826
РП 804, II | 1000 | --*-- | 120 | 124 | 125 | 80.8602 | 8.086 | 132 | 134 | 145 | 90.0638 | 9.0064
РП 805, I | 250 | Быт | 16 | 19 | 11 | 10.0801 | 4.0321 | 33 | 53 | 33 | 26.0769 | 10.4307
РП 805, II | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 3 | 6.1357 | 2.4543

## РУ (Рождествено)
Рождественский участок
Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | 2024 г. |  |  |  |  | Примечание
Загруженность ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
КТП Р 101 | 250 | Быт | 87 | 97 | 52 | 51.7155 | 20.6862
КТП Р 102 | 250 | Быт | 186 | 104 | 121 | 90.0638 | 36.0255
КТП Р 103 | 250 | Быт | 48 | 85 | 83 | 47.3328 | 18.9331
КТП Р 104 | 250 | Быт | 147 | 170 | 122 | 96.1995 | 38.4798
КТП Р 105 | 250 | Быт | 86 | 107 | 75 | 58.7277 | 23.4911
КТП Р 106 | 250 | Соц. служба, быт | 111 | 74 | 72 | 56.3173 | 22.5269
КТП Р 107 | 400 | Дет. сад, быт | 74 | 104 | 113 | 63.7678 | 15.9419
КТП Р 108 | 100 | Техникум, быт | 85 | 62 | 64 | 46.2371 | 46.2371
КТП Р 109 | 400 | Пож. часть, поликлиника, быт | 152 | 134 | 142 | 93.7891 | 23.4473
КТП Р 110 | 250 | Общежитие техникума | 112 | 81 | 123 | 69.2461 | 27.6985
КТП Р 111 | 100 | быт | 30 | 30 | 46 | 23.2281 | 23.2281
КТП Р 113 | 63 | быт | 1 | 2 | 1 | 0.87653 | 1.3913
КТП Р 213 | 160 | быт | 78 | 95 | 97 | 59.166 | 36.9788
КТП Р 218 | 400 | быт | 21 | 4 | 5 | 6.574 | 1.6435
КТП Р 221 | 250 | быт | 45 | 14 | 32 | 19.9411 | 7.9765
КТП Р 301 | 250 | быт | 78 | 128 | 67 | 59.8234 | 23.9294
КТП Р 303 | 400 | Администрация, быт | 186 | 206 | 134 | 115.2641 | 28.816
КТП Р 304 | 400 | быт | 122 | 137 | 143 | 88.0916 | 22.0229
КТП Р 305 | 400 | быт | 242 | 320 | 291 | 186.9207 | 46.7302
КТП Р 306 | 250 | быт | 103 | 154 | 141 | 87.2151 | 34.886
КТП Р 308 | 250 | быт | 11 | 5 | 21 | 8.1079 | 3.2432
КТП Р 310 | 400 | Больница, быт | 51 | 50 | 61 | 35.4996 | 8.8749
КТП Р 314 | 100 | быт | 37 | 39 | 38 | 24.9812 | 24.9812
ЗТП Р 316 | 250 | Школа | 67 | 52 | 69 | 41.1971 | 16.4788
КТП Р 318 | 250 | быт, т/б | 127 | 133 | 118 | 82.8324 | 33.133
КТП-Р 331 | 63 | Водокачка | 32 | 35 | 27 | 20.5985 | 32.6961
КТП Р 402 | 400 | быт | 159 | 170 | 136 | 101.897 | 25.4742
КТП Р 403 | 160 | быт | 61 | 64 | 67 | 42.0736 | 26.296
КТП Р 601 | 250 | быт | 93 | 100 | 89 | 61.7956 | 24.7182
КТП Р 602 | 250 | быт | 87 | 92 | 70 | 54.5642 | 21.8257
КТП Р 603 | 250 | Водокачка, быт | 127 | 157 | 205 | 107.1562 | 42.8625
КТП Р 604 | 100 | быт | 59 | 50 | 55 | 35.9379 | 35.9379
КТП Р 605 | 250 | быт | 63 | 60 | 109 | 50.8389 | 20.3356
КТП Р 606 | 250 | быт | 35 | 41 | 60 | 29.8021 | 11.9209
КТП В 301 | 63 | быт | 57 | 64.5 | 80 | 44.1554 | 70.0879
КТП В 302 | 250 | быт | 301 | 318 | 295 | 200.2879 | 80.1151
КТП В 313 | 63 | быт | 1 | 4 | 10 | 3.287 | 5.2175