## Лист1
Кинель - Черкасский участок 2024 Декабрь | [5 empty] | Замер - 2020 | 2024
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
[5 empty] | А |  |  | кВА | %
[5 empty] | фаза А | фаза В | фаза С
1 | Садгород 507/250 | 250 | быт | 250 | 42 | 36 | 32 | 24.1047 | 9.6419
2 | Садгород 508/250 | 250 | водозабор | 250 | 34 | 32 | 36 | 22.3516 | 8.9406
3 | Садгород 1401/250 | 250 | быт, ДНС | 250 | 30 | 36 | 58 | 27.1725 | 10.869
4 | ТПФ 712/100 | 100 | быт | 100 | 48 | 52 | 34 | 29.3639 | 29.3639
5 | ТПФ 714/400 | 400 | гараж | 400 | 8 | 18 | 21 | 10.2993 | 2.5748
6 | ТПФ 718/400 | 400 | быт | 400 | 8 | 12 | 6 | 5.6975 | 1.4244
7 | ТПФ 719/60 | 60 | полевой стан | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ТПФ 722/160 | 160 | быт, магазин | 160 | 68 | 52 | 37 | 34.4039 | 21.5025
9 | ТПФ 717/160 | 160 | водозабор | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | КТПТПФ508/250 | 250 | водозабор | 250 | 34 | 32 | 36 | 22.3516 | 8.9406
11 | ТПФ 808/250 | 250 | водозабор | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТПФ 1004/100 | 100 | КНС | 100 | 32 | 32 | 34 | 21.4751 | 21.4751
13 | ТПФ 1003/250 | 250 | быт, пекарня, садик | 250 | 118 | 107 | 52 | 60.6999 | 24.28
14 | ЗТП Сах 101/320 | 320 | магазины, почта, рынок, котельгая ит.д. | 320 | 318 | 272 | 324 | 200.2879 | 62.59
15 | ЗТП Сах 102/400+100 | 400 | быт, магазины, сбербанк, садик | 400 | 210 | 195 | 217 | 136.3009 | 34.0752
16 | КТП Сах 103/250 | 250 | кулинария, муз. Школа, быт | 250 | 94 | 217 | 122 | 94.8847 | 37.9539
17 | КТП Сах 105/400 | 400 | быт, магазин, врвчебный офис, газовый цех, ГРП | 400 | 364 | 237 | 225 | 181.0041 | 45.251
18 | КТП Сах 107А/160 | 160 | магазин, быт | 160 | 109 | 166 | 138 | 90.5021 | 56.5638
19 | КТП Сах 108/400 | 400 | быт, милиция, магазин, церковь, адм. Поселения | 400 | 287 | 291 | 249 | 181.2233 | 45.3058
20 | КТП Сах 109/400 | 400 | быт, ГРП | 400 | 141 | 207 | 281 | 137.8349 | 34.4587
21 | ЗТП Сах 110/250 | 250 | быт, магазин, врачебный офис | 250 | 98 | 64 | 98 | 56.9747 | 22.7899
22 | ЗТП Сах 111/250 | 250 | школа, АТС, котельная | 250 | 82 | 107 | 72 | 57.1938 | 22.8775
23 | КТП Сах 112/250 | 250 | быт, гаражи | 250 | 138 | 190 | 167 | 108.471 | 43.3884
24 | КТП Сах 113/400 | 400 | КНС, магазин, социал., быт | 400 | 132 | 115 | 126 | 81.7367 | 20.4342
25 | КТП Сах 113 3А/160 | 160 | быт, мегафон, смартс | 160 | 82 | 85 | 98 | 58.0703 | 36.294
26 | КТП Т 2501/320 | 320 | котельная, АЗС, автосервис, магазин, быт, гараж | 320 | 62 | 92 | 98 | 55.2216 | 17.2568
27 | КТП Т 2503/100 | 100 | свинарник | 100 | 0 | 11 | 0 | 2.4105 | 2.4105
26 | КТП Т 2504/400 | 400 | ГАЗС, пилорама | 400 | 0 | 3 | 0 | 0.6574 | 0.16435
29 | КТП Т 2505/400 | 400 | молочная ферма | 400 | 11 | 6 | 4 | 4.6018 | 1.1504
30 | КТП Ку 703/250 | 250 | зерноток, скважина, мастерские, котельная | 250 | 28 | 25 | 29 | 17.9689 | 7.1876
31 | ЗТП Ку 801/250 | 250 | быт, скважина КНС | 250 | 110 | 124 | 140 | 81.9559 | 32.7823
32 | ЗТП Ку 802/250 | 250 | быт | 250 | 50 | 54 | 55 | 34.8422 | 13.9369
33 | ЗТП Ку 803/250 | 250 | быт | 250 | 21 | 35 | 34 | 19.722 | 7.8888
34 | ЗТП Кр 905/250 | 250 | быт | 250 | 140 | 81 | 73 | 64.4252 | 25.7701
35 | МТП Кр 906/160 | 250 | быт, КНС | 250 | 42 | 35 | 38 | 25.2003 | 10.0801
36 | ЗТП Кр 907/320 | 400 | д/сад, котельная, быт, офис общей практики | 400 | 115 | 110 | 100 | 71.2183 | 17.8046
37 | МТП Кр 908/100 | 100 | быт | 100 | 24 | 10 | 25 | 12.9289 | 12.9289
38 | КТП Кр 909/250 | 250 | быт | 250 | 245 | 205 | 215 | 145.7237 | 58.2895
39 | КТП Кр 909а/250 | 250 | быт, АЗС | 250 | 76 | 135 | 100 | 68.1505 | 27.2602
40 | КТП Кр 912/250 | 250 | быт, скважина | 250 | 70 | 125 | 120 | 69.027 | 27.6108
41 | ТП Кр 913/250 | 250 | быт | 250 | 10 | 8 | 6 | 5.2592 | 2.1037
42 | КТП Кр 914/250 | 250 | быт | 250 | 100 | 85 | 162 | 76.0393 | 30.4157
43 | КТП Кр 915/400 | 400 | быт, торг.центр | 400 | 220 | 200 | 160 | 127.0973 | 31.7743
44 | МТП НО 1017/250 | 250 | мастерские | 250 | 4 | 0 | 5 | 1.9722 | 0.78888
45 | КТП Кр 916/250 | 250 | школа, быт | 250 | 100 | 182 | 110 | 85.9003 | 34.3601
46 | КТП Кр 904/100 | 100 | быт | 100 | 10 | 15 | 12 | 8.1079 | 8.1079
47 | КТП Кр 917/400 | 400 | быт | 400 | 104 | 135 | 150 | 85.2429 | 21.3107
48 | КТП Кр 918/250 | 250 | быт, котельная, дет/сад, пятёрочка, Полеклиника | 250 | 130 | 150 | 115 | 86.5577 | 34.6231
49 | КТП Кр 919/250 | 250 | быт, муз. Школа | 250 | 105 | 83 | 140 | 71.8757 | 28.7503
50 | МТП Кр 920/250 | 250 | быт, скважены. | 250 | 120 | 84 | 53 | 56.3173 | 22.5269
51 | МТП Кр 921/250 | 250 | быт, АЗС, Кафе | 250 | 52 | 78 | 103 | 51.0581 | 20.4232
52 | МТП Ку 1101/100 | 100 | д/сад, быт | 100 | 43 | 32 | 48 | 26.9534 | 26.9534
53 | МТП Кр 1309/250 | 250 | быт | 250 | 102 | 110 | 130 | 74.9436 | 29.9774
54 | МТП Кр 1310/250 | 250 | быт, скважена | 250 | 124 | 150 | 134 | 89.4064 | 35.7626
55 | МТП Кр 1312/250 | 250 | быт, кательная | 250 | 190 | 160 | 126 | 104.3075 | 41.723
56 | КТП Ку 1316/400 | 400 | быт | 400 | 82 | 41 | 30 | 33.5274 | 8.3819
57 | ЗТП Ку 1601/250 | 250 | быт, торг.центр | 250 | 65 | 62 | 86 | 46.6754 | 18.6702
58 | ЗТП Ку 1602/2*250 | 2*250 | Школа,кдц, скважена | 500 | 83 | 102 | 120 | 66.8357 | 13.3671
59 | ЗТП Ку 1603/630+400 | 630+400 | быт, КНС, реаб.центр, Котельная | 1030 | 110 | 103 | 115 | 71.8757 | 6.9782
60 | КТП Ку 1604/400 | 400 | котельная | 400 | 35 | 25 | 32 | 20.1603 | 5.0401
61 | ЗТП Ку 1801/400 | 400 |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | ЗТП Ку 201/400 | 400 |  | 400 | 2 | 2 | 2 | 1.3148 | 0.3287
63 | КТП Кр 1906/400 | 400 | Мастерские, АЗС, Быт | 400 | 86 | 65 | 76 | 49.7433 | 12.4358
64 | КТП Кр 1909/400 | 400 | Зерноток, лес.торг.база. | 400 | 23 | 18 | 20 | 13.3671 | 3.3418
65 | КТП Кр 1914/250 | 250 | быт,ФАП, Дет.садик. | 250 | 30 | 31 | 35 | 21.0368 | 8.4147
66 | КТПЧ101/100 | 100 | Быт, | 100 | 1 | 10 | 1 | 2.6296 | 2.6296
67 | КТПЧ103/400 | 400 | Быт, Магазин | 400 | 100 | 134 | 108 | 74.9436 | 18.7359
68 | ЗТПЧ104/100 | 100 | Быт,Магазин | 100 | 104 | 45 | 42 | 41.8545 | 41.8545
69 | ТПЧ110/250 | 250 | Быт,КНС | 250 | 84 | 33 | 54 | 37.4718 | 14.9887
70 | КТПЧ111/160 | 160 | Магазины-ДДТ,Кафе,быт,Таб.ларек | 160 | 62 | 46 | 67 | 38.3483 | 23.9677
71 | КТПЧ112/400 | 400 | быт | 400 | 46 | 73 | 81 | 43.8267 | 10.9567
72 | КТПЧ118/250 | 250 | Быт | 250 | 52 | 49 | 57 | 34.6231 | 13.8492
73 | КТПЧ210/100 | 100 | Быт,Школа,миникотельная | 100 | 48 | 32 | 46 | 27.6108 | 27.6108
74 | КТПЧ212/100 | 100 | Быт | 100 | 5 | 1 | 2 | 1.7531 | 1.7531
75 | ТПЧ214/250 | 250 | Водозабор №3 | 250 | 0 | 1 | 17 | 3.9444 | 1.5778
76 | ТПЧ216/5 | 5 | Полиго бытовых отходолв | 5 | 15 | 0 | 0 | 3.287 | 65.74
77 | КТПЧ301/100 | 100 | КНС№1,быт, диаг.Центр | 160 | 50 | 55 | 56 | 35.2805 | 22.0503
78 | ЗТПЧ302/400 | 400 | ЗАГС,ЦСО,д/сад,Магазины,быт | 400 | 145 | 138 | 158 | 96.6378 | 24.1594
79 | КТПЧ303/400 | 400 | Администрация,миникотельная,инкосация,прокуратура.магазины,аптека,ЦЗ,МФЦ,быт | 400 | 315 | 264 | 214 | 173.7727 | 43.4432
80 | КТПЧ305/250 | 250 | Магазины | 250 | 112 | 92 | 104 | 67.4931 | 26.9972
81 | КТПЧ306/250 | 250 | Быт | 250 | 387 | 346 | 400 | 248.2781 | 99.3112
82 | КТПЧ307/160 | 160 | Быт | 160 | 176 | 148 | 138 | 101.2396 | 63.2748
83 | ЗТПЧ310/400 | 400 | быт,пром.зона.АЗС | 400 | 86 | 108 | 141 | 73.4097 | 18.3524
84 | КТПЧ312/400 | 400 | Быт, База АО "ССК" | 400 | 377 | 385 | 446 | 264.7131 | 66.1783
85 | КТПЧ314/250 | 250 | Водозабор№1 | 250 | 137 | 149 | 146 | 94.6656 | 37.8662
86 | ТПЧ321/100 | 100 | Сбер банк,Росгострах | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | КТПЧ326/160 | 160 | Магази.быт.Самароэнерго | 160 | 123 | 137 | 138 | 87.2151 | 54.5094
88 | КТПЧ403/400 | 400 | Магазин.быт.автомойка,кафе,автосервис | 400 | 188 | 205 | 222 | 134.767 | 33.6917
89 | КТПЧ404/160 | 160 | Магазин, быт,СТО,миникотельная | 160 | 90 | 83 | 100 | 59.8234 | 37.3896
90 | КТПЧ405/400 | 400 | Быт.Школа№2,миникотельная | 400 | 175 | 149 | 196 | 113.9493 | 28.4873
91 | КТПЧ409/400 | 400 | Быт,Магазины, ФАП, д/сад | 400 | 164 | 169 | 216 | 120.3042 | 30.0761
92 | КТПЧ411/400 | 400 | Д/Сад.быт | 400 | 114 | 95 | 95 | 66.6165 | 16.6541
93 | КТПЧ412/160 | 160 | Водозабор №2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | КТПЧ413/160 | 160 | Быт.магазины | 160 | 193 | 176 | 213 | 127.5356 | 79.7097
95 | КТПЧ416/250 | 250 | Быт.магазины | 250 | 136 | 194 | 133 | 101.4587 | 40.5835
96 | КТПЧ417/250 | 250 | Быт.магазины | 250 | 80 | 77 | 86 | 53.2494 | 21.2998
97 | КТПЧ418/100 | 100 | Магазин,налоговая | 100 | 45 | 83 | 51 | 39.2249 | 39.2249
98 | КТПЧ419/100 | 100 | быт | 100 | 122 | 110 | 85 | 69.4653 | 69.4653
99 | КТПЧ421/400 | 400 | КНС.Быт | 400 | 93 | 73 | 54 | 48.2093 | 12.0523
100 | КТПЧ427/160 | 160 | Быт | 160 | 88 | 79 | 115 | 61.7956 | 38.6223
101 | КТПЧ428/160 | 160 | Быт | 160 | 310 | 241 | 159 | 155.5847 | 97.2404
102 | КТПЧ429/250 | 250 | Быт.ФАП.Миникотельная | 250 | 119 | 224 | 199 | 118.7703 | 47.5081
103 | КТПЧ425/400 | 400 | Быт | 400 | 52 | 23 | 32 | 23.4473 | 5.8618
104 | КТПЧ504/160 | 160 | Маслобойка | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | КТПЧ515/250 | 250 | Маслобойка | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | КТПЧ1701/100 | 100 | БЫТ | 100 | 83 | 116 | 148 | 76.0393 | 76.0393
107 | ЗТПЧ1702/2*400 | 2*400 | ЦРБ | 400 | 392 | 339 | 321 | 230.5283 | 57.6321
108 | КТПЧ1703/400 | 400 | Быт.магазины | 400 | 181 | 178 | 94 | 99.2674 | 24.8169
109 | КТПЧ1704/400 | 400 | быт. | 400 | 267 | 237 | 204 | 155.1464 | 38.7866
110 | ЗТПЧ1705/250 | 250 | Быт | 250 | 136 | 118 | 162 | 91.1595 | 36.4638
111 | КТПЧ1706/100 | 100 | Быт.магазины | 100 | 114 | 97 | 50 | 57.1938 | 57.1938
112 | КТПЧ1710/250 | 250 | Быт.рдк,ровд.Рег.Палата.Казначейство.бти.Суд.Приставы.Вет,станция.Миникотельная | 250 | 238 | 271 | 206 | 156.6803 | 62.6721
113 | КТПЧ1711/250 | 250 | Быт.Магазины | 250 | 170 | 154 | 186 | 111.758 | 44.7032
114 | ЗТПЧ1712/400+100 | 400+100 | РУЭС.Быт.Мед.Коледж.УФМС.Д/Сад.Редакция | 500 | 272 | 254 | 264 | 173.1153 | 34.6231
115 | КТПЧ1713/400 | 400 | Котельная №7.№43.Магазин | 400 | 409 | 374 | 299 | 237.1023 | 59.2756
116 | КТПЧ1714/400 | 400 | Школа№1 д/сад. Магазины.Абонентский отдел | 400 | 131 | 186 | 201 | 113.5111 | 28.3778
117 | КТПЧ1715/400 | 400 | Быт.Баня | 400 | 105 | 118 | 83 | 67.0548 | 16.7637
118 | КТПЧ1716/100 | 100 | Сбербанк. Магазин | 100 | 39 | 44 | 38 | 26.5151 | 26.5151
119 | ТПЧ1717/160 | 160 | Магазин Вертикаль | 160 | 9 | 3 | 0 | 2.6296 | 1.6435
120 | КТПЧ1718/160 | 160 | Быт. Пожарная часть№39 | 160 | 167 | 114 | 192 | 103.6501 | 64.7813
121 | ЗТПЧ1801/2*250 | 2*250 | КНС№2.Банк.ТЦ Арбат.Миникотельноя.Быт.ДМО.Поселение | 500 | 152 | 200 | 208 | 122.7147 | 24.5429
122 | ЗТПЧ1802/400 | 400 | быт.ДЮШС.СЮТ.Храм.Магазины | 400 | 276 | 218 | 216 | 155.5847 | 38.8962
123 | КТПЧ1804/400 | 400 | Быт.магазины | 400 | 188 | 191 | 154 | 116.7981 | 29.1995
124 | КТПЧ1805/400 | 400 | ГРП.Быт | 400 | 231 | 163 | 196 | 129.2887 | 32.3222
125 | КТПЧ1806/160 | 160 | Почта.АТС№2.Быт | 160 | 8 | 10 | 10 | 6.1357 | 3.8348
126 | КТПЧ1808/160 | 160 | Быт.магазины.Пенсионный фонд. | 160 | 59 | 96 | 55 | 46.018 | 28.7613
127 | КТПЧ1814/63 | 63 | Быт | 63 | 7 | 8 | 27 | 9.2036 | 14.6089
128 | ТПВЧ3311/160 | 160 | Котельная | 160 | 5 | 3 | 6 | 3.0679 | 1.9174
129 | КТПВЧ3312/25 | 25 | Вышка РТРС(ОРТПЦ) | 25 | 10 | 7 | 3 | 4.3827 | 17.5307
130 | КТПЕР3605/160 | 160 | Очистные | 160 | 10 | 0 | 0 | 2.1913 | 1.3696
131 | КТПЕР3607/400 | 400 | БЫТ.Д/САД.КОТЕЛЬНАЯ-2ШТ.МАГАЗИНЫ. ИП. | 630 | 274 | 293 | 204 | 168.9518 | 26.8177
132 | КТПСК809/250 | 250 | ЗЕРНОТОК. МАСТЕРСКИЕ | 250 | 68 | 53 | 73 | 42.5119 | 17.0047
133 | ТПСМ319/250 | 250 | ДОМ ЖИВОТНОВОДА | 250 | 0 | 6 | 0 | 1.3148 | 0.52592
134 | КТПСид305/250 | 250 | БЫТ. МАГАЗИН.ФЕР.ХОЗЯЙСТВО | 250 | 56 | 49 | 37 | 31.1169 | 12.4468
135 | ТПСид306/160 | 160 | ИП | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | КТПСид311/250 | 250 | БЫТ.АДМИНИСТРАЦИЯ .ШКОЛА.МАГАЗИНЫ.ВЫШКА РТРС.ФАП | 250 | 119 | 107 | 90 | 69.2461 | 27.6985
137 | ТПСид314/63 | 63 | .быт. | 63 | 10 | 10 | 15 | 7.6697 | 12.1741
138 | КТПСид316/160 | 160 | БЫТ.ГРП.ВОДОЗАБОР | 160 | 72 | 24 | 26 | 26.7343 | 16.7089
139 | КТПСид321/250 | 250 | ТЕРРИТОРИЯ ИНТЕР-ОЙЛ | 250 | 33 | 17 | 15 | 14.2437 | 5.6975
140 | ТПАЛ607/250 | 250 | БЫТ | 250 | 60 | 78 | 62 | 43.8267 | 17.5307