## Лист1
Челно-Вершинский участок - декабрь 2024 года
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | фаза |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП ЧВ-101/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт. | 94 | 50 | 83 | 49.7433 | 31.0895
2 | КТП ЧВ-107/100 | 100 | с.Ч-Вершины быт, станция 3-его подъёма водоканал. | 29 | 15 | 17 | 13.3671 | 13.3671
3 | ЗТП ЧВ-108/400 | 400 | с. Челно-Вершины быт. | 62 | 79 | 67 | 45.5797 | 11.3949
4 | ЗТП ЧВ-109/400 | 400 | с. Челно-Вершины Налоговая, ЦСО, Отдел культуры, отдел образования, сельхоз управление, автовокзал, быт. | 170 | 204 | 161 | 117.2363 | 29.3091
5 | КТП ЧВ-110/160 | 160 | с. Челно-Вершины Центр реабилитации детей инвалидов, быт. | 40 | 46 | 43 | 28.2682 | 17.6676
6 | КТП ЧВ-111/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт. | 44 | 40 | 29 | 24.7621 | 24.7621
7 | КТП ЧВ-112/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт, | 104 | 149 | 130 | 83.9281 | 52.455
8 | КТП ЧВ-113/160 | 160 | с. Челно-Вершины МЧС, МВД, Волга-Телеком, Прокуратура, Редакция газеты Авангард, быт | 95 | 93 | 117 | 66.8357 | 41.7723
9 | КТП ЧВ-115/100 | 100 | с. Челно-Вершины Администрания Ч-Вершинского р-она | 8 | 18 | 17 | 9.4227 | 9.4227
10 | ЗТП ЧВ-116/250 | 250 | с. Челно-Вершины Школа,Детский сад, быт | 216 | 143 | 160 | 113.7302 | 45.4921
11 | КТП ЧВ-117/160 | 160 | с. Челно-Вершины РДК, Спорт школа | 11 | 14 | 27 | 11.3949 | 7.1218
12 | МТП ЧВ-119/400 | 400 | с. Челно-Вершины ПОЖКХ, Котельная №1 | 71 | 40 | 93 | 44.7032 | 11.1758
13 | КТП ЧВ-120/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 12 | 50 | 15 | 16.8733 | 10.5458
14 | КТП ЧВ-121/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт | 32 | 81 | 61 | 38.1292 | 15.2517
15 | КТП ЧВ-122/160 | 160 | с. Челно-Вершины ЦСО, быт | 24 | 19 | 9 | 11.3949 | 7.1218
16 | КТП ЧВ-125/250 | 250 | с. Челно-Вершины КНС "Челнинка" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | КТП ЧВ-126/250 | 250 | с. Челно-Вершины ФССП, Служба занятости, быт | 59 | 46 | 98 | 44.4841 | 17.7936
18 | КТП ЧВ-127/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 3 | 18 | 8 | 6.3549 | 6.3549
19 | КТП ЧВ-129/160 | 160 | с. Челно-Вершины ФОК | 4 | 3 | 2 | 1.9722 | 1.2326
20 | КТП ЧВ-202/100 | 100 | с. Новое Аделяково детский сад | 3 | 4 | 2 | 1.9722 | 1.9722
21 | КТП ЧВ-225/250 | 100 | с. Новое Аделяково школа | 12 | 29 | 12 | 11.6141 | 11.6141
22 | КТП ЧВ-317/160 | 160 | с. Чувашское Урметьево быт. | 12 | 22 | 3 | 8.1079 | 5.0675
23 | КТП ЧВ-320/100 | 100 | с. Малое Девлезеркино школа | 0 | 0 | 3 | 0.6574 | 0.6574
24 | КТП ЧВ-411/400 | 400 | с. Челно-Вершины ферма | 11.5 | 0 | 0 | 2.52 | 0.63001
25 | КТП ЧВ-506/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт. | 1 | 1 | 1 | 0.6574 | 0.6574
26 | КТП ЧВ-509/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 31 | 17 | 8 | 12.2715 | 12.2715
27 | КТП ЧВ-603/100 | 100 | с. Челно-Вершины РАЙТОП, слады. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | КТП ЧВ-604/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 22 | 9 | 3 | 7.4505 | 7.4505
29 | КТП ЧВ-701/250 | 250 | с. Челно-Вершины Военкомат, быт | 78 | 95 | 63 | 51.7155 | 20.6862
30 | КТП ЧВ-703/100 | 100 | с. Челно-Вершины КНС | 1 | 0 | 0 | 0.21913 | 0.21913
31 | КТП ЧВ-705/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт | 34 | 55 | 36 | 27.3917 | 10.9567
32 | КТП ЧВ-1001/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 9 | 10 | 8 | 5.9166 | 3.6979
33 | КТП ЧВ-1004/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт | 41 | 49 | 47 | 30.0213 | 12.0085
34 | КТП ЧВ-1005/100 | 100 | с. Челно-Вершины Казначейство, быт | 16 | 16 | 16 | 10.5184 | 10.5184
35 | КТП ЧВ-1011/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 20 | 14 | 28 | 13.5863 | 8.4914
36 | КТП ЧВ-1010/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 12 | 13 | 10 | 7.6697 | 4.7935
37 | КТП ЧВ-1012/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 18 | 50 | 18 | 18.8455 | 11.7784
38 | КТП ЧВ-1101/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 18 | 30 | 14 | 13.5863 | 13.5863
39 | КТП ЧВ-1103/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 69 | 57 | 44 | 37.2527 | 23.2829
40 | КТП ЧВ-1116/160 | 160 | с. Челно-Вершины котельная №3 | 9 | 8 | 8 | 5.4783 | 3.424
41 | КТП ЧВ-1219/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт | 2 | 4 | 3 | 1.9722 | 0.78888
42 | КТП ЧВ-1402/250 | 250 | с. Челно-Вершины Котельная №2, Детский сад, суд, быт | 70 | 44 | 42 | 34.1848 | 13.6739
43 | КТП ЧВ-1403/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 46 | 42 | 21 | 23.8855 | 23.8855
44 | КТП ЧВ-1404/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт. | 41 | 39 | 60 | 30.6787 | 30.6787
45 | КТП ЧВ-1405/100 | 100 | с. Челно-Вершины КНС | 1 | 2 | 2 | 1.0957 | 1.0957
46 | КТП ЧВ-1406/160 | 180 | с. Челно-Вершины быт | 44 | 39 | 53 | 29.8021 | 16.5567
47 | КТП ЧВ-1408/250 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 85 | 28 | 30 | 31.3361 | 31.3361
48 | КТП ЧВ-1409/400 | 400 | с. Челно-Вершины быт | 24 | 55 | 63 | 31.1169 | 7.7792
49 | КТП ЧВ-1410/160 | 160 | с. Челно-Вершины АСП, Аптека, быт | 18 | 29 | 33 | 17.5307 | 10.9567
50 | КТП ЧВ-1411/2*160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 160 | с. Челно-Вершины быт | 115 | 127 | 115 | 78.2306 | 48.8941
51 | КТП ЧВ-1412/2*400 | 400 | с. Челно-Вершины Больница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 400 | с. Челно-Вершины Больница | 38 | 51 | 32 | 26.5151 | 6.6288
52 | КТП ЧВ-1413/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 28 | 50 | 82 | 35.0613 | 21.9133
53 | КТП ЧВ-1414/160 | 160 | с. Челно-Вершины ФОК | 13 | 9 | 13 | 7.6697 | 4.7935
54 | КТП ЧВ-1416/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт | 64 | 55 | 51 | 37.2527 | 14.9011
55 | КТП Б-115/250 | 250 | с. Новое Эштебенькино Школа, мин. Котельная | 11 | 5 | 13 | 6.3549 | 2.5419
56 | КТП Б-216/160 | 160 | с. Новая Таяба Школа | 1 | 2 | 5 | 1.7531 | 1.0957
57 | КТП Б-405/400 | 400 | с. Старое Эштебенькино Школа, детский сад | 38 | 20 | 41 | 21.6942 | 5.4236
58 | КТП Б-415/160 | 160 | с. Чувашское Эштебенькино Школа | 3 | 3 | 2 | 1.7531 | 1.0957
59 | КТП Б-416/100 | 100 | с. Каменный Брод быт | 30 | 27 | 41 | 21.4751 | 21.4751
60 | КТП Оз-416/160 | 160 | с. Советский Нурлат быт | 32 | 22 | 10 | 14.0245 | 8.7653
61 | КТП Оз-405/100 | 100 | с. Советский Нурлат быт | 8 | 13 | 11 | 7.0123 | 7.0123
62 | КТП Оз-515/100 | 100 | с. Озерки детский сад, быт | 2 | 0 | 0 | 0.43827 | 0.43827
63 | КТП Оз-803/100 | 100 | с. Чустовка Школа, быт | 4 | 5 | 1 | 2.1913 | 2.1913
64 | КТП Оз-816/160 | 160 | с. Чистовка быт | 9 | 21 | 22 | 11.3949 | 7.1218
65 | КТП Зуб-208/100 | 100 | с. Кротовка Клуб | 3 | 4 | 1 | 1.7531 | 1.7531
66 | КТП Зуб-306/250 | 250 | с. Зубовка быт | 3 | 0 | 0 | 0.6574 | 0.26296
67 | КТП Зуб -309/250 | 250 | с. Красный Строитель школа, АСП, быт | 35 | 24 | 40 | 21.6942 | 8.6777
68 | КТП Зуб-330/100 | 100 | с. Красная Горка быт | 17 | 14 | 33 | 14.0245 | 14.0245
69 | КТП Зуб-335/250 | 250 | с. Красный Строитель ФАП, Детский Сад, Быт. | 25 | 18 | 22 | 14.2437 | 5.6975
70 | КТП Зуб-325/250 | 250 | с. Красный Строитель СДК, быт. | 3 | 4 | 19 | 5.6975 | 2.279