## 2016
Большеглушицкий участок ЮЭС- 2024 декабрь
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | Фаза |  |  | кВА | %
|  |  |  | А | В | С
1 | КТП МОР 108/160 | 160 | с.Морша юр.лица , быт | 66 | 87 | 56 | 45.7989 | 28.6243
2 | КТП АЛР 125/250 | 250 | с.Александровка быт, юр.лица | 14 | 10 | 9 | 7.2314 | 2.8926
3 | КТП АЛР 128/250 | 250 | с.Александровка быт. | 31 | 35 | 35 | 22.1325 | 8.853
4 | КТП БГЛ 101/250 | 250 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 50 | 57 | 48 | 33.9657 | 13.5863
5 | КТП БГЛ 102/400 | 400 | с.Б.Глушица юр.лица, быт | 222 | 207 | 256 | 150.1063 | 37.5266
6 | КТП БГЛ 103/250 | 250 | с.Б.Глушица быт | 59 | 54 | 52 | 36.157 | 14.4628
7 | КТП БГЛ 104/250 | 250 | с.Б.Глушица быт, юр.лица) | 85 | 90 | 87 | 57.4129 | 22.9652
8 | КТП ПАВ 208/100 | 100 | с.Н.Павловка юр.лица | 0 | 3 | 0 | 0.6574 | 0.6574
9 | КТП АЛР 208/250 | 250 | с.Александровка юр.лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | КТП БГЛ 201/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 67 | 85 | 81 | 51.0581 | 31.9113
11 | КТП БГЛ 202/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 178 | 190 | 169 | 117.6746 | 73.5466
12 | КТП БГЛ 203/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 77 | 76 | 85 | 52.1537 | 32.5961
13 | КТП БГЛ 204/100 | 100 | с.Б.Глушица юр.лица | 10 | 8 | 7 | 5.4783 | 5.4783
14 | ЗТП БГЛ 206/400 | 400 | с.Б.Глушица (школа) | 101 | 94 | 105 | 65.74 | 16.435
15 | КТП БГЛ 207/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 216 | 181 | 185 | 127.5356 | 79.7097
16 | КТП БГЛ 212/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 77 | 97 | 84 | 56.5364 | 35.3353
17 | ЗТП БГЛ 213/400 | 400 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 104 | 122 | 87 | 68.5887 | 17.1472
18 | КТП БГЛ 214/250 | 250 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 163 | 151 | 180 | 108.2519 | 43.3007
19 | КТП БГЛ 218/400 | 250 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 165 | 126 | 102 | 86.1194 | 34.4478
20 | КТП БГЛ 215/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 167 | 160 | 140 | 102.3353 | 63.9595
21 | КТП БГЛ 209/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица) | 128 | 140 | 132 | 87.6533 | 54.7833
22 | КТП АЛР 326/63 | 63 | с.Мокша быт | 27 | 28 | 22 | 16.8733 | 26.783
23 | КТП АЛР 327/400 | 400 | с.Мокша быт | 32 | 41 | 27 | 21.9133 | 5.4783
24 | КТП БГЛ 327/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 101 | 115 | 100 | 69.2461 | 43.2788
25 | КТП БГЛ 222/2х630 | 630 | с.Б.Глушица КОЦ | 195 | 180 | 169 | 119.2085 | 18.922
26 | КТП БГЛ 313/250 | 250 | с.Б.Глушица очистные | 40 | 38 | 40 | 25.8577 | 10.3431
27 | КТП БГЛ 408/250 | 250 | с.Б.Глушица быт | 60 | 62 | 68 | 41.6353 | 16.6541
28 | КТП ПАВ 517/160 | 160 | Н.Павловка быт, юр.лица | 27 | 31 | 26 | 18.4072 | 11.5045
29 | КТП ПАВ 518/400 | 400 | с.Н.Павловка быт | 20 | 10 | 13 | 9.4227 | 2.3557
30 | ЗТП БГЛ 621/2х160 | 160 | с.Б.Глушица НФС | 84 | 80 | 92 | 56.0981 | 35.0613
31 | ЗТП БГЛ 620/(100+250) | 100 | с.Б.Глушица НФС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 250 | с.Б.Глушица НФС | 17 | 17 | 22 | 12.2715 | 4.9086
32 | КТП БГЛ 601/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 90 | 85 | 80 | 55.879 | 34.9244
33 | ЗТП БГЛ 605/2х630 | 630 | с.Б.Глушица котельная, ЦМРБ | 95 | 92 | 110 | 65.0826 | 10.3306
|  | 630 | с.Б.Глушица котельная, ЦМРБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | КТП БГЛ 606/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 109 | 108 | 87 | 66.6165 | 41.6353
35 | КТП БГЛ 607/250 | 250 | с.Б.Глушица быт | 137 | 131 | 117 | 84.3663 | 33.7465
36 | КТП БГЛ 608/400 | 400 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 101 | 116 | 120 | 73.8479 | 18.462
37 | КТП БГЛ 609/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 83 | 109 | 100 | 63.9869 | 39.9918
38 | КТП БГЛ 611/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 55 | 58 | 55 | 36.8144 | 23.009
39 | КТП БГЛ 612/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 45 | 33 | 39 | 25.6386 | 16.0241
40 | КТП БГЛ 613/400 | 400 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 360 | 420 | 360 | 249.812 | 62.453
41 | КТП БГЛ 614/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 135 | 137 | 119 | 85.6811 | 53.5507
42 | КТП БГЛ 615/250 | 250 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 278 | 345 | 335 | 209.9297 | 83.9719
43 | КТП БГЛ 617/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 31 | 38 | 42 | 24.3238 | 15.2024
44 | КТП БГЛ 616/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 42 | 54 | 50 | 31.9935 | 19.9959
45 | КТП БГЛ 624/40 | 40 | с.Б.Глушица очистные | 6 | 4 | 4 | 3.0679 | 7.6697
46 | КТП БГЛ 623/250 | 250 | с.Б.Глушица очистные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | КТП МРЦ 816/160 | 160 | с.Константиновка юр.лица | 17 | 0 | 0 | 3.7253 | 2.3283
48 | КТП БГЛ 1313/160 | 160 | с.Б.Глушица котельная резерв | 67 | 74 | 66 | 45.3606 | 28.3504
49 | КТП БГЛ 1309/160 | 160 | с.Б.Глушица водокачка, АГЗС | 20 | 18 | 17 | 12.0523 | 7.5327
50 | КТП БГЛ 1312/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 66 | 37 | 80 | 40.1014 | 25.0634
51 | КТП БГЛ 1303/160 | 250 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 221 | 191 | 165 | 126.4399 | 50.576
52 | КТП БГЛ 1121/250 | 250 | с.Тамбовка ДК, больница | 6 | 10 | 1 | 3.7253 | 1.4901
53 | КТП БГЛ 1126/160 | 160 | с.Тамбовка котельная, школа | 13 | 20 | 13 | 10.0801 | 6.3001
54 | КТП БГЛ 1919/100 | 100 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 56 | 48 | 62 | 36.3761 | 36.3761
55 | КТП БГЛ 1917/250 | 250 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 25 | 22 | 24 | 15.5585 | 6.2234
56 | КТП МОР 617/100 | 100 | с.Каралык ( скважина) | 15 | 14 | 14 | 9.4227 | 9.4227
57 | КТП БГЛ 205/400 | 400 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 308 | 326 | 292 | 202.9175 | 50.7294
58 | КТП БГЛ 326/400 | 400 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 60 | 58 | 61 | 39.2249 | 9.8062
59 | КТПБГЛ 217/160 | 160 | с. Б-Глушица быт, юр. лица | 70 | 56 | 68 | 42.5119 | 26.5699
60 | КТПБГЛ 625/160 | 160 | с. Б-Глушица НИКА | 21 | 23 | 17 | 13.3671 | 8.3545
61 | КТПБГЛ 222/2х630 | 630 | с. Б-Глушица КОЦ | 195 | 210 | 215 | 135.8627 | 21.5655
62 | КТПБГЛ 622/160 | 160 | с. Б-Глушица Пансионат | 95 | 114 | 96 | 66.8357 | 41.7723
63 | КТПДер 1106/25 | 25 | п.Ледяйка "Мегафон" | 4 | 5 | 3 | 2.6296 | 10.5184
64 | КТПМОР 702/25 | 160 | п.Фрунзенский "Мегафон" | 3 | 3 | 3 | 1.9722 | 1.2326