## Лист1
Отрадненский участок - декабрь 2024 года
№п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители |  |  | Загруженность ТП КТП
[5 empty] | А |  | кВА | %
|  |  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С
1 | ЗТП МУХ 214/2*400 | 400 Т-1 | Регистрационная палата, жилой фонд | 100 | 106 | 93 | 65.5209 | 16.3802
|  | 400 Т-2 |  | 10 | 27 | 18 | 12.0523 | 3.0131
2 | ЗТП МУХ 409/2*400 | 400 Т-1 | Школа, глав. почтамп, д/с, ДК «Россия», ТРК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 400 Т-2 |  | 78 | 64 | 91 | 51.0581 | 12.7645
3 | ЗТП МУХ 507/160 | 160 | Магазин, Энергосбыт, центр занятости, жилой фонд | 156 | 152 | 203 | 111.9771 | 69.9857
4 | ЗТП МУХ 508/2*250 | 250 Т-1 | Баня, магазин, д/с, жилой фонд | 246 | 209 | 190 | 141.341 | 56.5364
|  | 250 Т-2 |  | 91 | 90 | 86 | 58.5086 | 23.4034
5 | ЗТП МУХ 410/400+315 | 400 Т-1 | ДМО, стоматология, поликлиника, магазины, жилой фонд | 122 | 93 | 130 | 75.601 | 18.9002
|  | 315 Т-2 |  | 97 | 86 | 83 | 58.2895 | 18.5046
6 | ЗТП МУХ 407/180 | 180 | Хлебозавод, ЖЭУ№4, пенсионный фонд, ж/д | 26 | 32 | 29 | 19.0646 | 10.5914
7 | ЗТП МУХ 405/400+500 | 400 Т-1 | Котельная, жилой фонд | 25 | 18 | 26 | 15.1202 | 3.7801
|  | 500 Т-2 |  | 20 | 51 | 4 | 16.435 | 3.287
8 | КТП МУХ 216/250 | 250 | Кафе, нар.суд, ЖЭУ№2, уголовная инспекция, ж/д | 89 | 42 | 63 | 42.5119 | 17.0047
9 | КТП МУХ 401/400 | 400 | ООО «КСК», ЖЭУ№8, жилой фонд | 220 | 262 | 260 | 162.5969 | 40.6492
10 | ЗТП МУХ 1110/315 | 315 | Школа, д/с, магазин | 13 | 33 | 20 | 14.4628 | 4.5914
11 | ЗТП МУХ 215/2*400 | 400 Т-1 | Д/с, школа, БТИ, Архитектура, Жилой фонд | 60 | 53 | 59 | 37.6909 | 9.4227
|  | 400 Т-2 |  | 74 | 60 | 37 | 37.4718 | 9.368
12 | ЗТП МУХ КНС 512/2*250 | 250 | Котельная, магазин, детский сад, жилой фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 250 |  | 333 | 276 | 315 | 202.4792 | 80.9917
13 | ЗТП СОЛ 301/2*400 | 400 Т-1 | ЖЭУ№3, магазины, гос. жил. Инспекция, жилой фонд | 90 | 99 | 70 | 56.7555 | 14.1889
|  | 400 Т-2 |  | 78 | 75 | 102 | 55.879 | 13.9697
14 | КТП МУХ 224/400 | 400 | ООО «БПО», тубдиспансер, садоводство, ж/д | 132 | 101 | 53 | 62.6721 | 15.668
15 | ЗТП МУХ 217/2*400 | 400 Т-1 | Школа, военкомат, почта, магазины, жилой фонд, кафе | 130 | 152 | 113 | 86.5577 | 21.6394
|  | 400 Т-2 |  | 150 | 98 | 161 | 89.6255 | 22.4064
16 | ЗТП СОЛ 302/2*400 | 400 Т-1 | ГПТУ, техникум, кафе, общежите | 26 | 52 | 62 | 30.6787 | 7.6697
|  | 400 Т-2 |  | 72 | 40 | 45 | 34.4039 | 8.601
17 | КТП МУХ 408/400 | 400 | Магазины, ж/д, пенсионный фонд | 91 | 131 | 180 | 88.0916 | 22.0229
18 | ЗТП МУХ КНС 514/2*630 | 630 Т-1 | Больничный городок, мини котельная | 55 | 73 | 66 | 42.5119 | 6.7479
|  | 630 Т-2 |  | 110 | 151 | 142 | 88.3107 | 14.0176
19 | ЗТП СОЛ 901/2*630 | 630 Т-2 | Милиция, магазины, тюрьма, жилой фонд, следственный комитет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 630 Т-1 |  | 153 | 164 | 175 | 107.8136 | 17.1133
20 | ЗТП НО 1112/2*630 | 630 Т-2 | Аптека, стадион, издательство «Рабочая трибуна", ж/д, парикмахерская, магазины | 145 | 200 | 190 | 117.2363 | 18.6089
|  | 630 Т-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ЗТП НО 1113/2*630 | 630 Т-1 | Котельная (ввод 1) | 124 | 140 | 125 | 85.2429 | 13.5306
|  | 630 Т-2 | Котельная (ввод 2) | 156 | 171 | 168 | 108.471 | 17.2176
22 | ЗТП НО 1118/250 | 250 | Д/с, магазины, жилой фонд | 63 | 81 | 31 | 38.3483 | 15.3393
23 | ЗТП НО 1117/400 | 400 | Д/с, лаборатория, ЖЭУ№1, ж/д, магазины, архив | 175 | 183 | 99 | 100.1439 | 25.036
24 | КТП ПРОМ 1705/400 | 400 | Кафе, магазины, жилой фонд | 320 | 325 | 388 | 226.3647 | 56.5912
25 | ЗТП СОЛ 304/2*400 | 400 Т-1 | Администрация, молочная кухня, сбербанк, жилой фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 400 Т-2 |  | 190 | 196 | 145 | 116.3598 | 29.09
26 | ЗТП СОЛ106/2*400 | 600 Т-1 | Магазины, организации | 196 | 167 | 161 | 114.8259 | 19.1376
|  | 600 Т-2 |  | 230 | 215 | 250 | 152.2977 | 25.3829
27 | ЗТП НО 1114/315 | 315 | Д/с, магазины, почта, ж/д | 227 | 223 | 277 | 159.3099 | 50.5746
28 | ЗТП НО 1116/315 | 315 | Д/с, магазины, кафе, ж/д | 183 | 183 | 196 | 123.1529 | 39.0962
29 | ЗТП НО 1109/250 | 250 | Казначейство, ресурсный центр | 38 | 49 | 45 | 28.9256 | 11.5702
30 | ЗТП НО 1107/250 | 250 | КНС№1, пож. депо, гаражные массивы, Гринтис | 265 | 283 | 248 | 174.4301 | 69.7721
31 | ЗТП НО 1108/160 | 160 | КНС№2, ретранслятор | 40 | 73 | 39 | 33.3083 | 20.8177
32 | ЗТП СОЛ 303/2*400 | 400 | НГДУ, Школа искусств, сбербанк, Гос. имущество, жилой фонд | 65 | 49 | 56 | 37.2527 | 9.3132
|  | 400 |  | 161 | 53 | 63 | 60.6999 | 15.175
33 | ЗТП НО 1115/400 | 400 | Магазины, банки, аптеки, ж/д, библиотека | 363 | 452 | 430 | 272.821 | 68.2053
34 | КТП МУХ КНС 506/400 | 400 | Школа – интернат, магазин, ж/д | 377 | 282 | 243 | 197.6583 | 49.4146
35 | КТП НО 1104/250 | 250 | Организации, гаражные массивы | 210 | 189 | 193 | 129.7269 | 51.8908
36 | КТП ПРОМ 1702/160 | 160 | Жилой фонд | 243 | 251 | 273 | 168.0753 | 105.047
37 | ЗТП НО 1801/2*400 | 400 | КНС-5 |  |  |  | 0 | 0
|  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
38 | ЗТП СОЛ 104/250+400 | 250 | Д/С, магазины, аптека, лифтерная, миникотельная, ж/д,, парикмахерская, магазины | 105 | 160 | 157 | 92.4743 | 36.9897
|  | 400 |  | 105 | 160 | 167 | 94.6656 | 23.6664
39 | ЗТП НО 1802/2*630 | 630 | Очистные сооружения, воздуходувка |  |  |  | 0 | 0
|  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
40 | ЗТП СОЛ 102/315+400 | 315 | Д/С, школа, банк, ж/д, магазины, военкомат | 113 | 160 | 143 | 91.1595 | 28.9395
|  | 400 |  | 40 | 65 | 73 | 39.0057 | 9.7514
41 | КТП ПРОМ 1701/160 | 160 | Магазин, жилой фонд | 135 | 150 | 159 | 97.2952 | 60.8095
42 | КТП МУХ КНС 515/250 | 250 | Магазин, жилой фонд | 100 | 80 | 136 | 69.2461 | 27.6985
43 | ЗТП МУХ 208/2*250 | 250 | ДОСАФ, | 17 | 26 | 74 | 25.6386 | 10.2554
|  | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | ЗТП СОЛ 103/2*400 | 400 | Организации, банк, общежитие, жилой фонд | 94 | 114 | 61 | 58.9469 | 14.7367
|  | 400 |  | 45 | 51 | 26 | 26.7343 | 6.6836
45 | ЗТП СОЛ 202/250 | 250 | ЖЭУ, магазины, РКЦ, ж/д, уч.центр | 205 | 171 | 159 | 117.2363 | 46.8945
46 | ЗТП СОЛ 201/2*400 | 400 | Магазины, почта, жилой фонд | 126 | 132 | 144 | 88.0916 | 22.0229
|  | 400 |  | 17 | 25 | 29 | 15.5585 | 3.8896
47 | ЗТП СОЛ 204/2*320 | 320 | Школа, амбулатория, магазины, жилой фонд | 11 | 12 | 44 | 14.6819 | 4.5881
|  | 320 |  | 51 | 59 | 57 | 36.5953 | 11.436
48 | ЗТП СОЛ 105/250 | 250 | Миникотельная, банк, аптека, гостиница, ж/д | 200 | 290 | 272 | 166.9796 | 66.7918
49 | ЗТП СОЛ 203/ 150+250 | 150 | Магазины, жилой фонд | 71 | 87 | 80 | 52.1537 | 34.7692
|  | 250 |  | 105 | 89 | 73 | 58.5086 | 23.4034
50 | ЗТП МУХ КНС 511/160 | 160 | Профилакторий | 16 | 22 | 5 | 9.4227 | 5.8892
51 | ЗТП МУХ КНС 510/180+400 | 180 | Бассейн, почта, сбербанк, магазины, жилой фонд | 7 | 9 | 16 | 7.0123 | 3.8957
|  | 400 |  | 171 | 165 | 188 | 114.8259 | 28.7065
52 | ЗТП МУХ КНС 513/2*160 | 160 | Школа, НФЦ, ретранслятор, жилой фонд | 85 | 60 | 57 | 44.2649 | 27.6656
|  | 160 |  | 48 | 55 | 61 | 35.9379 | 22.4612
53 | ЗТП ЗАП 2901/400+800 | 400 | Тех. Водозабор, садоводство | 0 | 16 | 23 | 8.5462 | 2.1366
|  | 800 |  |  |  |  | 0 | 0
54 | ЗТП МУХ 223/2*400 | 400 | Котельная |  |  |  | 0 | 0
|  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
55 | ЗТП МУХ 207/2*400 | 400 | Магазины, стадион, аптека, почта, жилой фонд | 39 | 36 | 37 | 24.5429 | 6.1357
|  | 400 |  | 45 | 85 | 120 | 54.7833 | 13.6958
56 | ЗТП НО 1106/160 | 160 | Магазины, жилой фонд | 118 | 84 | 121 | 70.7801 | 44.2375
57 | ЗТП НО 3211/2*400 | 400 | ЖЭУ, банк, магазины, стоматологии, жилой фонд | 229 | 100 | 190 | 113.7302 | 28.4325
|  | 400 |  | 228 | 221 | 151 | 131.48 | 32.87
58 | ЗТП МУХ 411/150+100 | 100 | Д/с, магазины, жилой фонд | 89 | 153 | 115 | 78.2306 | 78.2306
|  | 150 |  | 26 | 33 | 43 | 22.3516 | 14.9011
59 | ЗТП МУХ 219/250 | 250 | ОВО, магазины, прачка, жилой фонд | 143 | 220 | 100 | 101.4587 | 40.5835
60 | КТП НО 1111/250 | 250 | Стадион, парк | 17 | 36 | 20 | 15.9967 | 6.3987
61 | КТП ПРОМ 1703/400 | 400 | Жилой фонд | 330 | 428 | 324 | 237.1023 | 59.2756
62 | ЗТП МУХ 212/400 | 400 | ФСБ, магазины, церковь, ж/д | 245 | 216 | 153 | 134.5479 | 33.637
63 | КТП МУХ 201/100 | 100 | Медсклады | 15 | 18 | 22 | 12.0523 | 12.0523
64 | ЗТП МУХ 404/160 | 160 | Прокуратура, магазины, рынок, жилой фонд | 105 | 121 | 124 | 76.6967 | 47.9354
65 | ЗТП МУХ 206/2*250 | 250 | Церковь, магазины, стоматология, ОТР. ГЭС, жилой фонд | 194 | 197 | 220 | 133.8905 | 53.5562
|  | 250 |  | 120 | 110 | 135 | 79.9837 | 31.9935
66 | ЗТП СОЛ 101/2*400 | 400 | Д/С, магазины, стоматология, жилой фонд |  |  |  | 0 | 0
|  | 400 |  | 169 | 264 | 189 | 136.3009 | 34.0752
67 | ЗТП МУХ 204/400 | 400 | Пож.депо, организации, АЗС, ж/д | 130 | 140 | 120 | 85.462 | 21.3655
|  | 400 |  | 39 | 35 | 46 | 26.296 | 6.574
68 | КТП МУХ КНС 509/400 | 400 | Горгаз, дом.творчества, ж/д | 158 | 132 | 190 | 105.184 | 26.296
69 | ЗТП НО 3201/2*250 | 250 | Аптека, лифтерная, миникотельная, магазины, жилой фонд, УКС, банк, жилой фонд | 88 | 72 | 110 | 59.166 | 23.6664
|  | 250 |  | 140 | 140 | 256 | 117.4555 | 46.9822
70 | ЗТП НО 3202/2*250 | 250 | ЗАГС, почта, сбербанк, АТС, жилой фонд | 47 | 52 | 87 | 40.7588 | 16.3035
|  | 250 |  | 58 | 99 | 80 | 51.9346 | 20.7738
71 | ЗТП НО 3203/2*400 | 400 | Д/С, клуб «Юность», магазины, жилой фонд | 160 | 156 | 162 | 104.7457 | 26.1864
|  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | ЗТП НО 3204/2*250 | 250 | Школа, жилой фонд |  |  |  | 0 | 0
|  | 250 |  | 30 | 40 | 20 | 19.722 | 7.8888
73 | ЗТП НО 3205/2*400 | 400 | Д/С, миникотельная, лифтерная, магазины, жилой фонд | 276 | 226 | 228 | 159.9673 | 39.9918
|  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
74 | ЗТП НО 3206/250+160 | 250 | КНС, пож. депо, магазины | 24 | 34 | 42 | 21.9133 | 8.7653
|  | 160 |  | 160 | 150 | 167 | 104.5266 | 65.3291
75 | ЗТП НО 3207/2*400 | 400 | Жилой фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 400 |  | 154 | 221 | 213 | 128.8504 | 32.2126
76 | ЗТП НО 3208/2*250 | 250 | Церковь, налоговая инспекция, аптека, магазины, рынок, ж/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 250 |  | 128 | 128 | 145 | 87.8725 | 35.149
77 | КТП ПРОМ 1706/160 | 160 | Жилой фонд | 98 | 123 | 143 | 79.7645 | 49.8528
78 | КТП МУХ КНС 505/250 | 250 | КНС, жилой фонд | 265 | 187 | 200 | 142.8749 | 57.15
79 | ЗТП НО 3209/400+630 | 400 | ЖЭУ, аптека, кафе, магазины | 79 | 96 | 145 | 70.1227 | 17.5307
|  | 630 |  | 345 | 459 | 395 | 262.7409 | 41.7049
80 | ЗТП НО 3210/2*250 | 250 | ЖЭУ, магазины, мед. Страх, жилой фонд | 176 | 188 | 156 | 113.9493 | 45.5797
|  | 250 |  | 212 | 154 | 178 | 119.2085 | 47.6834
81 | КТП ПРОМ 1707/250 | 250 | Жилой фонд | 169 | 164 | 186 | 113.7302 | 45.4921
82 | КТП НО 3006/250 | 250 | Магазин, жилой фонд | 187 | 216 | 187 | 129.2887 | 51.7155
83 | КТП НО 3007/250 | 250 | Жилой фонд | 145 | 179 | 233 | 122.0573 | 48.8229
84 | КТП НО 3005/160 | 250 | Жилой фонд | 153 | 155 | 185 | 108.0327 | 43.2131
85 | КТП НО 3004/160 | 160 | Жилой фонд | 179 | 243 | 232 | 143.3132 | 89.5708
86 | КТП НО 1102/400 | 400 | Жилой фонд | 198 | 223 | 245 | 145.9428 | 36.4857
87 | КТП МУХ 218/100 | 100 | Магазины, гостиница | 110 | 87 | 78 | 60.2617 | 60.2617
88 | КТП МУХ КНС 523/250 | 250 | Жилой фонд | 279 | 321 | 311 | 199.6305 | 79.8522
89 | КТП МУХ КНС 524/250 | 250 | Жилой фонд | 154 | 137 | 165 | 99.9248 | 39.9699
90 | КТП ПРОМ 1704/250 | 250 | Жилой фонд | 231 | 276 | 322 | 181.6615 | 72.6646
91 | КТП ПРОМ 1708/250 | 250 | Жилой фонд | 179 | 233 | 278 | 151.202 | 60.4808
92 | ЗТП НО 1105/2*630 | 630 | Организации, магазины | 301 | 254 | 256 | 177.7171 | 28.2091
|  | 630 |  | 184 | 255 | 200 | 140.0262 | 22.2264
93 | ЗТП НО 1803/2*400 | 400 | Воздуходувка |  |  |  | 0 | 0
|  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
94 | КТП ПРОМ 1709/250 | 250 | Детский лагерь | 15 | 45 | 0 | 13.148 | 5.2592
95 | ЦРП-1 –ЗТП 2*250 | 250 | Банк, казначейство, библиотека, жилой фонд | 169 | 158 | 171 | 109.1284 | 43.6514
|  | 250 |  | 146 | 169 | 168 | 105.8414 | 42.3366
96 | ЦРП-2 ЗТП 2*100 | 100 | Жилой фонд | 0 | 76 | 0 | 16.6541 | 16.6541
|  | 100 |  | 149 | 131 | 243 | 114.6067 | 114.6067
97 | ЦРП-3 ЗТП 2*400 | 400 | Магазины, лифтерная, миникотельная, жилой фонд | 178 | 241 | 198 | 135.2053 | 33.8013
|  | 400 |  | 186 | 180 | 202 | 124.4677 | 31.1169
98 | КТП МУХ КНС 504/160 | 160 | Жилой фонд | 143 | 147 | 163 | 99.2674 | 62.0421
99 | КТП СОЛ 1501/160 | 160 | Жилой фонд | 77 | 70 | 45 | 42.0736 | 26.296
100 | КТП ПРОМ 1710/63 | 63 | Жилой фонд | 10 | 13 | 6 | 6.3549 | 10.0871
101 | КТП ПРОМ 1711/160 | 160 | Жилой фонд | 108 | 137 | 125 | 81.0793 | 50.6746
102 | КТП МУХ 225/100 | 100 | Жилой фонд | 25 | 1 | 5 | 6.7931 | 6.7931
103 | КТП МУХ 226/160 | 160 | Жилой фонд | 14.2 | 24 | 22 | 13.1918 | 8.2449
104 | КТП ОС 201/160 | 160 | Жилой фонд | 176 | 197 | 177 | 120.5233 | 75.3271
105 | КТП НО 3212/160 | 160 | Торговый центр | 89 | 80 | 80 | 54.5642 | 34.1026
106 | КТП НО 3601/2*250 | 250 | Жилой фонд | 86 | 90 | 96 | 59.6043 | 23.8417
|  | 250 |  | 189 | 189 | 202 | 127.0973 | 50.8389
107 | КТП НО 601/400 | 400 | Жилой фонд | 125 | 176 | 197 | 109.1284 | 27.2821
108 | КТП НО 602/400 | 400 | Жилой фонд | 111 | 189 | 188 | 106.9371 | 26.7343
109 | ЦРП-4 ЗТП 2*250 | 250 | Жилой фонд | 87 | 87 | 142 | 69.2461 | 27.6985
|  | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | ЗТП НО 1603/2*1600 | 1600 | Ледовый дворец | 146 | 98 | 158 | 88.0916 | 5.5057
|  | 1600 |  | 284 | 294 | 275 | 186.9207 | 11.6825
111 | КТП МУХ 412/250 | 250 | Жилой фонд | 39 | 28 | 36 | 22.5707 | 9.0283
112 | КТП НО 1122/250 | 250 | Жилой фонд |  |  |  | 0 | 0
113 | ЗТП НО 1601/2*400 | 400 | Водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 400 |  | 0 | 18 | 2 | 4.3827 | 1.0957
114 | ЗТП НО 1602/2*400 | 400 | Кательная БМК | 161 | 140 | 153 | 99.4865 | 24.8716
|  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | КТП НО 1119/250 | 250 | жилой фонд | 24 | 23 | 29 | 16.6541 | 6.6617
116 | КТП ОС 203/63 | 63 | ретронслятор | 37 | 47 | 33 | 25.6386 | 40.6962
117 | КТП ОС 101/400 | 400 | жилой фонд | 311 | 296 | 198 | 176.4023 | 44.1006
118 | КТП МУХ 227/160 | 160 | жилой фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | КТП НО 3602/1000 | 1000 | жилой фонд | 14 | 6 | 30 | 10.9567 | 1.0957
120 | КТП НО 3603/1000 | 1000 | жилой фонд | 176 | 189 | 238 | 132.1374 | 13.2137
121 | КТП ПРОМ 1712/400 | 400 | жилой фонд | 85 | 105 | 94 | 62.2339 | 15.5585