## Лист1
Сергиевский участок 2024 лето | [7 empty] | Загрузка-Декабрь 2024
Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП) |  |  |  |  | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
[6 empty] | кВА | % |  |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
СРГ204/160 | 160 | КНС, быт | 70 | 42 | 48 | 35.0613 | 21.9133 | 64 | 95 | 100 | 56.7555 | 35.4722
СРГ205/250 | 250 | быт | 54 | 62 | 62 | 39.0057 | 15.6023 | 97 | 76 | 104 | 60.6999 | 24.28
СРГ208/250 | 250 | кафе, магазин быт | 103 | 83 | 71 | 56.3173 | 22.5269 | 110 | 117 | 106 | 72.9714 | 29.1886
СРГ209/250 | 250 | аптека, типография,редакция,Казначейство , Банк,маг-ны,быт | 98 | 94 | 82 | 60.0425 | 24.017 | 99 | 97 | 118 | 68.8079 | 27.5231
СРГ210/400 | 400 | котельная,администрация, налоговая, храм,нарсуд,магазины. | 110 | 76 | 74 | 56.9747 | 14.2437 | 224 | 200 | 142 | 124.0295 | 31.0074
СРГ 211/2х400 | 400 | КНС, баня, быт,котельная | 48 | 18 | 21 | 19.0646 | 4.7661 | 101 | 97 | 71 | 58.9469 | 14.7367
| 400 | ЦСО, гараж ЦРБ | 50 | 18 | 40 | 23.6664 | 5.9166 | 60 | 52 | 61 | 37.9101 | 9.4775
СРГ212/100 | 100 | РОВД | 9 | 23 | 13 | 9.861 | 9.861 | 21 | 56 | 18 | 20.8177 | 20.8177
СРГ213/100 | 100 | Пенсионный фонд | 7 | 4 | 5 | 3.5061 | 3.5061 | 27 | 28 | 28 | 18.1881 | 18.1881
СРГ301/400 | 400 | Мегофон,магазин,быт | 114 | 147 | 122 | 83.9281 | 20.982 | 133 | 112 | 54 | 65.5209 | 16.3802
СРГ302/250 | 250 | быт | 121 | 115 | 125 | 79.1071 | 31.6429 | 94 | 144 | 249 | 106.7179 | 42.6872
СРГ303/400 | 400 | Котельная техникум общежитие | 36 | 55 | 28 | 26.0769 | 6.5192 | 11 | 24 | 14 | 10.7375 | 2.6844
СРГ304/250 | 250 | Военкомат, маг-ны,быт, гараж | 149 | 97 | 126 | 81.5176 | 32.607 | 248 | 180 | 154 | 127.5356 | 51.0142
СРГ305/400 | 400 | быт, магазин | 84 | 83 | 95 | 57.4129 | 14.3532 | 146 | 155 | 193 | 108.2519 | 27.063
СРГ310/400 | 400 | РУЭС, ГО ЧС, быт | 15 | 18 | 10 | 9.4227 | 2.3557 | 18 | 17 | 68 | 22.5707 | 5.6427
СРГ311/250 | 250 | быт | 109 | 81 | 93 | 62.0147 | 24.8059 | 109 | 80 | 135 | 70.9992 | 28.3997
СРГ405/160 | 160 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 41 | 53 | 59 | 33.5274 | 20.9546
СРГ406/250 | 250 | ,АТС,маг-ны, Супермаркет,ав/вокзал, | 41 | 14 | 57 | 24.5429 | 9.8172 | 35.8 | 14.1 | 32 | 17.947 | 7.1788
СРГ407/400 СРГ 1410/400 | 400 | Больница | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| 400 | Больница |  |  |  | 0 | 0 | 215 | 189 | 248 | 142.8749 | 35.7187
СРГ408/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 60 | 76 | 59 | 42.731 | 17.0924
СРГ409/250 | 250 | быт | 103 | 112 | 139 | 77.5732 | 31.0293 | 142 | 155 | 143 | 96.4187 | 38.5675
СРГ410/100 | 100 | Ветлечебница, быт | 16 | 9 | 0 | 5.4783 | 5.4783 | 10 | 5 | 0 | 3.287 | 3.287
СРГ411/400 | 400 | БЫТ |  |  |  | 0 | 0 | 97 | 59 | 97 | 55.4407 | 13.8602
СРГ413/2х400 | 400 | школа |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 21 | 42 | 15.9967 | 3.9992
| 400 | школа |  |  |  | 0 | 0 | 130 | 141 | 98 | 80.8602 | 20.2151
СРГ414/250 | 250 | Судебные приставы,Энергосбыт,маг-ны, |  |  |  | 0 | 0 | 30 | 65 | 72 | 36.5953 | 14.6381
СРГ419/250 | 250 | АТС,котел-ная,школа |  |  |  | 0 | 0 | 174 | 145 | 155 | 103.8692 | 41.5477
СРГ423/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 195 | 171 | 145 | 111.9771 | 44.7909
СРГ424/630 | 630 | быт | 161 | 124 | 99 | 84.1472 | 13.3567 | 170 | 110 | 87 | 80.4219 | 12.7654
СРГ906/100 | 100 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 89 | 76 | 50 | 47.1137 | 47.1137
СРГ1401/400 | 400 | д/сад, Пельменный цех, быт | 63 | 89 | 50 | 44.2649 | 11.0662 | 78 | 107 | 79 | 57.8512 | 14.4628
СРГ1404/160 | 160 | ,,Самарский учебный центр,,Энергетик,, СТО, МЖФ | 64 | 67 | 32 | 35.7187 | 22.3242 | 69 | 67 | 35 | 37.4718 | 23.4199
СРГ1405/250 | 250 | ГИБДД, АЗС, магазины, МУП гараж | 41 | 21 | 11 | 15.9967 | 6.3987 | 47 | 28 | 17 | 20.1603 | 8.0641
СРГ1406/250 | 250 | быт | 84 | 77 | 68 | 50.1815 | 20.0726 | 99 | 92 | 85 | 60.4808 | 24.1923
СРГ1408/400 | 400 | СКК-вод.скважина, маг-ны, Рем.завод,котельная, быт. | 175 | 160 | 140 | 104.0883 | 26.0221 | 190 | 175 | 155 | 113.9493 | 28.4873
СРГ1409/250 | 250 | быт | 17 | 39 | 36 | 20.1603 | 8.0641 | 32 | 54 | 51 | 30.0213 | 12.0085
СРГ1412/400 | 400 | д/сад, магазины, быт | 113 | 67 | 79 | 56.7555 | 14.1889 | 223 | 125 | 88 | 95.5421 | 23.8855
СРГ1413/100 | 100 | Пельменный цех, мед. склады, зооветснаб | 30 | 27 | 50 | 23.4473 | 23.4473 | 32 | 27 | 53 | 24.5429 | 24.5429
СРГ1418/160 | 160 | быт | 60 | 52 | 78 | 41.6353 | 26.0221 | 75 | 67 | 93 | 51.4963 | 32.1852
ТП14/250 | 250 | быт | 70 | 65 | 90 | 49.305 | 19.722 | 85 | 80 | 63 | 49.9624 | 19.985
СРГ2103/160 | 160 | быт,магазины | 55 | 85 | 48 | 41.1971 | 25.7482 | 126 | 124 | 103 | 77.3541 | 48.3463
СРГ2104/250 | 250 | быт | 18 | 35 | 13 | 14.4628 | 5.7851 | 61 | 72 | 30 | 35.7187 | 14.2875
СРГ2105/400 | 400 | школа, быт, магазины | 47 | 75 | 69 | 41.8545 | 10.4636 | 103 | 147 | 66 | 69.2461 | 17.3115
СРГ2106/250 | 250 | быт, магазины | 21 | 22 | 27 | 15.3393 | 6.1357 | 55 | 52 | 42 | 32.6509 | 13.0603
СРГ2108/400 | 400 | АТС,адм-ция д/сад, почта, маг-ны,быт | 139 | 103 | 86 | 71.8757 | 17.9689 | 61 | 77 | 83 | 48.4285 | 12.1071
СРГ2109/250 | 250 | АТС,адм-ция д/сад,почта,быт | 27 | 42 | 33 | 22.3516 | 8.9406 | 22 | 9 | 13 | 9.6419 | 3.8567
СРГ 2110/250 | 250 | Автотранссервис с 2016г. | 9 | 11 | 11 | 6.7931 | 2.7173 | 38 | 45 | 53 | 29.8021 | 11.9209
СРГ2111/250 | 250 | поликлиника, быт, | 96 | 90 | 156 | 74.9436 | 29.9774 | 188 | 137 | 151 | 104.3075 | 41.723
СРГ2112/630+400 | 630 | Сельхозтехника | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 400 | котельная | 23 | 16 | 7 | 10.0801 | 2.52 | 113 | 98 | 68 | 39.8455 | 9.9614
СРГ2115/400 | 400 | быт | 70 | 43 | 24 | 30.0213 | 7.5053 | 49 | 102 | 138 | 63.3295 | 15.8324
СРГ2116/400 | 400 | быт | 99 | 32 | 50 | 39.6631 | 9.9158 | 103 | 65 | 77 | 53.6877 | 13.4219
СРГ2117/630 | 630 | быт | 44 | 37 | 52 | 29.1447 | 4.6261 | 72 | 91 | 70 | 51.0581 | 8.1045
СРГ2118/160 | 160 | КНС |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 7 | 9 | 5.9166 | 3.6979
СРГ2119/160 | 160 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 25 | 30 | 26 | 17.7498 | 11.0936
СВ902/630 | 630 | быт, боулинг,магазины. | 174 | 127 | 173 | 103.8692 | 16.4872 | 101 | 98 | 126 | 71.2183 | 11.3045
СВ906/250 | 250 | быт , магазины. | 34 | 48 | 30 | 24.5429 | 9.8172 | 152 | 120 | 153 | 93.1317 | 37.2527
СВ907/400 | 400 | быт,магазины,сбербанк,ЦСО. | 166 | 163 | 119 | 98.1717 | 24.5429 | 118 | 141 | 108 | 80.4219 | 20.1055
СВ909/250 | 250 | быт,магазины, пельменный цэх. | 76 | 42 | 86 | 44.7032 | 17.8813 | 58 | 28 | 38 | 27.1725 | 10.869
СВ910/250 | 250 | быт,магазин. | 44 | 65 | 29 | 30.2404 | 12.0962 | 34 | 63 | 29 | 27.6108 | 11.0443
СВ911/630 | 630 | быт,магазин |  |  |  | 0 | 0 | 98 | 101 | 67 | 58.2895 | 9.2523
СВ 912/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 41 | 67 | 56 | 35.9379 | 14.3751
СВД708/160 | 160 | быт,строй-сервис, | 20 | 18.2 | 25.5 | 13.9588 | 8.7242 | 32 | 17 | 39 | 19.2837 | 12.0523
СВД714/400 | 400 | магазины. пож.часть , быт | 86 | 58 | 73 | 47.5519 | 11.888 | 104 | 69 | 59 | 50.8389 | 12.7097
СВД717/400 | 400 | РУЭС,ГО ЧС,почта | 21 | 38 | 21 | 17.5307 | 4.3827 | 38 | 42 | 26 | 23.2281 | 5.807
СВД718/100 | 100 | быт | 52 | 46 | 32 | 28.4873 | 28.4873 | 77 | 53 | 73 | 44.4841 | 44.4841
СВД719/160 | 160 | школа | 8 | 7 | 4 | 4.1635 | 2.6022 | 11 | 12 | 14 | 8.1079 | 5.0675
СВД721/250 | 250 | д/с , быт | 21 | 16 | 22 | 12.9289 | 5.1715 | 19 | 17 | 26 | 13.5863 | 5.4345
СВД722/400 | 400 | адм-ия рай-на, котельная , быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 111 | 65 | 63.7678 | 15.9419
СВД723/250 | 250 | МЦДО, РДК,быт, д/сад | 82 | 73 | 78 | 51.0581 | 20.4232 | 88 | 137 | 126 | 76.9158 | 30.7663
СВД725/160 | 160 | РАЙПО, кафе, быт | 25 | 18 | 39 | 17.9689 | 11.2306 | 41 | 4 | 15 | 13.148 | 8.2175
СВД726/160 | 160 | быт | 36 | 55 | 28 | 26.0769 | 16.298 | 2 | 0 | 3 | 1.0957 | 0.68479
СВД729/200 | 200 | ЧП Дурников. ЧП Резяпкин | 21 | 24 | 27 | 15.7776 | 7.8888 | 32 | 22 | 35 | 19.5029 | 9.7514
СВД730/63 | 63 | Склады ГО, быт | 4 | 0 | 2 | 1.3148 | 2.087 | 3 | 1 | 2 | 1.3148 | 2.087
СВД731/400 | 400 | Рай.газ,база АО ,,ССК,, | 94 | 67 | 82 | 53.2494 | 13.3124 | 118 | 104 | 109 | 72.5331 | 18.1333
СВД733/400 | 400 | быт | 269 | 224 | 240 | 160.6247 | 40.1562 | 290 | 258 | 259 | 176.8406 | 44.2101
СВД734/250 | 250 | быт | 42 | 24 | 48 | 24.9812 | 9.9925 | 51 | 97 | 72 | 48.2093 | 19.2837
СРН 1601/250 | 250 | быт | 160 | 142 | 149 | 98.8291 | 39.5317 | 293 | 195 | 188 | 148.1341 | 59.2537
СРН 1602/160 | 160 | Баня, поликлиника, быт | 107 | 86 | 110 | 66.3974 | 41.4984 | 107 | 85 | 104 | 64.8635 | 40.5397
| 160 | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СРН 1604/630 | 630 | Котельная |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СРН 1605/400 | 400 | торговый центр, магазины, ПЧ, быт | 48 | 48 | 58 | 33.7465 | 8.4366 | 139 | 166 | 100 | 88.749 | 22.1872
СРН 1608/160 | 160 | магазины, НГДУ | 105 | 105 | 143 | 77.3541 | 48.3463 | 148 | 105 | 230 | 105.8414 | 66.1509
СРН 1609/400 | 400 | ДК «Нефтяник», магазины,быт, офис Трансервис | 187 | 167 | 193 | 119.8659 | 29.9665 | 192 | 172 | 198 | 123.1529 | 30.7882
СРН 1610/400 | 400 | Пекарня | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СРН 1611/250 | 250 | быт, магазины,кафе,гостинница. | 73 | 106 | 69 | 54.3451 | 21.738 | 152 | 245 | 174 | 125.1251 | 50.0501
СРН 1612/250 | 250 | быт, магазины, д/сад. | 120 | 134 | 100 | 77.5732 | 31.0293 | 134 | 142 | 117 | 86.1194 | 34.4478
СРН 1613/250 | 250 | НИЛ, быт | 22 | 22 | 22 | 14.4628 | 5.7851 | 18 | 37 | 34 | 19.5029 | 7.8011
СРН 1614/315 | 315 | д/с , быт, магазин. | 71 | 60 | 52 | 40.1014 | 12.7306 | 78 | 94 | 69 | 52.8111 | 16.7654
СРН 1615/250 | 250 | школа №1 , кафе, парк | 24 | 22 | 13 | 12.9289 | 5.1715 | 38 | 12 | 5 | 12.0523 | 4.8209
СРН 2101/160 | 160 | быт, | 24 | 23 | 37 | 18.4072 | 11.5045 | 34 | 51 | 49 | 29.3639 | 18.3524
СРН 2102/250 | 250 | быт | 56 | 48 | 36 | 30.6787 | 12.2715 | 91 | 124 | 101 | 69.2461 | 27.6985
СРН 2201/630 | 630 | Котельная | 24 | 21 | 23 | 14.9011 | 2.3652 | 50 | 66 | 61 | 38.7866 | 6.1566
СРН 2202/250 | 250 | рынок,УРС цех 1,быт | 77 | 62 | 29 | 36.8144 | 14.7258 | 124 | 131 | 130 | 84.3663 | 33.7465
СРН 2203/400х400 | 250 | финансовая компания"Финка",Альянс-дымок,, маг-ны,стоматология, быт. | 173 | 214 | 229 | 134.9861 | 53.9945 | 84 | 82 | 67 | 51.0581 | 20.4232
| 400 | Адм-ция, д/с, Евросеть, парикмахерская, аптека, |  |  |  | 0 | 0 | 87 | 91 | 64 | 53.0303 | 13.2576
СРН 2204/100 | 100 | Россельбанк, маг-ны, автовокзал, рынок. | 17 | 32 | 47 | 21.0368 | 21.0368 | 94 | 91 | 113 | 65.3017 | 65.3017
СРН 2205/250 | 250 | КНС магазин | 54 | 58 | 57 | 37.0335 | 14.8134 | 69 | 38 | 62 | 37.0335 | 14.8134
СРН 402/100 | 250 | Кафе, быт |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
СРН 1101/250 | 250 | Быт ООО ,,Нефтеавтоматика,, | 60 | 32 | 125 | 47.5519 | 19.0208 | 39 | 37 | 13 | 19.5029 | 7.8011
СРН 1302/250 | 250 | ДК, котельная ,Вет.лечебница, быт | 116 | 90 | 75 | 61.5765 | 24.6306 | 188 | 103 | 194 | 106.2797 | 42.5119
СРН 1303/160 | 160 | быт | 25 | 42 | 54 | 26.5151 | 16.572 | 38 | 49 | 59 | 31.9935 | 19.9959
СРН 1305/250 | 250 | Баня, | 45 | 32 | 31 | 0 | 0 | 50 | 37 | 38 | 27.3917 | 10.9567
СРН 1308/100 | 100 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 38 | 27 | 19.9411 | 19.9411
СРН1316/250 | 250 | магазины, быт | 114 | 19 | 39 | 16.8733 | 6.7493 | 95 | 49 | 52 | 42.9501 | 17.1801
СРН 801/160 | 160 | КНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 15 | 9.4227 | 5.8892
СРН 802/400+315 | 400 | УРС, общежитие,касса ЖКХ,муз.школа,быт. | 89 | 72 | 76 | 51.9346 | 12.9836 | 105 | 120 | 65 | 63.5487 | 15.8872
| 315 | быт, цент спорта и туризма, Трассервис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 63 | 42 | 37.2527 | 11.8262
СРН 803/160 | 160 | быт, магазины. | 51 | 35 | 92 | 39.0057 | 24.3786 | 107 | 39 | 151 | 65.0826 | 40.6766
СРН 804/160 | 160 | быт, магазины,АЗС. | 82 | 98 | 70 | 54.7833 | 34.2396 | 119 | 188 | 211 | 113.5111 | 70.9444
СРН 805/250 | 250 | быт, магазины. | 61 | 64 | 67 | 42.0736 | 16.8294 | 71 | 102 | 88 | 57.1938 | 22.8775
СРН 806/630 | 630 | быт, магазины. | 13 | 28 | 16 | 12.4906 | 1.9826 | 21 | 35 | 35 | 19.9411 | 3.1653
СРН 807/250 | 250 | быт. |  |  |  | 0 | 0 | 127 | 122 | 142 | 85.6811 | 34.2725
СРН 809/250 | 250 | быт. Магазины.д/сад |  |  |  | 0 | 0 | 42 | 79 | 44 | 36.157 | 14.4628
СРН 810/250 | 250 | быт, магазины, АТС | 115 | 100 | 104 | 69.9035 | 27.9614 | 116 | 136 | 157 | 89.6255 | 35.8502
СРН 811/250 | 250 | быт, спорткомплекс |  |  |  | 0 | 0 | 48 | 57 | 45 | 32.87 | 13.148
СРН 812/160 | 160 | быт. | 65 | 44 | 57 | 36.3761 | 22.7351 | 87 | 54 | 78 | 47.9902 | 29.9939
СВД 4201/250 | 250 | быт. |  |  |  | 0 | 0 | 70 | 30 | 140 | 52.592 | 21.0368
СВД 4202/250 | 250 | быт. |  |  |  | 0 | 0 | 69 | 91 | 83 | 53.2494 | 21.2998
СВД 4203/400 | 400 | быт | 132 | 79 | 77 | 63.1104 | 15.7776 | 179 | 126 | 171 | 104.3075 | 26.0769
СВД 4204/160 | 160 | быт,магазин. | 29 | 45 | 35 | 23.8855 | 14.9285 | 41 | 103 | 40 | 40.3205 | 25.2003
СВД 4205/400 | 400 | быт. | 108 | 102 | 130 | 74.5053 | 18.6263 | 127 | 92 | 134 | 77.3541 | 19.3385
СВД 4207/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 118 | 102 | 75 | 64.6443 | 25.8577
СВД 4208/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 129 | 116 | 182 | 93.5699 | 37.428
СВД 4211/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 155 | 138 | 148 | 96.6378 | 38.6551
СВД 2006/100 | 100 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.1913 | 2.1913
СВД 2005/250 | 250 | быт. Водяная скважина |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 3.287 | 1.3148
СВ 1/2х630 | 630 | быт, магазины, парикмахерская |  |  |  | 0 | 0 | 189 | 185 | 176 | 120.5233 | 19.1307
| 630 | быт, магазины |  |  |  | 0 | 0 | 210 | 256 | 201 | 146.1619 | 23.2003
СВ2/2х630 | 630 | школа, быт, магазины |  |  |  | 0 | 0 | 200 | 175 | 170 | 119.4277 | 18.9568
| 630 | школа, быт |  |  |  | 0 | 0 | 43 | 65 | 44 | 33.3083 | 5.287
СВ3/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 132 | 174 | 119 | 93.1317 | 37.2527
СВД 2601/250 | 250 | быт | 62 | 83 | 63 | 45.5797 | 18.2319 | 120 | 148 | 124 | 85.9003 | 34.3601
ФНС701/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 141 | 134 | 177 | 99.0483 | 39.6193
ФНС702/400 | 400 | быт,почта,АТС,аптека,магазины, быт, ЦСО. |  |  |  | 0 | 0 | 317 | 270 | 325 | 199.8496 | 49.9624
ФНС703/400 | 400 | адм-ция, д/сад,быт. |  |  |  | 0 | 0 | 90 | 136 | 138 | 79.7645 | 19.9411
ФНС706/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 127 | 79 | 165 | 81.2985 | 32.5194
ФНС707/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 122 | 120 | 152 | 86.3385 | 34.5354
ФНС708/400 | 400 | больница, быт, магазины. |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 105 | 37 | 34.6231 | 8.6558
ФНС709/400 | 400 | школа, быт |  |  |  | 0 | 0 | 194 | 211 | 181 | 128.4121 | 32.103
ФНС710/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 18 | 25 | 42 | 18.6263 | 7.4505
ФНС711/250 | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 77 | 115 | 59 | 55.0025 | 22.001
ФНС401/180 | 180 | быт |  |  |  | 0 | 0 | 79 | 141 | 140 | 78.888 | 43.8267
СРН 1404/250 | 250 | школа,интернат. |  |  |  | 0 | 0 | 28 | 28 | 34 | 19.722 | 7.8888
СРН 3002/63 | 63 | вод- скважина |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 3.9444 | 6.261
СРН 402/250 | 250 | кафе, быт. | 107 | 130 | 127 | 79.7645 | 31.9058 | 52 | 12 | 40 | 22.7899 | 9.1159
СРН 3009/63 | 63 | быт. |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2.4105 | 3.8261
ОБШ 101/180 | 180 | быт, школа, ДК,почта. |  |  |  | 0 | 0 | 69 | 72 | 43 | 40.3205 | 22.4003
ОБШ 102/400 | 400 | быт. |  |  |  | 0 | 0 | 121 | 141 | 139 | 87.8725 | 21.9681
ОБШ 103/2*100 | 100 | водозабор. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | водозабор. |  |  |  | 0 | 0 | 39 | 47 | 49 | 29.583 | 29.583
ОБШ 104/250 | 250 | мастерские,ГРП |  |  |  | 0 | 0 | 70 | 81 | 53 | 44.7032 | 17.8813
ОБШ 106/160 | 160 | зерноток |  |  |  | 0 | 0 | 58 | 26 | 52 | 29.8021 | 18.6263
ОБШ 107/250 | 250 | котельная абон. |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1.9722 | 0.78888
ОБШ 108/250 | 250 | котельная |  |  |  | 0 | 0 | 18 | 35 | 31 | 18.4072 | 7.3629
КР 104/160 | 160 | школа Липовка |  |  |  | 0 | 0 | 31.3 | 0.4 | 0 | 6.9465 | 4.3416
КР 312/400 | 400 | школа, пекарня,быт. | 10.6 | 14.5 | 11.5 | 8.0203 | 2.0051 | 26 | 25 | 33 | 18.4072 | 4.6018
КР 704/63 | 63 | быт. Спасск | 5 | 5 | 3 | 2.8487 | 4.5218 | 30 | 4 | 8 | 9.2036 | 14.6089
КР 709/100 | 100 | водозабор. Спасск | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 2.8487 | 2.8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КР 1211/160 | 160 | (школа ) Быт ст Дмитриевка | 10 | 12 | 6 | 6.1357 | 3.8348 | 11.8 | 17.6 | 9.4 | 8.5024 | 5.314
КР 1236/250 | 250 | котельная Красносельское | 0.2 | 0 | 1.5 | 0.37253 | 0.14901 | 2 | 3 | 27 | 7.0123 | 2.8049
КР 1202/250 | 250 | быт Водозабор .ст Дмитриевка | 1.4 | 3.2 | 3.5 | 1.775 | 0.70999 | 1.6 | 3.5 | 3.7 | 1.9284 | 0.77135
КР 1302/63 | 63 | быт. Мамыково водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.2 | 4.2 | 2.7173 | 4.3131
КР 1305/400 | 400 | мастерские,ферма | 10 | 4 | 9 | 5.0401 | 1.26 | 27 | 8 | 12 | 10.2993 | 2.5748
КР 1308/250 | 250 | кательная,школа Кандыбулак | 4 | 2 | 3 | 1.9722 | 0.78888 | 10 | 5 | 13 | 6.1357 | 2.4543
КР 1310/160 | 160 | ферма | 16 | 12 | 15 | 9.4227 | 5.8892 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.19722 | 0.12326
СИД107/63 | 63 | кательная,школа , быт. | 3 | 5 | 9 | 3.7253 | 5.9131 | 1 | 13 | 11 | 5.4783 | 8.6958
СИД216/160 | 160 | водозабор. | 3 | 5 | 9 | 3.7253 | 2.3283 | 11.7 | 11.2 | 9 | 6.9904 | 4.369
СИД401/100 | 100 | быт | 30 | 31 | 33 | 20.5985 | 20.5985 | 35 | 37 | 38 | 24.1047 | 24.1047
РАД 701/100 | 100 | рыбопитомник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 27 | 19 | 14.4628 | 14.4628
КК 2204/250 | 250 | откл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КК 2206/250 | 250 | школа, быт | 52 | 41 | 65 | 34.6231 | 13.8492 | 68 | 64 | 54 | 40.7588 | 16.3035
КК 2212/250 | 250 | администрация, быт,клуб, АТС. | 70 | 53 | 73 | 42.9501 | 17.1801 | 123 | 119 | 69 | 68.1505 | 27.2602
КК 2213/250 | 250 | быт. | 14 | 14 | 12 | 8.7653 | 3.5061 | 36 | 13 | 35 | 18.4072 | 7.3629
КК 2210/160 | 160 | котельная. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | 25 | 15.3393 | 9.5871
КК 2303/160 | 160 | баня,карабаевка | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.13148 | 0.082175 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.21913 | 0.13696
КК 4313/250 | 250 | быт | 8 | 16 | 2 | 5.6975 | 2.279 | 12 | 28 | 6 | 10.0801 | 4.0321
КК 3101/400 | 400 | быт | 14 | 19 | 15 | 10.5184 | 2.6296 | 23 | 36 | 28 | 19.0646 | 4.7661
АД 108/100 | 100 | школа | 2 | 4 | 6 | 2.6296 | 2.6296 | 16.6 | 5.7 | 15 | 8.1737 | 8.1737
АД 207/160 | 160 | мастерские, ферма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.21913 | 0.13696
ЧРН109/160 | 160 | школа | 7 | 7 | 9 | 5.0401 | 3.15 | 12 | 12 | 14 | 8.3271 | 5.2044
ЧРН201/160 | 160 | школа | 34 | 24 | 26 | 18.4072 | 11.5045 | 192 | 152 | 151 | 108.471 | 67.7944
ЧРН202/160 | 160 | быт. | 32 | 24 | 34 | 19.722 | 12.3263 | 9 | 15 | 22 | 10.0801 | 6.3001
ЧРН203/160 | 160 | быт | 42 | 54 | 39 | 29.583 | 18.4894 | 17 | 33 | 46 | 21.0368 | 13.148
ЧРН602/250 | 250 | котельная. , "Биотон" | 86 | 88 | 76 | 54.7833 | 21.9133 | 184 | 132 | 126 | 96.8569 | 38.7428
ЧРН804/100 | 100 | водозабор. | 12 | 14 | 13 | 8.5462 | 8.5462 | 12 | 28 | 6 | 10.0801 | 10.0801
ЧРН806/250 | 250 | быт | 1 | 4 | 12 | 3.7253 | 1.4901 | 3 | 12 | 23 | 8.3271 | 3.3308
КЛ 103/250 | 250 | водозабор. | 6 | 7 | 6 | 4.1635 | 1.6654 | 14 | 13 | 16 | 9.4227 | 3.7691
КЛ 108/160 | 160 | школа | 4 | 5 | 1 | 2.1913 | 1.3696 | 3 | 1 | 0 | 0.87653 | 0.54783
КУТ707/160 | 160 | быт | 11 | 16 | 9 | 7.8888 | 4.9305 | 22 | 32 | 29 | 18.1881 | 11.3675
КУТ708/100 | 100 | быт. Лесопилка | 7 | 10 | 9 | 5.6975 | 5.6975 | 22 | 24 | 29 | 16.435 | 16.435
КУТ711/100 | 100 | интернат.водозабор | 4 | 6 | 5 | 3.287 | 3.287 | 36 | 41 | 42 | 26.0769 | 26.0769
ОРЛ 302/250 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 | 30 | 29 | 29 | 19.2837 | 7.7135
ОРЛ 306/250 | 250 |  | 6 | 1 | 7 | 3.0679 | 1.2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ОРЛ 307/100 | 100 | быт | 9 | 15 | 10 | 7.4505 | 7.4505 | 41 | 56 | 65 | 35.4996 | 35.4996
ЕЛШ 101/100 | 100 | школа | 5 | 5 | 7 | 3.7253 | 3.7253 | 10 | 10 | 12 | 7.0123 | 7.0123
ЕЛШ 505/100 | 100 | школа,быт, АТС | 35 | 39 | 71 | 31.7743 | 31.7743 | 40 | 44 | 77 | 35.2805 | 35.2805
СРГ 2008/160 | 160 | Вод Скваж | 42 | 42 | 42 | 27.6108 | 17.2568 | 47 | 47 | 47 | 30.8978 | 19.3111
СРН 801/250 | 250 | КНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 4 | 7.0123 | 2.8049
СВД 31 ТП7 | 2*250 | [6 empty] | 87 | 81 | 74 | 53.0303 | 10.6061