## Лист1
Исаклинский Участок - 2024 | [8 empty] | Загрузка-IV кв. 2024 (заполнять только данную таблицу)
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП) |  |  |  |  | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | % |  |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ИС1601 | 100 | БЫТ | 46.5 | 32 | 16.5 | 20.8177 | 20.8177 | 52.2 | 32.1 | 60.1 | 31.6429 | 31.6429
2 | ИС1602 | 250 | БЫТ | 20.2 | 27.6 | 11.6 | 13.0165 | 5.2066 | 58.6 | 68.6 | 52.9 | 39.4659 | 15.7864
3 | ИС1603 | 315 | БЫТ | 75.2 | 42.4 | 72.3 | 41.6134 | 13.2106 | 77.7 | 54.8 | 74.8 | 45.4263 | 14.4211
4 | ИС1604 | 400 | Школа |  |  |  |  | 0
|  | 400 |  | 44.6 | 62.3 | 37.3 | 31.599 | 7.8998 | 174.3 | 191.7 | 205.8 | 125.3004 | 31.3251
5 | ИС1606 | 400 | БЫТ | 25.8 | 67.4 | 30.6 | 27.1287 | 6.7822 | 47.2 | 34.1 | 70.4 | 33.2425 | 8.3106
6 | ИС1607 | 400 | БЫТ | 52.4 | 66.6 | 56.7 | 38.5017 | 9.6254 | 44.2 | 70.4 | 85.8 | 43.9143 | 10.9786
7 | ИС1702 | 160 | БЫТ | 34.8 | 48.6 | 31.3 | 25.1346 | 15.7091 | 46.6 | 38.1 | 66.5 | 33.133 | 20.7081
8 | ИС1703 | 315 | Многофункциональный центр,Дет.сад, БЫТ | 81.1 | 52.4 | 40.1 | 38.0415 | 12.0767 | 42.8 | 70.4 | 43.2 | 34.2725 | 10.8801
9 | ИС1704 | 400 | Центр Детского творчества,Центр Семья. Быт | 38.5 | 92.1 | 63.4 | 42.5119 | 10.628 | 66.1 | 43.2 | 50.8 | 35.0832 | 8.7708
10 | ИС1705 | 400 | Самарский ОРТПЦ; ОАО «МТС»; Быт | 40.1 | 71.2 | 38.6 | 32.8481 | 8.212 | 72.3 | 74.5 | 66.2 | 46.6754 | 11.6689
11 | ИС1706 | 400 | Администрация, ОАО «Россельхозбанк» Д/сад; Гостиница; ТЦ «Пятерочка» Библиотека; ТЦ «Тафко»,ТЦ Магнит. | 113.2 | 118.6 | 120.3 | 77.1568 | 19.2892 | 192.2 | 189.6 | 176.6 | 122.3641 | 30.591
12 | ИС1530 | 400 | ЦРБ | 38.4 | 53.3 | 52.6 | 31.6209 | 7.9052 | 91 | 108.8 | 112.1 | 68.3477 | 17.0869
13 | ИС1710 | 400 | МЧС России;Прокуратура Быт. ,ФОК | 52.4 | 44.6 | 24.3 | 26.5809 | 6.6452 | 58.7 | 60.9 | 41.2 | 35.2366 | 8.8092
14 | ИС1529 | 250 | БЫТ | 39.2 | 20.6 | 55.4 | 25.2442 | 10.0977 | 31.1 | 50.1 | 70.2 | 33.1768 | 13.2707
15 | ИС1713 | 160 | СовМежХоз (котельная) Быт | 39.1 | 80.1 | 62.5 | 39.8165 | 24.8853 | 66.6 | 78.3 | 41.2 | 40.7807 | 25.4879
16 | ИС1717 | 250 | Администрация; ООО "Газпром межрегионгаз Самара" Дом культуры Быт | 41.5 | 13.5 | 28.8 | 18.3634 | 7.3453 | 66.1 | 25.2 | 48.1 | 30.5472 | 12.2189
17 | ИС1720 | 63 | КНС (Очистные) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ИС1721 | 25 | КНС (Очистные) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ИС1524 | 400 | СовМежХоз (водозабор) Быт | 9.6 | 13.3 | 21.8 | 9.7953 | 2.4488 | 19.3 | 19.3 | 23.2 | 13.5424 | 3.3856
20 | ИС1525 | 250 | БЫТ | 19.6 | 17.3 | 38.6 | 16.5446 | 6.6178 | 57.8 | 23.2 | 32.1 | 24.784 | 9.9136
21 | ИС1528 | 160 | БЫТ | 8.8 | 19.2 | 15.7 | 9.5761 | 5.9851 | 24.6 | 32.3 | 14.2 | 15.5804 | 9.7377
22 | ИС2101 | 250 | Управление Судебного Департамента; Быт | 46.1 | 69.2 | 88.1 | 44.5717 | 17.8287 | 91.1 | 91.2 | 140 | 70.6267 | 28.2507
23 | ИС2102 | 250 | СовМежХоз (котельная) БЫТ Ветстанция | 28.2 | 40.5 | 22.9 | 20.0726 | 8.029 | 113.3 | 100.6 | 100.2 | 68.8298 | 27.5319
24 | ИС2103 | 250 | БЫТ | 63.2 | 29.5 | 24.3 | 25.6386 | 10.2554 | 38.2 | 56.6 | 97.5 | 42.1393 | 16.8557
25 | ИС2105 | 100 | Исаклырайгаз Быт | 22.2 | 0.4 | 0.6 | 5.0839 | 5.0839 | 28.2 | 12.9 | 13.4 | 11.9428 | 11.9428
26 | ИС2106 | 160 | База «ССК» | 0.1 | 4.6 | 0.2 | 1.0738 | 0.6711 | 75.4 | 57.4 | 75.6 | 45.6674 | 28.5421
27 | ИС2212 | 160 | Самарский ОРТПЦ; Быт | 6.4 | 3.1 | 4.2 | 3.0021 | 1.8763 | 10.1 | 8.3 | 9.1 | 6.0262 | 3.7664
28 | ИС2119 | 63 | БЫТ | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.087653 | 0.13913 | 1 | 5.3 | 8.7 | 3.287 | 5.2175
29 | ИС739 | 100 | БЫТ | 1.1 | 2.9 | 1.5 | 1.2052 | 1.2052 | 8.2 | 7.6 | 5.4 | 4.6456 | 4.6456
30 | ИС735 | 250 | Самарский ОРТПЦ;Мегафон,Пансионат,Школа; Быт | 74 | 71.1 | 52.2 | 43.235 | 17.294 | 48.9 | 41.3 | 34.5 | 27.3259 | 10.9304
31 | ИС1509 | 250 | ОАО «Волгателеком» Самарский ОРТПЦ; СовМежХоз (водозабор) | 17.3 | 13 | 13.6 | 9.62 | 3.848 | 21.6 | 22.5 | 20.7 | 14.1998 | 5.6799
32 | ИС1024 | 100 | БЫТ | 11.8 | 2.9 | 3.9 | 4.0759 | 4.0759 | 12.7 | 7.6 | 9.4 | 6.5083 | 6.5083
33 | ИС1017 | 160 | Школа,Котельная | 17.2 | 17.1 | 0.4 | 7.6039 | 4.7525 | 2.6 | 2.9 | 1.8 | 1.5997 | 0.9998
34 | КУТ307 | 400 | Почта, ФАП, БЫТ, | 20.1 | 7.6 | 34.2 | 13.5644 | 3.3911 | 45 | 5.6 | 18.4 | 15.1202 | 3.7801
35 | КУТ325 | 100 | Самарский ОРТПЦ; | 11.2 | 1.5 | 1 | 3.0021 | 3.0021 | 10.2 | 18.6 | 33.2 | 13.5863 | 13.5863
36 | КУТ319 | 160 | ОКЦ | 9 | 3.1 | 7.6 | 4.3169 | 2.6981 | 5.1 | 4.8 | 9.4 | 4.2293 | 2.6433
37 | МИШ218 | 100 | Школа | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.30679 | 0.30679 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.2491 | 1.2491
38 | МИШ219 | 160 | БЫТ | 0.4 | 8.5 | 0.1 | 1.9722 | 1.2326 | 6.8 | 19.1 | 0.1 | 5.6975 | 3.5609
39 | МИШ220 | 63 | Водозабор | 7.1 | 7.4 | 6.5 | 4.6018 | 7.3044 | 6.4 | 7.2 | 6.1 | 4.3169 | 6.8523
40 | МИШ211 | 250 | Школа, БЫТ | 21.5 | 37.3 | 8.4 | 14.7258 | 5.8903 | 28.4 | 33.6 | 24.1 | 18.8674 | 7.547
41 | МИШ707 | 160 | Самарский ОРТПЦ; БЫТ | 9.5 | 3.4 | 20.5 | 7.3191 | 4.5744 | 18.2 | 5.6 | 14.7 | 8.4366 | 5.2729
42 | МИШ506 | 250 | Самарский ОРТПЦ;Школа | 8 | 6.1 | 2.2 | 3.5719 | 1.4287 | 11.4 | 7.3 | 13.6 | 7.078 | 2.8312
43 | МИШ101 | 160 | БЫТ | 12.2 | 28.8 | 6.5 | 10.4088 | 6.5055 | 34.2 | 39.1 | 41.6 | 25.1784 | 15.7365
44 | НГ127 | 250 | Самарский ОРТПЦ; Школа Котельная (Администрация) БЫТ | 24.3 | 56.6 | 36.6 | 25.7482 | 10.2993 | 29.1 | 31.4 | 49.8 | 24.1704 | 9.6682
45 | НГ130 | 160 | БЫТ | 30.2 | 21.3 | 26.7 | 17.1362 | 10.7101 | 29.6 | 32.7 | 44.2 | 23.3377 | 14.5861
46 | НГ131 | 250 | БЫТ | 4.8 | 5.3 | 36.1 | 10.124 | 4.0496 | 13.7 | 55.8 | 26.5 | 21.0368 | 8.4147
47 | НГ203 | 250 | БЫТ | 34.5 | 20.7 | 30.4 | 18.7578 | 7.5031 | 65.4 | 49.9 | 61.1 | 38.6551 | 15.462
48 | НГ206 | 160 | Самарский ОРТПЦ; Школа Котельная (Администрация) | 18.4 | 24.1 | 21.8 | 14.0903 | 8.8064 | 47.2 | 21.6 | 25.1 | 20.5766 | 12.8604
49 | НГ208 | 250 | ОАО «Волгателеком» Сбербанк Почта Сельская администрация Д/сад | 30.2 | 20.4 | 5.3 | 12.2496 | 4.8998 | 313 | 24.7 | 34.6 | 81.5833 | 32.6333
50 | НГ107 | 100 | БЫТ | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.43827 | 0.43827 | 0.8 | 0.5 | 18.1 | 4.2512 | 4.2512
51 | РАС610 | 160 | Самарский ОРТПЦ; БЫТ | 12.1 | 6.9 | 12.8 | 6.9684 | 4.3553 | 15.3 | 13.2 | 8.9 | 8.1956 | 5.1222
52 | РАС608 | 160 | Дет.сад | 1.6 | 0.1 | 7.3 | 1.9722 | 1.2326 | 5.1 | 1.2 | 4.2 | 2.3009 | 1.4381
53 | РАС1105 | 160 | БЫТ | 17.9 | 38.7 | 34.6 | 19.985 | 12.4906 | 22.8 | 37.9 | 43.1 | 22.746 | 14.2163
54 | РАС303 | 160 | БЫТ | 1.1 | 1.6 | 8.5 | 2.4543 | 1.5339 | 3.3 | 8.1 | 6.2 | 3.8567 | 2.4105
55 | КТП ИС 2301/160 | 160 | КНС (Очистные) | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.3287 | 0.20544 | 18.6 | 20.5 | 19.1 | 12.7536 | 7.971
56 | КТП ИС 2302/160 | 160 | КНС (Очистные) | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 5.7194 | 3.5746 | 5.4 | 8.7 | 4.4 | 4.054 | 2.5337
57 | КТП 2401/2*400 | 400 | ОКЦ | 25.1 | 38.2 | 25.8 | 19.5248 | 4.8812 | 43.8 | 54.2 | 63.7 | 35.4339 | 8.8585
58 | КТП ИС 1523/250 | 250 | водозабор | 73.6 | 68.8 | 57.2 | 43.739 | 17.4956 | 68.9 | 74.6 | 76.1 | 48.1217 | 19.2487
59 | КТП ИС 1522/63 | 63 | КНС | 3.2 | 3.5 | 0.1 | 1.4901 | 2.3652 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.043827 | 0.069566
60 | КТП ИС 1610/25 | 25 | водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | РАС 425/10 | 10 | ортпц | 6.2 |  |  | 1.3586 | 13.5863 | 4.2 |  |  | 0.92036 | 9.2036
62 | Ис1531/630 | 630 | БЫТ | 0 | 0.7 | 0 | 0.15339 | 0.024348 | 0.9 | 0.4 | 0.07 | 0.30021 | 0.047653