## Лист1
Кинельский участок-1 замер нагрузок декабрь 2024
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП(КТП) | Мощность кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А | В | С | кВА | %
1 | КТП -17 | 630 | Быт(КТП заменили) | 623 | 642 | 612 | 411.3133 | 65.2878
2 | КТП-30 | 400 | Быт | 342 | 311 | 321 | 213.4359 | 53.359
3 | КТП-49 | 400 | Промышлен. | 123 | 132 | 112 | 80.4219 | 20.1055
4 | КТП-55 | 180 | быт | 188 | 196 | 188 | 125.3443 | 69.6357
5 | ЗТП-64 | 1000 | Котельная.быт | 578 | 525 | 541 | 360.2552 | 36.0255
|  | 1000 | Котелн.быт.пром | 301 | 321 | 303 | 202.6983 | 20.2698
6 | ЗТП-65 | 630 | Быт | 320 | 345 | 332 | 218.4759 | 34.6787
|  | 630 | д/с.быт | 315 | 306 | 298 | 201.3835 | 31.9656
7 | ЗТП-66 | 630 | Быт | 545 | 555 | 582 | 368.5823 | 58.5051
8 | ЗТП-67 | 250 | Быт | 242 | 342 | 305 | 194.8095 | 77.9238
|  | 180 | д/с.быт | 222 | 202 | 214 | 139.8071 | 77.6706
9 | ЗТП-70 | 400 | Быт | 225 | 205 | 224 | 143.3132 | 35.8283
|  | 400 | быт | 114 | 121 | 119 | 77.5732 | 19.3933
10 | ЗТП-71 | 400 | Быт | 145 | 156 | 167 | 102.5544 | 25.6386
|  | 630 | Быт | 175 | 123 | 145 | 97.0761 | 15.4089
11 | ЗТП-79 | 400 | Быт | 258 | 234 | 254 | 163.4735 | 40.8684
|  | 160 | Быт | 153 | 145 | 170 | 102.5544 | 64.0965
12 | ЗТП-86 | 250 | Быт | 192 | 192 | 215 | 131.2609 | 52.5043
|  | 250 | сберкасса.быт | 121 | 96 | 77 | 64.4252 | 25.7701
13 | КТП-90 | 630 | Быт (ктп заменена.) | 610 | 624 | 651 | 413.0663 | 65.5661
14 | КТП-93 | 100 | Не обслуж |  |  |  | 0 | 0
15 | КТП-102 | 160 | Быт.промышл. | 154 | 145 | 194 | 108.0327 | 67.5205
16 | ЗТП-103 | 630 | Быт | 297 | 345 | 323 | 211.4637 | 33.5657
|  | 560 | Быт | 301 | 323 | 344 | 212.1211 | 37.8788
17 | ЗТП-104 | 320 | Быт | 211 | 215 | 232 | 144.1897 | 45.0593
18 | ЗТП-105 | 400 | Быт | 172 | 165 | 156 | 108.0327 | 27.0082
|  | 400 | Быт | 126 | 133 | 134 | 86.1194 | 21.5298
19 | ЗТП-106 | 630 | Быт | 305 | 334 | 309 | 207.7384 | 32.9743
20 | ЗТП-107 | 400 | Быт | 216 | 198 | 234 | 141.9984 | 35.4996
21 | ЗТП-108 | 400 | Быт | 324 | 332 | 334 | 216.942 | 54.2355
22 | КТП-110 | 250 | Быт | 269 | 226 | 286 | 171.1431 | 68.4573
23 | КТП-111 | 400 | селекция | 143 | 144 | 164 | 98.8291 | 24.7073
24 | КТП-112 | 400 | Быт | 234 | 278 | 268 | 170.924 | 42.731
25 | КТП-113 | 400 | Быт | 224 | 252 | 268 | 163.0352 | 40.7588
26 | КТП-116 | 400 | Быт | 261 | 254 | 243 | 166.1031 | 41.5258
27 | КТП-117 | 400 | Быт (КТП заменили) | 323 | 345 | 389 | 231.6239 | 57.906
28 | КТП-120 | 250 | Не обслуж |  |  |  | 0 | 0
29 | КТП-121 | 100 | Не обслуж |  |  |  | 0 | 0
30 | ЗТП-123 | 400 | Быт | 273 | 268 | 278 | 179.4702 | 44.8675
31 | Ктп-124 | 400 | Школа.Быт | 401 | 445 | 432 | 280.0524 | 70.0131
32 | ЗТП-126 | 400 | Котельная МИС | 233 | 224 | 255 | 156.0229 | 39.0057
33 | КТП-130 | 400 | Быт | 154 | 143 | 184 | 105.4031 | 26.3508
34 | КТП-131 | 160 | Быт | 145 | 156 | 134 | 95.323 | 59.5769
35 | КТП-140 | 100 | Не обслуж |  |  |  | 0 | 0
36 | КТП-143 | 630 | очистные сооружения | 238 | 243 | 252 | 160.6247 | 25.496
|  | 630 | очистные сооружения | 245 | 267 | 289 | 175.5258 | 27.8612
37 | ЗТП-168 | 630 | Школа"лидер" | 312 | 322 | 331 | 211.4637 | 33.5657
38 | РП-3 | 630 | Быт | 254 | 265 | 278 | 174.6493 | 27.7221
39 |  | 630 | Быт | 256 | 265 | 276 | 174.6493 | 27.7221
40 | ЗТП-239 | 250 | водокачка | 233 | 245 | 244 | 158.2143 | 63.2857
|  | 250 | водокачка | 166 | 173 | 199 | 117.8937 | 47.1575
41 | ЗТП-201 | 250 | Быт | 196 | 212 | 216 | 136.7392 | 54.6957
|  | 400 | Быт | 178 | 216 | 224 | 135.4244 | 33.8561
42 | ЗТП-202 | 250 | Быт | 206 | 224 | 214 | 141.1219 | 56.4487
|  | 250 | Быт | 154 | 145 | 165 | 101.6779 | 40.6711
43 | ЗТП-203 | 250 | Быт | 112 | 124 | 115 | 76.9158 | 30.7663
|  | 250 | Быт | 98 | 72 | 83 | 55.4407 | 22.1763
44 | ЗТП-204 | 400 | Котельная.быт | 215 | 198 | 194 | 133.0139 | 33.2535
|  | 400 | котельная | 225 | 275 | 215 | 156.6803 | 39.1701
45 | ТП-35 | 250 | КНС .жд.больница,Котельная.быт | 326 | 380 | 331 | 227.2413 | 90.8965
46 | ЗТП-206 | 250 | быт | 215 | 199 | 204 | 135.4244 | 54.1698
|  | 250 | быт | 224 | 235 | 245 | 154.2699 | 61.7079
47 | ЗТП-212 | 630 | д/с,СТО | 315 | 332 | 315 | 210.8063 | 33.4613
48 | ЗТП-214 | 400 | Промышлен. | 233 | 246 | 209 | 150.7637 | 37.6909
49 | ЗТП-215 | 250 | кнс | 244 | 257 | 246 | 163.6926 | 65.477
|  | 250 | кнс,гаражи | 198 | 187 | 209 | 130.1652 | 52.0661
50 | КТП-218 | 250 | промыш. | 145 | 142 | 145 | 94.6656 | 37.8662
|  | 250 | промыш. | 88 | 78 | 53 | 47.9902 | 19.1961
51 | КТП-227 | 250 | Не обслуж |  |  |  | 0 | 0
52 | КТП-232 | 160 | база.быт | 204 | 214 | 175 | 129.9461 | 81.2163
53 | КТП-234 | 100 | быт | 130 | 124 | 142 | 86.7768 | 86.7768
54 | КТП-253 | 100 | магазин | 78 | 37 | 23 | 30.2404 | 30.2404
55 | КТП-56 | 400 | Промыш. | 135 | 102 | 145 | 83.7089 | 20.9272
56 | КТП-57 | 250 | быт | 98 | 89 | 103 | 63.5487 | 25.4195
57 | КТП-60 | 250 | Не обслуж. |  |  |  | 0 | 0
58 | КТП-223 | 250 | быт | 272 | 242 | 257 | 168.9518 | 67.5807
59 | КТП-213А | 630 | пром.телевидение | 568 | 556 | 543 | 365.2953 | 57.9834
61 | ЗТП-1 | 400 | Школа.быт | 508 | 508 | 500 | 332.2061 | 83.0515
62 | ЗТП-58 | 160 | Не обслуж |  |  |  | 0 | 0
63 | ЗТП-9 | 400 | Быт, промышл | 143 | 176 | 189 | 111.3197 | 27.8299
64 | ЗТП-18 | 160 | Магазин |  |  |  | 0 | 0
65 | ЗТП-28 | 250 | Школа | 165 | 178 | 164 | 111.1006 | 44.4402
66 | ЗТП-37 | 400 | Хлебзавод (абонентская) | 149 | 155 | 137 | 96.6378 | 24.1594
67 | КТП-42 | 250 | Не обслуж |  |  |  | 0 | 0
68 | КТП-51 | 250 | Быт | 242 | 241 | 209 | 151.6403 | 60.6561
69 | КТП-38 | 250 | Быт | 205 | 224 | 205 | 138.9305 | 55.5722
70 | КТП-16 | 250 | Быт | 245 | 224 | 241 | 155.5847 | 62.2339
71 | ЗТП-46 | 400 | Не обслуж. |  |  |  | 0 | 0
72 | ЗТП-68 | 160 | Быт,магаз | 145 | 142 | 138 | 93.1317 | 58.2073
73 | ЗТП-68 | 180 | промышл.быт | 177 | 165 | 162 | 110.4432 | 61.3573
74 | КТП-75 | 250 | быт | 100 | 125 | 26 | 55.0025 | 22.001
75 | ЗТП-82 | 400 | Быт | 137 | 156 | 143 | 95.5421 | 23.8855
|  | 400 | быт.Почта. | 154 | 123 | 133 | 89.8447 | 22.4612
76 | КТП-94 | 250 | Не обслуж |  |  |  | 0 | 0
77 | ЗТП-101 | 630 | СГСХА.быт | 280 | 277 | 287 | 184.9485 | 29.3569
78 | КТП-109 | 320 | быт.маг. | 234 | 233 | 245 | 156.0229 | 48.7572
79 | КТП-114 | 320 | пром | 223 | 243 | 225 | 151.4211 | 47.3191
80 | КТП-122 | 400 | насосная.дачи. | 340 | 358 | 380 | 236.2257 | 59.0564
81 | ЗТП-125 | 250 | Кнс.общежитие | 173 | 156 | 177 | 110.8815 | 44.3526
82 | ЗТП-127 | 250 | быт (абонентская) |  |  |  | 0 | 0
83 | КТП-132 | 400 | Промышлен.быт | 190 | 220 | 205 | 134.767 | 33.6917
84 | КТП-134 | 320 | быт | 224 | 209 | 226 | 144.4089 | 45.1278
85 | КТП-135 | 250 | быт | 243 | 208 | 285 | 161.2821 | 64.5129
86 | КТП-138 | 400 | Дк.баня. | 253 | 243 | 276 | 169.1709 | 42.2927
87 | КТП-145 | 320 | не обслуж. |  |  |  | 0 | 0
88 | КТП-147 2х250 | 250 | быт | 278 | 278 | 267 | 180.3467 | 72.1387
|  | 250 | спорткомпл.быт | 165 | 201 | 154 | 113.9493 | 45.5797
89 | ЗТП-164 | 630 | Промышлен. | 219 | 225 | 187 | 138.2731 | 21.9481
90 |  | 400 | промышл | 224 | 234 | 245 | 154.0507 | 38.5127
91 | КТП-170 | 100 | нгч, дачные/жилые дома | 89 | 98 | 43 | 50.4007 | 50.4007
92 | КТП-171 | 630 | быт | 325 | 345 | 357 | 225.0499 | 35.7222
| КТП-171 | 630 | быт | 234 | 245 | 236 | 156.6803 | 24.8699
93 | ЗТП-217 | 400 | быт | 214 | 278 | 224 | 156.8995 | 39.2249
94 | КТП-220 | 400 | пекарня.быт | 234 | 231 | 221 | 150.3255 | 37.5814
95 | КТП-222 | 630 | азс.быт | 407 | 421 | 415 | 272.3827 | 43.2354
96 | Зтп-226 | 400 | промышл.(абонентская) |  |  |  | 0 | 0
|  | 400 | промышл(абонентская) |  |  |  | 0 | 0
97 | Зтп-228 | 400 | Прромышл(абонентская) |  |  |  | 0 | 0
98 | Ктп-229 | 250 | промышл(абонентская) |  |  |  | 0 | 0
100 | КТП-231 | 160 | быт | 204 | 206 | 199 | 133.4522 | 83.4076
101 | КТП-233 | 100 | АЗС.АТС.зеленхоз(абонентская) | 121 | 113 | 100 | 73.1905 | 73.1905
102 | ЗТП-235 | 250 | быт | 189 | 123 | 123 | 95.323 | 38.1292
|  | 250 | быт | 118 | 102 | 78 | 65.3017 | 26.1207
103 | Ктп-238 | 160 | промышл.(абонентская) |  |  |  | 0 | 0
104 | Ктп-251 | 100 | быт , КНС | 27 | 57 | 41 | 27.3917 | 27.3917
105 | КТП-301 | 160 | быт | 215 | 188 | 178 | 127.3165 | 79.5728
106 | ЗТП-2 | 630 | Мол.з. (тр-р) абонентский |  |  |  | 0 | 0
|  | 250 | быт | 264 | 287 | 245 | 174.4301 | 69.7721
107 | ЗТП-3 | 250 | Быт | 227 | 223 | 224 | 147.6959 | 59.0783
108 | КТП-4 | 250 | Быт | 301 | 312 | 323 | 205.1088 | 82.0435
109 | ЗТП-5 | 630 | Быт | 464 | 545 | 535 | 338.3419 | 53.7051
110 | ЗТП-6 | 400 | Школа.быт | 323 | 311 | 299 | 204.4514 | 51.1129
|  | 400 | ДКЖ.быт. Администрация | 343 | 345 | 209 | 196.5626 | 49.1407
111 | ЗТП-7 | 400 | Адм.быт | 456 | 476 | 464 | 305.9101 | 76.4775
112 | ЗТП-8 | 250 | Быт | 305 | 377 | 278 | 210.368 | 84.1472
113 | ЗТП-10 | 160 | Быт | 205 | 192 | 177 | 125.7825 | 78.6141
114 | ЗТП-11 | 320 | Быт | 225 | 244 | 256 | 158.8717 | 49.6474
115 | ЗТП-13 | 250 | промышленная | 143 | 115 | 125 | 83.9281 | 33.5712
116 | КТП-14 | 250 | Быт | 243 | 266 | 287 | 174.4301 | 69.7721
117 | ЗТП-15 | 400 | Быт | 265 | 248 | 324 | 183.4146 | 45.8536
118 | ЗТП-19 | 630 | д/с.школа(ктп заменили) | 343 | 310 | 334 | 216.2846 | 34.3309
119 | ЗТП-20 | 250 | Баня.меб.цех | 284 | 265 | 313 | 188.8929 | 75.5572
120 | ЗТП-21 | 630 | Быт | 454 | 445 | 481 | 302.404 | 48.0006
121 | ЗТП-22 | 400 | Кнс.котельная | 212 | 225 | 224 | 144.8471 | 36.2118
|  | 400 | промышлен.быт | 208 | 225 | 178 | 133.8905 | 33.4726
122 | КТП-23 | 400 | Быт | 424 | 400 | 423 | 273.2593 | 68.3148
123 | ЗТП-24 | 400 | Котельная | 207 | 215 | 121 | 118.9894 | 29.7474
124 | ЗТП-25 | 630 | Быт | 655 | 601 | 611 | 409.1219 | 64.94
125 | КТП-26 | 250 | Быт | 225 | 234 | 242 | 153.6125 | 61.445
126 | ЗТП-27 | 250 | Промышлен. | 109 | 87 | 65 | 57.1938 | 22.8775
127 | ЗТП-29 | 250 | д/с.быт | 255 | 234 | 312 | 175.5258 | 70.2103
128 | ЗТП-31 | 160 | Быт | 221 | 215 | 213 | 142.2175 | 88.886
129 | ЗТП-33 | 400 | быт | 145 | 167 | 188 | 109.5667 | 27.3917
130 |  | 400 | промышлен.быт | 134 | 123 | 144 | 87.8725 | 21.9681
131 | ЗТП-36 | 400 | Быт | 377 | 378 | 381 | 248.9355 | 62.2339
132 | ЗТП-50 | 400 | Быт | 480 | 415 | 421 | 288.3795 | 72.0949
133 | ЗТП-52 | 400 | Быт | 198 | 202 | 215 | 134.767 | 33.6917
134 | КТП-56 | 400 | Профилакт. Абонентская | 145 | 154 | 132 | 94.4465 | 23.6116
135 | ЗТП-77 | 400 | Кнс | 228 | 254 | 273 | 165.4457 | 41.3614
|  | 400 | быт | 254 | 264 | 249 | 168.0753 | 42.0188
136 | КТП-81 | 250 | Промышл. | 223 | 209 | 215 | 141.7793 | 56.7117
137 | КТП-207 | 400 | быт (ктп заменили) | 289 | 298 | 278 | 189.5503 | 47.3876
138 | КТП-208 | 400 | быт | 377 | 382 | 389 | 251.5651 | 62.8913
139 | КТП-209 | 250 | быт | 215 | 224 | 215 | 143.3132 | 57.3253
140 | КТП-210 | 630 | НФС.ПЧ.Водокачка(Замена КТП) | 345 | 358 | 347 | 230.09 | 36.5222
141 | КТП-211 | 250 | быт | 242 | 277 | 281 | 175.3067 | 70.1227
142 | КТП-224 | 250 | быт | 242 | 234 | 231 | 154.9273 | 61.9709
143 | ТП-149 | 160 | быт | 115 | 124 | 178 | 91.3786 | 57.1116
144 | ТП-92 | 63 | АЗС(абонентская) |  |  |  | 0 | 0
145 | ЗТП-6 | 400 | Школа.быт | 323 | 311 | 299 | 204.4514 | 51.1129
|  | 400 | быт | 343 | 345 | 209 | 196.5626 | 49.1407
146 | ТП-115 | 160 | быт.водокачка | 200 | 215 | 212 | 137.3966 | 85.8729
147 | ТП-119 | 160 | быт | 161 | 143 | 176 | 105.184 | 65.74
148 | КТП-45 | 250 | быт | 14 | 35 | 24 | 15.9967 | 6.3987
149 | ТП-43 | 250 | быт (Замена силового тр-ра) | 265 | 338 | 298 | 197.4391 | 78.9757
150 | КТП-175 | 250 | быт | 242 | 237 | 218 | 152.7359 | 61.0944
151 | КТП-12 | 250 | быт | 278 | 227 | 262 | 168.0753 | 67.2301
152 | КТП-34 | 400 | быт (ктп заменили) | 208 | 200 | 215 | 136.5201 | 34.13
153 | ТП-133 | 250 | быт | 235 | 215 | 221 | 147.0385 | 58.8154
154 | тп-62 | 630 | быт(заменен на 630кВА) | 757 | 703 | 663 | 465.2201 | 73.8445
155 | КТП-221 | 250 | сбербанк | 244 | 247 | 249 | 162.1587 | 64.8635
156 | КТП-237 | 160 | быт | 178 | 156 | 154 | 106.9371 | 66.8357
157 | КТП-219 | 250 | Школа.быт | 285 | 278 | 276 | 183.8529 | 73.5411
158 | Ктп-236 | 100 | АЗС | 109 | 115 | 115 | 74.2862 | 74.2862
159 | КТП-181 | 400 | быт (Замена силового тр-ра) | 287 | 266 | 289 | 184.5103 | 46.1276
160 | КТП-61 | 250 | быт | 227 | 234 | 243 | 154.2699 | 61.7079
161 | КТПК-99 | 160 | быт | 125 | 128 | 145 | 87.2151 | 54.5094
162 | Тп-118 | 250 | быт | 231 | 211 | 225 | 146.1619 | 58.4648
163 | КТП-178 | 160 | быт | 223 | 221 | 210 | 143.3132 | 89.5708
164 | КТП-184 | 160 | быт | 113 | 112 | 124 | 76.4775 | 47.7985
165 | ТП-100 | 250 | быт | 98 | 112 | 87 | 65.0826 | 26.033
166 | ТП-180 | 250 | быт | 265 | 301 | 313 | 192.6182 | 77.0473
167 | ТП-89 | 160 | быт,магаз | 214 | 221 | 221 | 143.7515 | 89.8447
168 | КТП-72 | 400 | быт (замена тр-ра) | 444 | 489 | 456 | 304.3762 | 76.094
169 | КТП-87 | 400 | быт.авт.мойка | 230 | 301 | 326 | 187.7973 | 46.9493
170 | КТП-89А | 250 | быт | 123 | 111 | 127 | 79.1071 | 31.6429
171 | КТП-169(абонентская) | 250 | быт |  |  |  | 0 | 0
172 | ЗТП-73 | 180 | промышл.быт | 93 | 56 | 81 | 50.4007 | 28.0004
173 | РП-5 | 630 | Промышл. Быт | 254 | 219 | 244 | 157.1186 | 24.9395
174 | ТП-83 | 250 | быт | 431 | 419 | 441 | 282.9011 | 113.1605
175 | ТП-63 | 400 | училище. | 154 | 127 | 155 | 95.5421 | 23.8855
|  | 400 | быт | 221 | 224 | 215 | 144.628 | 36.157
176 | ТП-35 | 250 | КНС .жд.больница,Котельная.быт | 326 | 380 | 331 | 227.2413 | 90.8965
177 | ЗТП-205 | 250 | больница | 145 | 125 | 145 | 90.9403 | 36.3761
|  | 250 | стационар | 255 | 209 | 215 | 148.7915 | 59.5166
178 | КТП-256 | 400 | дачи(заменен тр-р) | 277 | 278 | 289 | 184.9485 | 46.2371
179 | КТП-182 | 250 | быт | 156 | 178 | 182 | 113.0728 | 45.2291
|  | 250 | быт | 100 | 78 | 65 | 53.2494 | 21.2998
180 | КТП-259 | 250 | дачи | 86 | 72 | 45 | 44.4841 | 17.7936
181 | КТП-260 | 250 | дачи | 112 | 76 | 123 | 68.1505 | 27.2602
182 | КТП-306 | 250 | дачи | 204 | 225 | 215 | 141.1219 | 56.4487
183 | КТП-257 | 160 | быт | 56 | 76 | 65 | 43.1693 | 26.9808
184 | КТП-183 | 100 | быт | 99 | 89 | 76 | 57.8512 | 57.8512
185 | КТП-185 | 250 | быт | 35 | 18 | 55 | 23.6664 | 9.4666
| КТП-185 | 250 | быт | 35 | 43 | 45 | 26.9534 | 10.7814
186 | КТП-142 | 100 | дачи | 14 | 15 | 11 | 8.7653 | 8.7653
187 | КТП-100А | 250 | дачи, быт | 231 | 245 | 216 | 151.6403 | 60.6561
188 | ТП-80 | 400 | КНС | 134 | 123 | 121 | 82.8324 | 20.7081
| ТП-80 | 400 | быт, КНС | 134 | 132 | 154 | 92.036 | 23.009
189 | КТП-193 | 400 | быт | 278 | 282 | 285 | 185.1677 | 46.2919
190 | КТП-195 | 400 | быт | 225 | 234 | 234 | 151.8594 | 37.9648
191 | КТП-194 | 400 | быт | 313 | 325 | 339 | 214.0933 | 53.5233
192 | КТП-191 | 25 | база | 14 | 10 | 25 | 10.7375 | 42.9501
193 | КТП-200 | 250 | быт | 98 | 86 | 45 | 50.1815 | 20.0726
194 | КТП-192 | 250 | быт | 145 | 145 | 214 | 110.4432 | 44.1773
195 | КТП-99 А | 400 | пром, магазины. | 210 | 215 | 224 | 142.2175 | 35.5544
196 | КТП-199 | 250 | быт, магазин | 115 | 124 | 143 | 83.7089 | 33.4836
197 | КТП-198 | 250 | пром., АЗС, Сервис | 123 | 109 | 112 | 75.3819 | 30.1527
198 | КТП-47А | 400 | быт | 99 | 112 | 125 | 73.6288 | 18.4072
199 | КТП-404 | 250 | быт | 30 | 13 | 11 | 11.8332 | 4.7333
200 | КТП-405 | 630 | быт | 115 | 125 | 123 | 79.5454 | 12.6263
201 | КТП-309 | 400 | быт | 112 | 156 | 189 | 100.1439 | 25.036
202 | КТП-310 | 160 | промышл. | 87 | 124 | 123 | 73.1905 | 45.7441
203 | КТП-187 | 400 | быт | 156 | 187 | 162 | 110.6623 | 27.6656
204 | КТП-402 | 400 | быт(локаторы) | 112 | 167 | 132 | 90.0638 | 22.516
205 | КТП-401 | 400 | быт | 87 | 47 | 52 | 40.7588 | 10.1897
206 | КТП-312 | 250 | быт | 4 | 6 | 8 | 3.9444 | 1.5778
207 | КТП-118А | 250 | быт | 25 | 35 | 32 | 20.1603 | 8.0641
208 | КТП-708 | 250 | быт | 355 | 346 | 389 | 238.8553 | 95.5421
209 | КТП-403 | 400 | быт | 44 | 43 | 32 | 26.0769 | 6.5192
210 | КТП-400 | 400 | быт | 56 | 53 | 65 | 38.1292 | 9.5323
211 | КТП-61 А | 630 | быт | 315 | 352 | 313 | 214.7507 | 34.0874
212 | КТП-197 | 270 | пром | 144 | 56 | 87 | 62.8913 | 23.2931
213 | КТП-240 | 160 | п. Бугры(водозабор) | 15 | 25 | 25 | 14.2437 | 8.9023
214 | КТП-241 | 160 | п. Бугры(водозабор) | 33 | 30 | 30 | 20.3794 | 12.7371
215 | КТП-242 | 160 | п. Бугры(водозабор) | 26 | 27 | 28 | 17.7498 | 11.0936
216 | КТП-243 | 100 | п. Бугры(водозабор) | 25 | 35 | 25 | 18.6263 | 18.6263
217 | КТП-244 | 100 | п. Бугры(водозабор) | 23 | 23 | 23 | 15.1202 | 15.1202
218 | КТП-247 | 100 | п. Бугры(водозабор) | 31 | 31 | 34 | 21.0368 | 21.0368
219 | КТП-248 | 100 | п. Бугры(водозабор) | 31 | 34 | 36 | 22.1325 | 22.1325
220 | КТП-249 | 100 | п. Бугры(водозабор) | 28 | 22 | 32 | 17.9689 | 17.9689
221 | КТП-302 | 100 | быт | 77 | 54 | 84 | 47.1137 | 47.1137
222 | КТП-254/2х630 | 630 | быт, магазин | 352 | 333 | 323 | 220.8864 | 35.0613
|  | 630 | быт, магазин | 315 | 320 | 323 | 209.9297 | 33.3222
223 | КТП-48 | 250 | быт | 255 | 278 | 232 | 167.637 | 67.0548
224 | ТП-58/2х160кВА | 400 | очистные сооружения | 225 | 268 | 265 | 166.1031 | 41.5258
|  | 400 | очистные сооружения | 109 | 112 | 112 | 72.9714 | 18.2429
225 | ТП-59/2х400кВА | 400 | очистные сооружения | 287 | 278 | 277 | 184.5103 | 46.1276
|  | 400 | очистные сооружения | 215 | 212 | 189 | 134.9861 | 33.7465