## Лист1
Красноармейский участок ЮЭС декабрь 2024 года
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП Мр 115/400 ПС 35/10 кВ Марьевка | 400 | п. Встречный быт | 14.2 | 17.8 | 21.4 | 11.7017 | 2.9254
2 | КТП Кл 214/100 ПС 35/10 кВ Калининская | 100 | п. Куйбышеский быт | 26.2 | 18.6 | 22.3 | 14.7038 | 14.7038
3 | КТП Кл 208/100 ПС 35/10 кВ Калининская | 100 | п. Куйбышеский водонапорная башня, МТС | 9.1 | 8.9 | 11.3 | 6.4206 | 6.4206
4 | КТП Кл 210/100 ПС 35/10 кВ Калининская | 100 | п. Куйбышеский быт, д/сад | 20.1 | 19.6 | 21.8 | 13.4767 | 13.4767
5 | КТП Кл 1614/100 ПС 35/10 кВ Калининская | 100 | с. Андросовка водонапорная башня | 0 | 0 | 0.3 | 0.06574 | 0.06574
6 | КТП Кл 1610/100 ПС 35/10 кВ Калининская | 100 | с. Андросовка быт, д/сад (миникательная) | 37.4 | 29.6 | 40.2 | 23.4911 | 23.4911
7 | КТП Сн 2305/100 ПС 110/35/6 кВ Сниски | 100 | с. Криволучье- Ивановка быт | 17.8 | 14.3 | 19.2 | 11.2415 | 11.2415
8 | КТП Гл 2015/160 ПС 220/110/10 кВ Головная | 160 | п. Гражданский магазин, д/сад (миникательная) | 17.2 | 28.4 | 22.6 | 14.9449 | 9.3406
9 | КТП Гл 2005/400 ПС 220/110/10 кВ Головная | 400 | п. Гражданский быт, магазин, средняя школа (миникательная) | 48.1 | 67.2 | 73.1 | 41.2847 | 10.3212
10 | КТП В.Гай108/160 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 160 | с. Дергачи быт | 7 | 8.3 | 19 | 7.5163 | 4.6977
11 | КТП В. Гай109/160 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 160 | с. Дергачи быт, д/сад | 11 | 8 | 1 | 4.3827 | 2.7392
12 | КТП В.Гай103/160 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 160 | с. Дергачи быт | 7.3 | 9.8 | 4.2 | 4.6675 | 2.9172
13 | КТП В. Гай104/160 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 160 | с. Дергачи быт | 37 | 15 | 10 | 13.5863 | 8.4914
14 | КТП В.Гай 214/160 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 160 | с. Каменный Брод быт, клуб | 17.6 | 23.8 | 28.4 | 15.2955 | 9.5597
15 | КТП В. Гай 210/100 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 100 | с. Каменный Брод водонапорная башня , быт | 19.6 | 22.7 | 27.3 | 15.2517 | 15.2517
16 | КТП Вз 406/100 ПС 110/10 кВ Воздвиженка | 100 | п. Чапаевский быт | 34.7 | 36.8 | 41.3 | 24.7182 | 24.7182
17 | КТП Кол 414/250 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 250 | п. Любицкий быт | 21.9 | 27.6 | 19.8 | 15.1859 | 6.0744
18 | КТП Кол 515/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | п. Братский д/сад, ФАП | 0 | 0.4 | 0 | 0.087653 | 0.087653
19 | КТП Кол 517/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | п . Братский быт | 6.3 | 3.8 | 1.5 | 2.5419 | 1.5887
20 | КТП Вол 203/160 ПС 35/10 кВ Волчанка | 160 | с. Волчнка средняя школа (миникательная), быт | 35.9 | 22.3 | 24.7 | 18.1662 | 11.3538
21 | КТП Кол 111/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Арсентьевка быт | 50.6 | 41.8 | 53.4 | 31.9496 | 31.9496
22 | КТП Вол 109/100 ПС 35/10 кВ Волчанка | 100 | п. Любимовка быт | 14.2 | 31.7 | 10.4 | 12.3372 | 12.3372
23 | КТП Вол 112/160 ПС 35/10 кВ Волчанка | 160 | п. Алексеевский средняя школа, д/ сад, поселковая администрация, клуб, миникательные (средняя школа, д/ сад, поселковая администрация, клуб) | 28.6 | 12.1 | 17.3 | 12.7097 | 7.9436
24 | КТП Вол 115/160 ПС 35/10 кВ Волчанка | 160 | п. Алексеевский быт | 64.7 | 26.3 | 38.4 | 28.3559 | 17.7224
25 | КТП Зц 317/160 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 160 | п. Медведевский быт | 30.8 | 19.8 | 32.1 | 18.1223 | 11.3265
26 | КТП Зц 212/160 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 160 | с. Колоколцовка быт | 9.1 | 17.4 | 13.7 | 8.8092 | 5.5057
27 | КТП Зц 207/250 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 250 | с. Колоколцовка быт | 10.1 | 12.3 | 15.7 | 8.349 | 3.3396
28 | КТП Зц 205/160 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 160 | п. Сытовка бат, ФАП | 8.9 | 13.7 | 14.4 | 8.1079 | 5.0675
29 | КТП Зц 122/250 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 250 | п. Кировский быт | 86.7 | 61.3 | 79.6 | 49.8747 | 19.9499
30 | КТП Зц 111/100 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 100 | п. Кировский быт, ФАП | 21.8 | 30.7 | 22.4 | 16.4131 | 16.4131
31 | ЗТП Зц 117/160 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 160 | п. Кировский быт | 37.4 | 26.1 | 32.7 | 21.0806 | 13.1754
32 | ЗТП Зц 116/2х 160 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 2х 160 | п.Кировский бат, д/ сад, поселковая администрация, отделение связи, магазины | 94.3 | 63.7 | 68.9 | 49.7214 | 16.5
33 | КТП Кол 221/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт, административнок здание | 40.6 | 67.5 | 53.7 | 35.4558 | 22.1599
35 | КТП Кол 237/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 46.8 | 33.5 | 43.6 | 27.1506 | 16.9691
36 | ЗТП Кол 212/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт, центральная районная больница (миникотельная, КНС) | 96.3 | 78.4 | 58.2 | 51.0362 | 31.8976
37 | КТП Кол 228/250 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 250 | с. Красноармейское быт | 28.3 | 24.6 | 23.2 | 16.676 | 6.6704
38 | КТП Кол 209/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Красноармейское быт | 25.3 | 15.9 | 23.3 | 14.1341 | 14.1341
39 | КТП Кол 225/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт , резервное питание филиала Самараэнерго | 23.4 | 13.2 | 16.3 | 11.5922 | 7.2451
40 | КТП Кол 226/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское полиция, пожарная часть | 32.6 | 25.4 | 39.2 | 21.2998 | 13.3124
41 | КТП Кол 222/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт, резервное питание узла связи | 34.1 | 25.7 | 31.6 | 20.0288 | 12.518
42 | ЗТП Кол 238/2х160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 2х 160 | с. Красноармейское начальная школа | 15 | 50 | 50 | 25.2003 | 52
43 | КТП Кол 220/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское лесопилорама | 18.3 | 11.2 | 13.8 | 9.4885 | 5.9303
44 | ЗТП Кол 217/400 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 400 | с. Красноармейское районный дом культуры, ОРТПЦ | 19.8 | 13.9 | 22.3 | 12.2715 | 3.0679
45 | КТП Кол 202/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Красноармейское быт, АЗС | 27.3 | 1.2 | 9.3 | 8.2832 | 8.2832
46 | КТП Кол 704/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 17.2 | 31.4 | 59.6 | 23.7102 | 14.8189
47 | ЗТП Кол 702/400 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 400 | с. Красноармейское быт, столовая, д/сад, магазин | 94.1 | 78.6 | 66.5 | 52.4167 | 13.1042
48 | КТП Кол 717/250 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 250 | с. Красноармейское быт | 117.2 | 102.4 | 93.7 | 68.6545 | 27.4618
49 | КТП Кол 716/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское фонд страхования | 13.4 | 10.2 | 6.1 | 6.5083 | 4.0677
50 | КТП Кол 715/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 54.2 | 94.7 | 103.3 | 55.2654 | 34.5409
51 | КТП Кол 711/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Красноармейское быт | 157.2 | 82.3 | 83.4 | 70.7582 | 70.7582
52 | ЗТП Кол 714/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Красноармейское узел связи, почта | 5.6 | 32.7 | 30.8 | 15.1421 | 15.1421
53 | КТП Кол 709/400 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 400 | с. Красноармейское быт, административные здания, магазины, аптека, средняя школа, отделение сбербанка, поселковая администрация | 190.3 | 216.1 | 187.2 | 130.0775 | 32.5194
54 | КТП Кол 930/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт, магазин | 79.4 | 72.3 | 86.1 | 52.1099 | 32.5687
55 | КТП Кол 927/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское уличное освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | ЗТП Кол 925/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 24.4 | 26.3 | 32.4 | 18.21 | 11.3812
57 | ЗТП Кол 926/160 л ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 56.2 | 68.4 | 50.6 | 38.3922 | 23.9951
58 | КТП Кол 810/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт, филиал Самараэнерго, кафе | 44.6 | 41.1 | 65.8 | 33.1987 | 20.7492
59 | КТП Кол 803/250 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 250 | с. Красноармейское быт, автопредприятие, миникательная, склад ГО | 72.6 | 66.8 | 53.4 | 42.2489 | 16.8996
60 | КТП Кол 301/2х160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 2х 160 | с. Красноармейское быт, отделение Россельхозбанка | 109.1 | 149.7 | 158.4 | 91.4224 | 35.6
61 | КТП Вол 202/250 ПС 35/10 кВ Волчанка | 250 | с. Волчнка ток, быт | 5.8 | 6.3 | 11.7 | 5.2154 | 2.0861
62 | КТП Кол 804/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 250 | с. Красноармейское, ферма | 60.7 | 49.9 | 41.3 | 33.2864 | 13.3145
63 | КТП Кл 203/250 ПС 35/10 кВ Калиненская | 250 | п. Куйбышевский | 12.7 | 10.1 | 15.9 | 8.4805 | 3.3922
64 | КТП Кл 207/160 ПС 35/10 кВ Калиненская | 160 | п. Куйбышевский | 1.3 | 7.8 | 0 | 1.9941 | 1.2463
65 | КТП Кл 205/400 ПС 35/10 кВ Калиненская | 400 | п. Куйбышевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | КТП Кол 718/250 по ф 7 пс 110/35/10 Колдыбань | 250 | с Красноармейское Быт | 21.4 | 17.6 | 13.2 | 11.4388 | 4.5755
67 | КТП Кол 707/250 ПС 110/35/10 Колдыбань | 250 | с Красноармейское быт | 31.4 | 40.2 | 16.9 | 19.3933 | 7.7573
68 | КТП Кол 931/2*160 ПС 110/35/10 Колдыбань | 160 | с Красноармейское жкх | 103 | 76 | 98 | 60.6999 | 37.9375
69 | КТП Кол 234/100 ПС 110/35/10 Колдыбань | 100 | с Красноармейское | 21.8 | 31.7 | 29.3 | 18.1442 | 18.1442
67 | КТП Кол 932/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское (демонтирована) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C74: Автор: отсутсв в 2017 показаниях