## май-июнь
Жигулевский участок декабрь 2024 года
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП(КТП) | Номинал. | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
ток
|  | тр-ра |  | А |  |  | кВА | %
|  | А |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ТП - А 108/400 | 578 | быт | 95 | 110 | 89 | 98 | 16.955
2 | ТП - А 109/2х250 | 361 | КНС, полиция, быт | 43 | 75 | 59 | 59 | 16.3435
|  | 361 |  | 48 | 83 | 67 | 66 | 18.2825
3 | ТП - А 111/100 | 144 | АЗС | 36 | 51 | 40 | 42.3333 | 29.3981
4 | ТП - А 117/400 | 578 | дет. сад | 120 | 180 | 161 | 153.6667 | 26.5859
5 | ТП - А 119/250 | 361 | быт | 105 | 94 | 115 | 104.6667 | 28.9935
6 | КТП Б 301/250 | 361 | арт. скважина, быт | 215 | 183 | 146 | 181.3333 | 50.2308
7 | КТП Б 302/250 | 361 | Быт | 30 | 27 | 21 | 26 | 7.2022
8 | КТП Б 303/160 | 231 | Быт | 18 | 10 | 17 | 15 | 6.4935
9 | КТП Б 307/250 | 361 | арт. скважина, быт | 59 | 96 | 91 | 82 | 22.7147
10 | КТП Б 401/250 | 361 | Быт | 71 | 47 | 78 | 65.3333 | 18.0979
11 | КТП Б 402/250 | 361 | Быт | 133 | 122 | 120 | 125 | 34.626
12 | КТП Б 403/250 | 361 | Быт | 159 | 144 | 131 | 144.6667 | 40.0739
13 | КТП Б 404/250 | 361 | арт. скважина | 40 | 33 | 39 | 37.3333 | 10.3416
14 | КТП Б 405/400 | 578 | школа, администрация | 42 | 63 | 46 | 50.3333 | 8.7082
15 | КТП Б 406/630 | 910 | ДК, администрация, быт | 139 | 130 | 99 | 122.6667 | 13.4799
16 | КТП Б 407/400 | 578 | Быт | 101 | 75 | 103 | 93 | 16.09
17 | КТП Б 408/400 | 578 | Быт | 28 | 31 | 54 | 37.6667 | 6.5167
18 | КТП Б 409/250 | 361 | Быт | 73 | 58 | 59 | 63.3333 | 17.5439
19 | ТП Б 501/400 | 578 | пожарная часть, сбербанк, арт. скважина, быт | 60 | 65 | 60 | 61.6667 | 10.669
20 | КТП Б 502/400 | 578 | очистные сооружения, ГРП, котельная | 143 | 135 | 152 | 143.3333 | 24.7982
21 | ТП Б 13-81/630 | 910 | Быт | 103 | 98 | 80 | 93.6667 | 10.293
22 | ТП Б 13-81а/250 | 361 | Быт | 91 | 58 | 73 | 74 | 20.4986
23 | КТП Б 13-86/250 | 361 | Быт | 200 | 195 | 235 | 210 | 58.1717
24 | КТП Б 13-181/400 | 578 | Быт | 60 | 49 | 64 | 57.6667 | 9.9769
25 | КТП Б 13-182/400 | 578 | Быт | 115 | 133 | 95 | 114.3333 | 19.7809
26 | КТП Б 14-04/160 | 231 | Быт | 43 | 76 | 62 | 60.3333 | 26.1183
27 | КТП Б 14-07/250 | 361 | Быт | 11 | 15 | 20 | 15.3333 | 4.2475
28 | ТП Б 14-190/2х400 | 578 | Быт | 35 | 26 | 21 | 27.3333 | 4.729
|  | 578 |  | 85 | 64 | 73 | 74 | 12.8028
29 | КТП Б 14-195/2х400 | 578 | Быт | 89 | 110 | 45 | 81.3333 | 14.0715
|  | 578 |  | 150 | 154 | 191 | 165 | 28.5467
30 | ТП Б 14-196/250 | 361 | Быт | 185 | 170 | 127 | 160.6667 | 44.506
31 | ТП Б 14-197/2х400 | 578 | Быт | 21 | 26 | 35 | 27.3333 | 4.729
32 |  | 578 |  | 41 | 55 | 47 | 47.6667 | 8.2468
33 | ТП Б 15-09 /630 | 910 | Быт, хлеб. завод, ГАИ | 215 | 227 | 210 | 217.3333 | 23.8828
34 | ТП Б 15-95/400 | 578 | насосная, быт | 182 | 167 | 160 | 169.6667 | 29.3541
35 | ТП Б 15-97/2х160 | 231 | Быт, котельная | 197 | 223 | 200 | 206.6667 | 89.4661
|  | 231 |  | 77 | 80 | 75 | 77.3333 | 33.4776
36 | ТП Б 15-98/250 | 361 | Быт, насосная | 190 | 201 | 205 | 198.6667 | 55.0323
37 | КТП Гл 7-05/250 | 361 | Дачи | 48 | 45 | 36 | 43 | 11.9114
38 | КТП Гл 7-08/100 | 144 | Дачи | 21 | 35 | 29 | 28.3333 | 19.6759
39 | КТП Гл 7-09/100 | 144 | Дачи | 15 | 25 | 14 | 18 | 12.5
40 | КТП Гл 7-10/250 | 361 | Дачи | 73 | 64 | 48 | 61.6667 | 17.0822
41 | КТП Гл 7-12/100 | 144 | Дачи | 29 | 17 | 20 | 22 | 15.2778
42 | КТП Гл 7-14/250 | 361 | Дачи | 47 | 25 | 23 | 31.6667 | 8.7719
43 | КТП Гл 7-15/250 | 361 | Дачи | 65 | 55 | 58 | 59.3333 | 16.4358
44 | КТП Гл 7-55/160 | 231 | Дачи | 58 | 51 | 71 | 60 | 25.974
45 | КТП Гл 9-04/100 | 144 | Дачи | 40 | 24 | 28 | 30.6667 | 21.2963
46 | КТП Гл 9-07/160 | 231 | Дачи | 29 | 38 | 21 | 29.3333 | 12.6984
47 | ТП Ж 134/400 | 578 | Жигулевский Артек | 180 | 214 | 209 | 201 | 34.7751
48 | ТП Ж 152/250 | 361 | дачи Нива-2 | 30 | 25 | 32 | 29 | 8.0332
49 | ТП Ж 1-70/2х400 | 578 | Быт, военкомат | 188 | 154 | 174 | 172 | 29.7578
|  | 578 |  | 125 | 84 | 100 | 103 | 17.8201
50 | ТП Ж 1-71/400 | 578 | Быт, прокуратура, милиция | 157 | 200 | 230 | 195.6667 | 33.8524
51 | ТП Ж 1-72/250 | 361 | Быт, мызык. школа, туб. диспансер | 125 | 147 | 146 | 139.3333 | 38.5965
52 | ТП Ж 1-73/400 | 578 | школа, пожарное депо, энергосбыт, редакция газеты, быт | 195 | 186 | 220 | 200.3333 | 34.6597
53 | ТП Ж 1-75/250 | 361 | котельная, гостиница, быт | 70 | 88 | 77 | 78.3333 | 21.699
54 | КТП Ж 1-76/400 | 578 | похоронное бюро,быт | 52 | 41 | 39 | 44 | 7.6125
55 | ТП Ж 1-77/250 | 361 | котельная | 41 | 51 | 32 | 41.3333 | 11.4497
56 | ТП Ж 1-78/2х630 | 910 | ЦГБ, котельная | 85 | 74 | 35 | 64.6667 | 7.1062
|  | 910 |  | 52 | 51 | 58 | 53.6667 | 5.8974
57 | ТП Ж 1-80/2х400 | 578 | ЦГБ, котельная | 85 | 134 | 106 | 108.3333 | 18.7428
|  | 578 |  | 142 | 120 | 180 | 147.3333 | 25.4902
58 | ТП Ж 1-108/250 | 361 | Быт, котельная | 47 | 53 | 64 | 54.6667 | 15.1431
59 | ТП Ж 1-126 /2х400 | 578 | ЦГБ хирургия | 135 | 140 | 160 | 145 | 25.0865
|  | 578 |  | 77 | 80 | 92 | 83 | 14.3599
60 | КТП Ж 2-44 /250 | 361 | быт | 7 | 10 | 15 | 10.6667 | 2.9548
61 | ТП Ж 3-24/2х250 | 361 | Мировые судьи, казначейство, университет, быт | 150 | 170 | 140 | 153.3333 | 42.4746
|  | 361 |  | 90 | 75 | 90 | 85 | 23.5457
62 | ТП Ж 3-40/250 | 361 | Быт, кафе | 167 | 185 | 175 | 175.6667 | 48.6611
63 | ТП Ж 3-61/2х250 | 361 | Быт, узел связи, СЭС | 89 | 79 | 65 | 77.6667 | 21.5143
|  | 361 |  | 92 | 114 | 105 | 103.6667 | 28.7165
64 | ТП Ж 3-64/2х320 | 464 | Быт, школа, сбербанк, почта | 180 | 240 | 150 | 190 | 40.9483
|  | 464 |  | 155 | 190 | 145 | 163.3333 | 35.2011
65 | ТП Ж 3-65/250 | 361 | Быт, автовокзал | 377 | 340 | 367 | 361.3333 | 100.0923
66 | ТП Ж 3-67/400 | 578 | Быт, пансионат | 230 | 200 | 240 | 223.3333 | 38.639
67 | ТП Ж 3-68/2х250 | 361 | Быт, ЦТП | 155 | 185 | 137 | 159 | 44.0443
|  | 361 |  | 80 | 90 | 75 | 81.6667 | 22.6223
68 | ТП Ж 3-69/2х250 | 361 | Быт | 67 | 54 | 66 | 62.3333 | 17.2669
|  | 361 |  | 87 | 126 | 95 | 102.6667 | 28.4395
69 | ТП Ж 501/400 | 578 | Молодецкий курган | 117 | 157 | 132 | 135.3333 | 23.4141
70 | ТП Ж 5-130/2х250 | 361 | РТС | 130 | 172 | 175 | 159 | 44.0443
|  | 361 |  | 135 | 186 | 145 | 155.3333 | 43.0286
71 | ТП Ж 8-25/630+630 | 910 | НФС (хоз. нужды) | 28 | 28 | 21 | 25.6667 | 2.8205
|  | 910 |  | 4 | 5 | 8 | 5.6667 | 0.62271
72 | КТП Ж 11-44 /180 | 231 | быт | 50 | 44 | 36 | 43.3333 | 18.759
73 | КТП Ж 11-45/250 | 361 | быт | 160 | 150 | 215 | 175 | 48.4765
74 | КТП Ж 11-46/250 | 361 | быт | 5 | 7 | 6 | 6 | 1.662
75 | КТП Ж 11-57/100 | 144 | дачи | 29 | 24 | 26 | 26.3333 | 18.287
76 | ТП Ж 11-155/2х630 | 910 | Быт, пекарня | 196 | 176 | 185 | 185.6667 | 20.4029
|  | 910 |  | 155 | 177 | 161 | 164.3333 | 18.0586
77 | ТП Ж 12-74/2х630 | 910 | котельная | 569 | 590 | 597 | 585.3333 | 64.3223
|  | 910 |  | 230 | 240 | 230 | 233.3333 | 25.641
78 | ТП Ж 12-79/2х250 | 361 | Быт, стамотология | 79 | 56 | 92 | 75.6667 | 20.9603
|  | 361 |  | 228 | 190 | 198 | 205.3333 | 56.879
79 | ТП Ж 12-156/2х250 | 361 | РНС | 27 | 47 | 32 | 35.3333 | 9.7876
|  | 361 |  | 148 | 150 | 157 | 151.6667 | 42.0129
80 | ТП Ж 20-55/250 | 361 | Быт, школа | 121 | 122 | 114 | 119 | 32.964
81 | ТП Ж 20-109/2х250 | 361 | Быт, дет. сад | 40 | 31 | 53 | 41.3333 | 11.4497
|  | 361 |  | 35 | 25 | 40 | 33.3333 | 9.2336
82 | ТП Ж 20-154/2х630 | 910 | Быт | 146 | 125 | 164 | 145 | 15.9341
|  | 910 |  | 160 | 100 | 105 | 121.6667 | 13.37
83 | КТП Ж 27-111/2х630 | 910 | водозабор | 208 | 230 | 218 | 218.6667 | 24.0293
|  | 910 |  | 230 | 238 | 225 | 231 | 25.3846
84 | КТП Ж 28-113/2х250 | 361 | НФС (автоматика) | 12 | 17 | 28 | 19 | 5.2632
|  | 361 |  | 17 | 24 | 33 | 24.6667 | 6.8329
85 | ТП РП-1/630 | 910 | Быт, котельная, дет. сад | 286 | 260 | 312 | 286 | 31.4286
86 | ТП РП 16-90/2х630 | 910 | ЦНС, банк | 12 | 11 | 11 | 11.3333 | 1.2454
|  | 910 |  | 308 | 301 | 303 | 304 | 33.4066
87 | ТП РП 16-96/2х250 | 361 | Горгаз, МУП, насосная | 28 | 20 | 25 | 24.3333 | 6.7405
|  | 361 |  | 150 | 300 | 230 | 226.6667 | 62.7886
88 | ТП РП 17-14/250 | 361 | дет. сад, гос. Дума | 135 | 168 | 152 | 151.6667 | 42.0129
89 | ТП РП 17-16/250 | 361 | Сбербанк, Потенциал банк, дет. сад, быт | 158 | 211 | 170 | 179.6667 | 49.7692
90 | КТП РП 17-29/250 | 361 | МРСК Волги | 51 | 34 | 44 | 43 | 11.9114
91 | КТП РП 17-91/400 | 578 | школа, котельная | 105 | 133 | 120 | 119.3333 | 20.6459
92 | ТП РП 18-01/630 | 910 | Быт, школа, котельная | 294 | 302 | 304 | 300 | 32.967
93 | ТП РП 18-02/400 | 578 | Быт, дворец культуры | 155 | 178 | 200 | 177.6667 | 30.7382
94 | ТП РП 18-03/250 | 361 | Быт, дет. сад | 90 | 71 | 52 | 71 | 19.6676
95 | ТП РП 18-04/250 | 361 | Быт | 44 | 50 | 47 | 47 | 13.0194
96 | ТП РП 18-05/250 | 361 | Быт, котельная | 210 | 152 | 190 | 184 | 50.9695
97 | ТП РП 18-06/320 | 464 | Быт, школа | 135 | 134 | 122 | 130.3333 | 28.0891
98 | ТП РП 18-07/180 | 231 | Быт | 50 | 30 | 80 | 53.3333 | 23.088
99 | ТП РП 18-08/400 | 578 | Котельная, инфекционное отделение, дет. больница | 95 | 61 | 70 | 75.3333 | 13.0334
100 | ТП РП-2/630 | 910 | Быт, техникум, почта | 87 | 100 | 82 | 89.6667 | 9.8535
101 | ТП РП 23-10/630 | 910 | Быт, церковь, хлебзавод | 235 | 180 | 215 | 210 | 23.0769
102 | КТП РП 23-11/2х250 | 361 | Быт | 25 | 40 | 20 | 28.3333 | 7.8486
|  | 361 |  | 99 | 46 | 74 | 73 | 20.2216
103 | КТП РП 23-12/400 | 578 | Быт | 92 | 96 | 93 | 93.6667 | 16.2053
104 | ТП РП 23-17/400 | 578 | Быт, школа, дет. сад | 153 | 168 | 176 | 165.6667 | 28.6621
105 | ТП РП 23-18/250 | 361 | Быт | 51 | 53 | 48 | 50.6667 | 14.0351
106 | ТП РП 23-20/250 | 361 | Быт | 18 | 26 | 25 | 23 | 6.3712
107 | ТП РП 23-21/400 | 578 | Быт | 54 | 102 | 60 | 72 | 12.4567
108 | КТП РП 24-13/250 | 361 | администрация | 165 | 126 | 160 | 150.3333 | 41.6436
109 | ТП РП 24-15/320 | 464 | Быт, почта, нар. суд | 95 | 110 | 114 | 106.3333 | 22.9167
110 | ТП-РП 23-93/400 | 578 | Быт, сбербанк, пенсионный фонд | 115 | 105 | 110 | 110 | 19.0311
111 | ТП РП 25-94/2х400 | 578 | техникум, детская поликлиника, быт | 160 | 170 | 195 | 175 | 30.2768
|  | 578 |  | 37 | 43 | 31 | 37 | 6.4014
112 | ТП - Ж 210/250 | 361 | школа | 62 | 49 | 35 | 48.6667 | 13.4811
113 | ТП - Ж 214/160 | 231 | СТО, АЗС, быт | 15 | 24 | 33 | 24 | 10.3896
114 | ТП - Ж 303/250 | 361 | водокачка, быт | 150 | 141 | 106 | 132.3333 | 36.6574
115 | ТП Ж 314/250 | 361 | быт | 18 | 21 | 19 | 19.3333 | 5.3555
116 | ТП - ЖТ 141/180 | 231 | быт | 73 | 102 | 61 | 78.6667 | 34.0548
117 | ТП - ЖТ 142/250 | 361 | быт | 78 | 63 | 51 | 64 | 17.7285
118 | ТП - ЖТ 143/160 | 231 | быт | 15 | 14 | 22 | 17 | 7.3593
119 | КТП Жт 1-210/100 | 144 |  | 25 | 33 | 20 | 26 | 18.0556
120 | КТП Жт 1-401/100 | 144 |  | 15 | 25 | 22 | 20.6667 | 14.3519
121 | КТП Жт 1-403/100 | 144 |  | 19 | 21 | 20 | 20 | 13.8889
122 | КТП Жт 1-404/160 | 231 |  | 11 | 14 | 18 | 14.3333 | 6.2049
123 | КТП Жт 1-739/160 | 231 |  | 130 | 135 | 134 | 133 | 57.5758
124 | ТП Жт 2-122/2х400 | 578 | котельная | 8 | 10 | 9 | 9 | 1.5571
|  | 578 |  | 311 | 307 | 311 | 309.6667 | 53.5755
125 | ТП Жт 5-120/320+630 | 910 | Быт, ЦТП | 168 | 154 | 182 | 168 | 18.4615
|  | 464 |  | 152 | 151 | 202 | 168.3333 | 36.2787
126 | КТП Жт 5-125/2х1000 | 1445 | быт | 50 | 70 | 60 | 60 | 4.1522
|  | 1445 |  | 80 | 75 | 55 | 70 | 4.8443
127 | КТП Жт 12-42/250 | 361 | быт | 3 | 5 | 4 | 4 | 1.108
128 | КТП Жт 12-43/400 | 578 | ГРС, быт | 78 | 61 | 68 | 69 | 11.9377
129 | КТП Жт 12-44/160 | 231 | быт | 12 | 10 | 6 | 9.3333 | 4.0404
130 | КТП Жт 12-45/100 | 144 |  | 58 | 42 | 60 | 53.3333 | 37.037
131 | ТП Жт 12-123/400+630 | 578 | Быт, магазин | 275 | 270 | 262 | 269 | 46.5398
|  | 910 |  | 130 | 145 | 145 | 140 | 15.3846
132 | ТП Жт 12-130/2х630 | 910 | Быт | 145 | 125 | 130 | 133.3333 | 14.652
|  | 910 |  | 205 | 217 | 278 | 233.3333 | 25.641
133 | ТП Жт 12-176/320+400 | 464 | Быт | 135 | 103 | 96 | 111.3333 | 23.9943
|  | 578 |  | 200 | 250 | 225 | 225 | 38.9273
134 | КТП Жт 15-01/2х400 | 578 | Быт | 154 | 170 | 135 | 153 | 26.4706
|  | 578 |  | 85 | 76 | 94 | 85 | 14.7059
135 | ТП Жт 15-60/180 | 231 | Быт | 90 | 105 | 90 | 95 | 41.1255
136 | ТП Жт 19-121/2х400 | 578 | Быт | 250 | 140 | 175 | 188.3333 | 32.5836
|  | 578 |  | 120 | 155 | 110 | 128.3333 | 22.203
135 | ТП Жт 19-132/400 | 578 | быт | 474 | 410 | 436 | 440 | 76.1246
136 | КТП Жт 19-133/2х1000 | 1445 | быт | 115 | 70 | 90 | 91.6667 | 6.3437
|  | 1445 |  | 91 | 102 | 70 | 87.6667 | 6.0669
137 | ТП ЖСМ 12-01 /630 | 910 | Быт, церковь | 180 | 141 | 152 | 157.6667 | 17.326
138 | ТП ЖСМ 12-05/2х400 | 578 | Быт, почта | 75 | 70 | 80 | 75 | 12.9758
|  | 578 |  | 100 | 105 | 95 | 100 | 17.301
139 | ТП ЖСМ 12-06/630 | 910 | Быт, КНС, больница, школа искуств | 85 | 103 | 109 | 99 | 10.8791
140 | ТП ЖСМ 12-07/630 | 910 | Быт, дворец культуры, администрация | 100 | 107 | 146 | 117.6667 | 12.9304
141 | ТП ЖСМ 12-08/2х630 | 910 | Быт, дет сад | 217 | 192 | 235 | 214.6667 | 23.5897
|  | 910 |  | 100 | 80 | 65 | 81.6667 | 8.9744
142 | ТП ЖСМ 12-11/2х250 | 361 | очистные | 51 | 97 | 70 | 72.6667 | 20.1293
|  | 361 |  | 150 | 185 | 180 | 171.6667 | 47.5531
143 | КТП 3-203/400 | 578 | школа, сбербанк, поликлиника, быт | 227 | 239 | 210 | 225.3333 | 38.985
144 | КТП 3-204/250 | 361 | арт. скважина, ДК, АТС, администрация, быт | 98 | 115 | 151 | 121.3333 | 33.6103
145 | КТП 3-205/160 | 231 | Быт | 99 | 109 | 91 | 99.6667 | 43.1457
146 | КТП 3-208/250 | 361 | Быт | 35 | 25 | 42 | 34 | 9.4183
147 | КТП 3-213/160 | 231 | котельная | 120 | 116 | 113 | 116.3333 | 50.3608
148 | КТП 3-224/100 | 144 | Быт | 45 | 62 | 54 | 53.6667 | 37.2685
149 | КТП 3-235/250 | 361 | Быт | 73 | 129 | 113 | 105 | 29.0859
150 | КТП 3-239/100 | 144 | Быт | 45 | 66 | 57 | 56 | 38.8889
151 | КТП 3-242/100 | 144 | арт скважина | 32 | 33 | 22 | 29 | 20.1389
152 | КТП 3-247/250 | 361 | Быт | 98 | 95 | 75 | 89.3333 | 24.7461
153 | КТП 3-501/180 | 231 | Быт | 110 | 75 | 63 | 82.6667 | 35.7864
154 | КТП 3-508/400 | 578 | котельная | 115 | 108 | 120 | 114.3333 | 19.7809
155 | ТП 3-511/400 | 578 | де.т сад, сбербанк, школа, быт | 170 | 157 | 200 | 175.6667 | 30.3922
156 | КТП 3-512/400 | 578 | арт. скважина, быт | 135 | 103 | 128 | 122 | 21.1073
157 | КТП 3-519/160 | 231 | Быт | 59 | 47 | 54 | 53.3333 | 23.088
158 | КТП 3-520/250 | 361 | Быт | 67 | 42 | 45 | 51.3333 | 14.2198
159 | КТП 3-530/250 | 361 | Быт | 113 | 90 | 115 | 106 | 29.3629
160 | КТП 3-534/250 | 361 | Быт | 66 | 87 | 45 | 66 | 18.2825
161 | КТП 3-549/160 | 231 | очистные | 46 | 26 | 34 | 35.3333 | 15.2958
162 | КТП З 550/100 | 144 | быт, яхт. клуб | 23 | 25 | 23 | 23.6667 | 16.4352
163 | КТП 3-555/100 | 144 | Быт | 12 | 11 | 10 | 11 | 7.6389
164 | КТП 3-556/160 | 231 | Быт | 85 | 106 | 147 | 112.6667 | 48.7734
165 | КТП 3-557/160 | 231 | быт | 140 | 73 | 106 | 106.3333 | 46.0317
166 | ТП - К 207/100 | 144 | быт | 12 | 19 | 12 | 14.3333 | 9.9537
167 | ТП - К 401/250 | 361 | быт | 68 | 54 | 72 | 64.6667 | 17.9132
168 | ТП - К 410/100 | 144 | школа, быт | 60 | 61 | 82 | 67.6667 | 46.9907
169 | ТП - К 418/100 | 144 | быт | 17 | 12 | 11 | 13.3333 | 9.2593
170 | КТП К 1222/250 | 361 | быт | 25 | 30 | 29 | 28 | 7.7562
171 | КТП К 1223/400 | 578 | быт | 35 | 41 | 51 | 42.3333 | 7.3241
172 | КТП М 31-28/250 | 361 | Быт, спасательная станция | 97 | 105 | 106 | 102.6667 | 28.4395
173 | ТП М 31-53/2х400 | 578 | котельная, ЦТП, быт | 137 | 135 | 140 | 137.3333 | 23.7601
|  | 578 |  | 58 | 61 | 64 | 61 | 10.5536
174 | КТП М 31-62/630 | 910 | Быт | 180 | 167 | 176 | 174.3333 | 19.1575
175 | КТП М 31-99/400 | 578 | быт | 115 | 125 | 117 | 119 | 20.5882
176 | КТП М 31-100/630 | 910 | Быт | 173 | 190 | 185 | 182.6667 | 20.0733
177 | КТП М 31-127/250 | 361 | рыб. инспекция | 22 | 23 | 28 | 24.3333 | 6.7405
178 | ТП М 31-128/2х320 | 464 | Быт | 35 | 25 | 20 | 26.6667 | 5.7471
|  | 464 |  | 162 | 163 | 175 | 166.6667 | 35.9195
179 | ТП М 33-54/2х630 | 910 | очистные | 128 | 130 | 95 | 117.6667 | 12.9304
|  | 910 |  | 204 | 193 | 208 | 201.6667 | 22.1612
180 | КТП М 33-161/100 | 144 | нефтебаза | 14 | 10 | 19 | 14.3333 | 9.9537
181 | КТП М 35-01/250 | 361 | реабилитационный центр | 95 | 70 | 67 | 77.3333 | 21.422
182 | КТП М 35-02/2х630 | 910 | Быт | 117 | 73 | 96 | 95.3333 | 10.4762
|  | 910 |  | 75 | 93 | 69 | 79 | 8.6813
183 | КТП М 35-23/100 | 144 | Быт | 105 | 140 | 130 | 125 | 86.8056
184 | КТП М 35-47/250 | 361 | Быт, школа, дет. сад | 220 | 191 | 191 | 200.6667 | 55.5863
185 | ТП М 35-48/320+250 | 361 | Быт | 30 | 38 | 27 | 31.6667 | 8.7719
|  | 464 |  | 87 | 99 | 82 | 89.3333 | 19.2529
186 | КТП М 35-49/250 | 361 | Быт | 50 | 50 | 50 | 50 | 13.8504
187 | ТП М 35-51/250 | 361 | Быт | 142 | 125 | 151 | 139.3333 | 38.5965
188 | ТП М 35-52/630 | 910 | котельная, дет. сад, почта, сбербанк, быт | 162 | 108 | 140 | 136.6667 | 15.0183
189 | ТП М 35-119/2х630 | 910 | Быт | 107 | 102 | 143 | 117.3333 | 12.8938
|  | 910 |  | 58 | 73 | 40 | 57 | 6.2637
190 | ТП М 35-124/2х630 | 910 | Быт | 265 | 268 | 270 | 267.6667 | 29.4139
|  | 910 |  | 305 | 260 | 203 | 256 | 28.1319
191 | ТП - ОС 103/250 | 361 | арт. скважина, быт | 44 | 42 | 35 | 40.3333 | 11.1727
192 | ТП - ОС 105/160 | 231 | школа, быт | 26 | 48 | 35 | 36.3333 | 15.7287
193 | ТП - ОС 107/400 | 578 | дет. сад, быт | 71 | 85 | 69 | 75 | 12.9758
194 | ТП - ОС 402/250+630 | 361 |  | 70 | 65 | 90 | 75 | 20.7756
|  | 910 |  | 20 | 30 | 35 | 28.3333 | 3.1136
195 | ТП - ОС 403/160 | 231 |  | 10 | 20 | 15 | 15 | 6.4935
196 | ТП - ОС 404/160 | 231 | быт | 5 | 3 | 4 | 4 | 1.7316
195 | ТП - ОС 411/400 | 578 | быт | 24 | 11 | 30 | 21.6667 | 3.7486
196 | ТП - ОС 412/250 | 361 | быт | 12 | 12 | 10 | 11.3333 | 3.1394
197 | ТП - ОС 413/630 | 910 | быт | 90 | 100 | 115 | 101.6667 | 11.1722
198 | ТП - ОС 414/250 | 361 | быт | 80 | 105 | 95 | 93.3333 | 25.8541
199 | ТП - ОС 415/400 | 578 | быт | 100 | 100 | 95 | 98.3333 | 17.0127
200 | ТП - ОС 416/250 | 361 | быт | 135 | 155 | 110 | 133.3333 | 36.9344
201 | ТП - ОС 417/400 | 578 | быт | 50 | 75 | 70 | 65 | 11.2457
202 | ТП - ОС 418/630 | 910 | быт | 135 | 105 | 125 | 121.6667 | 13.37
203 | ТП - ОС 419/630 | 910 | быт | 5 | 7 | 3 | 5 | 0.54945
204 | КТП Рз 32-42/250 | 361 | быт | 45 | 39 | 63 | 49 | 13.5734
205 | КТП Рз 32-46/160 | 231 | быт | 65 | 85 | 50 | 66.6667 | 28.86
206 | ТП Рз 51-30/2х400 | 578 | РНС | 64 | 65 | 61 | 63.3333 | 10.9573
|  | 578 |  | 120 | 127 | 114 | 120.3333 | 20.8189
207 | ТП Рз 51-31/320 | 464 | Быт, дет. сад | 208 | 198 | 165 | 190.3333 | 41.0201
208 | ТП Рз 51-32/2х400 | 578 | Быт, дет. сад, школа | 254 | 253 | 263 | 256.6667 | 44.406
|  | 578 |  | 111 | 77 | 90 | 92.6667 | 16.0323
209 | ТП Рз 51-37/2х400 | 578 | колледж, спорткомплекс, быт | 64 | 83 | 77 | 74.6667 | 12.9181
|  | 578 |  | 72 | 52 | 64 | 62.6667 | 10.842
210 | ТП Рз 52-33/2х400 | 578 | ЦТП, быт | 134 | 106 | 128 | 122.6667 | 21.2226
|  | 578 |  | 100 | 100 | 117 | 105.6667 | 18.2814
211 | ТП Рз 52-34/2х630 | 910 | Быт | 166 | 145 | 160 | 157 | 17.2527
|  | 910 |  | 265 | 300 | 285 | 283.3333 | 31.1355
212 | ТП Рз 52-35/2х400 | 578 | Быт, почта | 147 | 150 | 180 | 159 | 27.5087
|  | 578 |  | 237 | 305 | 172 | 238 | 41.1765
213 | ТП Рз 52-36/630+400 | 578 | Быт, поликлиника | 216 | 210 | 214 | 213.3333 | 36.9089
|  | 910 |  | 218 | 209 | 187 | 204.6667 | 22.4908
214 | КТП Рз 53-59/2х250 | 361 | Быт | 45 | 44 | 50 | 46.3333 | 12.8347
|  | 361 |  | 57 | 68 | 51 | 58.6667 | 16.2512
215 | ТП Рз 55-19/2х400 | 578 | Быт, РНС, дет. сад | 161 | 235 | 200 | 198.6667 | 34.3714
|  | 578 |  | 94 | 100 | 99 | 97.6667 | 16.8973
216 | ТП Рз 55-22/315 | 578 | Быт, котельная | 180 | 110 | 130 | 140 | 24.2215
217 | КТП Рз 55-39/2х250 | 361 | Котельная | 218 | 231 | 224 | 224.3333 | 62.1422
|  | 361 |  | 7 | 5 | 9 | 7 | 1.9391
218 | КТП Рз 55-107/250 | 361 | АЗС | 82 | 60 | 75 | 72.3333 | 20.0369
219 | КТП Рз 55-140/100 | 144 | мусоро-перерабатывающая станция | 43 | 40 | 39 | 40.6667 | 28.2407
220 | КТП Рз 55-142/63 | 91 | Быт | 53 | 46 | 38 | 45.6667 | 50.1832
221 | ТП Рз 55-191/2х400 | 578 | Быт | 33 | 12 | 21 | 22 | 3.8062
|  | 578 |  | 41 | 32 | 39 | 37.3333 | 6.4591
222 | ТП Рз 56-38/2х1000 | 1445 | котельная | 298 | 295 | 294 | 295.6667 | 20.4614
|  | 1445 |  | 74 | 88 | 99 | 87 | 6.0208
223 | КТП Рз 58-27/250 | 361 |  | 108 | 182 | 118 | 136 | 37.6731
224 | КТП Рз 58-41/250 | 361 | перекачка, быт | 68 | 50 | 53 | 57 | 15.7895
225 | КТП Рз 58-194/160 | 231 |  | 57 | 87 | 52 | 65.3333 | 28.2828
226 | ТП Рз 58-199/400 | 578 |  | 102 | 100 | 100 | 100.6667 | 17.4164
227 | КТП Рз 58-201/100 | 144 | Быт | 19 | 35 | 43 | 32.3333 | 22.4537
228 | КТП Рз 58-202/160 | 231 | Быт | 14 | 0 | 17 | 10.3333 | 4.4733
229 | КТП Рз 58-203/100 | 144 | Быт | 65 | 75 | 95 | 78.3333 | 54.3981
230 | КТП Рз 58-204/160 | 231 | Быт | 25 | 32 | 28 | 28.3333 | 12.2655
| КТП Рз 58-206/250 | 361 | Быт | 15 | 21 | 19 | 18.3333 | 5.0785
231 | ТП Рз 63-63/250 | 361 | Быт, школа, насосная | 122 | 137 | 124 | 127.6667 | 35.3647
232 | ТП Рз 63-102/2х250 | 361 | Быт, насосная | 85 | 52 | 70 | 69 | 19.1136
233 |  | 361 |  | 75 | 93 | 79 | 82.3333 | 22.807
234 | ТП Рз 63-103/400 | 578 | ЦТП, интернат | 155 | 171 | 121 | 149 | 25.7785
235 | ТП Рз 63-104/2х400 | 578 | Быт, налоговая, сбербанк | 210 | 230 | 190 | 210 | 36.3322
|  | 578 |  | 230 | 140 | 110 | 160 | 27.6817
236 | ТП Рз 63-105/2х400 | 578 | Быт, дет. сад | 170 | 130 | 160 | 153.3333 | 26.5283
|  | 578 |  | 17 | 44 | 24 | 28.3333 | 4.902
237 | ТП Рз 62-106/2х630 | 910 | Быт | 128 | 101 | 105 | 111.3333 | 12.2344
|  | 910 |  | 180 | 225 | 183 | 196 | 21.5385
238 | ТП Рз 63-117/2х400 | 578 | Быт, пекарня | 244 | 275 | 255 | 258 | 44.6367
|  | 578 |  | 153 | 149 | 116 | 139.3333 | 24.1061
239 | ТП Рз 63-118/2х400 | 578 | Быт, насосная, ЦТП | 210 | 152 | 182 | 181.3333 | 31.3725
|  | 578 |  | 145 | 108 | 165 | 139.3333 | 24.1061
240 | КТП Ст 201 /630 | 910 | Быт | 125 | 165 | 140 | 143.3333 | 15.7509
241 | КТП Ст 202 /250 | 361 | арт. скважина, лесничество, быт | 41 | 64 | 60 | 55 | 15.2355
242 | КТП Ст 206/250 | 361 | Быт | 60 | 54 | 59 | 57.6667 | 15.9741
243 | КТП У-518/160 | 231 | быт | 45 | 43 | 41 | 43 | 18.6147
244 | ТП Яб 7-02/630 | 910 | Быт, сбербанк | 267 | 240 | 211 | 239.3333 | 26.3004
245 | ТП Яб 7-03/2х630 | 910 | Быт, школа, поликлиника | 90 | 91 | 100 | 93.6667 | 10.293
|  | 910 |  | 94 | 145 | 100 | 113 | 12.4176
246 | ТП Яб 7-04/400 | 578 | Быт | 125 | 123 | 130 | 126 | 21.7993
247 | ТП Яб 7-09/630+400 | 578 | водозабор | 87 | 98 | 75 | 86.6667 | 14.9942
|  | 910 |  | 220 | 224 | 223 | 222.3333 | 24.4322
248 | ТП Яб 7-10/2х630 | 910 | котельная, пожарное депо | 285 | 290 | 293 | 289.3333 | 31.7949
|  | 910 |  | 250 | 257 | 260 | 255.6667 | 28.0952
249 | КТП Яб 7-12/250 | 361 | Быт | 60 | 50 | 54 | 54.6667 | 15.1431
250 | КТП Яб 7-15/400 | 578 | Быт | 125 | 140 | 165 | 143.3333 | 24.7982
251 | ТПЯб 7-16/2х630 | 910 | Быт | 70 | 65 | 25 | 53.3333 | 5.8608
|  | 910 |  | 25 | 26 | 45 | 32 | 3.5165
252 | ТП Д/З 29-17/250+320 | 361 | очистные | 270 | 256 | 275 | 267 | 73.9612
|  | 464 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник ДС СтЭС ______________________________________ Ребакин Ю.В.
(подпись)