## Лист1
Кошкинский участок - декабрь 2024 года
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП ЕРМ-101/250 | 250 | с. Ермаково, Школа | 81 | 101 | 110 | 63.9869 | 25.5948
2 | КТП ЕРМ-617/250 | 250 | с. Романовка, Школа | 34 | 30 | 37 | 22.1325 | 8.853
3 | КТП КРМ-109/160 | 160 | с. Старое Фейзуллово, Школа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | КТП КРМ-121/100 | 100 | с. Степная Шентала, Больница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | КТП КРМ-304/100 | 100 | с. Новая Кармала Быт | 95 | 64 | 49 | 45.5797 | 45.5797
6 | КТП КРМ-408/160 | 160 | с. Новая Кармала Быт | 73 | 64 | 69 | 45.1415 | 28.2134
7 | ЗТП КРМ-410/250 | 250 | с. Новая Кармала Школа | 35 | 40 | 46 | 26.5151 | 10.6061
8 | КТП КРМ-411/250 | 250 | с. Новая Кармала Быт | 191 | 118 | 144 | 99.2674 | 39.707
9 | КТП КРМ-502/63 | 63 | с. Малое Максимкино СДК | 18 | 20 | 17 | 12.0523 | 19.1307
10 | ЗТП КШК-102/400 | 400 | с. Кошки, Губернский техникум | 161 | 135 | 175 | 103.2118 | 25.8029
11 | ЗТП КШК-109/160 | 160 | ст. Погрузная Школа | 102 | 77 | 94 | 59.8234 | 37.3896
12 | КТП КШК-110/250 | 250 | ст. Погрузная Быт | 201 | 198 | 211 | 133.6713 | 53.4685
13 | КТП КШК-111/160 | 160 | ст. Погрузная Быт | 149 | 133 | 165 | 97.9526 | 61.2204
14 | КТП КШК-1102/250 | 250 | с. Кошки Быт | 147 | 143 | 143 | 94.8847 | 37.9539
15 | КТП КШК-1103/400 | 400 | с. Кошки Быт, Водозабор | 142 | 144 | 163 | 98.3909 | 24.5977
16 | КТП КШК-1107/250 | 250 | с. Кошки средняя Школа | 13 | 12 | 15 | 8.7653 | 3.5061
17 | КТП КШК-1108/160 | 160 | с. Кошки Быт, | 123 | 99 | 92 | 68.8079 | 43.0049
18 | КТП КШК-1109/400 | 400 | с. Кошки Быт, Дет. сад | 154 | 155 | 162 | 103.2118 | 25.8029
19 | КТП КШК-1110/400 | 400 | с. Кошки Быт, Котельная | 171 | 166 | 157 | 108.2519 | 27.063
20 | КТП КШК-1111/250 | 250 | с. Кошки Быт | 120 | 120 | 126 | 80.2028 | 32.0811
21 | КТП КШК-1112/160 | 160 | с. Кошки Быт | 61 | 61 | 72 | 42.5119 | 26.5699
22 | КТП КШК-1113/400 | 400 | с. Кошки Быт | 150 | 123 | 120 | 86.1194 | 21.5298
23 | ЗТП КШК-1114/250 | 250 | с. Кошки Детский сад | 69 | 70 | 74 | 46.6754 | 18.6702
24 | КТП КШК-1115/250 | 250 | с. Кошки Быт | 142 | 132 | 133 | 89.1873 | 35.6749
25 | КТП КШК-1116/400 | 400 | с. Кошки Быт, Очистные | 199 | 190 | 194 | 127.7547 | 31.9387
26 | КТП КШК-1117/250 | 250 | с. Кошки Быт | 102 | 136 | 130 | 80.6411 | 32.2564
27 | КТП КШК-1203/160 | 160 | с. Кошки Быт | 81 | 73 | 80 | 51.2772 | 32.0483
28 | КТП КШК-1204/63 | 63 | д. Долиновка, Водозабор | 12 | 12 | 12 | 7.8888 | 12.5219
29 | КТП КШК-1215/160 | 160 | с. Залесье, Школа | 24 | 27 | 32 | 18.1881 | 11.3675
30 | ЗТП КШК-1301/400*2 | 400 | с. Кошки, Больница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 400 |  | 136 | 133 | 138 | 89.1873 | 22.2968
31 | КТП КШК-503/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 125 | 131 | 115 | 81.2985 | 32.5194
32 | КТП КШК-504/160 | 160 | с. Кошки, Быт | 136 | 148 | 193 | 104.5266 | 65.3291
33 | КТП КШК-505/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 107 | 108 | 125 | 74.5053 | 29.8021
34 | КТП КШК-506/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 112 | 131 | 115 | 78.4497 | 31.3799
35 | КТП КШК-509/100 | 100 | ст. Погрузная, Быт | 91 | 88 | 80 | 56.7555 | 56.7555
36 | КТП КШК-510/160 | 160 | ст. Погрузная, Быт | 81 | 80 | 84 | 53.6877 | 33.5548
37 | КТП КШК-511/160 | 160 | ст. Погрузная, Быт | 62 | 73 | 64 | 43.6075 | 27.2547
38 | КТП КШК-526/160*2 | 160 | с. Кошки очистные | 6 | 6 | 5 | 3.7253 | 2.3283
|  | 160 |  | 58 | 53 | 54 | 36.157 | 22.5981
39 | КТП КШК-528/160 | 160 | с. Кошки Быт | 52 | 50 | 54 | 34.1848 | 21.3655
40 | КТП КШК-529/250 | 250 | с. Кошки средняя Школа котельная | 24 | 24 | 23 | 15.5585 | 6.2234
41 | КТП КШК-533/1000*2 | 1000 | с. Кошки, ФОК, дет.сад "Сказка" | 414 | 401 | 371 | 259.8921 | 25.9892
|  | 1000 |  | 232 | 257 | 280 | 168.5135 | 16.8514
42 | КТП КШК 531/160 | 160 | с. Кошки, Быт | 35 | 41 | 46 | 26.7343 | 16.7089
43 | КТП КШК 532/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 24 | 37 | 32 | 20.3794 | 8.1518
44 | КТП КШК-701/250 | 250 | с. Кошки,хлебозавод | 153 | 150 | 154 | 100.1439 | 40.0576
45 | КТП КШК-704/250 | 250 | с. Кошки, молочный цех | 33 | 32 | 36 | 22.1325 | 8.853
46 | КТП КШК-702/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 149 | 137 | 151 | 95.7613 | 38.3045
47 | КТП КШК-703/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 115 | 110 | 120 | 75.601 | 30.2404
48 | ЗТП КШК-706/400 | 400 | РДК, Администрация района, Быт | 223 | 186 | 197 | 132.7948 | 33.1987
49 | КТП КШК-709/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 111 | 113 | 127 | 76.9158 | 30.7663
50 | КТП КШК-710/400 | 400 | с. Кошки, Быт | 131 | 144 | 139 | 90.7212 | 22.6803
51 | КТП КШК-711/630 | 630 | с. Кошки, Быт | 198 | 215 | 206 | 135.6435 | 21.5307
52 | КТП КШК-712/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 137 | 113 | 132 | 83.7089 | 33.4836
53 | КТП КШК-713/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 137 | 133 | 146 | 91.1595 | 36.4638
54 | КТП КШК-714/400 | 400 | с. Кошки, Быт | 137 | 106 | 119 | 79.3263 | 19.8316
55 | КТП КШК-715/160 | 160 | с. Кошки, Быт | 123 | 118 | 136 | 82.6133 | 51.6333
56 | КТП КШК-716/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 25 | 36 | 41 | 22.3516 | 8.9406
57 | КТП КШК-818/160 | 160 | с. Большая Константиновка, Школа | 64 | 52 | 56 | 37.6909 | 23.5568
58 | КТП КШК-908/250 | 250 | с. Кошки, Ветлечебница | 38 | 36 | 43 | 25.6386 | 10.2554
59 | КТП НАД-1001/250 | 250 | с. Надеждино, Школа | 52 | 49 | 53 | 33.7465 | 13.4986
60 | КТП НАД-1010/160 | 160 | с. Надеждино, Губернский техникум | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | КТП НАД-1101/100 | 100 | с. Надеждино, Быт | 80 | 76 | 86 | 53.0303 | 53.0303
62 | КТП НАД-1102/400 | 400 | с. Надеждино, Губернский техникум, Быт ул. Центральная | 59 | 59 | 66 | 40.3205 | 10.0801
63 | КТП НБК-117/63 | 63 | с. Рахмановка, Школа | 22 | 20 | 14 | 12.2715 | 19.4785
64 | КТП НБК-218/160 | 160 | с. Шпановка, Школа | 41 | 38 | 42 | 26.5151 | 16.572
65 | КТП НБК-528/160 | 160 | с. Нижняя Быковка, Школа | 35 | 36 | 41 | 24.5429 | 15.3393
66 | КТП РВС-102/250 | 250 | с. Новое Фейзуллово, Школа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | КТП РВС-319/63 | 63 | с. Мамыково, Школа | 32 | 31 | 36 | 21.6942 | 34.4352
68 | КТП РВС-611/250 | 250 | с. Тенеево, Школа | 37 | 33 | 41 | 24.3238 | 9.7295
69 | ЗТП САД-703/400 | 400 | с. Орловка, Школа | 70 | 68 | 72 | 46.018 | 11.5045
70 | КТП САД-709/250 | 250 | с. Орловка, Быт | 91 | 88 | 86 | 58.0703 | 23.2281
|  | 18932 |  | 6838 | 6583 | 6941 | 4461.9929 | 23.5685