## Лист1
Приложение №2 - таблица для ввода данных по загруженности ТП (КТП) 10(6)/0,4 кВ АО "ССК"
Камышлинский участок Северных ЭС декабрь 2024 года
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП | Мощность ТП ( КТП)ква | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А ток |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП УС 205/400 | 400 | население,детсад | 82 | 113 | 87 | 61.7956 | 15.4489
2 | КТП УС 211/250 | 250 | население, водозабор | 28 | 17 | 16 | 13.3671 | 5.3469
3 | КТП УС 212/160 | 160 | население | 21 | 17 | 5 | 9.4227 | 5.8892
4 | КТП УС 213/250 | 250 | население | 31 | 44 | 28 | 22.5707 | 9.0283
5 | КТП КМШ 207/400 | 400 | МТМ отключен
6 | КТП КМШ 208/160 | 160 | МТФ | 3 | 2 | 0 | 1.0957 | 0.68479
7 | КТП КМШ 210/160 | 160 | население | 18 | 6 | 17 | 8.9845 | 5.6153
8 | КТП КМШ 212/160 | 160 | население | 31 | 10 | 32 | 15.9967 | 9.998
9 | КТП КМШ 221/250 | 250 | СОШ | 14 | 23 | 29 | 14.4628 | 5.7851
10 | КТП КМШ 225/25 | 25 | Водозабор | 6 | 1.5 | 0 | 1.6435 | 6.574
11 | КТП КМШ 501/160 | 160 | База ССК,ДЭУ, население | 56 | 36 | 42 | 29.3639 | 18.3524
12 | КТП КМШ 502/400 | 400 | население,СУД,УИН,военком. | 145 | 156 | 135 | 95.5421 | 23.8855
13 | КТП КМШ 503/400 | 400 | насел,связь,почта,ЖКХ,банк,прокур | 191 | 210 | 210 | 133.8905 | 33.4726
14 | КТП КМШ 504/400 | 400 | население | 108 | 113 | 115 | 73.6288 | 18.4072
15 | КТП КМШ 505/630 | 630 | Насель,ЦРБ,Котельн,(резерв) | 223 | 179 | 217 | 135.6435 | 21.5307
16 | КТП КМШ 506/250 | 250 | население | 56 | 76 | 102 | 51.2772 | 20.5109
17 | КТП КМШ 507/160 | 250 | Детсад,Спортшкола,Магнит. | 98 | 97 | 99 | 64.4252 | 25.7701
18 | КТП КМШ 508/160 | 160 | Население,МКД | 32 | 39 | 61 | 28.9256 | 18.0785
19 | КТП КМШ 510/160 | 160 | Полиция МВД | 10 | 7 | 2 | 4.1635 | 2.6022
20 | КТП КМШ 512/250 | 250 | Пож.часть, Лесхоз. | 2 | 7 | 2 | 2.4105 | 0.96419
21 | КТП КМШ 513/160 | 160 | население,МКД | 27 | 37 | 40 | 22.7899 | 14.2437
22 | КТП КМШ 514/250 | 250 | Насел,МКД,Школа интернат | 14 | 29 | 38 | 17.7498 | 7.0999
23 | КТП КМШ 516/250 | 250 | Население,МКД,Детсад. | 135 | 89 | 147 | 81.2985 | 32.5194
24 | КТП КМШ 517/160 | 160 | Детсад,магазин,ЦСО, пятерочка | 34 | 44 | 21 | 21.6942 | 13.5589
25 | КТП КМШ 523/63 | 63 | Соц.баня. Отключен
26 | КТП КМШ 518/630 | 630 | Учеб.комплекс,котель (резерв) | 10 | 10 | 11 | 6.7931 | 1.0783
27 | КТП КМШ 519/250 | 250 | Население, МКД | 55 | 81 | 59 | 42.731 | 17.0924
28 | КТП КМШ 704/250 | 250 | население | 76 | 88 | 117 | 61.5765 | 24.6306
29 | КТП КМШ 708/160 | 160 | население | 100 | 77 | 70 | 54.1259 | 33.8287
30 | КТП КМШ 912/25 | 25 | Водозабор (ЖКХ) | 2 | 4 | 2 | 1.7531 | 7.0123
31 | КТП КМШ 913/63 | 250 | Площадь масс.мероприятий (АСП) | 2 | 3 | 1 | 1.3148 | 0.52592
32 | КТП КМШ 1505/250 | 250 | СОШ,детсад,минкотельн | 8 | 20 | 21 | 10.7375 | 4.295
33 | КТП КМШ 1521/250 | 250 | с/совет,дом культуры,миникот,ЦСО | 25 | 6 | 7 | 8.3271 | 3.3308
34 | КТП КМШ 1601/250 | 250 | МКД,миникот,магазины,гостиница | 23 | 3 | 30 | 12.2715 | 4.9086
35 | КТП КМШ 1617/160 | 160 | население,база МТС | 10 | 6 | 10 | 5.6975 | 3.5609
36 | КТП РАС 912/160 | 160 | СОШ,детсад,ФАП | 27 | 2 | 14 | 9.4227 | 5.8892
37 | КТП КМШ 2201/630 | 630 | ЦРБ, Котельн,(основ. питание) | 103 | 85.5 | 85.5 | 60.0425 | 9.5306
38 | КТП КМШ 2202/630 | 630 | Учеб.комплекс,котель (основн.) | 118 | 119 | 145 | 83.7089 | 13.2871
39 | КТП КМШ 1528/63 | 63 | Самарский ОРТПЦ | 16 | 17 | 20 | 11.6141 | 18.435
40 | КТП КМШ 1632/63 | 63 | Самараский ОРТПЦ | 4 | 4 | 5 | 2.8487 | 4.5218
| Итого общее | [5 empty] | 1210.6021
| Всего по КУМИ | [5 empty] | 1240.6674
| Исполнитель : Начальник участка Яруллин Р.Р. | 68-40