## Лист1
Борский участок - январь 2025
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ГКТП БОР 101/250 | 250 | с.Борское, | 174 | 189 | 210 | 125.5634 | 50.2254
2 | ГКТП БОР 102/400 | 400 | с.Борское, Д/сад "Солнышко 2", Администрация района, Администрация поселения Борское, военкомат, узел связи, магазин "Магнит", типография | 350 | 300 | 340 | 216.942 | 54.2355
3 | ГКТП БОР 103/160 | 160 | с.Борское,, Медицинское училище, районный отдел полиции | 101 | 58 | 79 | 52.1537 | 32.5961
4 | ГКТП БОР 104/400 | 400 | с.Борское, Д/садик "Солнышко 3" | 250 | 241 | 315 | 176.6215 | 44.1554
5 | ГКТП БОР 105/250 | 250 | с.Борское,Телекомпания "БорскоеТВ", РосГвардия | 187 | 298 | 261 | 163.4735 | 65.3894
6 | ГКТП БОР 106/160 | 160 | с.Борское,Дом культуры, прокуратура | 15 | 18 | 10 | 9.4227 | 5.8892
7 | ГКТП БОР 107/400 | 400 | с.Борское,УСЗН, пенсионный фонд, ЦСО, Суд, | 310 | 301 | 297 | 198.9731 | 49.7433
8 | ГКТП БОР 108/315 | 315 | с.Борское,Губернский телеканал, связь ПАО "Мегофон" | 178 | 140 | 210 | 115.7024 | 36.7309
9 | ГКТП БОР 109/400 | 400 | с.Борское,Пожарнвя часть МЧС, Управление ЖКХ, Д/сад "Солнышко", Дорожно-эксплуатационное управление, с/м "Магнит", с/м "Пятерочка" | 240 | 274 | 280 | 173.9919 | 43.498
10 | ГКТП БОР 110/160 | 160 | с.Борское, | 187 | 115 | 161 | 101.4587 | 63.4117
11 | ГКТП БОР 111/160 | 160 | с.Борское, | 48 | 69 | 47 | 35.9379 | 22.4612
12 | ГКТП БОР 112/160 | 160 | с.Борское, связь ПАО МТС | 141 | 194 | 143 | 104.7457 | 65.4661
13 | ЗТП БОР 113/2 х 400 | 800 | с.Борское,Котельная № 2, Школа № 2 | 400 | 478 | 421 | 284.6542 | 35.5818
14 | ГКТП БОР 114/160 | 160 | с.Борское,Церковь | 1 | 15 | 8 | 5.2592 | 3.287
15 | ГКТП БОР 116/400 | 400 | с.Борское, | 237 | 219 | 199 | 143.5323 | 35.8831
16 | ГКТП БОР 117/400 | 400 | с.Борское, | 97 | 101 | 114 | 68.3696 | 17.0924
17 | КТП БОР 201/400 | 400 | Полигон ПСХЛ № 2, Котельная | 87 | 90 | 78 | 55.879 | 13.9697
18 | ГКТП БОР 202/160 | 160 | с.Борское, | 131 | 169 | 173 | 103.6501 | 64.7813
19 | КТП БОР 301/250 | 250 | с.Борское, | 182 | 190 | 218 | 129.2887 | 51.7155
20 | ГКТП БОР 320/160 | 160 | с.Борское,Борское отделение Энергосбыта, колбасный цех | 170 | 164 | 173 | 111.1006 | 69.4379
21 | КТП БОР 504/630+320 | 950 | с.Борское,Элеватор | 317 | 410 | 520 | 273.2593 | 28.7641
22 | ЗТП БОР 509/250 | 400 | с.Борское,АЗС, АГЗС, участок газового хозяйства | 389 | 371 | 409 | 256.1669 | 64.0417
23 | КТП БОР 510/60 | 60 | Дачи с.Борское | 12 | 28 | 21 | 13.3671 | 22.2786
24 | КТП БОР 515/100 | 100 | полигон ТБО | 15 | 2 | 0 | 3.7253 | 3.7253
25 | ЗТП БОР 601/250 | 250 | Водозабор 2й подъём, вышки Мегафон, Билайн, МТС | 69 | 61 | 48 | 39.0057 | 15.6023
26 | КТП БОР 602/160 | 160 | Водяные скважины 1й подъём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ЗТП БОР 603/160 | 160 | Водяные скважины 1й подъём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ЗТП БОР 604/160 | 160 | Водяные скважины 1й подъём | 28 | 30 | 29 | 19.0646 | 11.9154
29 | КТП БОР 605/160 | 160 | Водяные скважины 1й подъём | 27 | 25 | 26 | 17.0924 | 10.6828
30 | ГКТП БОР 701/400 | 400 | с.Борское, | 220 | 213 | 227 | 144.628 | 36.157
31 | ГКТП БОР 702/250 | 250 | с.Борское, Магнит | 241 | 253 | 190 | 149.8872 | 59.9549
32 | ГКТП БОР 702А/250 | 250 | с.Борское, | 321 | 299 | 301 | 201.8218 | 80.7287
33 | ГКТП БОР 703/250 | 250 | с.Борское,Котельная № 1 | 272 | 245 | 261 | 170.4857 | 68.1943
34 | КТП БОР 704/315 | 400 | с.Борское,Лицей, управление с/х, регистр.палата, областное казначейство, узел связи, аптека | 208 | 190 | 168 | 124.0295 | 31.0074
35 | ЗТП БОР 705/315 | 315 | с.Борское,Школа № 1, д/сад "Колокольчик" | 201 | 178 | 200 | 126.8782 | 40.2788
36 | ГКТП БОР 707/400 | 400 | с.Борское, | 210 | 187 | 217 | 134.5479 | 33.637
37 | ГКТП БОР 708/160 | 160 | с.Борское,Сбербанк, Россельхозбанк | 99 | 120 | 87 | 67.0548 | 41.9093
38 | ГКТП БОР 710/400 | 400 | с.Борское,СТО | 247 | 238 | 204 | 150.9829 | 37.7457
39 | КТП БОР 1401/63 | 63 | пос.Новоборский, АЗС | 10 | 8 | 35 | 11.6141 | 18.435
40 | КТП БОР 1402/400 | 400 | пос.Новоборский | 10 | 8 | 0 | 3.9444 | 0.9861
41 | КТП БОР 1403/250 | 250 | пос.Новоборский | 78 | 90 | 87 | 55.879 | 22.3516
42 | КТП БОР 1405/250 | 400 | пос.Новоборский, школа, д/сад | 190 | 201 | 198 | 129.0695 | 32.2674
43 | КТП БОР 1406/250 | 250 | пос.Новоборский, котельная | 52 | 42 | 48 | 31.1169 | 12.4468
44 | КТП БОР 1407/400 | 400 | пос.Новоборский, почта | 276 | 307 | 292 | 191.7417 | 47.9354
45 | КТП БОР 1409/250 | 250 | пос.Новоборский | 204 | 193 | 187 | 127.9739 | 51.1895
46 | КТП БОР 1410/160 | 160 | пос.Новоборский | 49.8 | 87 | 98 | 51.4525 | 32.1578
47 | КТП БОР 1411/250 | 250 | пос.Новоборский | 120 | 141 | 111 | 81.5176 | 32.607
48 | КТП БОР 1415/160 | 160 | пос.Новоборский | 108 | 87 | 90 | 62.453 | 39.0331
49 | КТП БОР 1416/63 | 63 | Водозабор пос.Новоборский | 20 | 19 | 18 | 12.4906 | 19.8263
50 | ЗТП ПЕТ 601/250 | 250 | с.Петровка | 120 | 99 | 89 | 67.4931 | 26.9972
51 | ГКТП ПЕТ 602/250 | 250 | с.Петровка | 45 | 39 | 58 | 31.1169 | 12.4468
52 | ГКТП ПЕТ 603/160 | 160 | с.Петровка | 59 | 67 | 79 | 44.9223 | 28.0765
53 | КТП ПЕТ 604/250 | 250 | с.Петровка | 80 | 75 | 69 | 49.0859 | 19.6343
54 | КТП ПЕТ 606/250 | 250 | с.Петровка | 68 | 75 | 89 | 50.8389 | 20.3356
55 | КТП ПЕТ 608/250 | 250 | с.Петровка | 28 | 59 | 47 | 29.3639 | 11.7455
56 | КТП КМ-250/6-0,4 кВ | 250 | пос.Комсомольский | 25 | 20 | 37 | 17.9689 | 7.1876
57 | КТП НЕП 1501/100 | 100 | с.Нов.Кутулук | 20 | 18 | 37 | 16.435 | 16.435
58 | КТП НЕП1502/100 | 100 | с.Нов.Кутулук | 28 | 17 | 31 | 16.6541 | 16.6541
59 | КТП НЕП1503/63 | 63 | с.Нов.Кутулук | 18 | 11 | 12 | 8.9845 | 14.2611
60 | КТП НЕП1504/100 | 100 | Водозабор пос.Н.Кутулук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | КТП НЕП1505/630 | 630 | с.Нов.Кутулук | 20 | 1 | 14 | 7.6697 | 1.2174
62 | КТП НЕП1506/160 | 160 | с.Нов.Кутулук, ТОК | 80 | 14 | 20 | 24.9812 | 15.6133
63 | КТП МАР521/160 | 160 | Водозабор с.Марьевка | 120 | 87 | 64 | 59.3851 | 37.1157
64 | КТП АЛД 305/63 | 63 | с.Красн.Зорька | 28 | 10 | 18 | 12.2715 | 19.4785
65 | КТП АЛД 306/250 | 250 | пос.Лесной, почта, лесничество, пилорама, магазин | 80 | 72 | 91 | 53.2494 | 21.2998
66 | КТП УСМ 701/63 | 63 | Водозабор с.Алексеевка | 10 | 10 | 12 | 7.0123 | 11.1306
67 | ГКТП БОР 121/160 | 160 | с.Борское,спортивн. Комплекс | 3 | 1 | 0 | 0.87653 | 0.54783
68 | ВЛ-0,4кВ от КТП АЛД 310/63 | 63 | пос.Лесной | 43 | 30 | 21 | 20.5985 | 32.6961
69 | КТП БОР 1420/400 | 400 | пос.Новоборский | 12 | 20 | 39 | 15.5585 | 3.8896
70 | КТП БОР 1423/25 | 25 | пос.Новоборский | 10 | 0 | 4 | 3.0679 | 12.2715