## Лист1
Нефтегорский участок - январь 2025
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | тр-р | Загруженность ТП (КТП)
[5 empty] | А |  |  | кВА | %
[5 empty] | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП-1/400 | 400 | Быт, дет.сад, магазины |  | 90 | 106 | 85 | 61.5765 | 15.3941
2 | КТП-2/250 | 250 | Быт, суд |  | 102 | 150 | 140 | 85.9003 | 34.3601
3 | КТП-3/400 | 400 | Быт, магазины |  | 115 | 125 | 103 | 75.1627 | 18.7907
4 | КТП-4/250 | 250 | Быт |  | 160 | 175 | 143 | 104.7457 | 41.8983
5 | КТП-5/100 | 100 | Быт |  | 50 | 48 | 60 | 34.6231 | 34.6231
6 | КТП-6/400 | 400 | Быт |  | 250 | 230 | 215 | 152.2977 | 38.0744
7 | ЗТП-7/2*400 | 400 | Быт | Т-1 | 153 | 140 | 132 | 93.1317 | 23.2829
8 |  | 400 | Быт | Т-2 | 115 | 150 | 160 | 93.1317 | 23.2829
9 | КТП-9/400 | 400 | Быт |  | 85 | 98 | 95 | 60.9191 | 15.2298
10 | КТП-10/400 | 400 | Быт |  | 170 | 193 | 205 | 124.4677 | 31.1169
11 | ЗТП-48/2х400 | 400 | Быт, банк, реабилитационный центр, магазины | Т-1 | 190 | 175 | 180 | 119.4277 | 29.8569
12 |  | 400 |  | Т-2 | 105 | 110 | 125 | 74.5053 | 18.6263
14 | КТП-51/400 | 400 | Быт, автовокзал, дет.сад, магазины |  | 120 | 130 | 140 | 85.462 | 21.3655
15 | ЗТП-52/2х400 | 400 | быт, магазины, прокуратура, военкомат, НГТ, ЦДЮТ | Т-1 | 120 | 72 | 115 | 67.2739 | 16.8185
16 |  | 400 |  | Т-2 | 220 | 175 | 230 | 136.9583 | 34.2396
17 | ЗТП-53/2х400 | 400 | быт, ДЮСШ, магазины, кафе | Т-1 | 92 | 95 | 87 | 60.0425 | 15.0106
18 |  | 400 |  | Т-2 | 115 | 110 | 130 | 77.7923 | 19.4481
19 | ЗТП-54/2х320 | 400 | быт, магазины, кафе, ОВО | Т-1 | 105 | 125 | 110 | 74.5053 | 18.6263
20 |  | 320 |  | Т-2 | 120 | 130 | 115 | 79.9837 | 24.9949
21 | ЗТП-56/400 | 400 | Организации |  | 118 | 110 | 105 | 72.9714 | 18.2429
22 | ЗТП-59/2х400 | 400 | Школа, быт | Т-1 | 90 | 85 | 75 | 54.7833 | 13.6958
23 |  | 400 |  | Т-2 | 175 | 185 | 160 | 113.9493 | 28.4873
24 | КТП-61/400 | 400 | быт, магазины |  | 130 | 152 | 140 | 92.4743 | 23.1186
25 | КТП-63/100 | 100 | магазины |  | 50 | 55 | 47 | 33.3083 | 33.3083
26 | ЗТП-67/2*320 | 320 | быт, д/с, магазины, газовый цех | Т-1 | 123 | 148 | 150 | 92.2551 | 28.8297
27 |  | 320 |  | Т-2 | 217 | 195 | 170 | 127.5356 | 39.8549
28 | ЗТП-94/2х400 | 400 | Налоговая, быт, пожарная служба | Т-1 | 165 | 210 | 195 | 124.906 | 31.2265
29 |  | 400 |  | Т-2 | 55 | 170 | 90 | 69.027 | 17.2568
30 | ЗТП-95/2х400 | 400 | быт, магазины | Т-1 | 163 | 140 | 115 | 91.5977 | 22.8994
31 |  | 400 |  | Т-2 | 80 | 70 | 77 | 49.7433 | 12.4358
32 | ЗТП-130/2х250 | 250 | д/к, быт, администрация района, почта, магазины | Т-1 | 172 | 162 | 150 | 106.0605 | 42.4242
33 |  | 250 |  | Т-2 | 160 | 125 | 180 | 101.897 | 40.7588
34 | КТП-137/250 | 250 | кафе, гостиница, офисы |  | 55 | 63 | 70 | 41.1971 | 16.4788
35 | КТП-141/400 | 400 | Данс-строй |  | 11 | 10 | 15 | 7.8888 | 1.9722
36 | ЗТП-157/2х400 | 400 | банк, Ростелеком, быт, школа, магазины | Т-1 | 140 | 130 | 145 | 90.9403 | 22.7351
37 |  | 400 |  | Т-2 | 176 | 175 | 160 | 111.9771 | 27.9943
38 | ЗТП-158/2х400 | 400 | больница | Т-1 | 155 | 120 | 130 | 88.749 | 22.1872
39 |  | 400 |  | Т-2 | 38 | 48 | 50 | 29.8021 | 7.4505
40 | ЗТП-159/2х250 | 250 | быт, д/с, магазины | Т-1 | 145 | 120 | 135 | 87.6533 | 35.0613
41 |  | 250 |  | Т-2 | 115 | 110 | 105 | 72.314 | 28.9256
42 | ЗТП-160/2х160 | 160 | быт, магазины | Т-1 | 115 | 150 | 125 | 85.462 | 53.4138
43 |  | 160 |  | Т-2 | 105 | 155 | 130 | 85.462 | 53.4138
44 | ЗТП-161/400+315 | 400 | быт, стоматология, скорая помощь, женская консультация, магазины | Т-1 | 47 | 70 | 105 | 48.6476 | 12.1619
45 |  | 315 |  | Т-2 | 115 | 102 | 90 | 67.2739 | 21.3568
46 | ЗТП-177/2х250 | 250 | быт, биржа труда, магазины | Т-1 | 105 | 120 | 115 | 74.5053 | 29.8021
47 |  | 250 |  | Т-2 | 98 | 82 | 87 | 58.5086 | 23.4034
48 | ЗТП-178/2х250 | 250 | быт, д/с, магазины | Т-1 | 70 | 125 | 90 | 62.453 | 24.9812
49 |  | 250 |  | Т-2 | 220 | 195 | 160 | 126.0017 | 50.4007
50 | КТП-180/250 | 250 |  |  | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 2.5639 | 1.0255
51 | ЗТП-Школа/2х400 | 400 | Школа, д/с, магазины. | Т-1 | 155 | 143 | 150 | 98.1717 | 24.5429
52 |  | 400 |  | Т-2 | 120 | 103 | 140 | 79.5454 | 19.8864
53 | ЦРП/2х400 | 400 | быт, магазины | Т-1 | 105 | 97 | 128 | 72.314 | 18.0785
54 |  | 400 |  | Т-2 | 95 | 75 | 83 | 55.4407 | 13.8602
55 | ТП-11/100 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | ТП-110/400 | 400 | Быт |  | 160 | 182 | 173 | 112.8537 | 28.2134
57 | КТП Ут 203 | 250 | с. Утевка, АЗС, магазин, быт. |  | 123 | 98 | 109 | 72.314 | 28.9256
58 | КТП Ут 204 | 250 | с. Утевка, Пекарня, магазин, быт. |  | 224 | 203 | 192 | 135.6435 | 54.2574
59 | КТП Ут 205 | 250 | с. Утевка, Пожарная служба, 3 магазина, быт. |  | 189 | 216 | 192 | 130.8226 | 52.329
60 | КТП Ут 206 | 250 | с. Утевка, Котельная, д/с "Чайка", столовая, быт, магазин |  | 258 | 312 | 281 | 186.4825 | 74.593
61 | КТП Ут 207 | 160 | с. Утевка, пекарня |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | КТП Ут 208 | 400 | с. Утевка, ДК "Мир", Администрация, АТС, магазин, быт, Мегафон |  | 291 | 285 | 279 | 187.359 | 46.8398
63 | ЗТП Ут 209 | 100 | с. Утевка, больница |  | 17 | 12 | 49 | 17.0924 | 17.0924
64 | КТП Ут 213 | 100 | с. Утевка, быт |  | 89 | 93 | 85 | 58.5086 | 58.5086
65 | КТП Ут 214 | 160 | с. Утевка, КФХ "Кочуров", МУП "ЖКХ", быт. |  | 91 | 58 | 59 | 45.5797 | 28.4873
66 | КТП Ут 301 | 160 | с. Утевка, быт, |  | 85 | 79 | 83 | 54.1259 | 33.8287
67 | КТП Ут 302 | 100 | с. Утевка, быт |  | 39 | 37 | 28 | 22.7899 | 22.7899
68 | КТП Ут 303 | 160 | с. Утевка, магазин, быт. |  | 149 | 65 | 108 | 70.5609 | 44.1006
69 | КТП Ут 305 | 250 | с. Утевка, ПМК, КФХ "ВИКА" |  | 25 | 23 | 13 | 13.3671 | 5.3469
70 | КТП Ут 307 | 160 | с. Утевка, КФХ "Вика", ПМК, Быт |  | 143 | 89 | 108 | 74.5053 | 46.5658
71 | КТП Ут 308 | 160 | с. Утевка, Билайн, Райгаз, быт |  | 48 | 39 | 89 | 38.5675 | 24.1047
72 | КТП Ут 310 | 250 | с. Утевка, магазин, быт, МУП "ЖКХ" |  | 68 | 105 | 69 | 53.0303 | 21.2121
73 | КТП Ут 312 | 160 | с. Утевка, быт |  | 78 | 59 | 71 | 45.5797 | 28.4873
74 | КТП Ут 313 | 160 | с. Утевка, быт, магазин |  | 93 | 122 | 93 | 67.4931 | 42.1832
75 | ЗТП Ут 314 | 250 | с. Утевка,МУП "ЖКХ", Школа, 4 магазина, Аптека, почта, ОРТПЦ, АТС,быт |  | 127 | 125 | 113 | 79.9837 | 31.9935
76 | КТП Ут 315 | 100 | с. Утевка,быт |  | 59 | 65 | 79 | 44.4841 | 44.4841
77 | КТП Ут 318 | 160 | с. Утевка, д/с "Ромашка", быт |  | 72 | 56 | 53 | 39.6631 | 24.7895
78 | КТП Ут 714 | 250 | с. Максимовка, о/л "Ясная Поляна" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | КТП Ут 802 | 250 | с. Утевка, быт |  | 161 | 179 | 178 | 113.5111 | 45.4044
80 | КТП Ут 806 | 100 | с. Утевка, быт |  | 173 | 162 | 132 | 102.3353 | 102.3353
81 | КТП Ут 809 | 100 | с. Утевка, быт |  | 107 | 98 | 85 | 63.5487 | 63.5487
82 | КТП Ут217 | 160 | с. Утевка, Водозабор МУП "ЖКХ Утевское" |  | 96 | 79 | 73 | 54.3451 | 33.9657
83 | ТП Тр 311 | 250 |  |  | 8 | 0 | 0 | 1.7531 | 0.70123
84 | ТП Тр 304 | 160 |  |  | 6 | 3 | 3 | 2.6296 | 1.6435
85 | ТП Г109/40 | 40 | быт с.Семеновка |  | 12 | 7 | 10 | 6.3549 | 15.8872
86 | ТП Г 901/250 | 250 | Быт мкр. "Е" |  | 30 | 25 | 26 | 17.7498 | 7.0999
87 | ТП Ут 625/25 | 25 | Рамка видеоконтроля |  | 7 | 5 | 6 | 3.9444 | 15.7776
| ТП 8/250 | 250 | НУ ВЭС "ССК" |  | 35 | 43 | 60 | 30.2404 | 12.0962