## декабрь
Приложение №1 - таблица для ввода данных по загруженности ТП (КТП) 10(6)/0,4 кВ Безенчукского участка ЮЭС АО "ССК"
Безенчукский участок - Июнь 2025
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | КТП 1508/160 ВЛ-10 Ф-15 ПС Алексеевская | 160 | клуб | 1 | 1 | 0 | 0.43827 | 0.27392
2 | КТП 710/100 ВЛ-10 Ф-17 ПС Алексеевская | 100 | База отдыха "Солнечный берег | 44 | 40 | 29 | 24.7621 | 24.7621
3 | КТП 1624/400 ВЛ-10кв Ф-16 ПС Алексеевская | 400 | быт, водозабор, АЗС | 26 | 11 | 14 | 11.1758 | 2.794
4 | ТП 1625/160 ВЛ-10кВ Ф-16 пс Алексеевская | 160 | быт | 18 | 28 | 15 | 13.3671 | 8.3545
5 | КТП 502/400 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 400 | водозабор | 4 | 2 | 10 | 3.5061 | 0.87653
6 | КТП 508/160 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 160 | быт, ул. Освещение | 74 | 31 | 27 | 28.9256 | 18.0785
7 | КТП 509/400 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 400 | Быт, магазин | 60 | 45 | 42 | 32.2126 | 8.0532
8 | КТП 514/250 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 250 | водозабор, быт | 46 | 78 | 35 | 34.8422 | 13.9369
9 | КТП 515/160 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 160 | КНС, котельная, быт | 3 | 0 | 0 | 0.6574 | 0.41087
10 | ТП 602/160 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Безенчук-тяговая | 160 | быт, КНС | 35 | 47 | 70 | 33.3083 | 20.8177
11 | ТП 604/400 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Безенчук-тяговая | 400 | быт, метеостанция, школа, база Безенчукского РЭС | 112 | 120 | 120 | 77.1349 | 19.2837
12 | ЗТП 605/400 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Безенчук-тяговая | 630 | быт, дет.сад, банк | 216 | 195 | 240 | 142.6558 | 22.6438
13 | ЗТП 606/630 ВЛ-10кВ Ф06 пс Безенчук-тяговая | 630 | быт, НИИСХ | 120 | 97 | 96 | 68.5887 | 10.8871
14 | КТП 608/160 ВЛ-10кв Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 160 | быт | 9 | 33 | 10 | 11.3949 | 7.1218
15 | ЗТП 609/400 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Безенчук-тяговая | 400 | техникум | 47 | 26 | 38 | 24.3238 | 6.081
16 | КТП 610/250 ВЛ-10кв Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 250 | быт, хлебопекарня | 85 | 96 | 70 | 55.0025 | 22.001
17 | КТП 612/250 ВЛ-10кв Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 250 | заправка, гаражи | 0 | 0 | 1 | 0.21913 | 0.087653
18 | КТП 615/40 ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 40 | КНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ЗТП 620/400 ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 400 | Быт | 37 | 24 | 13 | 16.2159 | 4.054
20 | ЗТП 1202/400 ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Безенчук-тяговая | 400 | быт,ул.освещения | 131 | 106 | 119 | 78.0115 | 19.5029
21 | ЗТП 201/630 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 630 | Водозабор | 15 | 14 | 15 | 9.6419 | 1.5305
22 | КТП 202/250 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 250 | Водозабор | 20 | 19 | 18 | 12.4906 | 4.9962
23 | КТП 203/250 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 250 | Водозабор | 2 | 1 | 0 | 0.6574 | 0.26296
24 | КТП 205/63 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 63 | База РСУ, свалка | 0 | 0 | 3 | 0.6574 | 1.0435
25 | КТП 601/160 ВЛ-10кв Ф-6 ПС Западная | 160 | Безенчук, администрация БКХ, кислородный завод | 11 | 5 | 2 | 3.9444 | 2.4653
26 | ЗТП 1006/400 КЛ-10кв Ф-10 ПС Западная | 400 | Котельная № 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ЗТП 1009/1000 КЛ-10кв Ф-10 ПС Западная | 400 | Котельная № 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | КТП 1009А/630 ВЛ-10кв Ф-10 ПС Западная | 630 | Котельная № 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | КТП 1301/400 ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС Западная | 400 | быт | 71 | 57 | 69 | 43.1693 | 10.7923
30 | ЗТП 1302/400 ВЛ-10 кВФ-13 ПС Западная | 400 | быт,магазины,сберкасса, АЗС | 87 | 60 | 89 | 51.7155 | 12.9289
31 | КТП 1303/400 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 250 | Д/С Петушок,быт | 89 | 102 | 114 | 66.8357 | 26.7343
32 | КТП 1304/160 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 160 | Безенчук, КНС,магазин | 22 | 28 | 35 | 18.6263 | 11.6415
33 | ЗТП 1305/400 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 400 | быт | 102 | 89 | 113 | 66.6165 | 16.6541
34 | ЗТП 1355/2х250 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 250 | Больничный корпус | 19 | 13 | 19 | 11.1758 | 4.4703
|  | 250 |  | 26 | 22 | 25 | 15.9967 | 6.3987
36 | ЗТП 1355А/2х160 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 160 | больница,морг,котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 160 |  | 11 | 7 | 15 | 7.2314 | 4.5196
37 | ЗТП Зап 1419/2*400 КЛ-10кВ Ф-14 ПС Западная | 400 | КНС | 50 | 65 | 46 | 35.2805 | 8.8201
38 | ЗТП Зап 1420/100 КЛ-10кВ Ф-14 ПС Западная | 100 | быт | 31 | 46 | 38 | 25.2003 | 25.2003
39 | ЗТП Зап 1422/2*250 КЛ-10кВ Ф-14 ПС Западная | 250 | Безенчук, быт, почта | 114 | 124 | 145 | 83.9281 | 33.5712
40 | ЗТП Зап 1423/2*250 КЛ-10кВ Ф-14 ПС Западная | 250 | быт,детский сад | 174 | 93 | 168 | 95.323 | 38.1292
41 | КТП 1602/250 ВЛ-10кВ Ф-16 ПС Западная | 250 | быт | 48 | 36 | 39 | 26.9534 | 10.7814
42 | ЗТП 1603/2*400 ВЛ-10кв Ф-16 ПС Западная | 400 | Котельная, спорткомплекс, быт, магазин | 60 | 70 | 55 | 40.5397 | 10.1349
|  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | КТП 1604/250 ВЛ-10Кв Ф-16 ПС Западная | 250 | быт | 70 | 45 | 54 | 37.0335 | 14.8134
44 | КТП 1605/250 ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС Западная | 250 | ул.освещения,быт | 54 | 68 | 43 | 36.157 | 14.4628
45 | КТП 1901/160 ВЛ-10кВ Ф-19 пс Западная | 160 | быт | 97 | 17 | 20 | 29.3639 | 18.3524
46 | ЗТП 1902/400 ВЛ-10кВ Ф-19 пс Западная | 400 | быт, магазины | 186 | 130 | 167 | 105.8414 | 26.4603
47 | ЗТП 1904/400 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 400 | быт, КНС, котельная, ул.освещение | 75 | 86 | 59 | 48.2093 | 12.0523
48 | ЗТП 1905/400 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 400 | быт, магазин "Купец", "Престиж" | 156 | 128 | 136 | 92.036 | 23.009
49 | ЗТП 1906/320 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 320 | Школа №2, освещение школы | 3 | 4 | 0 | 1.5339 | 0.47935
50 | ЗТП 1907/630 ВЛ-10 кВ Ф-19ПС Западная | 630 | быт, ул.освещение, администрация, банк, магазин "Пятёрочка", ПФР | 97 | 150 | 94 | 74.7245 | 11.861
51 | ЗТП 1908/250 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 250 | Почта,быт,гаражи | 99 | 139 | 112 | 76.6967 | 30.6787
52 | ЗТП 1909/2*250 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 250 | быт, школа №1, ул.освещение | 19 | 14 | 8 | 8.9845 | 3.5938
|  | 250 |  | 50 | 29 | 74 | 33.5274 | 13.411
53 | КТП 1910/400 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 400 | быт,магазины,рынок,аптека, "Имплозия" и т.д. | 124 | 159 | 155 | 95.9804 | 23.9951
54 | ЗТП 1914/250 ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Западная | 250 | быт | 33 | 75 | 30 | 30.2404 | 12.0962
55 | КТП 1915/250 ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Западная | 250 | быт | 47 | 25 | 108 | 39.444 | 15.7776
56 | КТП 1916/250 ВЛ-10кв Ф-19 ПС Западная | 250 | Военкомат,магазины,ул.освещ. | 42 | 80 | 28 | 32.87 | 13.148
57 | ЗТП 1917/400 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 400 | быт,ул.освещения | 135 | 45 | 120 | 65.74 | 16.435
58 | ЗТП 2001/250 КЛ-10кВ Ф-20 пс Западная | 250 | быт, магазины, мастерские ПТУ | 98 | 107 | 79 | 62.2339 | 24.8935
59 | ЗТП 2002/2*400 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 400 | ПТУ, быт, автостоянка, магазин "Савбел", кафе "Лазурный" | 80 | 56 | 49 | 40.5397 | 10.1349
60 | ЗТП 2003/2*250 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 250 | быт, "Магнит", магазины | 142 | 183 | 158 | 105.8414 | 42.3366
61 | ЗТП 2004/2*160 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 160 | Рынок, быт, детсад, кулинария, магазины | 178 | 114 | 155 | 97.9526 | 61.2204
62 | ЗТП 2008/250 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 250 | школа, быт | 129 | 89 | 95 | 68.5887 | 27.4355
63 | ЗТП 2021/2х250 КЛ-10 кВ Ф-20 ПС Западная | 250 | быт, д/с "Ручеёк", магазины, аптека, ул.освещение | 85 | 135 | 173 | 86.1194 | 34.4478
|  | 250 |  | 165 | 179 | 92 | 95.5421 | 38.2169
64 | ЗТП 2031/250 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 250 | магазины, детсад, быт | 106 | 95 | 136 | 73.8479 | 29.5392
65 | ЗТП 2032/400 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 400 | быт | 102 | 85 | 103 | 63.5487 | 15.8872
66 | ТП 2401/250 ВЛ-6кВ Ф-24 пс Красносёлки | 250 | Дружба, быт | 17 | 25 | 6 | 10.5184 | 4.2074
67 | ТП 2501/100 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 100 | Красносёлки, водозабор | 3 | 4 | 7 | 3.0679 | 3.0679
68 | ЗТП 2502/100 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 100 | быт | 57 | 60 | 30 | 32.2126 | 32.2126
69 | ЗТП 2503/250 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 250 | КНС | 0 | 0 | 1 | 0.21913 | 0.087653
70 | ТП 2504/160 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 160 | быт, модуль отопления | 20 | 28 | 36 | 18.4072 | 11.5045
71 | ТП 2507/250 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 250 | Магазин, клуб,быт | 27 | 51 | 62 | 30.6787 | 12.2715
72 | ТП 2901/250 ВЛ-6кв Ф-29 ПС Красноселки | 250 | Котельная,ФАП,столовая, быт | 25 | 14 | 13 | 11.3949 | 4.558
73 | ТП 2902/160 ВЛ-6кв Ф-29 ПС Красноселки | 160 | Школа, клуб, быт | 7 | 19 | 40 | 14.4628 | 9.0393
74 | ТП 2903/400 ВЛ-6 кВ Ф-29 пс Красносёлки | 400 | водозабор, администрация, быт | 70 | 37 | 56 | 35.7187 | 8.9297
75 | ТП 4002/160 ВЛ-6кВ Ф-40 пс Красносёлки | 160 | водозабор | 1 | 1 | 1 | 0.6574 | 0.41087
76 | ТП 4003/630 ВЛ-6кВ Ф-40 пс Красносёлки | 630 | быт, клуб, ФАП | 20 | 33 | 22 | 16.435 | 2.6087
77 | ТП 118/160 ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Лесная | 160 | быт | 15 | 17 | 24 | 12.2715 | 7.6697
78 | ЗТП 201/160 Мыльная ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Мыльная | 180 | Быт | 38 | 29 | 42 | 23.8855 | 13.2697
79 | ЗТП 102/1000-630 ВЛ-10 кВ Ф-1 ОРУ-1-10 кВ | 630 | котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1000 |  | 10 | 9 | 14 | 7.2314 | 0.72314
80 | КТП 103/250 ВЛ-10 кВ Ф-1 ОРУ-1-10 кВ | 250 | магазины,быт | 108 | 86 | 89 | 62.0147 | 24.8059
81 | КТП 304/160 ВЛ-10 кВ Ф-3 ОРУ-1-10 кВ | 160 | быт,баня | 30 | 12 | 65 | 23.4473 | 14.6545
82 | КТП 305/400 ВЛ-10 кВ Ф-3 ОРУ-1-10 кВ | 250 | НГДУ, ул.освещения, магазины, быт, Росгвардия, к/т Юбилейный, прокуратура, база БКХ, административное здание | 54 | 64 | 58 | 38.5675 | 15.427
83 | КТП 306/250 ВЛ-10 кВ Ф-3 ОРУ-1-10 кВ | 250 | Почта (рез.), д/с Березка,быт | 145 | 89 | 84 | 69.6844 | 27.8738
84 | ЗТП 502/250 ВЛ-10 кВ Ф-5 ОРУ-1-10 кВ | 160 | быт,ул.освещения | 54 | 38 | 44 | 29.8021 | 18.6263
85 | КТП 503/250 ВЛ-10кв Ф-5 ОРУ-1-10кв | 250 | КНС, быт | 1 | 3 | 19 | 5.0401 | 2.016
86 | КТП 504/250 ВЛ-10 кВ Ф-5 ОРУ-1-10 кВ | 250 | ул.Пушкина,магазин,мед.учил. | 16 | 42 | 25 | 18.1881 | 7.2752
87 | КТП 505/250 ВЛ-10 кВ Ф-5 ОРУ-1-10 кВ | 250 | больница, общежитие, столовая, котельная (рез.) | 4 | 9 | 18 | 6.7931 | 2.7173
88 | КТП 507/400 ВЛ-10кв Ф-5 ОРУ-1-10кв | 400 | Газ модуль, уличка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | ЗТП 508/400 ВЛ-10 кВ Ф-5 ОРУ-1-10 кВ | 400 | Быт,магазин,РКЦ(резерв) | 148 | 144 | 165 | 100.1439 | 25.036
90 | ЗТП 602/2*630 ВЛ-10кв Ф-6 ОРУ-1-10кв | 630 | Безенчук, водозабор Восточный | 26 | 31 | 29 | 18.8455 | 2.9913
|  | 630 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | ЗТП 107/160 ВЛ-10кв Ф-1 ПС Ольгино | 160 | Школа, клуб | 2 | 21 | 8 | 6.7931 | 4.2457
92 | КТП 2703/400 Ф-27 РП 6/10 кВ Осинки | 400 | Быт | 100 | 64 | 98 | 57.4129 | 14.3532
93 | КТП 706/25 ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Переволоки | 25 | Песочное, вышка Мегафон | 3 | 2 | 2 | 1.5339 | 6.1357
94 | ЗТП 803/630 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 630 | Безенчук, котельная № 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | КТП 805/160 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 250 | Безенчук, ветлечебница,быт | 20 | 11 | 11 | 9.2036 | 3.6814
96 | ЗТП 806/400 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 400 | быт | 63 | 60 | 64 | 40.9779 | 10.2445
97 | ЗТП 807/250 ВЛ-10кВ Ф-8 пс Переволоки | 250 | водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | ЗТП 808/250 Вл-10кВ Ф-8 пс Переволоки | 250 | быт, мини-котельная, АЗС | 93 | 14 | 62 | 37.0335 | 14.8134
99 | ЗТП 809/250*400 Ф-8 ВЛ-10кв ПС Переволоки | 400 | "Биотэк", фермер | 59 | 57 | 65 | 39.6631 | 9.9158
|  | 250 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | ЗТП 811/250 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 400 | быт, магазин | 90 | 98 | 72 | 56.9747 | 14.2437
101 | КТП 816/100 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 160 | Безенчук, модульная котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | КТП 1819/100 ВЛ-10кВ Ф-18 ПС Переволоки | 100 | Песочное, водозабор | 6 | 5 | 5 | 3.5061 | 3.5061
103 | ЗТП 1901/630 ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Переволоки | 630 | Безенчук, котельная № 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | КТП 407/160 ВЛ-10кв Ф-4 ПС Покровка | 100 | Звезда, быт | 10 | 13 | 5 | 6.1357 | 6.1357
105 | ЩСУ №1 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 НПС Покровское |  | Быт | 15 | 24 | 12 | 11.1758 | 6.9849
106 | ТП 401/250 ВЛ-10кВ Ф-4 пс Преображенка | 250 | Преображенка, быт, ферма | 21 | 26 | 27 | 16.2159 | 6.4863
107 | ТП 403/250 ВЛ-10кВ Ф-4 пс Преображенка | 250 | Преображенка, быт, ферма | 28 | 57 | 13 | 21.4751 | 8.59
108 | ТП 404/400 ВЛ-10кВ Ф-4 пс Преображенка | 400 | Преображенка, мастерские, быт | 1 | 4 | 10 | 3.287 | 0.82175
109 | ЗТП 601/2х400 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Преображенка | 400 | Преображенка, маслозавод, м/котельная, водозабор | 30 | 43 | 32 | 23.009 | 5.7523
110 | ЗТП 1501/2*400 ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС Прибой | 400 | ул.освещения,быт,скважина, КНС, д/сад | 75 | 33 | 50 | 34.6231 | 8.6558
111 | КТП 701/160 Ф-7 ПС Снисски | 160 | КНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | ЗТП 702/250 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 250 | магазин,быт, м/котельные | 88 | 63 | 40 | 41.8545 | 16.7418
113 | КТП 703/100 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 100 | быт, дет.дом | 5 | 31 | 24 | 13.148 | 13.148
114 | КТП 704/160 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 160 | быт | 60 | 9 | 78 | 32.2126 | 20.1329
115 | КТП 705/400 вл-6КВ ф-7 ПС Снисски | 400 | быт | 52 | 26 | 24 | 22.3516 | 5.5879
116 | КТП 706/250 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 250 | быт,пекарня,связь | 58 | 66 | 67 | 41.8545 | 16.7418
117 | ЗТП 707/2х400 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 400 | котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 400 | быт | 75 | 70 | 70 | 47.1137 | 11.7784
118 | КТП 708/250 ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС Снисски | 250 | КНС | 21 | 21 | 15 | 12.4906 | 4.9962
119 | КТП 710/100 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 100 | быт | 12 | 3 | 11 | 5.6975 | 5.6975
120 | КТП 711/160 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 160 | быт | 19 | 33 | 35 | 19.0646 | 11.9154
121 | КТП 712/400ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 400 | быт | 85 | 39 | 81 | 44.9223 | 11.2306
122 | КТП 713/160 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 160 | быт,водозабор | 60 | 48 | 61 | 37.0335 | 23.146
123 | КТП Сн714/400 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 400 | быт | 58 | 60 | 37 | 33.9657 | 8.4914
124 | ЗТП Сн716/250 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 250 | Осинки, водозабор | 39 | 41 | 44 | 27.1725 | 10.869
125 | ЗТП Сн910/400 ВЛ-6кв Ф-9 ПС Снисски | 400 | быт | 16 | 45 | 18 | 17.3115 | 4.3279
126 | ЗТП Сн920/250ВЛ-6кв Ф-9 ПС Снисски | 250 | детский сад,быт | 95 | 57 | 56 | 45.5797 | 18.2319
127 | КТП Чп1008/160 ВЛ-10кв Ф-10 ПС Чапаевская | 160 | Администрация, магазин, клуб | 16 | 34 | 45 | 20.8177 | 13.011
128 | КТП Чп110/160 ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Чапаевская | 160 | котельная с. Прибой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | КТП Чп122/800 ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Чапаевская | 800 | баня,быт,столовая, контора,магазин,клуб,школа | 38 | 56 | 82 | 38.5675 | 4.8209
130 | КТП Чп123/160 ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Чапаевская | 160 | котельная | 36 | 41 | 4 | 17.7498 | 11.0936
131 | КТП Чп709/100 ВЛ-10кв Ф-7 ПС чапаевская | 100 | Троцкий, водозабор | 1 | 2 | 1 | 0.87653 | 0.87653
132 | КТП Куп1108/100 ВЛ-10 кв Ф-11 ПС Купино | 100 | Очистные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | КТП Ос2704/400 ВЛ-10кВ Ф-27 РП 6/10 Осинки | 400 | Быт | 4 | 7 | 0 | 2.4105 | 0.60262
Начальник Безенчукского участка ЮЭС Паршин К.А.