## 2016
Большеглушицкий участок - Июнь 2025
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | Фаза |  |  | кВА | %
|  |  |  | А | В | С
1 | КТП МОР 108/160 | 160 | с.Морша юр.лица , быт | 41 | 56 | 40 | 30.0213 | 18.7633
2 | КТП АЛР 125/250 | 250 | с.Александровка быт, юр.лица | 1 | 2 | 1 | 0.87653 | 0.35061
3 | КТП АЛР 128/250 | 250 | с.Александровка быт. | 27 | 21 | 22 | 15.3393 | 6.1357
4 | КТП БГЛ 101/250 | 250 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 83 | 92 | 92 | 58.5086 | 23.4034
5 | КТП БГЛ 102/400 | 400 | с.Б.Глушица юр.лица, быт | 249 | 201 | 200 | 142.4367 | 35.6092
6 | КТП БГЛ 103/250 | 250 | с.Б.Глушица быт | 18 | 24 | 18 | 13.148 | 5.2592
7 | КТП БГЛ 104/250 | 250 | с.Б.Глушица быт, юр.лица) | 90 | 100 | 85 | 60.2617 | 24.1047
8 | КТП ПАВ 208/100 | 100 | с.Н.Павловка юр.лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | КТП АЛР 208/250 | 250 | с.Александровка юр.лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | КТП БГЛ 201/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 50 | 42 | 39 | 28.7065 | 17.9415
11 | КТП БГЛ 202/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 140 | 117 | 144 | 87.8725 | 54.9203
12 | КТП БГЛ 203/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 59 | 76 | 65 | 43.8267 | 27.3917
13 | КТП БГЛ 204/100 | 100 | с.Б.Глушица юр.лица | 3 | 3 | 5 | 2.4105 | 2.4105
14 | ЗТП БГЛ 206/400 | 400 | с.Б.Глушица (школа) | 8 | 7 | 5 | 4.3827 | 1.0957
15 | КТП БГЛ 207/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 105 | 83 | 109 | 65.0826 | 40.6766
16 | КТП БГЛ 212/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 51 | 58 | 44 | 33.5274 | 20.9546
17 | ЗТП БГЛ 213/400 | 400 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 156 | 165 | 135 | 99.9248 | 24.9812
18 | КТП БГЛ 214/250 | 250 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 115 | 110 | 135 | 78.888 | 31.5552
19 | КТП БГЛ 218/400 | 250 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 140 | 107 | 120 | 80.4219 | 32.1688
20 | КТП БГЛ 215/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 100 | 100 | 129 | 72.0949 | 45.0593
21 | КТП БГЛ 209/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица) | 48 | 55 | 46 | 32.6509 | 20.4068
22 | КТП АЛР 326/63 | 63 | с.Мокша быт | 16 | 17 | 14 | 10.2993 | 16.348
23 | КТП АЛР 327/400 | 400 | с.Мокша быт | 8 | 20 | 22 | 10.9567 | 2.7392
24 | КТП БГЛ 327/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 59 | 58 | 56 | 37.9101 | 23.6938
25 | КТП БГЛ 222/2х630 | 630 | с.Б.Глушица КОЦ | 18 | 31 | 22 | 15.5585 | 2.4696
26 | КТП БГЛ 313/250 | 250 | с.Б.Глушица очистные | 32 | 39 | 30 | 22.1325 | 8.853
27 | КТП БГЛ 408/250 | 250 | с.Б.Глушица быт | 64 | 49 | 51 | 35.9379 | 14.3751
28 | КТП ПАВ 517/160 | 160 | Н.Павловка быт, юр.лица | 16 | 18 | 23 | 12.4906 | 7.8066
29 | КТП ПАВ 518/400 | 400 | с.Н.Павловка быт | 10 | 6 | 8 | 5.2592 | 1.3148
30 | ЗТП БГЛ 621/2х160 | 160 | с.Б.Глушица НФС | 75 | 78 | 82 | 51.4963 | 32.1852
31 | ЗТП БГЛ 620/(100+250) | 100 | с.Б.Глушица НФС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 250 | с.Б.Глушица НФС | 10 | 11 | 13 | 7.4505 | 2.9802
32 | КТП БГЛ 601/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 34 | 27 | 30 | 19.9411 | 12.4632
33 | ЗТП БГЛ 605/2х630 | 630 | с.Б.Глушица котельная, ЦМРБ | 65 | 60 | 52 | 38.7866 | 6.1566
|  | 630 | с.Б.Глушица котельная, ЦМРБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | КТП БГЛ 606/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 97 | 94 | 85 | 60.4808 | 37.8005
35 | КТП БГЛ 607/250 | 250 | с.Б.Глушица быт | 85 | 77 | 81 | 53.2494 | 21.2998
36 | КТП БГЛ 608/400 | 400 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 137 | 121 | 137 | 86.5577 | 21.6394
37 | КТП БГЛ 609/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 10 | 10 | 8 | 6.1357 | 3.8348
38 | КТП БГЛ 611/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 36 | 38 | 44 | 25.8577 | 16.1611
39 | КТП БГЛ 612/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 28 | 25 | 23 | 16.6541 | 10.4088
40 | КТП БГЛ 613/400 | 400 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 208 | 223 | 228 | 144.4089 | 36.1022
41 | КТП БГЛ 614/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 78 | 77 | 75 | 50.4007 | 31.5004
42 | КТП БГЛ 615/250 | 250 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 256 | 260 | 276 | 173.5536 | 69.4214
43 | КТП БГЛ 617/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 17 | 23 | 15 | 12.0523 | 7.5327
44 | КТП БГЛ 616/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 16 | 21 | 26 | 13.8054 | 8.6284
45 | КТП БГЛ 624/40 | 40 | с.Б.Глушица очистные | 1 | 0 | 0 | 0.21913 | 0.54783
46 | КТП БГЛ 623/250 | 250 | с.Б.Глушица очистные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | КТП МРЦ 816/160 | 160 | с.Константиновка юр.лица | 1 | 0 | 0 | 0.21913 | 0.13696
48 | КТП БГЛ 1313/160 | 160 | с.Б.Глушица котельная резерв | 1 | 1.5 | 2 | 0.9861 | 0.61631
49 | КТП БГЛ 1309/160 | 160 | с.Б.Глушица водокачка, АГЗС | 14 | 6 | 9 | 6.3549 | 3.9718
50 | КТП БГЛ 1312/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 25 | 28 | 20 | 15.9967 | 9.998
51 | КТП БГЛ 1303/160 | 250 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 90 | 105 | 102 | 65.0826 | 26.033
52 | КТП БГЛ 1121/250 | 250 | с.Тамбовка ДК, больница | 0 | 4 | 0 | 0.87653 | 0.35061
53 | КТП БГЛ 1126/160 | 160 | с.Тамбовка котельная, школа | 10 | 13 | 15 | 8.3271 | 5.2044
54 | КТП БГЛ 1919/100 | 100 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 9 | 8 | 13 | 6.574 | 6.574
55 | КТП БГЛ 1917/250 | 250 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 11 | 13 | 16 | 8.7653 | 3.5061
56 | КТП МОР 617/100 | 100 | с.Каралык ( скважина) | 1 | 1 | 1 | 0.6574 | 0.6574
57 | КТП БГЛ 205/400 | 400 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 126 | 149 | 140 | 90.9403 | 22.7351
58 | КТП БГЛ 326/400 | 400 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 65 | 77 | 60 | 44.2649 | 11.0662
59 | КТПБГЛ 217/160 | 160 | с. Б-Глушица быт, юр. лица | 60 | 75 | 65 | 43.8267 | 27.3917
60 | КТПБГЛ 625/160 | 160 | с. Б-Глушица НИКА | 3 | 2.2 | 2 | 1.5778 | 0.9861
61 | КТПБГЛ 222/2х630 | 630 | с. Б-Глушица КОЦ |  |  |  | 0 | 0
61 | КТПБГЛ 622/160 | 160 | с. Б-Глушица Пансионат | 48 | 50 | 46 | 31.5552 | 19.722
62 | КТПДер 1106/25 | 25 | п.Ледяйка "Мегафон" | 2 | 3 | 6 | 2.4105 | 9.6419
63 | КТПМОР 702/25 | 160 | п.Фрунзенский "Мегафон" | 3 | 7 | 2 | 2.6296 | 1.6435