## нагрузка
Приложение №1- таблица для ввода данных по загруженности ТП (КТП) 10(6)/0,4 кВ АО "ССК" Большечерниговский участок. - 2021г. | [8 empty] | Загрузка - 2025
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП) |  |  |  |  | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | % |  |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
Большая Черниговка 110/35/10 (Ф-№1)
1 | КТП БЧ-101/160 | 160 | быт | 42 | 19 | 23 | 18.4072 | 11.5045 | 40 | 52 | 39 | 28.7065 | 17.9415
2 | КТП БЧ-102/400 | 400 | быт | 124 | 132 | 140 | 86.7768 | 21.6942 | 138 | 142 | 161 | 96.6378 | 24.1594
3 | КТП БЧ-103/250 | 250 | пограничники | 22 | 16 | 18 | 12.2715 | 4.9086 | 110 | 84 | 65 | 56.7555 | 22.7022
4 | КТП БЧ-105/250 | 250 | досааф | 53 | 68 | 86 | 45.3606 | 18.1442 | 44 | 46 | 29 | 26.0769 | 10.4307
5 | КТП БЧ-106/250 | 250 | юр.лица,каток,мини котельная | 116 | 185 | 119 | 92.036 | 36.8144 | 30 | 25 | 61 | 25.4195 | 10.1678
6 | ЗТП БЧ-107/400 | 400 | общ.мир.суд,д/сад,юр.лица | 120 | 98 | 128 | 75.8201 | 18.955 | 152 | 122 | 96 | 81.0793 | 20.2698
7 | ЗТП БЧ-108/400х2 | 400 | стационар,котельная | 76 | 98 | 36 | 46.018 | 11.5045 | 88 | 72 | 81 | 52.8111 | 13.2028
8 | КТП БЧ-109/400 | 400 | быт | 32 | 50 | 44 | 27.6108 | 6.9027 | 65 | 74 | 55 | 42.5119 | 10.628
9 | КТП БЧ-110/160 | 160 | юр.лица,быт | 92 | 70 | 65 | 49.7433 | 31.0895 | 48 | 32 | 54 | 29.3639 | 18.3524
10 | ЗТП БЧ-111/400 | 100 | казначейство, п/ч 133,дом быта | 66 | 50 | 59 | 38.3483 | 38.3483 | 46 | 39 | 51 | 29.8021 | 29.8021
11 | КТП БЧ-112/250 | 250 | быт | 45 | 63 | 48 | 34.1848 | 13.6739 | 120 | 92 | 88 | 65.74 | 26.296
12 | КТП БЧ-114/400 | 400 | райгаз | 41 | 28 | 51 | 26.296 | 6.574 | 35 | 45 | 29 | 23.8855 | 5.9714
13 | КТП БЧ -116/160 | 160 | мини котельная | 24 | 44 | 50 | 25.8577 | 16.1611 | 76 | 64 | 53 | 42.2927 | 26.433
14 | ЗТП БЧ-117/400 | 400 | д/сад,сск | 68 | 125 | 65 | 56.5364 | 14.1341 | 66 | 53 | 61 | 39.444 | 9.861
15 | КТП БЧ-119/100 | 100 | юр. Лицо пекарня | 64 | 49 | 53 | 36.3761 | 36.3761 | 49 | 40 | 38 | 27.8299 | 27.8299
16 | КТП БЧ-120/160 | 160 | юр.лицо | 29 | 46 | 24 | 21.6942 | 13.5589 | 52 | 58 | 47 | 34.4039 | 21.5025
17 | КТП БЧ-121/160 | 160 | жил дом ГРС | 12 | 16 | 7 | 7.6697 | 4.7935 | 27 | 24 | 34 | 18.6263 | 11.6415
18 | КТП БЧ-122/250 | 250 | Школа,Вет.леч | 136 | 108 | 92 | 73.6288 | 29.4515 | 122 | 113 | 94 | 72.0949 | 28.8379
19 | КТП БЧ-125/160 | 160 | Пятерочка | 18 | 60 | 67 | 31.7743 | 19.859 | 40 | 36 | 32 | 23.6664 | 14.7915
Большая Черниговка 110/35/10 (Ф-№4)
20 | КТП БЧ-402/250 | 250 | Водозабор | [5 empty] | 38 | 42 | 38 | 25.8577 | 10.3431
21 | КТП БЧ-403/250 | 250 | быт | 38 | 42 | 72 | 33.3083 | 13.3233 | 113 | 106 | 119 | 74.0671 | 29.6268
22 | КТП БЧ-407/400 | 400 | быт | 103 | 142 | 93 | 74.0671 | 18.5168 | 96 | 122 | 136 | 77.5732 | 19.3933
23 | КТП БЧ-413/63 | 63 | быт,РТЦП,МТС | 10 | 30 | 61 | 22.1325 | 35.1309 | 53 | 62 | 47 | 35.4996 | 56.3486
24 | КТП БЧ-414/160 | 63 | быт | 10 | 30 | 61 | 22.1325 | 35.1309 | 22 | 18 | 26 | 14.4628 | 22.9568
25 | КТП БЧ-425/250 | 250 | быт | [5 empty] | 22 | 18 | 26 | 14.4628 | 5.7851
26 | КТП БЧ-426/400 | 400 | быт | [5 empty] | 6 | 4 | 0 | 2.1913 | 0.54783
Большая Черниговка 110/35/10 (Ф-№6)
27 | КТП БЧ-602/400 | 400 | юр.лицо | 1 | 2 | 16 | 4.1635 | 1.0409 | 8 | 12 | 16 | 7.8888 | 1.9722
28 | КТП БЧ-605/160 | 160 | Гостиница, АЗС. | 76 | 87 | 74 | 51.9346 | 32.4591 | 51 | 47 | 60 | 34.6231 | 21.6394
29 | КТП БЧ-610/100 | 100 | быт | 40 | 27 | 33 | 21.9133 | 21.9133 | 48 | 52 | 38 | 30.2404 | 30.2404
Большая Черниговка 110/35/10 (Ф-№9)
30 | КТП БЧ 901/400 | 400 | быт | 98 | 75 | 68 | 52.8111 | 13.2028 | 90 | 78 | 106 | 60.0425 | 15.0106
31 | ЗТП БЧ-902/400 | 400 | прокуратура | 250 | 278 | 260 | 172.6771 | 43.1693 | 194 | 172 | 165 | 116.3598 | 29.09
32 | КТП БЧ-903/160 | 160 | ЦСОН Ивушка | 89 | 100 | 92 | 61.5765 | 38.4853 | 106 | 94 | 125 | 71.2183 | 44.5115
33 | КТП БЧ-904/250 | 250 | быт | 86 | 98 | 61 | 53.6877 | 21.4751 | 114 | 88 | 92 | 64.4252 | 25.7701
34 | КТП БЧ-905/400 | 400 | быт | 116 | 158 | 106 | 83.2707 | 20.8177 | 165 | 142 | 155 | 101.2396 | 25.3099
35 | КТП БЧ-906/250 | 250 | юр. Лица | 170 | 202 | 172 | 119.2085 | 47.6834 | 122 | 110 | 117 | 76.4775 | 30.591
36 | КТП БЧ-907/250 | 250 | быт | 40 | 36 | 19 | 20.8177 | 8.3271 | 46 | 34 | 49 | 28.2682 | 11.3073
37 | КТП БЧ-908/160 | 400 | котельная | 85 | 64 | 22 | 37.4718 | 9.368 | 116 | 131 | 123 | 81.0793 | 20.2698
38 | КТП БЧ-909/160 | 160 | сбербанк | 77 | 109 | 118 | 66.6165 | 41.6353 | 43 | 66 | 52 | 35.2805 | 22.0503
39 | КТП БЧ-910/250 | 250 | юр. Лица | 148 | 116 | 75 | 74.2862 | 29.7145 | 57 | 41 | 60 | 34.6231 | 13.8492
40 | КТП БЧ-911/100 | 100 | котельная | 44 | 60 | 52 | 34.1848 | 34.1848 | 122 | 110 | 68 | 65.74 | 65.74
41 | КТП БЧ-913/400 | 400 | быт, Суд, Пятерочка | 146 | 157 | 251 | 121.3999 | 30.35 | 217 | 198 | 230 | 141.341 | 35.3353
42 | КТП БЧ-915/160 | 250 | РУС | 41 | 72 | 50 | 35.7187 | 14.2875 | 28 | 39 | 44 | 24.3238 | 9.7295
44 | КТП БЧ-916/400 | 100 |  | 90 | 20 | 30 | 30.6787 | 30.6787 | 136 | 128 | 114 | 82.8324 | 82.8324
45 | КТП БЧ-917/250 | 100 |  | 90 | 20 | 30 | 30.6787 | 30.6787 | 47 | 52 | 37 | 13 | 10
46 | КТП БЧ-918/100 | 100 | [6 empty] | 29 | 34 | 29 | 20.1603 | 20.1603
47 | КТП БЧ-919/2*160 | 160 | быт | 55 | 56 | 50 | 35.2805 | 22.0503 | 56 | 65 | 51 | 37.6909 | 23.5568
48 | КТП БЧ-919/2*160 | 160 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Большая Черниговка 110/35/10 (Ф-№11)
49 | КТП БЧ-1101/100 | 100 | быт | 16 | 32 | 15 | 13.8054 | 13.8054 | 58 | 49 | 38 | 0 | 0
Большая Черниговка 110/35/10 (Ф-№12)
52 | КТП БЧ-1206/160 | 160 |  | 62 | 43 | 26 | 28.7065 | 17.9415 | 66 | 58 | 52 | 38.5675 | 24.1047
Августовка 110/10 (Ф-№4)
51 | КТП АВ-403/250 | 250 |  | 22 | 16 | 22 | 13.148 | 5.2592 | 46 | 42 | 32 | 26.296 | 10.5184
52 | КТП АВ-415/250 | 250 |  | 49 | 78 | 53 | 39.444 | 15.7776 | 52 | 47 | 39 | 30.2404 | 12.0962
Августовка 110/10 (Ф-№5)
53 | КТП АВ-502/160 | 160 |  | 24 | 17 | 23 | 14.0245 | 8.7653 | 57 | 28 | 46 | 28.7065 | 17.9415
54 | КТП АВ-504/400 | 400 | юр. Лица | 39 | 53 | 47 | 30.4595 | 7.6149 | 46 | 39 | 29 | 24.9812 | 6.2453
55 | КТП АВ-505/630 | 250 | мини котельная | 72 | 63 | 36 | 37.4718 | 14.9887 | 21 | 29 | 17 | 14.6819 | 5.8728
56 | КТП АВ-514/250 | 250 | быт | 15 | 10 | 17 | 9.2036 | 3.6814 | 70 | 68 | 59 | 43.1693 | 17.2677
57 | ЗТП АВ-510/630 | 630 | юр. Лица | 64 | 49 | 52 | 36.157 | 5.7392 | 22 | 34 | 40 | 21.0368 | 3.3392
Августовка 110/10 (Ф-№6)
58 | КТП АВ-602/250 | 250 | быт | 14 | 18 | 33 | 14.2437 | 5.6975 | 16 | 21 | 26 | 13.8054 | 5.5222
59 | КТП АВ-605/250 | 250 | склады | 25 | 22 | 9 | 12.2715 | 4.9086 | 14 | 20 | 45 | 17.3115 | 6.9246
60 | КТП АВ-609/630 | 630 | быт | 17 | 21 | 11 | 10.7375 | 1.7044 | 106 | 94 | 88 | 63.1104 | 10.0175
Августовка 110/10 (Ф-№12)
61 | КТП АВ-1201/400 | 400 |  | 10 | 13 | 6 | 6.3549 | 1.5887 | 57 | 46 | 42 | 31.7743 | 7.9436
62 | КТП АВ-1202/250 | 250 | юр. Лица | 50 | 55 | 51 | 34.1848 | 13.6739 | 48 | 39 | 29 | 25.4195 | 10.1678
63 | КТП АВ-1204/100 | 100 | водокачка | 18 | 13 | 23 | 11.8332 | 11.8332 | 14 | 10 | 7 | 6.7931 | 6.7931
64 | КТП АВ-1205/400 | 400 | быт | 85 | 95 | 102 | 61.7956 | 15.4489 | 25 | 27 | 16 | 14.9011 | 3.7253
65 | КТП АВ- 1206/160 | 160 | быт | 47 | 58 | 40 | 31.7743 | 19.859 | 60 | 54 | 52 | 36.3761 | 22.7351
66 | ЗТП АВ-1208/400 | 400 | школа | 5 | 39 | 8 | 11.3949 | 2.8487 | 41 | 35 | 42 | 25.8577 | 6.4644
Пензино 35/10 (Ф-№1)
67 | КТП ПЕНЗЕНО-107/160 | 160 | быт | 6 | 4 | 7 | 3.7253 | 2.3283 | 52 | 64 | 49 | 36.157 | 22.5981
Пензино 35/10 (Ф-№2)
68 | КТП ПЕНЗЕНО-201/400 | 400 |  | 66 | 78 | 86 | 50.4007 | 12.6002 | 44 | 36 | 38 | 25.8577 | 6.4644
69 | КТП ПЕНЗЕНО 208/250 | 250 |  | 7 | 10 | 12 | 6.3549 | 2.5419 | 18 | 20 | 19 | 12.4906 | 4.9962
Пензино 35/10 (Ф-№5)
70 | КТП ПЕНЗЕНО-517/250 | 250 |  | 24 | 26 | 17 | 14.6819 | 5.8728 | 32 | 24 | 28 | 18.4072 | 7.3629
71 | КТП ПЕНЗЕНО-504/63 | 63 |  | 15 | 30 | 18 | 13.8054 | 21.9133 | 26 | 28 | 22 | 16.6541 | 26.4351
Полевая 35/10 (Ф-№1)
72 | ЗТП ПОЛЕВАЯ-106/400х2 | 400 |  | 23 | 33 | 20 | 16.6541 | 4.1635 | 16 | 22 | 24 | 13.5863 | 3.3966
73 | КТП ПОЛЕВАЯ-108/250 | 250 |  | 7 | 13 | 8 | 6.1357 | 2.4543 | 29 | 41 | 32 | 22.3516 | 8.9406
74 | КТП ПОЛЕВАЯ-113/160 | 160 | почта АТС | 22 | 29 | 15 | 14.4628 | 9.0393 | 41 | 32 | 44 | 25.6386 | 16.0241
75 | КТП ПОЛЕВАЯ-115/100 | 100 |  | 14 | 21 | 46 | 17.7498 | 17.7498 | 25 | 47 | 16 | 19.2837 | 19.2837
Полевая 35/10 (Ф-№5)
76 | КТП ПОЛЕВАЯ-506/63 | 63 |  | 45 | 33 | 16 | 20.5985 | 32.6961 | 35 | 28 | 45 | 23.6664 | 37.5657
Полевая 35/10 (Ф-№7)
77 | КТП ПОЛЕВАЯ-712/250 | 250 | д/сад | 32 | 34 | 36 | 22.3516 | 8.9406 | 60 | 28 | 45 | 29.1447 | 11.6579
78 | КТП ПОЛЕВАЯ-715/250 | 250 | водокачка | 18 | 59 | 62 | 30.4595 | 12.1838 | 51 | 48 | 39 | 30.2404 | 12.0962
Полевая 35/10 (Ф-№8)
79 | КТП ПОЛЕВАЯ-809/100 | 100 |  | 44 | 56 | 57 | 34.4039 | 34.4039 | 19 | 27 | 16 | 13.5863 | 13.5863
80 | КТП ПОЛЕВАЯ-817/100 | 100 | почта школа | 24 | 36 | 63 | 26.9534 | 26.9534 | 36 | 25 | 32 | 20.3794 | 20.3794
Восток 110/10 (Ф-№6)
81 | КТП ВОСТОК-607/160 | 160 | быт | 2 | 3 | 1 | 1.3148 | 0.82175 | 15 | 17 | 14 | 10.0801 | 6.3001
Восток 110/10 (Ф-№7)
82 | КТП ВОСТОК-709/250 | 250 |  | 24 | 20 | 8 | 11.3949 | 4.558 | 31 | 26 | 19 | 16.6541 | 6.6617
83 | КТП ВОСТОК-710/250 | 250 |  | 69 | 48 | 45 | 35.4996 | 14.1998 | 48 | 40 | 41 | 28.2682 | 11.3073
Красный Октябрь 35/10 (Ф-№2)
84 | КТП КР.ОК-204/250 | 250 |  | 11 | 6 | 28 | 9.861 | 3.9444 | 40 | 32 | 29 | 22.1325 | 8.853
Красный Октябрь 35/10 (Ф-№5)
85 | КТП КР.О-501/315 | 315 |  | 104 | 76 | 44 | 49.0859 | 15.5828 | 54 | 46 | 37 | 30.0213 | 9.5306
86 | КТП КР.О-504/400 | 400 |  | 5 | 7 | 3 | 3.287 | 0.82175 | 28 | 24 | 16 | 14.9011 | 3.7253