## январь
Пестравский участок - Июнь 2025
№п/п | Диспетчерское наименование ТП(КТП) | Мощность ТП(КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С
1 | 101 Пд | 25 | Быт | 0 | 3.8 | 2.9 | 1.4682 | 5.8728
2 | 104 Пд | 100 | Водозабор | 0.1 | 0 | 0 | 0.021913 | 0.021913
3 | 204 Мр | 40 | Быт | 1.1 | 0 | 0 | 0.24105 | 0.60262
4 | 512 Мр | 100 | Быт | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.24105 | 0.24105
5 | 402 Пс | 250 | Быт | 30.6 | 38.3 | 52.3 | 26.559 | 10.6236
6 | 412 Пс | 400 | Быт, Банк, ЖКХ, Почта | 137.3 | 116.2 | 138.2 | 85.8345 | 21.4586
7 | 414 Пс | 160 | Д/сад | 71.9 | 28.9 | 48.4 | 32.6947 | 20.4342
8 | 417 Пс | 400 | Быт, Д/сад | 37.5 | 87.6 | 36.7 | 35.4558 | 8.8639
9 | 110 Мск | 160 | Гост., водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 220 Мск | 100 | СДК, АТС | 2.6 | 3.4 | 2.6 | 1.8845 | 1.8845
11 | 205 Пд | 160 | Водозабор | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3287 | 0.20544
12 | 206 Пс | 63 | Быт | 0.1 | 3.8 | 3.3 | 1.5778 | 2.5044
13 | 308 Пс | 100 | Освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 303 Пс | 100 | Быт | 52.8 | 10.2 | 12.6 | 16.5665 | 16.5665
15 | 401 Пс | 250 | Быт, СВГК | 46.7 | 22.3 | 51.3 | 26.3617 | 10.5447
16 | 405 Пс | 250 | Кафе, магазин | 64.2 | 26.9 | 26.8 | 25.8358 | 10.3343
17 | 406 Пс | 250 | Быт | 74.4 | 44.6 | 59 | 39.0057 | 15.6023
18 | 408 Пс | 400 | Быт | 142.8 | 130.8 | 160.5 | 95.1258 | 23.7814
19 | 410 Пс | 250 | Быт | 50.6 | 64.5 | 55.3 | 37.3403 | 14.9361
20 | 411 Пс | 400 | Быт, ЖКХ | 89.5 | 73.6 | 69.4 | 50.9485 | 12.7371
21 | 413 Пс | 250 | Быт, Банк | 105.4 | 135.3 | 130.2 | 81.2766 | 32.5106
22 | 416 Пс | 160 | Быт | 81 | 76 | 88.8 | 53.863 | 33.6644
23 | 418 Пс | 250 | Быт | 22.6 | 57.3 | 34.2 | 25.0031 | 10.0012
24 | 420 Пс | 160 | Быт | 51.8 | 43.6 | 35.7 | 28.7284 | 17.9552
25 | 421 Пс | 160 | Быт | 35.5 | 22.9 | 36.7 | 20.8396 | 13.0247
26 | 507 Пс | 160 | Быт | 70.3 | 49.1 | 96.6 | 47.3328 | 29.583
27 | 508 Пс | 250 | Быт | 30.9 | 40.4 | 43.6 | 25.1784 | 10.0714
28 | 509 Пс | 160 | Быт | 90.2 | 84.5 | 77.1 | 55.1778 | 34.4861
29 | 516 Мт | 160 | Быт, Школа, СДК | 28.6 | 13.7 | 3.1 | 9.9487 | 6.2179
30 | 111 Пс | 160 | Быт | 21.3 | 39.5 | 61.1 | 26.7124 | 16.6952
31 | 112 Пс | 160 | Д/сад | 0.9 | 0 | 0 | 0.19722 | 0.12326
32 | 113 Мт | 160 | Магазин | 4.4 | 5.6 | 10.9 | 4.5799 | 2.8624
33 | 409Мск | 160 | Д/сад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 415 Пс | 250 | Быт | 135.9 | 128.5 | 95.1 | 78.7784 | 31.5114
35 | 110 Пс | 160 | Быт | 33.7 | 48.2 | 50.6 | 29.0352 | 18.147
36 | 102 Мт | 250 | Быт | 2.3 | 101.1 | 1.5 | 22.9871 | 9.1948
37 | 510 Мр | 250 | Школа, Быт | 57.2 | 20.5 | 8.2 | 18.8236 | 7.5294
38 | 705 Пс | 565 | Больница | 82.9 | 66.1 | 125.4 | 60.1302 | 10.6425
39 | 516 Мр | 250 | Водозабор | 16 | 15.5 | 14.7 | 10.124 | 4.0496
40 | 506 Мр | 100 | Водозабор | 23 | 24.3 | 24.2 | 15.668 | 15.668
41 | 502 Мр | 160 | Хлебопекарня | 3.5 | 6.1 | 4.7 | 3.1336 | 1.9585
42 | 527 Мр | 100 | Лаптев В.И., Шандаков И.И., ИП Уколов Н.М. | 3 | 38.5 | 1.5 | 9.4227 | 9.4227
43 | 501 Мр | 63 | Комплекс придорожный | 2.2 | 0 | 1.6 | 0.83271 | 1.3218
44 | 103 Пд | 160 | Школа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 604 Пс | 160 | Водозабор | 42.9 | 40.5 | 40 | 27.0411 | 16.9007
46 | 227 Пс | 160 | КФХ Демидов С.В. | 11.1 | 30 | 9.2 | 11.0224 | 6.889
47 | 711 Пд | 100 | Пилорама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 712 Пд | 250 | Хлебопекарня | 5 | 16.9 | 3.5 | 5.566 | 2.2264
49 | 505 Пс | 400 | ЖКХ, ФЛ Абсалеев М.Ж. | 0.8 | 0.4 | 6.3 | 1.6435 | 0.41087
50 | 510 Пс | 250 | НФС | 48.1 | 47.4 | 49.8 | 31.8401 | 12.736
51 | 511 Пс | 160 | Скважина | 46.6 | 45.9 | 42 | 29.4734 | 18.4209
52 | 101 Пс | 250 | МУП "Пестравкаавтотранс" | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 0.52592 | 0.21037
53 | 323 Пс | 160 | Водозабор | 0.1 | 3.6 | 0.1 | 0.83271 | 0.52044
54 | 201 ПС | 63 | ПАО Мегафон | 5.6 | 3.4 | 11.1 | 4.4046 | 6.9914
55 | 801 Пс | 400 | Групповой водопровод | 165.6 | 101.3 | 110.5 | 82.7009 | 20.6752
56 | 802 Пс | 100 | Скважина | 33.5 | 33.3 | 33 | 21.8695 | 21.8695
57 | 803 Пс | 160 | Скважина | 44.1 | 42.2 | 38.7 | 27.3917 | 17.1198
58 | 804 Пс | 160 | Очистные сооружения | 46.5 | 45.8 | 47.1 | 30.5472 | 19.092
59 | 805 Пс | 100 | Скважина | 26.6 | 22.3 | 25.8 | 16.3693 | 16.3693
60 | 326 Пс | 100 | Очистные сооружения | 27.4 | 25.9 | 25.5 | 17.2677 | 17.2677
61 | 425 Пс | 100 | Очистные сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 423 Пс | 320 | Центр по делам ГО, ПБ и ЧС | 28.6 | 32.5 | 30.1 | 19.985 | 6.2453
63 | 403 Пс | 160 | Детский сад | 3.4 | 1.5 | 0.1 | 1.0957 | 0.68479
64 | 407 Пс | 160 | Школа | 5.9 | 6 | 5.3 | 3.7691 | 2.3557
65 | 426 Пс | 160 | АО "ССК" | 12.5 | 9.6 | 19.2 | 9.0502 | 5.6564
66 | 1402 Пс | 630 | ООО "Мехмонтаж", Экоресурс | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.17531 | 0.027826