## Лист1
Северный участок - Июнь 2025
ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
ЦРП-2 | 315 | быт | 367 | 350 | 280 | 218.4759 | 69.3574
ЦРП-15 секция№1 | 630 | котельная,быт | 175 | 198 | 203 | 126.2208 | 20.035
ЦРП-15 секция№2 | 630 | котельная, быт | 95 | 101 | 85 | 61.5765 | 9.774
КТП-6 | 250 | быт | 0 | 1 | 0 | 0.21913 | 0.087653
ТП-8 секция№1 | 400 | школа-интернат,котельная,быт | 110 | 175 | 198 | 105.8414 | 26.4603
ТП-8 секция №2 | 400 | школа-интернат,котельная,быт |  |  |  | 0 | 0
КТП-15 | 250 | Пож.охрана,быт | 56 | 35 | 68 | 34.8422 | 13.9369
КТП-36 | 100 | быт | 87 | 128 | 99 | 68.8079 | 68.8079
ТП-39 секция№1 | 250 | быт | 26 | 55 | 36 | 25.6386 | 10.2554
ТП-39 секция№2 | 250 | быт | 43 | 64 | 60 | 36.5953 | 14.6381
КТП-42 | 400 | быт | 173 | 195 | 203 | 125.1251 | 31.2813
КТП-45 | 315 |  | 188 | 182 | 231 | 131.6991 | 41.8092
КТП-53 | 100 | быт | 52 | 42 | 37 | 28.7065 | 28.7065
КТП-59 | 320 | быт | 99 | 71 | 54 | 49.0859 | 15.3393
КТП-70 | 240 | быт | 152 | 161 | 133 | 97.7335 | 40.7223
КТП-71 | 180 | быт | 101 | 103 | 211 | 90.9403 | 50.5224
КТП-73 | 250 | быт | 164 | 185 | 237 | 128.4121 | 51.3649
КТП-76 | 250 | быт | 160 | 101 | 130 | 85.6811 | 34.2725
ТП-82 секция 1 | 630 | магазины |  |  |  | 0 | 0
ТП-82 секция 2 | 630 | магазины | 398 | 356 | 330 | 237.5405 | 37.7048
КТП-90 | 180 | быт,котельная | 186 | 184 | 166 | 117.4555 | 65.253
КТП-91 | 160 | быт | 107 | 120 | 76 | 66.3974 | 41.4984
КТП-92 | 400 | быт | 45 | 40 | 55 | 30.6787 | 7.6697
КТП-96 | 180 | быт, | 165 | 156 | 135 | 99.9248 | 55.5138
КТП-97 | 400 | быт | 210 | 230 | 305 | 163.2543 | 40.8136
КТП-98 | 180 | быт | 113 | 77 | 205 | 86.5577 | 48.0876
КТП-99 | 200 | быт | 109 | 132 | 150 | 85.6811 | 42.8406
ТП-104 | 180 | котельная,насосная.быт | 146 | 157 | 135 | 95.9804 | 53.3224
КТП-106 | 180 | быт | 93 | 71 | 83 | 54.1259 | 30.07
КТП-114 | 180 | АСАДО,быт | 76 | 81 | 112 | 58.9469 | 32.7483
КТП-116 | 200 | быт | 91 | 84 | 54 | 50.1815 | 25.0908
КТП-117 | 180 | быт,котельная | 86 | 87 | 65 | 52.1537 | 28.9743
КТП-118 | 160 | быт | 131 | 154 | 170 | 99.7057 | 62.316
КТП-123 | 160 | быт | 122 | 105 | 150 | 82.6133 | 51.6333
ТП-124 | 315 | быт,школа | 92 | 52 | 86 | 50.4007 | 16.0002
КТП-125 | 200 | быт | 117 | 89 | 163 | 80.8602 | 40.4301
КТП-128 | 400 | быт | 180 | 168 | 200 | 120.0851 | 30.0213
КТП-133 | 250 | быт | 140 | 125 | 105 | 81.0793 | 32.4317
ТП-136 | 630 | Т-1 | 4 | 7 | 8 | 4.1635 | 0.66088
ТП-136 | 630 | Т-2 | 160 | 155 | 130 | 97.5143 | 15.4785
КТП-138 | 100 | быт | 112 | 85 | 98 | 64.6443 | 64.6443
КТП-147 | 400 | быт | 116 | 86 | 77 | 61.1382 | 15.2846
МТП-149 | 250 | быт | 20 | 28 | 16 | 14.0245 | 5.6098
ТП-150 | 400 | школа,быт | 99 | 210 | 102 | 90.0638 | 22.516
КТП-152 секция 1 | 400 | быт | 22 | 29 | 58 | 23.8855 | 5.9714
КТП-152 секция 2 | 320 | быт |  |  |  | 0 | 0
КТП-155 | 100 | быт | 12 | 22 | 25 | 12.9289 | 12.9289
ТП-157 секция№1 | 630 | СИЗО №2, насосная, быт | 63 | 57 | 70 | 41.6353 | 6.6088
ТП-157 секция№2 | 630 | СИЗО №2, насосная, быт | 77 | 83 | 70 | 50.4007 | 8.0001
ТП-158 секция№1 | 100 | котельная, дет.сад,быт | 32 | 29 | 30 | 19.9411 | 19.9411
ТП-158 секция№2 | 100 | котельная,дет.сад,быт | 25 | 40 | 51 | 25.4195 | 25.4195
ТП-166 | 100 | школа,быт | 25 | 11 | 15 | 11.1758 | 11.1758
ТП-175 | 400 | Туберкулезный диспансер, быт | 98 | 105 | 87 | 63.5487 | 15.8872
КТП-185 | 400 | школа,быт | 95 | 94 | 130 | 69.9035 | 17.4759
МТП-187 | 100 | быт | 98 | 124 | 139 | 79.1071 | 79.1071
КТП-197 | 250 | быт | 142 | 139 | 143 | 92.9125 | 37.165
КТП-200 | 250 | быт | 98 | 116 | 159 | 81.7367 | 32.6947
КТП-235 | 250 | быт | 120 | 114 | 89 | 70.7801 | 28.312
КТП-242 | 250 | быт | 114 | 120 | 106 | 74.5053 | 29.8021
КТП-246 | 180 | быт | 165 | 181 | 180 | 115.2641 | 64.0356
КТП-247 | 250 | школа,котельная.АЗС,быт | 161 | 152 | 120 | 94.8847 | 37.9539
ТП-248 | 400 | дет.сад,быт | 132 | 146 | 144 | 92.4743 | 23.1186
КТП-251 | 250 | быт | 163 | 123 | 173 | 100.5822 | 40.2329
ТП-252 секция№1 | 400 | школа,быт | 113 | 189 | 118 | 92.036 | 23.009
ТП-252 секция№2 | 400 | школа,быт | 143 | 189 | 118 | 98.61 | 24.6525
ТП-253 | 630 | дет.сад,2 котельные,быт | 384 | 378 | 356 | 244.9911 | 38.8875
ТП-254 секция№1 | 320 | Больница,быт | 191 | 178 | 180 | 120.3042 | 37.5951
ТП-254 секция№2 | 320 | больница,быт | 43 | 31 | 26 | 21.9133 | 6.8479
ТП-255 | 400 | дет.сад, быт | 186 | 173 | 211 | 124.906 | 31.2265
ТП-256 секция№1 | 630 | Насосная,быт | 228 | 209 | 201 | 139.8071 | 22.1916
ТП-256 секция№2 | 630 | Насосная,быт | 83 | 91 | 76 | 54.7833 | 8.6958
ТП-262 секция№1 | 400 | Дет.сад, областной сборный пункт,быт | 98 | 101 | 87 | 62.6721 | 15.668
ТП-262 секция№2 | 320 | Дет.сад,областной сборный пункт,быт | 88 | 91 | 83 | 57.4129 | 17.9415
ТП-270 | 320 | АТС, быт | 169 | 153 | 244 | 124.0295 | 38.7592
ТП-277 | 400 | Насосная, быт | 200 | 164 | 115 | 104.9649 | 26.2412
ТП-278 секция№1 | 400 | ЦТП,котельная, быт, дет.сад | 181 | 190 | 187 | 122.2764 | 30.5691
ТП-278 секция№2 | 400 | ЦТП,котельная, быт, дет.сад | 159 | 163 | 140 | 101.2396 | 25.3099
ТП-279 секция№1 | 400 | быт | 143 | 88 | 113 | 75.3819 | 18.8455
ТП-279 секция№2 | 400 | быт | 56 | 47 | 71 | 38.1292 | 9.5323
КТП-306 | 400 | быт | 348 | 340 | 302 | 216.942 | 54.2355
КТП-307 | 250 | быт | 103 | 115 | 149 | 80.4219 | 32.1688
КТП-308 | 180 | быт | 58 | 130 | 97 | 62.453 | 34.6961
КТП-316 | 200 | быт (дачи) | 10 | 8 | 22 | 8.7653 | 4.3827
КТП-323 | 250 | быт | 165 | 154 | 118 | 95.7613 | 38.3045
КТП-328 | 400 | быт(дачи) | 464 | 423 | 418 | 285.969 | 71.4922
ТП-329 | 400 | Инкассация, опт.базы | 125 | 145 | 136 | 88.9681 | 22.242
КТП-338 | 400 | быт | 140 | 130 | 89 | 78.6689 | 19.6672
КТП-340 секция№1 | 250 | дет.сад,быт | 41 | 25 | 31 | 21.2559 | 8.5024
КТП-340 секция№2 | 250 | дет.сад,быт | 31 | 43 | 25 | 21.6942 | 8.6777
КТП-341 секция№1 | 400 | быт | 180 | 175 | 198 | 121.1807 | 30.2952
КТП-341секция№2 | 400 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МТП-342 | 250 | быт | 43 | 69 | 50 | 35.4996 | 14.1998
КТП-343 | 400 |  | 110 | 85 | 120 | 69.027 | 17.2568
КТП-345 | 400 | быт | 60 | 60 | 70 | 41.6353 | 10.4088
КТП-346 | 250 | быт | 180 | 137 | 143 | 100.8013 | 40.3205
КТП-347 | 400 | быт,дет.сад,насосная,котельная | 152 | 203 | 160 | 112.8537 | 28.2134
КТП-348 секция 1 | 400 | Школа,быт.котельная | 55 | 61 | 55 | 37.4718 | 9.368
КТП-348 секция 2 | 400 | Школа,быт.котельная | 53 | 35 | 72 | 35.0613 | 8.7653
ТП-349 секция№1 | 560 | Колледж,быт | 37 | 39 | 14 | 19.722 | 3.5218
ТП-349 секция№2 | 320 | Колледж,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-351 секция№1 | 400 | котельная,насосная.быт быт | 123 | 155 | 134 | 90.2829 | 22.5707
КТП-351 секция№2 | 400 | котельная,насосная.быт быт | 31 | 30 | 18 | 17.3115 | 4.3279
КТП-359 | 250 | быт | 115 | 95 | 130 | 74.5053 | 29.8021
КТП-363 секция№1 | 250 | дет.сад,быт | 54 | 105 | 75 | 51.2772 | 20.5109
КТП-363 секция№2 | 250 | дет.сад,быт |  |  |  | 0 | 0
ТП-373 | 250 | быт | 13 | 25 | 20 | 12.7097 | 5.0839
КТП-376 | 400 | быт | 85 | 102 | 98 | 62.453 | 15.6133
КТП-379 | 250 | быт | 103 | 87 | 138 | 71.8757 | 28.7503
ТП-382 секция№1 | 630 | дет.сад,котельная,быт |  |  |  | 0 | 0
ТП-382 секция№2 | 630 | дет.сад,котельная,быт | 215 | 190 | 194 | 131.2609 | 20.8351
ТП-383 секция№1 | 400 | Хлебзавод,опт.базы |  |  |  | 0 | 0
ТП-383 секция№2 | 400 | Хлебзавод,опт.базы | 282 | 313 | 290 | 193.933 | 48.4832
КТП-385 | 160 | быт | 40 | 82 | 63 | 40.5397 | 25.3373
МТП-388 | 63 | быт | 62 | 58 | 83 | 44.4841 | 70.6096
КТП-399 | 250 | быт | 48 | 120 | 174 | 74.9436 | 29.9774
МТП-415 | 63 | быт | 18 | 19 | 26 | 13.8054 | 21.9133
КТП-499 | 400 | быт | 180 | 130 | 164 | 103.8692 | 25.9673
ТП-502 секция№1 | 630 | СВВАУЛ, быт | 87 | 70 | 65 | 48.6476 | 7.7218
ТП-502 секция№2 | 630 | СВВАУЛ, быт | 148 | 127 | 103 | 82.8324 | 13.148
ТП-506 секция№1 | 630 | котельная, СВВАУЛ.быт | 49 | 70 | 76 | 42.731 | 6.7827
ТП-506 секция№2 | 630 | котельная,СВВАУЛ,быт | 115 | 198 | 155 | 102.5544 | 16.2785
ТП 507 секция№1 | 400 | СВВАУЛ,котельная,быт,школа,насосная | 130 | 85 | 91 | 67.0548 | 16.7637
ТП 507 секция№1 | 400 | СВВАУЛ,котельная,быт,школа,насосная | 18 | 14 | 19 | 11.1758 | 2.794
ТП-508 секция№1 | 400 | СВВАУЛ,быт,насосная | 90 | 95 | 72 | 56.3173 | 14.0793
ТП-508 секция№2 | 400 | СВВАУЛ,быт,насосная | 66 | 79 | 70 | 47.1137 | 11.7784
ТП-509 секция№1 | 400 | СВВАУЛ,котельная,быт | 54 | 64 | 46 | 35.9379 | 8.9845
ТП-509 секция№2 | 400 | СВВАУЛ,котельная,быт | 257 | 252 | 260 | 168.5135 | 42.1284
ТП-510 секция№1 | 250 | быт | 63 | 42 | 36 | 30.8978 | 12.3591
ТП-510 секция№1 | 250 | быт | 160 | 158 | 155 | 103.6501 | 41.46
ТП-516 секция№1 | 400 | быт | 110 | 100 | 120 | 72.314 | 18.0785
ТП-516 секция№2 | 400 | быт | 98 | 106 | 82 | 62.6721 | 15.668
КТП-517 | 630 | быт | 226 | 189 | 250 | 145.7237 | 23.1307
КТП-519 | 100 | быт | 29 | 35 | 28 | 20.1603 | 20.1603
КТП-520 | 100 | быт | 78 | 76 | 98 | 55.2216 | 55.2216
ТП-521 секция№1 | 400 | Проф.училище, быт | 74 | 58 | 118 | 54.7833 | 13.6958
ТП-521 секция№2 | 400 | Проф.училище, быт | 165 | 216 | 204 | 128.193 | 32.0482
ТП-523 секция№1 | 400 | РУ-0,4кВ не обслуживается АО "ССК" |  |  |  | 0 | 0
ТП-523 секция№2 | 400 | РУ-0,4кВ не обслуживается АО "ССК" |  |  |  | 0 | 0
ТП-525 секция№1 | 400 | дет.сад,быт | 134 | 146 | 180 | 100.8013 | 25.2003
ТП-525 секция№2 | 400 | дет.сад,быт | 110 | 98 | 141 | 76.4775 | 19.1194
ТП-526 секция№1 | 320 | Насосная,быт | 143 | 167 | 170 | 105.184 | 32.87
ТП-526 секция№2 | 400 | Котельная,быт | 90 | 79 | 82 | 55.0025 | 13.7506
ТП-527 секция№1 | 630 | Школа,быт | 219 | 220 | 201 | 140.2453 | 22.2612
ТП-527 секция№2 | 400 | быт | 143 | 169 | 154 | 102.1161 | 25.529
ТП-529 секция№1 | 320 | дет.сад,быт | 105 | 121 | 102 | 71.8757 | 22.4612
ТП-529 секция№2 | 250 | дет.сад,быт | 10 | 12 | 14 | 7.8888 | 3.1555
ТП-101 ЖД | 630 | Котельная,быт | 280 | 254 | 221 | 165.4457 | 26.2612
ТП-102 ЖД сек.№1 | 320 | быт | 78 | 102 | 85 | 58.0703 | 18.147
ТП-102 ЖД сек.№2 | 400 | насосная.быт | 25 | 39 | 35 | 21.6942 | 5.4236
ТП-533 секция№1 | 400 | котельная.быт | 120 | 95 | 102 | 69.4653 | 17.3663
ТП-533 секция№2 | 250 | быт | 20 | 21 | 12 | 11.6141 | 4.6456
ТП-33 ЖД сек.№1 | 400 | дет.сад,быт | 126 | 110 | 142 | 82.8324 | 20.7081
ТП-33 ЖД сек.№2 | 400 | дет.сад,быт,насосная | 28 | 36 | 27 | 19.9411 | 4.9853
ТП-135 ЖД | 320 | Центр соц.помощи,АТС | 61 | 74 | 70 | 44.9223 | 14.0382
ТП-138 ЖД сек.№1 | 630 | Котельная.насоная,ребил.центр, быт | 213 | 240 | 259 | 156.0229 | 24.7655
ТП-138 ЖД сек.№2 | 630 | Котельная,насосная,быт | 100 | 113 | 141 | 77.5732 | 12.3132
КТП-14 ЖД | 400 | быт | 148 | 162 | 188 | 109.1284 | 27.2821
КТП-Мк 68 | 160 | быт | 76 | 68 | 87 | 50.6198 | 31.6374
КТП-СПЕКТР 21.01 | 200 | пром.зона | 40 | 56 | 35 | 28.7065 | 14.3532
ТП-545 секция№1 | 250 | быт | 120 | 60 | 70 | 54.7833 | 21.9133
ТП-545 секция№2 | 250 | быт | 70 | 37 | 25 | 28.9256 | 11.5702
ТП-548 секция 1 | 630 | пром.зона | 104 | 95 | 120 | 69.9035 | 11.0958
ТП-548 секция 2 | 1000 | пром.зона | 110 | 145 | 98 | 77.3541 | 7.7354
ТП-ЛПДС 19.01 секция№1 | 630 | быт | 46 | 59 | 38 | 31.3361 | 4.974
ТП-ЛПДС 19.01 секция№2 | 630 | быт | 35 | 45 | 25 | 23.009 | 3.6522
КТП-ЗБ 5.03 | 200 | 2 котельные,дет.сад,быт | 198 | 132 | 175 | 110.6623 | 55.3312
КТП-Зб 5.04 | 100 | быт | 40 | 72 | 64 | 38.5675 | 38.5675
КТП-Зб 8.01 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СТП-571 | 25 | дачи | 35 | 18 | 12 | 14.2437 | 56.9747
СТП-572 | 25 | дачи | 15 | 11 | 12 | 8.3271 | 33.3083
СТП-578 | 40 | дачи | 32 | 15 | 10 | 12.4906 | 31.2265
КТП-600 | 100 | дачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0