## Лист1
Центральный участок - Июнь 2025 | [7 empty] | Центральный участок - (заполнять данную таблицу)
ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП) |  |  |  |  | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | % | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
ЦРП-3 секция№1 | 180 | театр, ГОиЧС |  |  |  | 0 | 0 | 127 | 112 | 92 | 72.5331 | 40.2962
ЦРП-3 секция №2 | 180 | театр, ГОиЧС | 73 | 62 | 71 | 45.1415 | 25.0786 | 9 | 8 | 8 | 5.4783 | 3.0435
КТП-1 | 250 | быт | 110 | 56 | 117 | 62.0147 | 24.8059 | 112 | 69 | 131 | 68.3696 | 27.3478
ТП-2 | 400 | быт | 193 | 168 | 155 | 113.0728 | 28.2682 | 196 | 180 | 145 | 114.1685 | 28.5421
ТП 3 секция №1 | 400 | дет.сад, колледж, быт | 71 | 132 | 76 | 61.1382 | 15.2846 | 45 | 47 | 67 | 34.8422 | 8.7105
ТП 3 секция №2 | 400 | котельная, колледж,быт, Горгаз | 69 | 54 | 81 | 44.7032 | 11.1758 | 103 | 118 | 67 | 63.1104 | 15.7776
КТП - 4 | 250 | быт | 138 | 156 | 171 | 101.897 | 40.7588 | 132 | 140 | 127 | 87.4342 | 34.9737
КТП -насосная 4 | 250 | насоная | 156 | 198 | 134 | 106.9371 | 42.7748
ТП - 5 секция № 1 | 400 | быт, стадион | 42 | 88 | 79 | 45.7989 | 11.4497 | 59 | 100 | 74 | 51.0581 | 12.7645
ТП-5 секция № 2 | 400 | быт, стадион | 60 | 82 | 119 | 57.1938 | 14.2985 | 121 | 110 | 104 | 73.4097 | 18.3524
ТП-7 секция №1 | 400 | быт, дворец творчества для детей | 45 | 48 | 110 | 44.4841 | 11.121 | 124 | 132 | 135 | 85.6811 | 21.4203
ТП-7 секция №2 | 400 | быт, дворец творчества для детей | 52 | 58 | 54 | 35.9379 | 8.9845 | 101 | 97 | 106 | 66.6165 | 16.6541
ТП-9 секция № 1 | 400 | быт, отделение СГЭУ | 68 | 84 | 79 | 50.6198 | 12.655 | 35 | 60 | 62 | 34.4039 | 8.601
ТП-9 секция №2 | 400 | быт, скорая помощь | 98 | 103 | 124 | 71.2183 | 17.8046 | 140 | 78 | 160 | 82.8324 | 20.7081
ТП-11 секция №1 | 400 | быт | 15 | 11 | 10 | 7.8888 | 1.9722 | 32 | 45 | 35 | 24.5429 | 6.1357
ТП-11 секция №2 | 400 | быт | 151 | 130 | 115 | 86.7768 | 21.6942 | 170 | 154 | 180 | 110.4432 | 27.6108
ТП-12 секция №1 | 400 | быт, поликлиника,ЦТП | 69 | 73 | 98 | 52.592 | 13.148 | 106 | 92 | 95 | 64.2061 | 16.0515
ТП-12 секция №2 | 400 | быт, КЭЧ | 45 | 33 | 51 | 28.2682 | 7.0671 | 14 | 3 | 15 | 7.0123 | 1.7531
ТП-13 секция №1 | 400 | быт, Сбербанк (центр.офис),РКЦ ЦБ, городской суд |  |  |  | 0 | 0 | 98 | 102 | 104 | 66.6165 | 16.6541
ТП -13 секция №2 | 400 | быт,сбербанк(центр.офис), РКЦ ЦБ, ОВО | 177 | 118 | 230 | 115.045 | 28.7613 | 295 | 297 | 204 | 174.4301 | 43.6075
ТП -16 секция №1 | 400 | быт, КБО | 123 | 138 | 61 | 70.5609 | 17.6402 | 149 | 129 | 68 | 75.8201 | 18.955
ТП-16 секция №2 | 400 | быт,КБО |  |  |  | 0 | 0 | 121 | 87 | 104 | 68.3696 | 17.0924
ТП - 17 | 400 | быт, поликлиника | 108 | 139 | 144 | 85.6811 | 21.4203 | 151 | 164 | 132 | 97.9526 | 24.4881
ТП-18 | 400 | быт, филиал института им.Татищева | 418 | 289 | 358 | 233.377 | 58.3442 | 149 | 129 | 68 | 75.8201 | 18.955
ТП - 20 секция №1 | 1000 | хлебзавод, пенс.фонд,рынок,быт | 183 | 248 | 268 | 153.1742 | 15.3174 | 121 | 87 | 104 | 68.3696 | 6.837
ТП-20 секция №2 | 1000 | хлебзавод, пенс.фонд,рынок,быт, собор | 295 | 283 | 286 | 189.3312 | 18.9331 | 121 | 95 | 116 | 72.7523 | 7.2752
ТП-21 секция №1 | 400 | быт, музей, мед.училище |  |  |  | 0 | 0 | 39 | 100 | 35 | 38.1292 | 9.5323
ТП-21 секция №2 | 400 | быт,музей,мед.училище | 535 | 463 | 464 | 320.3729 | 80.0932 | 219 | 271 | 298 | 172.6771 | 43.1693
КТП-22 | 400 | колледж искусств, рынок, быт | 50 | 77 | 82 | 45.7989 | 11.4497 | 241 | 312 | 302 | 187.359 | 46.8397
ТП-28 секция №1 | 400 | школа,, спортшкола,быт |  |  |  | 0 | 0 | 76 | 83 | 60 | 47.9902 | 11.9976
ТП-28 секция №2 | 400 | школа,ЦТП,быт | 220 | 305 | 204 | 159.7482 | 39.937 | 110 | 68 | 109 | 62.8913 | 15.7228
КТП-33 | 400 | реч.порт | 10 | 0 | 0 | 2.1913 | 0.54783 | 12 | 21 | 12 | 9.861 | 2.4653
КТП-34 | 400 | быт | 118 | 128 | 146 | 85.9003 | 21.4751 |  |  |  | 0 | 0
КТП-35 | 250 | быт | 167 | 140 | 161 | 102.5544 | 41.0218 | 183 | 156 | 212 | 120.7425 | 48.297
ТП-37 секция №1 | 630 | гор.дума,население,торг.центр | 75 | 105 | 81 | 57.1938 | 9.0784 | 91 | 82 | 110 | 62.0147 | 9.8436
ТП-37 секция №2 | 630 | гор.дума,население,торг.центр | 153 | 161 | 127 | 96.6378 | 15.3393 | 81 | 78 | 88 | 54.1259 | 8.5914
ТП-41 | 400 | быт | 291 | 214 | 310 | 178.5937 | 44.6484 |  |  |  | 0 | 0
ТП-43 | 180 | школа,быт | 51 | 47 | 46 | 31.5552 | 17.5307 | 44 | 42 | 71 | 34.4039 | 19.1133
ТП-44 секция №1 | 400 | реч.порт, котельная, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 68 | 72 | 38.7866 | 9.6966
ТП-44 секция №2 | 400 | реч.порт,котельная | 29 | 13 | 13 | 12.0523 | 3.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-46 секция №1 | 630 | прокуратура,налоговая инспекция, налоговая полуция, управление казначейства, военкоммат, быт,РОВД | 86 | 125 | 102 | 68.5887 | 10.8871 | 113 | 118 | 122 | 77.3541 | 12.2784
ТП-46 секция №2 | 400 | прокуратура,налоговая инспекция, налоговая полуция, управление казначейства, военкоммат, быт, РОВД | 216 | 198 | 252 | 145.9428 | 36.4857 | 412 | 316 | 373 | 241.2658 | 60.3164
ТП-48 секция№1 | 400 | ФСБ.ФСО,РОВД, УВД, быт | 99 | 123 | 159 | 83.4898 | 20.8725 | 55 | 60 | 84 | 43.6075 | 10.9019
ТП-48 секция№2 | 400 | ФСБ.ФСО,РОВД, УВД, быт | 56 | 31 | 37 | 216 | 54 | 66 | 39 | 34 | 30.4595 | 7.6149
ТП-50 секция №1 | 630 | быт | 31 | 20 | 24 | 16.435 | 2.6087 | 110 | 146 | 180 | 95.5421 | 15.1654
ТП-50секция№2 | 630 | ЦТП,быт | 120 | 104 | 96 | 70.1227 | 11.1306 | 163 | 216 | 228 | 133.0139 | 21.1133
ТП -51 | 400 | быт | 194 | 168 | 184 | 119.6468 | 29.9117 | 220 | 217 | 168 | 132.5757 | 33.1439
КТП-52 | 250 | госпиталь,быт | 125 | 134 | 110 | 80.8602 | 32.3441 | 52 | 59 | 72 | 40.1014 | 16.0406
ТП-55 | 400 | быт,котельная | 281 | 343 | 316 | 205.9853 | 51.4963 | 80 | 130 | 100 | 67.9313 | 16.9828
КТП-56 | 180 | быт | 168 | 152 | 197 | 80.2028 | 44.5571 | 75 | 73 | 62 | 46.018 | 25.5656
ТП-58 секция №1 | 400 | мировой суд,котельная, баня, быт | 39 | 34 | 46 | 26.0769 | 6.5192 | 32 | 16 | 43 | 19.9411 | 4.9853
ТП-58секция №2 | 400 | СамГТУ,рег.палата,котельная, военная коммендатура, быт | 201 | 196 | 168 | 123.8103 | 30.9526 | 214 | 189 | 233 | 139.3688 | 34.8422
КТП-60 | 250 | быт | 162 | 92 | 100 | 77.5732 | 31.0293 | 140 | 112 | 121 | 81.7367 | 32.6947
ТП-62секция №1 | 250 | быт | 50 | 68 | 45 | 35.7187 | 14.2875 | 58 | 86 | 64 | 45.5797 | 18.2319
ТП-62секция №2 | 400 | быт | 91 | 113 | 125 | 72.0949 | 18.0237 | 125 | 51 | 60 | 51.7155 | 12.9289
ТП - 64 | 400 | школа,быт, СЭС | 159 | 177 | 182 | 113.5111 | 28.3778 | 173 | 137 | 185 | 108.471 | 27.1178
ТП-67 | 180 | трансп.прокуратура, быт | 56 | 105 | 67 | 49.9624 | 27.7569 | 175 | 139 | 103 | 91.3786 | 50.7659
ТП-68 | 250 | гимназия, Администрация,быт | 87 | 105 | 95 | 62.8913 | 25.1565 | 78 | 122 | 109 | 67.7122 | 27.0849
КТП-72 | 180 | быт | 76 | 94 | 99 | 58.9469 | 32.7483 | 121 | 140 | 137 | 87.2151 | 48.4528
КТП-74 | 250 | быт | 200 | 230 | 256 | 150.3255 | 60.1302 | 151 | 148 | 189 | 106.9371 | 42.7748
ТП-75 секция №1 | 320 | дет.сад,быт | 53 | 16 | 29 | 21.4751 | 6.711 | 88 | 119 | 74 | 61.5765 | 19.2426
ТП-75 секция №2 | 320 | дет.сад,быт | 41 | 48 | 78 | 36.5953 | 11.436 | 83 | 78 | 78 | 52.3729 | 16.3665
ТП-78 | 400 | быт | 106 | 121 | 133 | 78.888 | 19.722 | 100 | 150 | 158 | 89.4064 | 22.3516
ТП-79 | 250 | дет.сад,быт | 117 | 128 | 139 | 84.1472 | 33.6589 | 43 | 44 | 45 | 28.9256 | 11.5702
КТП-81 | 200 | быт | 77 | 120 | 157 | 77.5732 | 38.7866 | 116 | 151 | 136 | 88.3107 | 44.1554
ТП-83 | 320 | школа, дет.сад, быт | 105 | 131 | 101 | 73.8479 | 23.0775 | 150 | 101 | 119 | 81.0793 | 25.3373
ТП-84 секция №1 | 400 | наркодиспансер, быт | 25 | 31 | 40 | 21.0368 | 5.2592 | 33 | 39 | 28 | 21.9133 | 5.4783
ТП-84 секция№2 | 400 | техникум,быт | 152 | 150 | 114 | 91.1595 | 22.7899 | 219 | 228 | 171 | 135.4244 | 33.8561
ТП-86 секция №1 | 320 | быт,АЗС | 14 | 25 | 35 | 16.2159 | 5.0675 | 60 | 61 | 26 | 32.2126 | 10.0664
ТП-86 секция №2 | 400 | быт,АЗС | 125 | 118 | 152 | 86.5577 | 21.6394 | 227 | 240 | 320 | 172.4579 | 43.1145
ТП-89 | 160 | быт | 63 | 96 | 71 | 50.4007 | 31.5004 | 116 | 47 | 90 | 55.4407 | 34.6505
ТП-94 | 400 | быт | 69 | 87 | 74 | 50.4007 | 12.6002 | 110 | 123 | 111 | 75.3819 | 18.8455
ТП-95 секция №1 | 400 | автовозал,рынок | 57 | 78 | 25 | 35.0613 | 8.7653 | 88 | 82 | 49 | 47.9902 | 11.9976
ТП-95секция№2 | 400 | автовокзал,рынок | 32 | 50 | 46 | 28.0491 | 7.0123 | 151 | 61 | 82 | 64.4252 | 16.1063
ТП-100секция №1 | 250 | дет.сад,быт | 61 | 48 | 83 | 42.0736 | 16.8294 | 89 | 63 | 46 | 43.3884 | 17.3554
ТП-100 секция №2 | 250 | дет.сад,быт | 124 | 51 | 80 | 55.879 | 22.3516 | 132 | 111 | 236 | 104.9649 | 41.9859
ТП-103 | 180 | быт | 32 | 37 | 48 | 25.6386 | 14.2437 | 45 | 46 | 97 | 41.1971 | 22.8873
ТП-107 | 320 | быт | 145 | 55 | 45 | 53.6877 | 16.7774 | 228 | 192 | 178 | 131.0417 | 40.9505
КТП-111 | 160 | быт | 21 | 42 | 14 | 16.8733 | 10.5458 | 33 | 38 | 14 | 18.6263 | 11.6415
ТП-113 | 400 | поликлиника,госпиталь,быт | 205 | 114 | 164 | 105.8414 | 26.4603 | 224 | 121 | 183 | 115.7024 | 28.9256
ТП-129 | 180 | школа,быт | 53 | 31 | 44 | 28.0491 | 15.5828 | 40 | 39 | 24 | 22.5707 | 12.5393
КТП-130 | 400 | школа,быт | 133 | 158 | 162 | 99.2674 | 24.8169 | 115 | 167 | 225 | 111.1006 | 27.7752
ТП-131 | 400 | "Транс-нефть" (центр.офис), быт | 234 | 198 | 202 | 138.9305 | 34.7326 | 338 | 330 | 332 | 219.1333 | 54.7833
ТП-139 | 630 | рынок, быт | 303 | 458 | 281 | 228.3369 | 36.244 | 310 | 260 | 259 | 181.6615 | 28.8352
КТП-140 | 180 | быт | 222 | 308 | 209 | 161.9395 | 89.9664 | 190 | 212 | 161 | 123.3721 | 68.54
КТП-141 | 200 | госпиталь,быт | 28 | 37 | 21 | 18.8455 | 9.4227 | 115 | 139 | 120 | 81.9559 | 40.9779
ТП-145 | 400 | школа, диспансер, быт | 178 | 158 | 141 | 104.5266 | 26.1317 | 277 | 211 | 310 | 174.8684 | 43.7171
КТП-154 | 180 | быт | 98 | 141 | 127 | 80.2028 | 44.5571 | 145 | 147 | 116 | 89.4064 | 49.6702
ТП-156 | 400 | СамГТУ, Администрация, быт | 81 | 82 | 74 | 51.9346 | 12.9836 | 148 | 152 | 138 | 95.9804 | 23.9951
ТП-159 | 400 | быт | 196 | 209 | 221 | 137.1775 | 34.2944 | 110 | 62 | 116 | 63.1104 | 15.7776
ТП-162секция №1 | 400 | КЖКХ,быт | 156 | 98 | 174 | 93.7891 | 23.4473 | 214 | 196 | 177 | 128.6313 | 32.1578
ТП-162секция №2 | 400 | КЖКХ,быт | 53 | 68 | 25 | 31.9935 | 7.9984 | 60 | 56 | 42 | 34.6231 | 8.6558
ТП-163секция №1 | 630 | ЦТП,пенс.фонд,быт.дет.сад | 194 | 247 | 280 | 157.9951 | 25.0786 | 206 | 132 | 202 | 118.332 | 18.7829
ТП-163секция№2 | 630 | ЦТП,пенс.фонд,быт,дет.сад | 139 | 141 | 113 | 86.1194 | 13.6697 | 168 | 165 | 130 | 101.4587 | 16.1046
КТП-169 | 400 | быт | 116 | 143 | 109 | 80.6411 | 20.1603 | 96 | 120 | 106 | 70.5609 | 17.6402
ТП-171секция№1 | 630 | ЦТП,быт | 63 | 45 | 78 | 40.7588 | 6.4697 | 71 | 76 | 81 | 49.9624 | 7.9305
ТП-171секция№2 | 400 | быт,ЦТП | 85 | 59 | 75 | 47.9902 | 11.9976 | 123 | 48 | 90 | 57.1938 | 14.2985
КТП-330 | 180 | быт | 160 | 180 | 130 | 102.9927 | 57.2181 | 92 | 85 | 129 | 67.0548 | 37.2527
КТП-331 с.1 | 630 | быт | 5 | 8 | 12 | 5.4783 | 0.86958 | 220 | 140 | 220 | 127.0973 | 50.8389
КТП-331 с.2 | 630 | быт | 14 | 4 | 1 | 4.1635 | 0.66088 | 129 | 100 | 72 | 65.9591 | 10.4697
КТП-332 | 400 | быт | 20 | 14 | 15 | 10.7375 | 2.6844 | 210 | 235 | 298 | 162.8161 | 25.8438
КТП-333 | 250 | быт | 128 | 76 | 123 | 71.6566 | 28.6626 | 140 | 185 | 140 | 101.897 | 40.7588
ТП-336секция№1 | 630 | АО "ССК", почтамт, Соц.защита, АТС, быт | 187 | 157 | 141 | 106.2797 | 16.8698 | 94 | 115 | 108 | 69.4653 | 17.3663
ТП-336секция№2 | 630 | АО "ССК", почтамт, Соц.защита, АТС, быт | 187 | 234 | 267 | 150.7637 | 23.9308 | 15 | 8 | 11 | 7.4505 | 1.8626
КТП-337 | 250 | быт | 201 | 198 | 140 | 118.1129 | 47.2451 | 205 | 303 | 357 | 189.5503 | 30.0874
ТП-344секция№1 | 400 | ЦТП,быт | 61 | 73 | 59 | 42.2927 | 10.5732 | 80 | 132 | 118 | 72.314 | 18.0785
ТП-344секция№2 | 400 | ЦТП,быт | 87 | 90 | 96 | 59.8234 | 14.9559 | 8 | 30 | 26 | 14.0245 | 2.2261
ТП-353 секция 1 | 630 | наркодиспансер, быт | 160 | 173 | 146 | 104.9649 | 16.6611
ТП-353 секция 2 | 630 | наркодиспансер, быт |  |  |  | 0 | 0
ТП-369 | 400 | быт | 144 | 195 | 112 | 98.8291 | 24.7073
ТП-387секция№1 | 630 | колледж,быт,начальная школа | 140 | 138 | 115 | 86.1194 | 13.6697
ТП387секция№2 | 630 | колледж,быт,начальная школа | 92 | 136 | 150 | 82.8324 | 13.148
КТП-391секция№1 | 400 | насосная | 25 | 10 | 24 | 12.9289 | 3.2322 | 40 | 16 | 45 | 22.1325 | 2.2132
КТП-391 сек.№2 | 400 | насосная | 10 | 10 | 14 | 7.4505 | 1.8626 | 53 | 55 | 57 | 36.157 | 22.5981
КТП-392 сек.№1 | 400 | насосная | 1 | 0 | 3 | 0.87653 | 0.21913
КТП-392 сек.№2 | 400 | насосная | 10 | 8 | 4 | 4.8209 | 1.2052
КТП-393 сек.№1 | 180 | Администрация,гимназия,СЭС | 130 | 90 | 114 | 73.1905 | 40.6614
КТП-393 сек.№2 | 180 | Администрация,гимназия,СЭС | 52 | 41 | 49 | 31.1169 | 17.2872
КТП-394 сек.№1 | 630 | насосная | 5 | 5 | 5 | 3.287 | 0.52175
КТП-394 сек.№2 | 630 | насосная | 14 | 50 | 21 | 18.6263 | 2.9566
КТП 395 | 400 | реч.порт | 12 | 4 | 13 | 6.3549 | 1.5887
КТП -396 | 250 | быт | 165 | 111 | 125 | 87.8725 | 35.149
КТП-397 | 250 | быт | 114 | 129 | 38 | 61.5765 | 24.6306
КТП 398 секция 2 | 1000 | лед. Дворец | 137 | 123 | 152 | 90.2829 | 9.0283
КТП 398 секция 2 | 1000 | лед. Дворец | 12 | 17 | 23 | 11.3949 | 1.1395
КТП-530 | 250 | быт | 20 | 28 | 34 | 17.9689 | 7.1876
КТП-555 | 160 | быт | 34 | 17 | 21 | 15.7776 | 9.861