## Лист1
Октябрьский участок - Июнь 2025
| ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
| КТП-1 Ок | 160 | Быт | 188 | 110 | 155 | 99.2674 | 62.0421
| КТП-2 Ок | 400 | Быт | 270 | 188 | 324 | 171.3623 | 42.8406
| КТП-3 Ок | 250 | Котельная, школа, быт | 126 | 120 | 101 | 76.0393 | 30.4157
| КТП-4 Ок | 400 | насосная | 60 | 65 | 64 | 41.4162 | 10.3541
| КТП-5 Ок | 250 | Быт | 143 | 170 | 120 | 94.8847 | 37.9539
| КТП-6 Ок | 250 | Быт | 98 | 108 | 115 | 70.3418 | 28.1367
| КТП-7 Ок | 160 | Котельная, быт | 84 | 131 | 71 | 62.6721 | 39.1701
| КТП-8 Ок | 160 | Быт | 189 | 170 | 153 | 112.1963 | 70.1227
| МТП-9 Ок | 160 | Быт | 125 | 117 | 114 | 78.0115 | 48.7572
| ТП-10 Ок сек.№1 | 400 | Быт, насосная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-10 Ок сек.№2 | 400 | насосная,быт | 30 | 32 | 38 | 21.9133 | 5.4783
| ТП-11 Ок | 250 | Быт,вокзал | 221 | 110 | 123 | 99.4865 | 39.7946
| ТП-12 Ок | 250 | Быт | 157 | 209 | 124 | 107.3753 | 42.9501
| ТП-13 Ок | 250 | Быт | 70 | 40 | 27 | 30.0213 | 12.0085
| КТП-14 Ок | 250 | Быт, ОГПС | 118 | 86 | 45 | 54.5642 | 21.8257
| КТПМ-15 Ок | 63 | Лицей | 3 | 5 | 2 | 2.1913 | 3.4783
| КТП-16 Ок | 250 | Быт | 182 | 165 | 201 | 120.0851 | 48.034
| КТП-18 Ок | 250 | Быт, стадион | 227 | 239 | 226 | 151.6403 | 60.6561
| ТП-19 Ок | 250 | Быт, школа | 102 | 195 | 118 | 90.9403 | 36.3761
| КТП-20 Ок | 400 | быт | 440 | 458 | 380 | 280.0524 | 70.0131
| КТП-21 Ок | 160 | Быт | 42 | 84 | 88 | 46.8945 | 29.3091
| КТП-22 Ок | 250 | быт | 203 | 212 | 219 | 138.9305 | 55.5722
| КТП-23 Ок | 400 | быт | 440 | 420 | 480 | 293.6387 | 73.4097
| ТП-24 Ок | 250 | быт | 106 | 147 | 113 | 80.2028 | 32.0811
| КТП-25 Ок | 250 | быт | 73 | 28 | 36 | 30.0213 | 12.0085
| КТП-26 Ок | 160 | быт | 176 | 135 | 128 | 96.1995 | 60.1247
| КТП-27 Ок | 250 | Быт | 151 | 188 | 131 | 102.9927 | 41.1971
| КТП-28 Ок | 320 | Быт | 334 | 360 | 249 | 206.6427 | 64.5759
| КТП-29 Ок | 250 | Быт | 192 | 246 | 218 | 143.7515 | 57.5006
| КТП-30 Ок | 180 | Быт | 93 | 69 | 83 | 53.6877 | 29.8265
| КТП-31 Ок | 250 | Быт | 110 | 105 | 115 | 72.314 | 28.9256
| КТП-32 Ок | 250 | Быт | 143 | 157 | 111 | 90.0638 | 36.0255
| КТП-33 Ок | 250 | Быт | 299 | 260 | 196 | 165.4457 | 66.1783
| ТП-34 Ок | 250 | Быт | 24 | 33 | 106 | 35.7187 | 14.2875
| ТП-35 Ок | 250 | Быт | 87 | 87 | 52 | 49.5241 | 19.8097
| ТП-36 Ок | 400 | Быт, детский сад, больница | 74 | 85 | 72 | 50.6198 | 12.655
| КТП-37 Ок | 250 | Скважина, насосная | 2 | 5 | 5 | 2.6296 | 1.0518
| КТП-38 Ок | 250 | Быт | 171 | 141 | 123 | 95.323 | 38.1292
| ТП-39 Ок | 250 | Быт | 112 | 132 | 149 | 86.1194 | 34.4478
| КТП-40 Ок | 250 | Быт | 128 | 167 | 111 | 88.9681 | 35.5873
| КТП-41 Ок | 400 | Быт | 110 | 120 | 100 | 72.314 | 18.0785
| КТП-43 Ок | 250 | Быт | 52 | 40 | 35 | 27.8299 | 11.132
| КТП-44 Ок | 250 | Быт | 192 | 168 | 153 | 112.4154 | 44.9662
| КТП-45 Ок | 250 | Быт, школа | 114 | 89 | 91 | 64.4252 | 25.7701
| ТП-46 Ок | 400 | Дет.сад, школа, котельная, быт | 161 | 145 | 139 | 97.5143 | 24.3786
| ТП-47 Ок сек.№1 | 400 | Быт, администрация, суд,УВД | 11 | 30 | 23 | 14.0245 | 3.5061
| ТП-47 Ок сек.№2 | 250 | Администрация,школа,быт,УВД | 140 | 145 | 92 | 82.6133 | 33.0453
| КТП-48 Ок | 250 | котельная.быт | 31 | 60 | 35 | 27.6108 | 11.0443
| ТП-49 Ок | 250 | Быт | 113 | 188 | 200 | 109.7858 | 43.9143
| ТП-50 Ок | 400 | Быт | 51 | 44 | 28 | 26.9534 | 6.7383
| ТП 51 ОК сек. №1 | 400 | дет.сад, быт | 254 | 176 | 178 | 133.2331 | 33.3083
| ТП-51 Ок сек. №2 | 400 | Дет.сад,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-52 Ок | 160 | Быт | 205 | 122 | 162 | 107.1562 | 66.9726
| ТП-53 Ок | 250 | быт | 63 | 46 | 51 | 35.0613 | 14.0245
| ТП-54 Ок сек.№1 | 400 | ФОК, быт, школа | 110 | 87 | 69 | 58.2895 | 14.5724
| ТП-54 Ок сек.№2 | 400 | школа,быт | 98 | 118 | 120 | 73.6288 | 18.4072
| КТП-55 Ок | 400 | Быт, дет.сад | 116 | 87 | 131 | 73.1905 | 18.2976
| ТП-56 Ок сек 1 | 400 |  | 12 | 8 | 15 | 7.6697 | 1.9174
| ТП-56 Ок сек 2 | 400 | Спец.школа,быт | 79 | 182 | 110 | 81.2985 | 20.3246
| ТП-57 Ок сек.№1 | 250 | Быт, нар. суд | 119 | 95 | 89 | 66.3974 | 26.559
| ТП-57 Ок сек.№2 | 250 | Суд,быт | 124 | 70 | 92 | 62.6721 | 25.0689
| КТП-58 Ок | 250 | Быт | 121 | 145 | 93 | 78.6689 | 31.4675
| ТП-59 Ок секц.№1 | 180 | Быт | 68 | 54 | 50 | 37.6909 | 20.9394
| ТП-59 Ок сек.№2 | 160 | ЦГБ,быт | 16 | 18 | 20 | 11.8332 | 7.3957
| ТП-60 Ок сек. №1 | 250 | Быт | 68 | 71 | 47 | 40.7588 | 16.3035
| ТП-60 секция №2 | 250 | быт | 87 | 101 | 114 | 66.1783 | 26.4713
| ТП-61 Ок сек.1 | 250 | Быт, почта | 59 | 103 | 47 | 45.7989 | 18.3195
| ТП-61 Ок сек.2 | 250 | Быт, почта | 52 | 66 | 107 | 49.305 | 19.722
| ТП-62 Ок сек.№1 | 400 | Насосная | 55 | 45 | 42 | 31.1169 | 7.7792
| ТП-62 Ок сек.№2 | 400 | насосная | 136 | 130 | 128 | 86.3385 | 21.5846
| ТП-63 Ок сек.1 | 400 | Быт, котельная | 115 | 112 | 142 | 80.8602 | 20.2151
| ТП-63 Ок сек.2 | 320 | Быт, котельная | 22 | 9 | 4 | 7.6697 | 2.3968
| ТП-64 Ок сек.1 | 250 | Быт | 44 | 68 | 47 | 34.8422 | 13.9369
| ТП-64 Ок сек.2 | 250 | Быт | 116 | 80 | 96 | 63.9869 | 25.5948
| ТП-65 Ок сек. №1 | 250 | быт | 170 | 168 | 183 | 114.1685 | 45.6674
| ТП-65 Ок сек. №2 | 250 | Быт, АТС | 164 | 122 | 117 | 88.3107 | 35.3243
| ТП 66 Ок сек. №1 | 400 | ЗАГС, быт | 20 | 22 | 19 | 13.3671 | 3.3418
| ТП 66 секция №2 | 400 | Быт, ЗАГС | 12 | 26 | 18 | 12.2715 | 3.0679
| ТП 67 Ок сек. №2 | 400 | Быт, налоговая, казначейство | 96 | 67 | 58 | 48.4285 | 12.1071
| ТП-67 Ок сек. №1 | 400 | Налоговая, казначейство,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-68 Ок | 400 | котельная | 115 | 142 | 141 | 87.2151 | 21.8038
| ТП-69 Ок сек. №1 | 250 | быт | 33 | 24 | 68 | 27.3917 | 10.9567
| ТП-69 Ок сек. №2 | 250 | Быт | 121 | 62 | 34 | 47.5519 | 19.0208
| КТП-71 Ок | 400 | Быт | 100 | 140 | 124 | 79.7645 | 19.9411
| ТП 72 Ок | 100 | скважины | 16 | 13 | 13 | 9.2036 | 9.2036
| КТП-73 Ок | 100 | поликлиника (резерв) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-74 Ок | 250 | Быт | 105 | 112 | 105 | 70.5609 | 28.2244
| ТП-75 Ок сек. №1 | 400 | Быт, очистные, школа,больница | 187 | 198 | 215 | 131.48 | 32.87
| ТП-75 Ок сек. №2 | 400 | быт, больница,школа | 133 | 132 | 166 | 94.4465 | 23.6116
| ТП-76 Ок | 320 | Быт | 31 | 41 | 23 | 20.8177 | 6.5055
| КТП-770 | 400 | Быт | 215 | 275 | 156 | 141.5601 | 35.39
| ТП-78 Ок сек. №1 | 250 | Быт | 80 | 170 | 161 | 90.0638 | 36.0255
| ТП-78 Ок сек. №2 | 250 | Быт, школа | 98 | 102 | 124 | 70.9992 | 28.3997
| КТП-79 Ок | 160 | Быт | 118 | 115 | 95 | 71.8757 | 44.9223
| КТП-81 Ок | 10 | дачи | 34 | 0 | 0 | 7.4505 | 74.5053
| КТП-82 Ок | 400 | Быт | 35 | 14 | 45 | 20.5985 | 5.1496
| КТП-83 Ок | 160 | Быт, скважина, насосная | 58 | 54 | 47 | 34.8422 | 21.7764
| КТП-840 | 400 | Быт | 92 | 87 | 92 | 59.3851 | 14.8463
| КТП-85 Ок | 400 | Бойлерная, спортшкола | 181 | 180 | 166 | 115.4833 | 28.8708
| КТП-86 Ок | 400 | котельная | 141 | 143 | 154 | 95.9804 | 23.9951
| ТП-87 Ок | 400 | котельная | 290 | 280 | 280 | 186.2633 | 46.5658
| КТП-88 Ок | 250 | котельная | 79 | 81 | 81 | 52.8111 | 21.1245
ТП-105 Ок | КТП-88А Ок | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-89 Ок | 400 | Быт | 78 | 77 | 65 | 48.2093 | 12.0523
| КТП-90 Ок | 250 | Быт | 71 | 73 | 57 | 44.0458 | 17.6183
| КТП-102 Ок | 100 | Быт | 32 | 44 | 71 | 32.2126 | 32.2126
| КТП-103 Ок | 100 | Быт | 26 | 13 | 20 | 12.9289 | 12.9289
| КТП-105 Ок | 400 | Д/сад, поликлиника | 100 | 115 | 95 | 67.9313 | 16.9828
| ТП-106 Ок | 400 | Быт, котельная | 110 | 100 | 91 | 65.9591 | 16.4898
| КТП-107 Ок | 100 | Быт | 28 | 9 | 103 | 30.6787 | 30.6787
| ТП терминал | 1000 | Насосная |  |  |  | 0 | 0
| ТП терминал | 1000 | Насосная |  |  |  | 0 | 0
| РП 21 ж/д |  | быт | 68 | 124 | 100 | 63.9869
| КТП-3.01 Ок | 100 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-5.01 Ок | 100 | Быт | 7 | 11 | 3 | 4.6018 | 4.6018
| КТП-13.01 Ок | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-13.02 Ок | 250 | Быт | 0 | 3 | 0 | 0.6574 | 0.26296
| КТП-16.01 Ок | 250 | Быт | 89 | 91 | 91 | 59.3851 | 23.7541
| КТП-19.01 Ок | 100 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-23.01 Ок сек.1 | 250 | Быт | 100 | 70 | 47 | 47.5519 | 19.0208
| КТП-23.01 Ок сек.2 | 250 | Быт | 28 | 24 | 16 | 14.9011 | 5.9604
| КТП-24.01 Ок | 250 | Быт | 30 | 38 | 40 | 23.6664 | 9.4666
| КТП-24.02 Ок | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0