## Лист1
Приволжский участок - Июнь 2025
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | Фаза |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП 201/63 ф 2 ПС Приволжье | 63 | Быт | 41 | 15 | 22 | 17.0924 | 27.1308
2 | КТП 202/250 ф 2 ПС Приволжье | 250 | Быт | 36 | 55 | 28 | 26.0769 | 10.4307
3 | ЗТП 204/250 ф 2 ПС Приволжье | 250 | Быт | 67 | 45 | 101 | 46.6754 | 18.6702
4 | КТП 205/250 ф 2 ПС Приволжье | 250 | Быт | 191 | 111 | 152 | 99.4865 | 39.7946
5 | КТП 206/40 ф 2 ПС Приволжье | 40 | Быт | 10 | 13 | 13 | 7.8888 | 19.722
6 | КТП 207/160 ф 2 ПС Приволжье | 160 | Быт; Соц. знач. об | 45 | 41 | 19 | 23.009 | 14.3806
7 | ЗТП 208/250 ф 2 ПС Приволжье | 250 | Быт | 85 | 103 | 152 | 74.5053 | 29.8021
8 | КТП 209/160 ф 2 ПС Приволжье | 160 | Быт | 48 | 36 | 48 | 28.9256 | 18.0785
9 | КТП 210/160 ф 2 ПС Приволжье | 160 | Быт | 49 | 37 | 31 | 25.6386 | 16.0241
10 | КТП 221/100 ф 2 ПС Приволжье | 160 | Быт | 38 | 55 | 36 | 28.2682 | 17.6676
11 | КТП 222/160 ф 2 ПС Приволжье | 160 | Быт; Соц. знач. об | 110 | 83 | 75 | 58.7277 | 36.7048
12 | ЗТП 223/160 ф 2 ПС Приволжье | 160 | Соц.знач. обьекты | 66 | 68 | 95 | 50.1815 | 31.3635
13 | КТП 224/160 ф 2 ПС Приволжье | 160 | Быт | 55 | 109 | 73 | 51.9346 | 32.4591
14 | КТП 301/100 ф 3 ПС Приволжье | 100 | Быт | 15 | 35 | 22 | 15.7776 | 15.7776
15 | КТП 310/250 ф 3 ПС Приволжье | 250 | Быт | 122 | 36 | 67 | 49.305 | 19.722
16 | ЗТП 311/160 ф 3 ПС Приволжье | 160 | Быт | 28 | 57 | 55 | 30.6787 | 19.1742
17 | КТП 312/250 ф 3 ПС Приволжье | 250 | Быт | 145 | 152 | 183 | 105.184 | 42.0736
18 | КТП 313/250 ф 3 ПС Приволжье | 250 | Быт | 111 | 75 | 56 | 53.0303 | 21.2121
19 | КТП 314/250 ф 3 ПС Приволжье | 250 | Быт | 168 | 235 | 223 | 137.1775 | 54.871
20 | КТП 315/250 ф 3 ПС Приволжье | 250 | Быт; Соц. знач. об | 201 | 195 | 28 | 92.9125 | 37.165
21 | КТП 317/100 ф 3 ПС Приволжье | 100 | Быт | 22 | 17 | 8 | 10.2993 | 10.2993
22 | КТП 318/250 ф 3 ПС Приволжье | 250 | Быт | 38 | 47 | 55 | 30.6787 | 12.2715
23 | КТП 320/160 ф 3 ПС Приволжье | 160 | Быт | 45 | 79 | 38 | 35.4996 | 22.1872
24 | ЗТП 321/160 ф 3 ПС Приволжье | 160 | Быт | 115 | 137 | 138 | 85.462 | 53.4138
25 | ЗТП 323-212/ | 250 | Соц.знач. обьекты |  |  |  | 0 | 0
| 2х250 ф 3 ПС Приволжье | 250 |  | 118 | 117 | 155 | 85.462 | 34.1848
26 | КТП 325/160 ф 3 ПС Приволжье | 160 | Быт | 28 | 26 | 12 | 14.4628 | 9.0393
27 | ЗТП 327/250 ф 3 ПС Приволжье | 250 | Соц.знач. обьекты | 8 | 22 | 31 | 13.3671 | 5.3469
28 | КТП 403/250 ф 4 ПС Приволжье | 250 | Быт | 58 | 55 | 42 | 33.9657 | 13.5863
29 | КТП 405/100 ф 4 ПС Приволжье | 100 | Быт | 44 | 8 | 12 | 14.0245 | 14.0245
30 | КТП 407/250 ф 4 ПС Приволжье | 250 | Быт | 52 | 40 | 25 | 25.6386 | 10.2554
31 | КТП 410/250 ф 4 ПС Приволжье | 250 | Быт; Соц. знач. об | 75 | 66 | 92 | 51.0581 | 20.4232
32 | КТП 604/160 ф 6 ПС Приволжье | 160 | Быт | 45 | 33 | 52 | 28.4873 | 17.8046
33 | КТП 607/100 ф 6 ПС Приволжье | 100 | Быт; Соц. знач. об | 28 | 74 | 66 | 36.8144 | 36.8144
34 | КТП 610/250 ф 6 ПС Приволжье | 250 | Быт | 108 | 115 | 108 | 72.5331 | 29.0133
35 | КТП 611/160 ф 6 ПС Приволжье | 160 | Быт | 111 | 115 | 153 | 83.0515 | 51.9072
36 | КТП 612/160 ф 6 ПС Приволжье | 160 | Быт | 77 | 53 | 33 | 35.7187 | 22.3242
37 | КТП 613/160 ф 6 ПС Приволжье | 160 | Быт | 7 | 12 | 6 | 5.4783 | 3.424
38 | КТП 608/100 ф 6 ПС Приволжье | 100 | Быт | 38 | 39 | 22 | 21.6942 | 21.6942
39 | КТП 506/63 ф 5 ПС Приволжье | 63 | Соц.знач. обьекты | 0 | 33 | 33 | 14.4628 | 22.9568
40 | КТП 509/160 ф 5 ПС Приволжье | 160 | Быт; Соц. знач. об | 62 | 35 | 28 | 27.3917 | 17.1198
41 | КТП 1001-1108/2х1000кВА ПС | 1000 | Соц.знач. обьекты | 8 | 287 | 285 | 127.0973 | 12.7097
Приволжье
42 | КТП 118/100 ф 1 ПС Екатериновка | 100 | Быт; Соц. знач. об | 8 | 31 | 83 | 26.7343 | 26.7343
43 | КТП 106/250 ф 1 ПС Солнечная | 250 | Быт | 65 | 85 | 73 | 48.8667 | 19.5467
44 | КТП 109/160 ф 1 ПС Солнечная | 160 | Быт | 51 | 18 | 93 | 35.4996 | 22.1872
45 | КТП 110/160 ф 1 ПС Солнечная | 160 | Быт | 85 | 102 | 35 | 48.6476 | 30.4048
46 | КТП 111/250 ф 1 ПС Солнечная | 250 | Быт; Соц. знач. об | 3 | 8 | 10 | 4.6018 | 1.8407
47 | КТП 332/250 ф 3 ПС Приволжье | 250 | Соц.знач. обьекты | 85 | 111 | 65 | 57.1938 | 22.8775
48 | КТП 333/250 ф 3 ПС Приволжье | 250 | Быт; Соц. знач. об | 189 | 117 | 158 | 101.6779 | 40.6711
49 | КТП 107/250 ф 1 ПС Приволжье | 250 | Быт; Соц. знач. об | 63 | 52 | 38 | 33.5274 | 13.411
50 | КТП 1001/160 ф 10 ПС Солнечная | 160 | Быт | 25 | 33 | 24 | 17.9689 | 11.2306
51 | КТП 906/100 ф 9 ПС Оросительная | 100 | Быт | 15 | 12 | 10 | 8.1079 | 8.1079
52 | КТП 1505/400 ф 15 ПС Оросительная | 400 | Быт | 48 | 64 | 118 | 50.4007 | 12.6002
53 | КТП 1506/250 ф 15 ПС Оросительная | 250 | Быт | 28 | 24 | 29 | 17.7498 | 7.0999
54 | КТП 105/250 ф 1 ПС Оросительная | 250 | Быт | 33 | 34 | 35 | 22.3516 | 8.9406
55 | КТП 110/250 ф 1 ПС Приволжье | 250 | Быт | 33 | 25 | 10 | 14.9011 | 5.9604
56 | ЗТП 802/160 | 160 | Соц.знач. обьекты | 92 | 18 | 113 | 48.8667 | 30.5417
| 1804/160 ф 8 ПС Новоспасская | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
57 | КТП 809/160 ф 8 ПС Новоспасская | 160 | Быт | 22 | 42 | 11 | 16.435 | 10.2719
58 | ЗТП 1805/400 ф 18 ПС Новоспасская | 400 | Быт; Соц. знач. об | 63 | 92 | 82 | 51.9346 | 12.9836
59 | КТП 1705/250 ф 17 ПС Новоспасская | 250 | Быт | 33 | 7 | 10 | 10.9567 | 4.3827
60 | КТП 502/160 ф 5 ПС Новоспасская | 160 | Быт; Соц. знач. об |  |  |  | 0 | 0
61 | КТП 503/250 ф 5 ПС Новоспасская | 250 | Быт; Соц. знач. об | 32 | 33 | 52 | 25.6386 | 10.2554
62 | КТП 1703/100 ф 17 ПС Новоспасская | 100 | Быт | 8 | 47 | 10 | 14.2437 | 14.2437
63 | КТП 311/100 ф 3 ПС Обшаровка | 100 | Быт | 2 | 3 | 4 | 1.9722 | 1.9722
64 | КТП 322/100 ф 3 ПС Обшаровка | 100 | Быт | 18 | 23 | 29 | 15.3393 | 15.3393
65 | КТП 1207/250 ф 12 ПС Обшаровка | 250 | Быт; Соц. знач. об | 164 | 52 | 51 | 58.5086 | 23.4034
66 | КТП 1208/160 ф 12 ПС Обшаровка | 160 | Быт | 33 | 38 | 79 | 32.87 | 20.5437
67 | КТП 1211/250 | 250 | Быт; Соц. знач. об | 151 | 155 | 108 | 90.7212 | 36.2885
| 811/250 ф 12 ПС Обшаровка | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
68 | КТП 1212/250 ф 12 ПС Обшаровка | 250 | Быт | 59 | 59 | 55 | 37.9101 | 15.164
69 | КТП 1213/250 | 250 | Быт; Соц. знач. об | 52 | 63 | 51 | 36.3761 | 14.5505
| 813/250 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
70 | КТП 1303/63 ф 13 ПС Обшаровка | 63 | Быт | 3 | 0 | 0 | 0.6574 | 1.0435
71 | КТП 1305/160 ф 13 ПС Обшаровка | 160 | Быт | 11 | 85 | 15 | 24.3238 | 15.2024
72 | КТП 1310/250 ф 13 ПС Обшаровка | 250 | Быт; Соц. знач. об | 18 | 63 | 42 | 26.9534 | 10.7814