## Лист1
Исаклинский Участок - 2025 | [8 empty] | Загрузка - II кв. 2025
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП) |  |  |  |  | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | % |  |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ИС1601 | 100 | БЫТ | 58.7 | 35.8 | 36.9 | 28.7941 | 28.7941 | 42 | 24 | 34.5 | 22.0229 | 22.0229
2 | ИС1602 | 250 | БЫТ | 70.7 | 60.8 | 41.8 | 37.9758 | 15.1903 | 31 | 18 | 24.8 | 16.172 | 6.4688
3 | ИС1603 | 315 | БЫТ | 129.5 | 125.4 | 90.6 | 75.7106 | 24.0351 | 64 | 110 | 45 | 47.9902 | 15.235
4 | ИС1604 | 400 | Школа |  |  |  |  | 0
|  | 400 |  | 180.6 | 189 | 170.6 | 118.3758 | 29.594 | 25 | 23 | 2 | 10.9567 | 2.7392
5 | ИС1606 | 400 | БЫТ | 35.5 | 32.1 | 82.1 | 32.8043 | 8.2011 | 71 | 73 | 63 | 45.3606 | 11.3401
6 | ИС1607 | 400 | БЫТ | 74.6 | 69.1 | 82.1 | 49.4803 | 12.3701 | 48 | 35 | 54 | 30.0213 | 7.5053
7 | ИС1702 | 160 | БЫТ | 28.3 | 54.4 | 84.9 | 36.7267 | 22.9542 | 37 | 35 | 39 | 24.3238 | 15.2024
8 | ИС1703 | 315 | Многофункциональный центр,Дет.сад, БЫТ | 77.4 | 84.2 | 74.4 | 51.7155 | 16.4176 | 47 | 80 | 60 | 40.9779 | 13.0089
9 | ИС1704 | 400 | Центр Детского творчества,Центр Семья. Быт | 45.5 | 68.1 | 64.2 | 38.9619 | 9.7405 | 30 | 48 | 65 | 31.3361 | 7.834
10 | ИС1705 | 400 | Самарский ОРТПЦ; ОАО «МТС»; Быт | 87.1 | 81.8 | 115.6 | 62.3434 | 15.5859 | 65 | 40 | 49 | 33.7465 | 8.4366
11 | ИС1706 | 400 | Администрация, ОАО «Россельхозбанк» Д/сад; Гостиница; ТЦ «Пятерочка» Библиотека; ТЦ «Тафко»,ТЦ Магнит. | 179.8 | 184.1 | 186.9 | 120.6986 | 30.1747 | 154 | 116 | 108 | 82.8324 | 20.7081
12 | ИС1530 | 400 | ЦРБ | 118.2 | 102.1 | 100.8 | 70.3637 | 17.5909 | 74.5 | 57 | 47 | 39.1153 | 9.7788
13 | ИС1710 | 400 | МЧС России;Прокуратура Быт. ,ФОК | 77.6 | 45.6 | 74.2 | 43.2569 | 10.8142 | 51 | 40 | 61 | 33.3083 | 8.3271
14 | ИС1529 | 250 | БЫТ | 32.3 | 27.9 | 60.8 | 26.5151 | 10.6061 | 23 | 20 | 47.5 | 19.8316 | 7.9326
15 | ИС1713 | 160 | СовМежХоз (котельная) Быт | 93.2 | 63.8 | 49.8 | 45.3168 | 28.323 | 37 | 57 | 47 | 30.8978 | 19.3111
16 | ИС1717 | 250 | Администрация; ООО "Газпром межрегионгаз Самара" Дом культуры Быт | 54.8 | 32.7 | 16.8 | 22.8556 | 9.1422 | 8 | 10 | 8 | 5.6975 | 2.279
17 | ИС1720 | 63 | КНС (Очистные) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ИС1721 | 25 | КНС (Очистные) | 0.3 | 0 | 0 | 0.06574 | 0.26296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ИС1524 | 400 | СовМежХоз (водозабор) Быт | 38.4 | 51.2 | 60.4 | 32.87 | 8.2175 | 12 | 6 | 17 | 7.6697 | 1.9174
20 | ИС1525 | 250 | БЫТ | 49.8 | 32.1 | 22.6 | 22.8994 | 9.1598 | 50 | 31 | 52 | 29.1447 | 11.6579
21 | ИС1528 | 160 | БЫТ | 17.8 | 28.4 | 10.2 | 12.3591 | 7.7245 | 18 | 10 | 15 | 9.4227 | 5.8892
22 | ИС2101 | 250 | Управление Судебного Департамента; Быт | 110.7 | 81.1 | 81.2 | 59.8234 | 23.9294 | 62 | 81 | 68 | 46.2371 | 18.4949
23 | ИС2102 | 250 | СовМежХоз (котельная) БЫТ Ветстанция | 117.7 | 136.5 | 109.1 | 79.6111 | 31.8445 | 43 | 32 | 10 | 18.6263 | 7.4505
24 | ИС2103 | 250 | БЫТ | 70.5 | 51.9 | 48.8 | 37.5156 | 15.0063 | 77 | 41 | 40 | 34.6231 | 13.8492
25 | ИС2105 | 100 | Исаклырайгаз Быт | 48.7 | 12.5 | 9.8 | 15.5585 | 15.5585 | 28 | 4.4 | 18 | 11.0443 | 11.0443
26 | ИС2106 | 160 | База «ССК» | 82.5 | 50.1 | 67.9 | 43.9362 | 27.4601 | 1.6 | 3.9 | 0 | 1.2052 | 0.75327
27 | ИС2212 | 160 | Самарский ОРТПЦ; Быт | 8 | 4.8 | 10.4 | 5.0839 | 3.1774 | 10.4 | 4.1 | 8.5 | 5.0401 | 3.15
28 | ИС2119 | 63 | БЫТ | 2.5 | 8.2 | 1.7 | 2.7173 | 4.3131 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.54783 | 0.86958
29 | ИС739 | 100 | БЫТ | 1.6 | 7.8 | 4.3 | 3.0021 | 3.0021 | 7.9 | 1.5 | 6.6 | 3.5061 | 3.5061
30 | ИС735 | 250 | Самарский ОРТПЦ;Мегафон,Пансионат,Школа; Быт | 78.2 | 85.6 | 90.1 | 55.638 | 22.2552 | 67 | 69.5 | 69.2 | 45.0757 | 18.0303
31 | ИС1509 | 250 | ОАО «Волгателеком» Самарский ОРТПЦ; СовМежХоз (водозабор) | 20.1 | 20.8 | 13.8 | 11.9866 | 4.7946 | 11.5 | 15 | 25.5 | 11.3949 | 4.558
32 | ИС1024 | 100 | БЫТ | 33.6 | 11 | 28.6 | 16.0406 | 16.0406 | 10 | 25 | 23 | 12.7097 | 12.7097
33 | ИС1017 | 160 | Школа,Котельная | 19.1 | 10.1 | 1.1 | 6.6397 | 4.1498 | 0 | 0 | 1 | 0.21913 | 0.13696
34 | КУТ307 | 400 | Почта, ФАП, БЫТ, | 25.5 | 2.1 | 20.4 | 10.5184 | 2.6296 | 19 | 3 | 12 | 7.4505 | 1.8626
35 | КУТ325 | 100 | Самарский ОРТПЦ; | 7.9 | 18.1 | 20.2 | 10.124 | 10.124 | 7.5 | 3.4 | 3 | 3.046 | 3.046
36 | КУТ319 | 160 | ОКЦ | 13.9 | 2.4 | 5.4 | 4.7552 | 2.972 | 0.7 | 1 | 1.4 | 0.67931 | 0.42457
37 | МИШ218 | 100 | Школа | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.4025 | 1.4025 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3287 | 0.3287
38 | МИШ219 | 160 | БЫТ | 10.3 | 20.8 | 16.8 | 10.4965 | 6.5603 | 4.5 | 12 | 3.8 | 4.4484 | 2.7803
39 | МИШ220 | 63 | Водозабор | 0 | 0 | 1 | 0.21913 | 0.34783 | 6.5 | 6.7 | 6 | 4.2074 | 6.6783
40 | МИШ211 | 250 | Школа, БЫТ | 29.6 | 17.8 | 26.7 | 16.2378 | 6.4951 | 29 | 21 | 18 | 14.9011 | 5.9604
41 | МИШ707 | 160 | Самарский ОРТПЦ; БЫТ | 10.1 | 3.1 | 12.3 | 5.5879 | 3.4924 | 8.7 | 7.5 | 6.2 | 4.9086 | 3.0679
42 | МИШ506 | 250 | Самарский ОРТПЦ;Школа | 10.1 | 4.8 | 12.4 | 5.9823 | 2.3929 | 10 | 8.6 | 5.5 | 5.2811 | 2.1124
43 | МИШ101 | 160 | БЫТ | 8.6 | 36.1 | 33.7 | 17.1801 | 10.7375 | 16 | 42 | 28.7 | 18.9989 | 11.8743
44 | НГ127 | 250 | Самарский ОРТПЦ; Школа Котельная (Администрация) БЫТ | 61.5 | 37.6 | 61.5 | 35.1928 | 14.0771 | 45 | 22.2 | 68.5 | 29.7364 | 11.8946
45 | НГ130 | 160 | БЫТ | 15.9 | 18.6 | 21.1 | 12.1838 | 7.6149 | 41.9 | 23 | 33 | 21.4532 | 13.4082
46 | НГ131 | 250 | БЫТ | 21.8 | 25.6 | 44.6 | 20.1603 | 8.0641 | 6.9 | 15 | 8.6 | 6.6836 | 2.6734
47 | НГ203 | 250 | БЫТ | 57.8 | 40.6 | 43.5 | 31.095 | 12.438 | 39 | 19 | 38 | 21.0368 | 8.4147
48 | НГ206 | 160 | Самарский ОРТПЦ; Школа Котельная (Администрация) | 27.9 | 23.4 | 45.2 | 21.1464 | 13.2165 | 19 | 17.7 | 28.8 | 14.3532 | 8.9708
49 | НГ208 | 250 | ОАО «Волгателеком» Сбербанк Почта Сельская администрация Д/сад | 26.1 | 39.1 | 13.2 | 17.1801 | 6.872 | 44.7 | 48 | 37.8 | 28.5969 | 11.4388
50 | НГ107 | 100 | БЫТ | 0.6 | 10.2 | 0 | 2.3666 | 2.3666 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.43827 | 0.43827
51 | РАС610 | 160 | Самарский ОРТПЦ; БЫТ | 10.1 | 19.2 | 10.7 | 8.7653 | 5.4783 | 7.5 | 14 | 7.5 | 6.3549 | 3.9718
52 | РАС608 | 160 | Дет.сад | 3.8 | 0 | 3.3 | 1.5558 | 0.9724 | 0.3 | 0 | 6 | 1.3805 | 0.86284
53 | РАС1105 | 160 | БЫТ | 15.7 | 19.9 | 23.4 | 12.9289 | 8.0805 | 27 | 33 | 39 | 21.6942 | 13.5589
54 | РАС303 | 160 | БЫТ | 2.8 | 6.7 | 6.1 | 3.4185 | 2.1366 | 9.3 | 0 | 4.5 | 3.024 | 1.89
55 | КТП ИС 2301/160 | 160 | КНС (Очистные) | 37.5 | 27.1 | 14.5 | 17.3334 | 10.8334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | КТП ИС 2302/100 | 100 | КНС (Очистные) | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 0.94227 | 0.94227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | КТП 2401/2*400 | 400 | ОКЦ | 4.7 | 6.6 | 4.4 | 3.4404 | 0.8601 | 43 | 25.5 | 19 | 19.1742 | 4.7935
58 | КТП ИС 1523/250 | 250 | водозабор | 72.3 | 76.8 | 68.1 | 47.5958 | 19.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | КТП ИС 1522/63 | 63 | КНС | 3.1 | 3.7 | 3.2 | 2.1913 | 3.4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | КТП ИС 1610/25 | 25 | водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | РАС 425/10 | 10 | ортпц | 16.7 |  |  | 3.6595 | 36.5953 | 20 |  |  | 4.3827 | 43.8267
62 | Ис1531/630 | 630 | БЫТ | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.92036 | 0.14609 | 0 | 0 | 4 | 0.87653 | 0.13913